UDC

中华人民共和国国家标准		GB

P 	                                      GB 5××××—20××

石油化工全厂性仓库及

堆场设计规范

Standard for Design of General Warehouse and storage yard

of Petrochemical Industry

局部修订条文征求意见稿

20XX－XX－XX  发布                20XX－XX－XX  实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

《石油化工全厂性仓库及堆场设计规范》GB50475—2008

# 修订对照表

（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）

| 现行《规范》条文 | 修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 1 总 则 | 1 总 则 |
| 1.0.2 本规范适用于石油化工企业固体物料、桶装（瓶装）液体物料和气体物料的全厂性仓库及堆场的新建、扩建和改建工程的设计。 本规范也适用于依托社会的仓库及堆场的设计。 | 1.0.2 本规范适用于石油化工企业固体物料、桶装（瓶装）液体物料和气体物料的全厂性仓库及堆场的新建、扩建和改建工程的设计。 本规范也适用于独立设置的石油化工仓库及堆场的设计。 |
| 2 术 语 | 2 术 语 |
| 2.0.1 全厂性仓库 general warehouse 为全厂生产、经营、维修等服务的各类仓库，以及大宗的原（燃）料和成品、半成品仓库。 | 2.0.1 全厂性仓库 general warehouse 为全厂生产、经营、维修 等服务的各类仓库。 |
| 2.0.2 全厂性堆场 general lay down area 为全厂生产、经营、维修等服务的各类堆放场地，以及大宗的原（燃）料和成品、半成品露天堆放的区域。 | 2.0.2 全厂性堆场 general storage yard 为全厂生产、经营、维修等服 务的各类堆放场地。 |
| 2.0.3 仓库区 warehouse area 由仓库、堆场、辅助生产设施、行政管理设施、辅助设施(包括厕所，浴室)等部分或全部组成的区域。 | 2.0.3 仓库区 warehouse area 由仓库、堆场、以及配套管理设施、辅助设施等组成的区域。 |
| 2.0.4 桶装仓库 barreled material warehouse 外包装采用刚性材料制作的钢桶、木桶、塑料桶等集装桶储存的物料仓库。 | 2.0.4 桶装仓库 barreled material warehouse 外包装采用刚性材料制作的钢桶、木桶、塑料桶等储存的物料仓库。 |
| 2.0.6 危险品仓库 hazardous chemicals warehouse 石油化工企业中除大宗原（燃）料和成品、半成品外，必须单独设置的，储存具有易燃、易爆、毒害、腐蚀和助燃或带放射性等危险性质的物料仓库。 | 2.0.6 危险化学品仓库 hazardous chemicals warehouse 储存具有易燃、易爆、毒害、腐蚀和助燃性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品仓库。 |
| 2.0.7 化学品仓库 chemical material warehouse 石油化工企业中除大宗原（燃）料、成品和半成品外，单独设置的，储存不属于危险品的化学试剂、催化剂、添加剂等的物料仓库。 | （此条删除） |
| 2.0.8 泄压面积 releasing pressure area 当仓库内危险物料发生爆炸，空气压力骤然增大时，能在瞬间释放仓库内空气压力的面积。 | （此条删除） |
|  | 2.0.13 高架仓库 high rack warehouse 货架高度大于7m且采用机械化操作或自动化控制的货架仓库。 |
|  | 2.0.14 自动化立体仓库 automated high-bay warehouse 采用高层货架配以货箱或托盘存储货物，用巷道堆垛机及其他机械进行自动化存取作业的仓库。自动化立体仓库主要由货架、巷道堆垛机、出入库工作台和操作控制系统组成。 |
| 3 仓库及堆场类型 | 3 基本规定 |
| 3.0.1 仓库的分类应符合下列规定： 1 按功能分为生产仓库和辅助仓库。生产仓库包括原材料库、半成品库、成品库、燃料库、化学品库、危险品库等；辅助仓库包括备品备件库、工具库、金属材料库、劳保用品库等； 2 按储存物料的性质分为固体物料库、液体物料库、气体物料库。固体物料库应包括散料库和袋装库；液体物料库应包括瓶装库、桶装库、罐装库；气体物料库应包括瓶（钢瓶）装库、罐装库。 | 3.0.1 仓库的分类应符合下列规定： 1 按功能可分为生产仓库和辅助仓库。生产仓库包括原材料库、半成品库、成品库、燃料库、化学品库、危险品库等；辅助仓库包括备品备件库、工具库、金属材料库、劳保用品库等； 2 按储存物料的性质可分为固体物料库、液体物料库、气体物料库。固体物料库包括散料库和袋装库；液体物料库包括瓶装库、桶装库、罐装库；气体物料库包括瓶（钢瓶）装库、罐装库。 |
| 3.0.2 堆场的分类应符合下列规定： 1 可按储存物料的功能分为原（燃）料堆场、半成品堆场、成品堆场、废渣堆场、金属材料堆场、大件设备堆场等； 2 可按储存物料的包装形式分为散料堆场、桶装堆场、袋装堆场、瓶装堆场、集装箱堆场等； 3 可按装卸机械分为抓斗门式起重机（装卸桥）堆场、抓斗桥式起重机堆场、斗轮式堆取料机 | 3.0.2 堆场的分类应符合下列规定： 1 按储存物料的功能可分为原（燃）料堆场、半成品堆场、成品堆场、废渣堆场、金属材料堆场、大件设备堆场等； 2 按储存物料的包装形式可分为散料堆场、桶装堆场、袋装堆场、瓶装堆场、集装箱堆场等； 3 按装卸机械可分为抓斗门式起重机（装卸桥）堆场、抓斗桥式起重机堆场、斗轮式堆取料机 |
| 3.0.3 储存物料的火灾危险性分类应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160的有关规定。 | 3.0.3 储存物料的火灾危险性分类应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《石油化工企业设计防火标准》GB50160的有关规定。 |
|  | 3.0.4 仓库区基于现代物流运作需要的基本要求和参数应符合现行国家标准《通用仓库及库区规划设计参数》GB/T28581的有关规定。 |
|  | 3.0.5 危险化学品应按其化学、物理特性分库、分（隔）离、分开储存，各类危险化学品不得与禁忌物品混合储存。危险化学品储存禁忌及储存要求应符合现行国家标准《常用化学危险品贮存通则》GB15603的有关规定。 |
| 4 总平面及竖向布置 | 4 总图运输 |
| 4.1 一般规定 | 4.1 选址及总体规划 |
| 4.1.1 仓库区总平面布置应符合城镇及本企业的总体规划，并应符合安全、消防、环保、职业卫生的要求。 | 4.1.1 仓库区选址应符合国土空间规划、工业园区和企业的总体规划，并应符合安全、消防、环保、职业卫生的要求。 |
| 4.1.2 仓库区总平面布置应兼顾今后的外延发展，并应留有发展端。 | （此条删除） |
| 4.1.3 仓库区总平面布置应合理用地、减少街区、缩短物流距离。 | （此条删除） |
| 4.1.4 仓库及堆场宜相对集中布置或靠近主要用户。管理用房及辅助用房宜集中布置。 | 4.1.2 仓库区宜相对集中布置在厂区边缘或靠近主要用户，并应具有便捷的交通运输条件。为仓储服务的管理用房及辅助用房宜集中布置。 |
| 4.1.6 仓库建筑宜有良好的自然通风和采光条件。在炎热地区，仓库建筑的朝向宜与夏季盛行风向成30°～60°夹角。管理用房宜避免西晒，在寒冷地区，应避免寒风袭击的朝向。 | （此条删除） |
| 4.1.7 仓库区应合理确定绿化面积。产生高噪声或粉尘污染的建（构）筑物周围应进行绿化。 | （此条删除） |
| 4.1.11 位于码头陆域的仓库区应根据企业的总体规划、水路运输发展规划、码头生产工艺要求和自然条件进行布置。 | 4.1.3 位于码头陆域的仓库区应根据区域规划、水路运输发展规划、码头生产工艺要求和自然条件进行布置。 |
| 4.1.12 仓库区应选址于不受洪（潮）水、内涝威胁的地带；当不可避免时，应采取可靠的防洪（潮）和排涝措施。 | 4.1.4 仓库区应选址于不受洪（潮）水、内涝威胁的地带；当不可避免时，应采取可靠的防洪（潮）和排涝措施。 |
|  | 4.1.5 位于石油化工企业厂内的仓库区的防洪标准应与所在厂区一致；独立设置的仓库区的防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB50201的有关规定。 |
| 4.1.13 仓库及堆场不宜布置在不良地质地段；当不可避免时，应采取加固措施。 | 4.1.6 仓库区应优先选择具有良好的地形、地质等自然条件的场地，宜避开自然地形条件复杂、工程地质条件差的区域。 |
| 4.1.14 沿山坡布置的建（构）筑物，应利用地形条件布置，并应采取防止边坡坍塌或滑动的措施。体形较大的建（构）筑物，宜布置在土质均匀、地基承载力较高，且地下水位较低的地段。 | 4.1.7 下列地区或地段不得选为石油化工仓库区： 1 发震断层和抗震设防烈度为9度及以上的地区； 2 生活饮用水源保护区；国家划定的森林、农业保护及发展规划区；自然保护区、风景名胜区和历史文物古迹保护区； 3 山体崩塌、滑坡、泥石流、流沙、地面严重沉降或塌陷等地质灾害易发区和重点防治区；采矿塌落、错动区的地表界限内； 4 蓄滞洪区、坝或堤决溃后可能淹没的地区； 5 具有开采价值的矿藏区或矿产资源储备区； 6 严重的自重湿陷性黄土地段、厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等工程地质条件恶劣地段； |
| 4.2.1 独立设置的仓库区与相邻居住区、工厂、交通线等的防火间距，不应小于表4.2.1的规定。间距起讫点应符合附录A的规定。 表4.2.1 独立设置的仓库区与相邻居住区、工厂、交通线等防火间距(m) 项 目 火灾危险性为甲类的物料仓库、堆场 火灾危险性为乙类的物料仓库、堆场 火灾危险性为丙类的物料仓库、堆场 备注 居住区、公共福利设施 100.0 75.0 50.0 — 重要公共建筑 50.0 37.5 25.0 — 相邻工厂 30.0 22.5 15.0 — 厂外铁路 国家铁路线 35.0 26.5 17.5 厂外企业铁路线 30.0 22.5 15.0 — 国家或工业区铁路编组站 35.0 26.5 17.5 — 公路 高速公路、一级公路 30.0 22.5 15.0 — 其他公路 20.0 15.0 5.0 Ⅰ、Ⅱ级国家架空通信线路 40.0 30.0 20.0 — 架空电力线路 1.5倍塔杆高度 1.5倍塔杆高度 1.5倍塔杆高度 — 通航的海、江、河岸边 20.0 15.0 10.0 — 爆破作业场地 300.0 300.0 300.0 — | 4.1.8 石油化工企业全厂性仓库区与相邻工厂和设施的防火间距应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》GB50160的有关规定；独立设置的仓库区与相邻工厂和设施的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及其他相关标准的有关规定。具有爆炸危险性的仓库区其外部安全防护距离应符合《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T 37243的有关规定。 |
| 4.2 总平面布置 | 4.2 总平面及竖向布置 |
|  | 4.2.1 仓库区总平面布置应贯彻功能分区合理、运输便捷、节约用地的原则，并宜根据企业发展需要，适当预留发展用地。 |
|  | 4.2.2 仓库区的总平面布置宜按仓储区、装卸作业区、管理区和辅助设施区分区集中布置。 |
| 4.1.10.3 散发可燃气体的的物料仓库宜布置在散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。 | 4.2.3 可能散发可燃气体、粉尘和有毒有害物质的仓储设施宜布置在管理区及辅助设施区全年最小频率风向的上风侧。 |
| 4.1.5 酸、碱和易燃液体类物料库及其装卸设施宜布置在仓库区的边缘且地势较低处。 | 4.2.4 仓库管理区应布置在地势相对较高处。可燃液体仓库及有毒、有腐蚀性的物料仓库应布置在地势较低处，当受条件所限或有工艺要求时，该类仓库可布置在较高的阶梯上，但应采取防止泄漏物料和受污染的消防废水流入管理区的措施。 |
| 4.1.10 有爆炸危险的火灾危险性为甲、乙类的物料仓库或堆场，应满足下列规定： 1 应布置在仓库区边缘，不应布置在人流集散处或运输繁忙的运输线路附近； 2 泄压面积部分不应面对人员集中的场所或交通要道； | 4.2.5 危险化学品仓库应集中布置，并应满足下列规定： 1 远离人员集中场所； 2 宜位于库区边缘安全地带； 3 应布置在对外运输方便的区域。 |
|  | 4.2.6 放射源库应布置在人员活动不频繁的区域，并应独立设置围墙。 |
|  | 4.2.7 为仓储配套的叉车、铲车、电瓶车库宜靠近用车的库房或设施布置，并应符合以下要求： 1 应位于爆炸危险区域以外，平面布置应符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067的有关规定； 2 应避免叉车、铲车、电瓶车出入库行车线路与交通繁忙的道路或铁路交叉； 3 叉车、铲车、电瓶车充电间可与丙类仓库毗邻建造，但充电间应采用防火墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部分隔离，并应设置直通室外的安全出口。 |
| 4.2.2 仓库区与所属石油化工企业厂区内部各设施的防火间距，不应小于表4.2.2的规定。 表4.2.2 仓库区与所属石油化工企业厂区内部各设施的防火间距（m） 项 目 甲类的物料仓库及堆场 乙类、丙类（液体、气体）的物料仓库及堆场 丙类（固体）的 料仓库及堆场 备注 火灾危险性为甲类的工艺装置或厂房 30.0 22.5 15.0 — 火灾危险性为乙类的工艺装置或厂房 25.0 19.0 12.5 — 火灾危险性为丙类的工艺装置或厂房 20.0 15.0 10.0 — 全厂性重要设施 第一类 45.0 33.8 22.5 区域性重要 施可减少25% 第二类 35.0 26.5 17.5 明火地点 30.0 22.5 15.0 散发火花地点 15.00 11.5 7.5 液化烃储罐 (全压力式或半冷冻式储存) ＞1000m3 60.0 45.0 30.0 — 100m3（不含）~1000m3（含） 50.0 37.5 25.0 ≤100 m3 40.0 30.0 20.0 液化烃储罐 (全冷冻式储存) ＞10000m3 70.0 52.5 35.0 — ≤10000 m3 60.0 45.0 30. 沸点低于45℃的火灾危险性为甲B类的液体全压力式储存的储罐 30.0 22.5 15.0 — 可燃气体储罐 ＞50000m3 25.0 19.0 12.5 — 1000m3（不含）~50000m3（含） 20.0 15.0 10.0 ≤1000m3 15.0 11.5 7.5 地上火灾危险性为甲B、乙类可燃液体固定顶储罐 ＞5000m3 35.0 26.5 17.5 — 1000m3（不含）~5000m3（含） 30.0 22.5 15.0 500m3（不含）~1000m3（含） 25.0 19.0 12.5 ≤500 m3或卧式罐 20.0 15.0 10.0 地上可燃液体浮顶、内浮顶储罐或火灾危险性为丙A类固定顶储罐 ＞ 20000m3 30.0 22.5 15.0 火灾危险性为丙B类的固定顶储罐与仓库及堆场的间距可折减25% 5000m3（不含）~20000m3（含） 25.0 19.0 12.5 1000m3（不含）~5000m3（含） 20.0 15.0 10.0 500m3（不含）~1000m3（含） 15.0 12.0 7. ≤500m3或卧式罐 10.0 7.5 6.0 罐区火灾危险性为甲、乙类泵（房）、用于全冷冻式液化烃储存的压缩机（包括添加剂设施及其专用变配电室、控制室） 20.0 15.0 10.0 火灾危险性为丙类的泵（房） 减少25% 灌装站 液化烃 30.0 22.5 15.0 — 火灾危险性为甲B、乙类的可燃液体及可燃、助燃气体 25.0 19.0 12.5 火灾危险性为丙类的液体 19.0 14.5 9.5 液化烃及火灾 险性为甲B、乙类的液体 码头装卸区 35.0 26.5 17.5 火灾危险性为甲B、乙类液体铁路装卸采用全密闭装卸时，间距可减少25% 铁路装卸设施、槽车洗罐站 30.0 22.5 15.0 汽车装 站 25.0 19.0 12.5 火灾危险性为丙类的液体 码头装卸区 26.5 20.0 13.5 — 铁路装卸设施、槽车洗罐站 22.5 17.0 11.5 汽车装卸站 19.0 14.5 9.5 铁路走行线、主要道路 10.0 10.0 10.0 次要道路为5.0m 污水处理场（隔油池、污油罐） 25.0 19.0 12.5 污油泵可减少25% 注：1 厂内铁路装卸线与设有铁路装卸站台的仓库的防火间距，可不受本表限制。 2 全厂性重要设施指发生火灾时影响全厂生产或可能造成重大人身伤亡的设施。第一类全厂性重要设施指发生火灾时，可能造成重大人身伤亡的设施；第二类全厂性重要设施指发生火灾时，影响全厂生产的设施。 3 区域性重要设施指发生火灾时，影响部分装置生产或可能造成局部区域人身伤亡的设施。 | 4.2.8 石油化工企业全厂性仓库区内部建、构筑物之间，以及与所属石油化工企业厂区相邻设施之间的防火间距应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》GB50160的有关规定。 |
| 4.2.3仓库区内相邻建筑物之间的防火间距，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定执行。 | 4.2.9 独立设置的仓库区内建、构筑物之间的防火间距，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定执行。 |
| 4.2.4 仓库区内相邻建（构）筑物的间距，除应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定外，还应符合下列规定： 1 采用带式输送机的两建（构）筑物之间的间距应满足带式输送机布置的要求。 2 采用铁路运输的两建（构）筑物之间的间距应满足铁路线路的技术要求。 3 采用公路运输的两建（构）筑物之间的间距应满足汽车行驶所需的间距要求。 | （此条删除） |
| 4.1.8 运输线路布置应使物料流程顺畅、短捷，并应避免和减少折返。人流不宜与有较大物流的铁路和道路交叉。 | 4.2.10 运输线路布置应使物料流程顺畅、短捷，并应避免和减少折返。人流不宜与有较大物流的铁路和道路交叉。 |
| 4.1.9 危险品仓库应集中布置，并应单独设置封闭式实体围墙，围墙内不应设置管理用房。 | 4.2.11 仓库区围墙设置应根据功能需要和周边安全环境确定,并符合下列要求： 1 独立设置的仓库区周围应设置围墙； 2 石油化工企业全厂性仓库区可单独设置围墙或结合厂区生产管理需要统一设置。 3 除有特殊要求外，仓库区内部各单元之间或单元内部不应设置围墙； |
| 4.9.7 场地排雨水方式的选用宜符合下列要求： 1 雨量少、土壤渗水性强且易于地面排水的地段，宜采用无组织排水。场地排水坡度宜采用0.5%～2.0%； 2 场地平坦、建筑密度较高、城市型道路、运输条件复杂、对卫生、美观有较高要求的地区，宜采用有组织排水； 3 散料露天堆场排雨水宜采用明沟排水系统，排水明沟或雨水口应设置在堆场四周，不应布置在堆场范围之内。场地排水坡度宜采用0.5%～2.0%。 | 4.2.12 场地排雨水应符合下列要求： 1仓库及堆场的雨水重现期宜为1~2年，排水坡度宜采用0.3%~2.0%； 2 露天堆场排雨水宜采用明沟排水系统，排水明沟或雨水口应设置在堆场四周。 |
|  | 4.2.13 仓库区及堆场的设计标高应满足装卸工艺要求，并与周边设施竖向标高相协调。 |
| 4.3 道路 | 4.3 道路与运输 |
| 4.3.2 仓库区道路可分为主要道路、次要道路和支道。主要道路的路面宽度应为7.0～9.0m，次要道路的路面宽度应为6.0～7.0m，支道的路面宽度应为4.0～6.0m。当仓库区占地面积较小，且道路交通流量不大时，主要道路和次要道路宜合并。 | 4.3.2 仓库区道路可分为主要道路、次要道路和支道。主要道路的路面宽度宜为7.0～9.0m，次要道路的路面宽度宜为6.0～7.0m，支道的路面宽度宜为4.0～6.0m。 |
| 4.3.3道路交叉口处路面内缘最小圆曲线半径应根据通行的最大车辆要求确定，宜按3m的模数选用。 | （此条删除） |
| 4.3.4 仓库区内消防道路的设置，应符合下列规定： 1 火灾危险性为甲、乙类的物料仓库及堆场、危险品仓库分类成组布置时，四周应设置环形消防道路，环形消防道路应有两处与其他道路连通。当受地形条件限制时，可设有回车场的尽头式消防道路。消防道路的路面宽度不应小于6.0m。 2 火灾危险性为丙类的物料仓库及堆场可沿两个长边设置消防道路。通往单独的火灾危险性为丙类的物料仓库及堆场的消防道路可为尽头式，但应设回车场。消防道路宽度不应小于4.0m； 3 两条消防道路中心线间距不应超过200.0m，当仅一侧有消防道路时，道路中心线至仓库或堆场最远处的距离不应大于100.0m； 4 消防道路不宜与铁路平交叉，如需平交叉，应设置备用道路，两道路之间的间距不应小于最长一列火车的长度； 5 消防道路交叉口处路面内缘最小圆曲线半径不宜小于12.0m，路面以上净空高度不应低于5.0m。 | 4.3.4 仓库区内消防车道的设置，应符合下列规定： 1 危险化学仓库区应设置环形消防车道，当受地形条件限制时，可设有回车场的尽头式消防车道。 2 占地面积大于1500m2的乙、丙类物料仓库应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。 3 两条消防车道中心线间距不宜大于160m，当仅一侧有消防车道时，道路中心线至仓库或堆场最远处的距离不应大于100m； 4 消防车道不宜与铁路平交，如需平交，应设置备用车道，两车道之间的间距不应小于最长一列火车的长度； 5 消防车道的路面宽度不应小于6.0m，路面内缘转弯半径不宜小于9.0m，路面以上净空高度不应低于5.0m。 |
| 4.3.5 仓库区内部道路边缘至相邻建（构）筑物的最小间距应符合表4.3.5规定。 表4.3.5 道路边缘至相邻建（构）筑物的最小间距 相邻建（构）筑物 最小净距(m) 备注 建筑物 面 道路一侧无出入口时 1.5 当汽车要求的转弯半径大于6.0m时，该数值应重新计算。 面向道路一侧有出入口，但不通行汽车时 3.0 面向道路一侧有出入口，且通行汽车时 6.0 管线支架 1.0 — 标准轨距铁路 3 75 — | 4.3.5 仓库区内部道路边缘至相邻建（构）筑物的最小间距宜符合表4.3.5规定。 表4.3.5 道路边缘至相邻建（构）筑物的最小间距 相邻建（构）筑物 最小净距(m) 建筑物 面向道路一侧无出入口时 1.5 面向道路一侧有出入口，但不通行汽车时 3.0 面向道路一侧有出入口，且通行汽车时 6.0 管廊、带式输送机通廊外缘 1.0 堆场 3 标准轨距铁路 3.75 |
| 4.3.6 汽车衡应符合下列要求： 1 汽车衡的最大称量值不应小于实际最大称量汽车总质量的1.2倍； 2 汽车衡宜设置在汽车运输货物主要出入口附近道路边，汽车衡位置应满足建筑限界的要求。 3 汽车衡两端引道直线段长度不应小于设计的最长一辆车长。 | 4.3.6 汽车衡的布置应符合下列要求： 1 汽车衡的最大称量值不应小于实际最大称量汽车总质量的1.2倍； 2 汽车衡宜布置在汽车主要货运出入口附近，重车行驶一侧道路边； 3 汽车衡两端引道直线段长度不宜小于设计最大车长。 |
| 4.7.3 除通行火车的出入口外，围墙出入口数量不应少于2个，并应直接与仓库区外道路顺畅连接。出入口宜位于不同方向。当在同一方向设置出入口时，间距不应小于30.0m。通行火车的出入口净宽不应小于6.4m，通行汽车的出入口净宽不应小于4.0m。 | 4.3.7 占地面积大于10000m2的独立仓库区，除铁路出入口外，出入口数量不应少于2个且宜位于不同方位，当在同一方向设置出入口时，间距不应小于30.0m。铁路出入口净宽不应小于6.4m，通行汽车的出入口净宽不应小于6.0m。 |
| 4.7.4 主要人流出入口与主要货物出入口宜分开设置。通行火车的出入口不应兼作人流出入口。 | 4.3.8 人流、物流出入口宜分开设置。通行火车的出入口不应兼作其它出入口。 |
| 4.7.6 主要汽车货物出入口附近宜设置货车停车场，停车场规模应与汽车数量相匹配。 | 4.3.9 汽车装卸区应考虑汽车回车和装卸场地，当公路运输量较大时，宜设置货运停车场。 |
| 4.4.1 火灾危险性为甲、乙类的物料仓库内不应布置铁路线。 | 4.3.10 火灾危险性为甲、乙类的物料仓库内不应布置铁路线。 |
| 4.4.4 尽头式铁路装卸线的车挡至最后车位的距离，应根据运输物料的性质确定，火灾危险性为甲、乙类的物料不应小于20m，丙类物料不应小于15m。 | 4.3.11 尽头式铁路装卸线末端应设置挡车器和车档。最后一个车位的末端至挡车器的安全距离不应小于20m，挡车器后的安全距离不应小于15米。车档后35米范围内，不应布置贮存液化烃、可燃液体、危险品和剧毒品的仓库和堆场。 |
| 4.4.5 铁路与道路平面交叉口处应设置道口，道口铺砌应平整。道口应设置在瞭望条件良好的直线地段。在距道口外50m范围内，道路机动车辆司机视距，以及火车司机视距不宜小于表4.4.5的规定。 表4.4.5 铁路与道路平交道口视距 火车速度(km/h) 道路机动车辆司机视距(m) 火车司机视距(m) 40 180 400 30 150 300 20 100 150 | 4.3.12 铁路与道路平面交叉口处应设置道口，道口铺砌应平整。道口应设置在瞭望条件良好的直线地段。在距道口外20m范围内，道路机动车辆司机视距，以及火车司机视距不宜小于表4.3.12的规定。 表4.3.12 铁路与道路平交道口视距 火车速度(km/h) 道路机动车辆司机视距（m） 火车司机视距（m） 40 160 400 30 120 230 20 80 120 |
| 4.4.6 在下列情况下，如无法采取安全技术措施时，应设置有人看守的道口： 1 仓库区内道路交通流量很大的主干道与铁路线路平面交叉； 2 道路机动车辆司机视距或火车司机视距不能满足表4.4.5规定的视距要求时。 | 4.3.13 在下列情况下，应设置有人看守的道口： 1 仓库区内主干道与铁路线路平面交叉； 2 道路机动车辆司机视距或火车司机视距不能满足表4.3.12规定的视距要求时。 |
| 4.4.7 轨道衡的型号和设置位置，应根据产品计量及工艺要求确定。轨道衡线应为专用的贯通线，不得兼作走行线。轨道衡最近的两端应设置平直线，平直线长度不应小于25.0m，当采用连续称量时，平直线长度不应小于50.0m。 | 4.3.14 轨道衡的型号和设置位置，应根据产品计量及工艺要求确定。轨道衡线应为专用的贯通线，不得兼作走行线。轨道衡两端应设置平直线，平直线长度不应小于25.0m，当采用连续称量时，平直线长度不应小于50.0m。 |
| 4.6.1 带式输送机线路，宜沿道路或平行于主要建筑物轴线顺直布置，带式输送机进入建（构）筑物时宜正交，困难时，与建（构）筑物轴线的夹角宜大于75°。 | 4.3.15 带式输送机线路宜沿道路或平行于主要建构筑物轴线顺直布置，带式输送机进入建（构）筑物时宜正交，困难时，与建（构）筑物轴线的夹角宜大于75°。 |
| 4.6.2 带式输送机应减少与铁路、道路、管架等的交叉；如需交叉，宜正交，且应满足净空高度的要求。 | 4.3.16 带式输送机应减少与铁路、道路、管架等的交叉，如需交叉，宜正交，且应满足净空高度的要求。 |
| 4.4 铁路 4.4.2 区间线、联络线、机车走行线、连接线的曲线半径均不应小于300m，受限区域不应小于180m；仓库引入线的最小曲线半径不应小于150m。 4.4.3 装卸线应按直线布置，受限区域可按半径不小于600m的曲线布置。 | （此节删除） |
| 4.5 码头 4.5.1 位于码头陆域的仓库区的主要生产设施应靠近陆域前方布置，辅助生产设施、行政管理和生活设施可因地制宜布置。 | （此节删除） |
| 4.6 带式输送机 4.6.3 带式输送机栈桥支架的间距宜均匀，并应避开地下管道。与铁路、道路的间距应满足相应的限界要求。 | （此节删除） |
| 4.7 围墙及其出入口 4.7.1 独立设置的仓库区周围应设置围墙。围墙宜采用实体围墙，高度不宜低于2.40m。仓库区内部各单元之间或单元内部除有特殊要求外，不应另外设置围墙。分散布置在所属企业生产区内的仓库或堆场宜与生产区的围墙相结合。 4.7.2 围墙与建（构）筑物之间的最小间距应符合表4.7.2的规定。 表4.7.2 围墙与建（构）筑物的最小间距 建（构）筑物 最小间距(m) 火灾危险性为甲类的物料仓库及堆场 15.0 火灾危险 为乙、丙类的物料仓库及堆场 11.5 道路路面 1.5 标准轨距铁路 5.0 4.7.5 主要出入口附近应设置值班门卫。 4.7.6 主要汽车货物出入口附近宜设置货车停车场，停车场规模应与汽车数量相匹配。 | （此节删除） |
| 4.8 绿 化 4.8.1 独立设置的仓库区内绿化用地率不应小于12%，当地规划部门有具体规定时应执行当地规划部门的规定。 4.8.2 仓库管理区附近宜重点绿化和美化。 4.8.3 有防火要求的仓库及堆场附近，应选择水分大、树脂少，且有阻挡火灾蔓延作用的树种。 4.8.4 散发有害气体的仓库及堆场附近，应选择抗性和耐性强的树种或草皮。 4.8.5 在有灰尘散发的仓库及堆场附近，应选择滞尘力强的树种或草皮。 | （此节删除） |
| 4.9 竖向布置 4.9.1 靠近海、江、河、湖泊布置的仓库区，当无满足要求的堤防保护时，场地设计标高应高于计算水位0.50m。当有防止仓库区受淹的措施时，设计标高可低于计算水位。 4.9.2 位于码头陆域的仓库区的场地设计标高，应与码头前沿的高程相适应，地面坡度应根据地形条件、装卸工艺要求并结合场地设计高程确定。 4.9.3 堆场地面标高宜高出周围地面或道路标高0.20～0.30m；沉降量较大的地区宜加大。 4.9.4 位于山坡地带的仓库，在满足生产、运输等要求下，应采用阶梯式布置 4.9.5 阶梯式布置有下列情况之一者，应设置挡土墙： 1 陡坡或工程地质不良地段； 2 建筑物密集或用地紧张的区域； 3 易受水流冲刷而坍塌或滑动的边坡，且采取一般铺砌护坡不能满足防护要求的地段。 | （此节删除） |
| 5 仓储工艺 | 5 仓储工艺 |
|  | 5.0 一般规定 |
|  | 5.0.1 仓储系统规划应考虑入库、储存和出库系统衔接的合理性，减少转运环节，保证物流通畅。 |
|  | 5.0.2 散料储存应以地面储存为主，当工艺有特殊要求或受场地、环境条件限制时，可采用筒仓储存。 |
| 5.1.3 仓库面积可采用荷重法计算，可按附录B确定。 | 5.0.3 仓库总有效面积可采用荷重法计算，可按附录B确定。 |
|  | 5.0.4 仓库高度应根据物料堆高、搬运设备参数、仓库层数等因素确定。 |
| 5.1.6 仓库的通道及过道宽度，应保证进出货物能顺利安全通过，且宜符合下列要求： 1）叉车运输主通道宽度不宜小于5.00m；最小通道可按附录C确定； 2）辅助通道用于叉车搬运时，不宜小于2.00m；用于人工搬运时，不宜小于1.50m。 5.2.2 金属材料仓库通道宽度，应根据搬运的方式和运输设备的规格型号确定。采用桥式起重机或配备叉车作辅助搬运时，主通道宽度不宜小于5.00m，前移式叉车通道宽度不宜小于2.80m，辅助通道宽度不宜小于2.00m。备品备件或劳保用品采用搁板式货架储存人工操作手推车搬运时，主通道宽度不应小于2.00m，货架间上架的取货过道宽度宜为1.00~1.50m。 | 5.0.5 仓库的通道及过道宽度，应根据搬运方式、运输设备及规格确定，且应符合下列要求： 1 叉车运输主通道宽度不宜小于5.00m，最小通道可按附录C确定； 2 辅助过道用于叉车搬运不宜小于2.00m，用于人工搬运时不宜小于1.50m； 3 人工操作手推车运输主通道宽度不宜小于2.00m。 |
| 5.1.9.9 二层及以上仓库的垂直运输设备应采用电梯或升降机，不应采用手动或电动葫芦、桥式起重机等起重设备越层操作。 | 5.0.6 二层及以上仓库的垂直运输设备应采用电梯或升降机，不应采用手动或电动葫芦、桥式起重机等起重设备越层操作。 |
| 5.1.9.10 当仓库采用叉车搬运时，应配置通用托盘。 | 5.0.7 当仓库采用叉车搬运时，应配置通用托盘，托盘的大小应根据承载货物的规格来确定，托盘长宽尺寸宜选用1000mm×1200mm,1200mm×1200mm,1100mm×1100mm，1100mm×1300mm。 |
|  | 5.0.8 仓库内设置货架时，货架应采用不燃烧材料，结构型式可采用焊接式和组合式，当货架采用普通型钢材料时，钢结构设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的有关规定；当货架采用薄壁型钢材料时，应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的有关规定。 |
| 5.5.1 原料入库和成品出库的操作班次，应根据原料、成品运输方式及运输部门的有关要求确定。业主若无规定时，铁路运输宜为二班制，水路和公路宜为一班制或二班制。 5.5.2 当成品包装为三班制，包装区有缓冲储存区时，桶装、袋装成品入库储存班制应为一班制；当包装区无缓冲储存区时，成品入库储存班制应与包装操作班制一致。 5.5.3 化学品、危险品、金属材料、备品备件等仓库的操作班次宜为一班制。 | 5.0.9 仓库、堆场及其配套仓储系统工作班次宜符合下列规定： 1 装卸设施及与之相关的出入库输送设备的工作班次应根据原料、成品运输方式及运输部门的有关要求确定。若无特殊规定时，铁路运输宜为二班制，水路和公路宜为一班制或二班制； 2 与生产装置相配套的出入库设备、输送设备,当采用料仓等缓冲储存设施时，可比生产装置少一个工作班次；无料仓等缓冲储存设施时，工作班次与生产装置相同； 3 化学品、危险品、金属材料、备品备件等仓库的操作班次宜为一班制。 |
| 5.1 袋装、桶装仓库 | 5.1 袋装、桶装及箱装仓库 |
| 5.1.1 桶装、袋装仓库的设计应符合下列规定： 1 火灾危险性为甲类的物料仓库应采用单层仓库。其他物料仓库可采用多层仓库； 2 成品仓库宜靠近包装厂房，也可与包装、搬运、储存、装车组成为机械化储运的联合装置； 3 宜设置一定储量的空桶、空袋堆场或敞开式仓库； 4 相互接触会产生化学反应、爆炸危险的物料，以及腐蚀性物料和易燃物料储存在同一仓库时，应采用实体墙隔开，并各自设置出入口； 5 火灾危险性为甲、乙类的物料桶装、袋装仓库储存，应符合现行国家标准《常用化学危险品贮存通则》GB15603的有关规定。 | 5.1.1 桶装、袋装及箱装仓库的设计应符合下列规定： 1 火灾危险性为甲类的物料仓库应采用单层仓库，其他物料仓库可采用多层仓库； 2 成品仓库宜靠近包装厂房，也可与包装、搬运、储存、装车联合布置； 3 宜设置一定储量的空桶、空袋、空箱堆场或仓库； 4 相互接触会产生化学反应、爆炸危险的物料，以及腐蚀性物料和易燃物料储存在同一仓库时，应采用实体墙隔开，并各自设置出入口； 5 火灾危险性为甲、乙类的物料桶装、袋装仓库储存，应符合现行国家标准《常用化学危险品贮存通则》GB15603的有关规定。 |
| 5.1.4 采用托盘成组码垛储存的成品仓库，不宜另外设置空托盘库，可留出空托盘存放面积。 | 5.1.4 采用托盘码垛储存的仓库，不宜另外设置空托盘库，可留出空托盘存放面积。 |
| 5.1.5 仓库面积利用系数不宜低于0.50。不同储存方式时面积利用系数宜按表5.1.5确定。 表5.1.5 仓库面积利用系数 包装形式 储存、搬运方式 面积利用系数 备注 袋装 人工堆包，手推车或液压搬运车搬运 0.60～0.80 — 桥式堆包机，人工卸包码堆 0.55～0.70 码堆高宜为8～12层，手推车或液压搬 搬运取上限，叉车搬运时取下限 人工或码垛机托盘码垛，叉车搬运 0.50～0.60 每托盘码垛1.0～1.5t 堆高1～3托盘 桶装 人工或码垛机托盘码垛，叉车搬运 0.50～0.65 — 桶装或 袋装 码垛机托盘码垛，驶入式货架叉车搬运 0.50～0.60 — 注：仓库面积利用系数指仓库中储存物料所占有效面积与总有效面积之比。 | 5.1.5 仓库面积利用系数不宜低于0.50。不同储存方式时面积利用系数宜按表5.1.5确定。 表5.1.5 仓库面积利用系数 包装形式 储存、搬运方式 面积利用系数 备注 袋装 人工堆包，手推车或液压搬运车搬运 0.60~0.80 — 桥式堆包机，人工卸包码堆 0.55~0.70 码堆高宜为8~12层，手推车或液压搬运车搬运取上限，叉车搬运时取下限 人工或码垛机托盘码垛，叉车搬运 0.50~0.60 每托盘码垛1.0~1.5t堆高1~3托盘 桶装、箱装 人工或码垛机托盘码垛，叉车搬运 0.50~0.65 — 袋装、桶装或箱装 码垛机托盘码垛，驶入式货架叉车搬运 0.50~0.60 — 袋装、桶装或箱装 自动化立体仓库 0.5 ~0.70 注：仓库面积利用系数指仓库中储存物料所占有效面积与总有效面积之比。 |
| 5.1.7 仓库高度应符合下列规定： 1 不设置起重机时，单层仓库净空高度不宜小于4.00m； 2 采用桥式起重机时，单层仓库净空高度不宜小于6.50m，并应根据采用的起重机型号及物料堆放高度或货架高度进行核算； 3 采用码垛机、托盘成组并配叉车时，净空高度不宜小于4.50m； 4 采用桥式联合堆包机时，净空高度不宜小于8.00m； 5 多层仓库第一层净空高度不应小于4.50m；第二层及以上各层净空高度不宜小于3.50m。 | 5.1.7 仓库高度应符合下列规定： 1 不设置起重机时，单层仓库净空高度不宜小于4.00m； 2 采用桥式起重机时，单层仓库净空高度不宜小于6.50m，并应根据采用的起重机型号及物料堆放高度或货架高度进行核算； 3 采用码垛机、托盘成组并配叉车时，净空高度不宜小于4.50m； 4 采用桥式联合堆包机时，梁底净空高度不宜小于8.00m； 5 多层仓库第一层净空高度不应小于4.50m；第二层及以上各层净空高度不宜小于3.50m。 |
| 5.1.8 仓库站台应符合下列规定： 1 仓库装卸站台宜与仓库紧邻且平行于仓库长度方向轴线。站台高度应根据运输车辆确定，铁路运输站台应高出轨顶1.00～1.10m，汽车运输站台应高出地面0.80～1.55m； 2 站台宽度应根据搬运作业和堆放物料的需要确定。当采用人工搬运时，站台宽度不应小于2.50m；当采用叉车搬运时，站台宽度不应小于5.00m；当采用移动式输送机或移动式悬挂装车机时，站台宽度不应小于4.50m； 3 装卸站台宜设置防雨棚。汽车装卸站台的防雨棚宽度宜超出站台边3.00m；铁路装卸站台的防雨棚宽度宜超出车厢外侧。 | 5.1.8 仓库站台应符合下列规定： 1 仓库装卸站台宜与仓库紧邻且平行于仓库长度方向轴线。站台高度应根据运输车辆确定，铁路运输站台应高出轨顶1.00~1.10m，汽车运输站台应高出地面0.80~1.55m； 2 站台宽度应根据搬运作业和堆放物料的需要确定。当采用人工搬运时，站台宽度不宜小于2.50m；当采用叉车搬运时，站台宽度不宜小于5.00m；当采用移动式输送机或移动式悬挂装车机时，站台宽度不宜小于4.50m； 3 装卸站台宜设置防雨棚。汽车装卸站台的防雨棚宽度宜超出站台边不小于3.00m；铁路装卸站台的防雨棚宽度宜超出车厢外侧。 |
| 5.1.9 储存和搬运方式宜符合下列规定： 1 小型仓库可采用人工搬运或码垛；人工装车的仓库，也可采用叉车搬运堆垛储存和装车； 2 大、中型仓库宜采用机械化搬运、储存和装车； 3 每次搬运起重量较小时，可选用悬挂式桥式堆垛机。堆垛高度在4.00m以下时，可采用地面控制；地面控制时，悬挂式桥式堆垛机大车行走速度宜小于40m/min； 4 堆垛高度在4.00m以上，且储存及出入库量较大的仓库，宜选用桥式堆包机，并应采用驾驶室控制。桥式堆包机轨顶高度不宜大于12.00m，跨度不宜小于18.00m； 5 采用半自动或自动码垛机码垛时，宜采用叉车搬运堆垛，堆垛高度宜为1～3托盘，并应配备相应吨位和起升高度的叉车； 6 露天桶装堆场、码垛成组袋装堆场或经塑料薄膜包裹的袋装堆场，宜采用叉车或专用起重机堆垛和装运； 7 仓库内储存易燃、易爆物料时，不宜选用悬挂式桥式堆包机。当选用桥式堆包机时，桥式堆包机应具备防爆功能，且宜选用地面控制； 8 当采用网络成组无托盘搬运或大袋包装时，应配备带起重臂的叉车或吊钩桥式起重机； | 5.1.9 储存和搬运方式宜符合下列规定： 1仓库宜采用机械化搬运、储存和装车，小型仓库也可采用人工搬运、码垛和装车； 2 每次搬运起重量较小时，可选用悬挂式桥式堆垛机。堆垛高度在4.00m以下时，可采用地面控制；地面控制时，悬挂式桥式堆垛机大车行走速度宜小于40m/min； 3 堆垛高度在4.00m以上，且储存及出入库量较大的仓库，宜选用带驾驶室的桥式堆包机。桥式堆包机轨顶高度不宜大于12.00m，跨度不宜小于18.00m； 4 采用半自动或全自动码垛机码垛时，宜采用叉车搬运堆垛，堆垛高度宜为1~3托盘，并应配备相应吨位和起升高度的叉车； 5 桶装堆场、码垛成组袋装堆场或箱装堆场，宜采用叉车或专用起重机堆垛和装运； 6 仓库内储存易燃、易爆物料时，不宜选用悬挂式桥式堆包机。当选用桥式堆包机时，桥式堆包机应具备防爆功能，且宜选用地面控制； 7 当采用网络成组无托盘搬运或大袋包装时，应配备带起重臂的叉车或吊钩桥式起重机。 |
| 5.2 金属材料、备品备件仓库 | 5.2 金属材料、备品备件仓库 |
| 5.2.1 金属材料和备品备件仓库的设计应符合下列规定： 1 金属材料、备品备件、劳保用品等可根据工厂规模单独设仓库，也可合并为综合仓库； 2 贵金属材料和精密仪器仪表应根据其储存要求单独储存； 3 一般金属材料可采用露天堆场储存。当采用室内储存时应设计为单层仓库，仓库跨度不宜小于15.00m，净空高度不宜小于6.50m。地面设计荷载不宜小于40kN/m2。室外或室内储存时均应配备起重及搬运设备； 4 大件备品备件室内储存时宜设计为单层仓库，并应配备起重及搬运设备。地面设计荷载和净空高度应符合本条第3款的规定。小件备品备件宜采用人工操作的搁板式或横梁式货架储存、手动或电动移动式货架并配备叉车搬运储存，也可采用装入小型箱柜储存在货架上； 5 金属材料仓库采用货架储存时，宜采用悬臂式货架； 6 当金属材料仓库与其他物料合并为综合仓库时，宜设计为多层仓库，二层及以上的综合仓库应符合下列要求： 1）多层综合仓库底层储存的金属材料和较大件的备品备件宜就地存放，二层及以上各层储存小件物料，可采用货架储存； 2）底层可配备起重及搬运设备，底层以上各层可配备手动或电动葫芦起重设备。当底层配备悬挂式或桥式起重机时，底层净空高度不应小于6.50m，底层以上各层层高不宜大于4.50m，跨度不宜大于9.00m； 3）底层地面荷载应根据存放物料确定。二层的楼面荷载不宜大于15kN/m2，以上各层的楼面荷载不宜大于10kN/m2； 4）上下层间垂直运输设备应按本规范第5.1.9条第9款的规定采用。 | 5.2.1 金属材料和备品备件仓库的设计应符合下列规定： 1 金属材料、备品备件、劳保用品等可根据工厂规模单独设仓库，也可合并设置； 2 贵金属材料和精密仪器仪表应根据其储存要求单独储存； 3 一般金属材料可采用露天堆场储存，当采用室内储存时宜设计为单层仓库或布置在仓库一层。仓库跨度不宜小于15.00m，净空高度不宜小于6.50m，地面设计荷载不宜小于40kN/m2。室外或室内储存时均应配备起重及搬运设备； 4 大件备品备件室内储存时宜设计为单层仓库，并应配备起重及搬运设备。地面设计荷载和净空高度应符合本条第3款的规定。小件备品备件可采用人工操作的搁板式或横梁式货架储存、手动或电动移动式货架并配备叉车搬运储存，也可采用装入小型箱柜储存在货架上； 5 金属材料仓库采用货架储存时，宜采用悬臂式货架； 6 当金属材料仓库与其他物料合并为综合仓库时，宜设计为多层仓库，二层及以上的综合仓库应符合下列要求： 1）多层综合仓库底层储存的金属材料和较大件的备品备件宜就地存放，二层及以上各层储存小件物料，可采用货架储存； 2）底层可配备起重及搬运设备，底层以上各层可配备手动或电动葫芦起重设备。当底层配备悬挂式或桥式起重机时，底层净空高度不应小于6.50m，底层以上各层层高不宜大于4.50m，跨度不宜大于9.00m； 3）底层地面荷载应根据存放物料确定。二层的楼面荷载不宜大于15kN/m2，以上各层的楼面荷载不宜大于10kN/m2； 4）上下层间垂直运输设备应按本规范第5.1.9条第9款的规定采用。 |
| 5.2.3 金属材料仓库和备品备件仓库面积可按附录B计算。仓库应设置切割断料设备所占用的面积。金属材料仓库和备品备件仓库面积利用系数宜按表5.2.3确定。 表5.2.3 金属材料仓库和备品备件仓库面积利用系数 仓库名称 储存、搬运方式 面积利用系数 备注 金属材料仓库 就地堆放 叉车或起重机械搬运 0.60～0.70 — 悬臂式货架储存 叉车或起重机械搬运 0.50～0.60 小件备品备件、劳保用品或综合仓库 搁板式或横梁式货架储存 人工手推车搬运 0.40～0.50 — 手动或电动移动式货架叉车搬运 0.70～0.80 大件备品备件 就地堆放 叉车或起重机械搬运 0.50～0.60 — | 5.2.3 仓库应设置切割断料设备所占用的面积。金属材料仓库和备品备件仓库面积利用系数宜按表5.2.3确定。 表5.2.3 金属材料仓库和备品备件仓库面积利用系数 仓库名称 储存、搬运方式 面积利用系数 备注 金属材料仓库 就地堆放 叉车或起重机械搬运 0.60~0.70 — 悬臂式货架储存 叉车或起重机械搬运 0.50~0.60 小件备品备件、劳保用品或综合仓库 搁板式或横梁式货架储存 人工手推车搬运 0.40~0.50 — 手动或电动移动式货架叉车搬运 0.70~0.80 大件备品备件 就地堆放 叉车或起重机械搬运 0.50~0.60 — |
| 5.3 散料仓库 | 5.3 散料仓库（料场） |
| 5.3.1 散料仓库的设计应符合下列规定： 1 不易受潮的散料仓库宜设计为敞开式或半敞开式；易受潮的散料仓库应设计为全封闭式；需防潮的散料，仓库内应有除湿设施； 2 仓库内可做成地坑式，地坑深度不宜超过2.50m； 3 设有挡料墙的敞开式仓库，挡料墙宜设在盛行风向的上风侧。仓库挡料墙应高出室内地面1.00m以上，且应低于物料允许堆放高度0.50m； 4 仓库地面应根据具体的地质情况采取地基处理措施。仓库内地面应采取排水措施，在易积水的地面安装设备或钢支架时，设备基础及钢支架支腿应设混凝土基础，基础顶面宜高出附近地面0.10～0.20m； 5 仓库室内地下储斗、地槽、溜槽的顶面宜高出地面0.30m以上； 6 仓库内粉尘易飞扬的部位，应采取密闭措施，并应设置通风除尘设施； 7 各种形式的储料仓、料斗、地槽均宜采取防止堵料和起拱的措施，寒冷地区还应采取防冻措施； 8 散料仓库的面积利用系数宜取0.70～0.80，储存量及面积计算应符合附录D的规定。 | 5.3.1 散料仓库（料场）的设计应符合下列规定： 1 不易受潮、不易扬尘的散料仓库宜设计为敞开式或半敞开式；易受潮的散料仓库应设计为全封闭式；需防潮的散料，仓库内应有除湿设施； 2 仓库内可做成地坑式，地坑深度不宜超过2.50m； 3 设有挡料墙的敞开式和半敞开式仓库，挡料墙应高出室内地面1.00m以上，且应高于挡料墙内侧物料允许堆放高度0.50m； 4 仓库地面应根据具体的地质情况采取地基处理措施。仓库内地面应采取排水措施，在易积水的地面安装设备或钢支架时，设备基础及钢支架支腿应设混凝土基础，基础顶面宜高出附近地面0.10~0.20m； 5 仓库室内地下储斗、地槽、溜槽的顶面宜高出地面0.30m以上； 6 仓库内粉尘易飞扬的部位，宜采取密闭措施，并应设置抑尘、通风除尘设施； 7 各种形式的储料仓、料斗、地槽均宜采取防止堵料和起拱的措施，寒冷地区还应采取防冻措施； 8 散料仓库的面积利用系数宜取0.70~0.80，储存量及面积计算应符合附录D的规定； 9 同一仓库内宜堆放储存单一物料；如需在同一仓库内堆放储存两种及以上不同品种、不同规格物料时，宜采用隔墙分开； 10 有推土机或装载机作业的仓库，应设置推土机或装载机进出的通道。进出通道处的仓库柱距不应小于7.20m。 |
| 5.3.2 耙料机库应符合下列规定： 1 门式耙料机库应符合下列规定： 1）仓库内料堆两端应设置承重挡料墙，中间可设置低于两端挡料墙的隔墙； 2）耙料机轨道应安装在±0.00平面，地面带式输送机一侧耙料机地面应按耙料机规格要求确定，宜高出±0.00平面1.60～2.00m； 3）配合耙料机工作的出库带式输送机带面标高宜为0.80～1.00m，在仓库内应水平布置； 4）仓库控制室宜设置在散料仓库中部靠近出库带式输送机一侧的外侧面，控制室地面宜高出散料仓库地面2.00～3.00m； 5）仓库内堆料区以外应留有检修场地。 2 回转耙料机（圆形）库应符合下列规定： 1）进库应采用架空带式输送机，应在仓库中心下料，并应与回转耙料机配合堆料。出料应采用地下带式输送机； 2）圆形仓库内应采用相应的回转耙料机堆取料，进料与出料应采用带式输送机。回转耙料机中部基础处地面应提高。园锥形库底与水平夹角宜采用6°00′～7°12′。 | 5.3.2 长方形耙料机库应符合下列规定： 1 应采用带移动卸料小车的架空带式输送机进料，并应采用库内水平布置的地面带式输送机配合耙料机出料。 2 仓库内料堆两端应设置承重挡料墙，中间可根据需要设置低于两端挡料墙的隔墙； 3 耙料机轨道应安装在±0.00平面，料堆场侧边高度应按耙料机规格要求确定，宜高出±0.00平面1.60~2.00m； 4 配合耙料机工作的出库带式输送机带面标高宜为0.80~1.00m； 5 仓库内堆料区以外应留有检修场地。 5.3.2A 圆形料场应符合下列规定： 1 应采用架空带式输送机进料，在料场中心下料，并采用回转堆料机配合堆料； 2 应采用地下带式输送机出料，出料皮带机地下通廊适当位置应设置备用受煤斗，并配置装载机或推土机； 3 应配置堆、取可同时运行的圆形料场堆取料机，堆取料机中部基础处地面应提高，圆锥形库底与水平面夹角宜采用5°~7°； 4 四周宜采用圆形钢筋混凝土挡料墙，并留车辆出入大门；上部宜采用半球形轻钢结构网架； 5 挡料墙顶部与轻钢结构网架之间应设有环形自然通风道，网壳顶部应设有自然通风帽。 |
| 5.3.3 抓斗桥式起重机仓库应符合下列规定： 1 仓库跨度不宜小于24.00m。柱距宜选用6.00～9.00m。仓库长度不宜小于跨度的2倍，并应在长度方向的端部留出检修或更换抓斗的空地； 2 当同一轨道上设置两台及以上抓斗桥式起重机时，每台起重机作业长度不宜小于40.00m，每台起重机应能单独切断电源。土建设计荷载应按两台起重机在同一柱内靠近作业时的最大轮压计算； 3 起重机电源主滑线应设置在司机室对侧； 4 起重机轨道外侧应设置走道，外侧有柱时，走道在柱子外的净宽不应小于0.60m，净空高度不应低于2.20m。走道外无挡墙时应设置栏杆，栏杆有效高度应为1.10m；每台起重机均应设置运行人员从地面进入司机操作室的楼梯； 5 当有机车进入仓库时，仓库跨度不宜小于24.00m，起重机轨顶标高与铁路轨顶标高的垂直高差不应小于8.00m。抓斗最大运行高度应低于极限高度0.30～0.50m，抓斗下限（张开状态）与料斗面、料堆顶面的距离不应小于0.50m。起重量5.0t的起重机，其轨面应高于料堆表面5.00m以上，并应高于仓库地面12.00～15.00m； 6 同一仓库内宜堆放储存单一物料；如需在同一仓库内堆放储存两种及以上不同品种、不同规格物料时，宜采用隔墙分开； 7 易自燃物料的堆高不应大于3.50m，且不宜采用低地面；非自燃物料，可增加堆放高度； 8 散料出库当采用高位受料斗形式时，受料斗顶面标高不宜高于6.00m。设置在上口的型钢蓖子板应能承受抓斗的撞击。料斗中心线应在抓斗运行水平极限位置以内不小于0.50m处。同一仓库内若设置两个受料斗时，受料斗间距宜取25.00～50.00m； 9 起重机跨度范围内设置铁路卸车站台时，铁路中心至柱子边最近间距不应小于2.50m（车辆为单侧卸料）。起重机司机室宜布置在靠近铁路站台一侧； 10 有推土机或装载机作业的仓库，柱距不应小于7.20m，并应设置推土机或装载机进出的通道； 11 桥式抓斗起重机跨度内不宜设置沿铁路站台的地面带式输送机。当设置沿铁路站台的地面带式输送机时，移动式受料斗高度不宜超过铁路敞车上缘。受料斗上口尺寸应与抓斗张开后的尺寸相适应，并应装设置蓖子板。蓖子孔的尺寸应符合料斗下部给料机的工作要求。 | 5.3.3 抓斗桥式起重机仓库应符合下列规定： 1仓库跨度不宜小于24.00m。柱距宜选用6.00~9.00m。仓库长度不宜小于跨度的2倍，并应在长度方向的端部留出检修或更换抓斗的空地； 2 当同一轨道上设置两台及以上抓斗桥式起重机时，每台起重机作业长度不宜小于40.00m，每台起重机应能单独切断电源。土建设计荷载应按两台起重机在同一柱内靠近作业时的最大轮压计算； 3 起重机电源主滑线应设置在司机室对侧； 4 起重机轨道外侧应设置走道，外侧有柱时，走道在柱子外的净宽不应小于0.60m，净空高度不应低于2.20m。走道外无挡墙时应设置栏杆，栏杆有效高度应为1.10m；每台起重机均应设置运行人员从地面进入司机操作室的楼梯； 5 当有机车进入仓库时，起重机轨顶标高与铁路轨顶标高的垂直高差不应小于8.00m，抓斗最大运行高度应低于极限高度0.30~0.50m，抓斗下限（张开状态）与料斗面、料堆顶面的距离不应小于0.50m。 6 散料出库当采用高位受料斗形式时，受料斗顶面标高不宜高于6.00m。设置在上口的型钢蓖子板应能承受抓斗的撞击。料斗中心线应在抓斗运行水平极限位置以内不小于0.50m处。同一仓库内若设置两个受料斗时，受料斗间距宜取25.00~50.00m； 7 起重机跨度范围内设置铁路卸车站台时，铁路中心线至柱子边最近间距不应小于2.50m（车辆为单侧卸料）。起重机司机室宜布置在靠近铁路站台一侧。 |
| 5.3.4 不设置起重机的仓库应符合下列要求： 1 仓库内宜配备推土机、装载机、叉车、移动式带式输送机或手推车等搬运机械； 2 用于堆取料作业的推土机，其台数可根据作业量及推土机性能等因素计算确定，备用台数不宜少于计算台数的50％。当推土机仅用于平整、压实和倒运时，推土机的总数不宜少于2台。履带式推土机运距不宜大于50m。可根据倒运作业的需要配备1台轮式装载机； 3 当有推土机作业时，应在仓库附近设置推土机库，并宜设置冲洗台和储油间。 | 5.3.4 其它形式的散料仓库应符合下列要求： 1 不选用抓斗起重机或堆取料机的中小型仓库宜配备推土机、装载机、叉车、移动式带式输送机等搬运机械； 2 用于堆取料作业的推土机，其台数可根据作业量及推土机性能等因素计算确定，备用台数不宜少于计算台数的50％。当推土机仅用于平整、压实和倒运时，推土机的总数不宜少于2台。履带式推土机运距不宜大于50m。可根据倒运作业的需要配备1台轮式装载机； 3 当有推土机或装载机作业时，应在仓库附近设置推土机、装载机库，并宜设置冲洗台和储油间。 |
| 5.4 钢筋混凝土筒仓 | 5.4 钢筋混凝土筒仓 |
| 5.4.1 筒仓的平面布置，应根据工艺、地形、工程地质和施工等条件，经技术经济比较后确定。群仓可选用单排或双排布置。 | 5.4.1 筒仓的平面布置，应根据工艺、地形、工程地质和施工等条件，经技术经济比较后确定。 |
| 5.4.2 筒仓的平面形状宜选用圆形。小型圆形群仓宜选用仓壁外圆相切的连接方式。当筒仓直径等于或大于18.00m时，宜采用单仓独立布置形式。 | 5.4.2 筒仓的平面形状宜选用圆形，小型圆形筒仓群宜选用仓壁外圆相切的连接方式。筒仓的布置原则应符合现行国家标准《钢筋混凝土筒仓设计标准》GB 50077的有关规定。 |
| 5.4.3 直径大于10.00m的圆形筒仓，仓顶上不宜设置有振动的设备。 | 5.4.3 直径大于或等于12.00m的圆形筒仓，仓顶上不宜设置有振动的设备。 |
| 5.4.4 筒仓仓壁上开设的洞口，其宽度和高度均不宜大于1.00m。 | 5.4.4 筒仓仓壁上开设的洞口，其宽度与高度均不宜大于1. 00m。 |
|  | 5.4.4A 筒仓装、卸料应符合下列规定： 1 向仓内装料不应以抛物线形式将料直接砸向仓壁； 2 当采用多点装料时，装料口宜对称均匀布置； 3 减少偏心装料。 |
| 5.4.5 筒仓进料宜采用仓顶带式输送机，卸料设备宜采用固定带式输送机配电动犁式卸料器；进仓输送设备应设置除铁装置；仓顶物料进口应设置蓖栅，蓖栅孔最小边尺寸应大于进仓物料最大粒径的1.2倍。 | 5.4.5 筒仓进料宜采用连续输送设备，直径小于25米时可采用固定卸料点或直线式卸料设施，直径等于或大于25米时宜采用沿圆周卸料的布料器。物料在进入筒仓前应进行除铁及除杂物，防止钢铁件杂物进入仓内。 |
| 5.4.6 筒仓排料口形式、数量、尺寸、漏斗壁倾角及高径比等参数，应根据物料的颗粒组成、流动性、设计的流动形式以及地基和工艺条件确定。筒仓下部排料应顺畅。 | 5.4.6 筒仓排料口形式、数量、尺寸、漏斗壁倾角及高径比等参数，应根据物料的颗粒组成、流动性、设计的流动形式以及地基和工艺条件确定。筒仓下部排料应顺畅，下部锥体部分应光滑耐磨，避免有突出或凹陷部位，必要时可加耐磨、磨擦系数较小的衬板或装设助流装置。 |
| 5.4.7 直径等于或大于15.00m的筒仓，下部宜采用槽形漏斗，并应采用叶轮给料机排料。直径大于18.00m的筒仓，可采用环形漏斗及相应的排料设备。直径小于15.00m且下部采用2～4个圆锥形漏斗的筒仓，漏斗部分应光滑耐磨，可装设助流装置或预留装设助流装置的条件。 | 5.4.7 直径小于25米的筒仓下部出料宜采用锥形或槽形漏斗及相应的排料设备；直径大于或等于25米的筒仓，宜采用环形漏斗及相应的排料设备。 |
| 5.4.8 筒仓内存放易燃易爆物料时，应采取防火防爆措施。仓内应设置可燃气体浓度报警仪，仓面应设置通风机，仓顶沿仓壁周围应设置瓦斯排放孔，仓顶结构应采取泄爆措施；筒仓内存放自燃、发热、散湿及易散发有害气体的散料时，筒仓上方应设置相应的通风排气管口。 | 5.4.8 筒仓内存放易燃、易爆及散发有毒气体的物料时，筒仓应设置下列安全保护和监测装置： 1 应设置通风排气管口及通风设备； 2 宜设置向仓内充入惰化保护气体的设施； 3 根据储存物料性质设置有毒气体检测仪、可燃气体检测仪或温度检测仪； 4 存放易燃、易爆物料的筒仓应设置泄压设施和爆破片。 |
| 5.4.9 筒仓应设置安全保护及监测装置，其监测仪表以及防火防爆装置的显示、控制装置，应集中安装在输送系统集中控制室或筒仓控制室内。筒仓集中控制室应设置在筒仓以外。 | 5.4.9 筒仓安全保护和监测装置的显示、控制装置应集中安装在集中控制室或筒仓控制室内。筒仓集中控制室应设置在筒仓以外。 |
|  | 5.4.9A 当筒仓贮存易吸潮结拱的物料时，宜设置以下破拱、助流措施： 1设置空气炮、气力破拱装置； 2设置导流锥、振动料斗； 3设置仓壁振动器； 4设置水力破拱装置或机械环链人工卸料装置； 5筒仓锥体段采用双曲线形截面； 6采用不对称形式的偏心出料口； 7设置流化风助流设施。 |
| 5.4.10 筒仓应设置料位信号、料位指示设施和避雷设施。 | 5.4.10 筒仓应设置料位计，并应符合下列规定： 1 应根据筒仓所储存物料的料位控制要求，设置极限高料位计与极限低料位计； 2 料位计选型应根据物料的物性参数、操作环境、防爆要求及控制要求来确定； 3 筒仓直径较大时，每个料位检测面宜设2～3个测点； 4 普通物料宜选用机械式或电气式料位计；有腐蚀性、黏性、污染性或温度较高的物料，应选用不与物料接触（如超声波式、称重式）的料位计。 |
| 5.4.12 筒仓下部应设置事故排料口，且应采取将排料口排出的物料返回系统的措施。 | 5.4.12 筒仓下部应设置事故排料口。 |
| 5.4.13 当储存的物料不允许破碎时，宜在筒仓（深仓）内设置中间螺旋溜槽或采用浅仓。 | 5.4.13 当储存的物料不允许破碎时，宜在筒仓内设置中间螺旋溜槽或采用浅仓。 |
| 5.4.14 除引入仓顶的带式输送机通廊外，仓顶面的建筑物还应另外设置一个出入口。 | 5.4.14 除引入仓顶的带式输送机通廊外，仓顶面的建筑物还应另外设置一个出入口。仓顶安全疏散出口的设置应符合工艺及现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。 |
| 5.4.15 筒仓建造在严寒地区时，应采取防冻措施。 | 5.4.15严寒和寒冷地区，存储易冻结物料的筒仓应采取防冻措施。 |
| 5.4.16 圆形筒仓底部可分为平底和锥底。锥体内壁对水平面的倾角应根据物料静堆积角确定。 | 5.4.16 圆形筒仓底部可分为平底和锥底。锥体内壁对水平面的倾角应根 据物料静堆积角确定。当筒仓下部为锥形漏斗时，锥面应设置防止物料起拱搭桥的破拱装置，排料口应装设能截断料流的装置。 |
| 5.4.19 筒仓底部卸料装汽车时，仓底下地面净空高度不应小于汽车载货时的最大高度加0.30m。 | 5.4.19 筒仓底部卸料装汽车时，仓底地面净空高度不应小于4. 50m ，且出料口高度按运输车辆进料口的实际高度增加0. 50m。 |
| 5.4.20 筒仓底部卸料装火车时，仓底有关部位尺寸应符合现行国家标准《工业企业标准轨距铁路设计规范》GBJ12的有关规定。 | 5.4.20 筒仓底部卸料装火车时，仓底有关部位尺寸应符合现行国家标准《III、IV级铁路设计规范》GB 50012的有关规定。 |
| 5.4.21 储存磨损性物料的筒仓，应在仓底锥体部位设置耐磨层。 | 5.4.21 储存磨损性物料的筒仓，应在仓底锥体段的内壁衬砌耐磨层，耐磨层材料可选择耐磨钢板、瓷砖、铸石板等。 |
|  | 5.4.21A 当筒仓贮存易吸潮结拱的物料时，宜设置以下破拱、助流措施： 1设置空气炮、气力破拱装置； 2设置导流锥、振动料斗； 3设置仓壁振动器； 4设置水力破拱装置或机械环链人工卸料装置； 5筒仓锥体段采用双曲线形截面； 6采用不对称形式的偏心出料口； 7设置流化风助流设施。 |
| 5.4.22 筒仓的设计应满足下列要求： 1 仓顶建筑物内应设起重设备，起重梁应伸出仓体； 2 总容量超过25000t的大型筒仓，可设置客货两用电梯； 3 叶轮给料机排料的筒仓，叶轮给料机运转层两端应留有叶轮给料机检修场地，并应配备起重设备； 4 筒仓下部为锥形漏斗时，排料口应设置能截断料流的闸门； 5 仓顶应设置检修人孔，尺寸不应小于0.60m×0.70m，并应加盖板。 | 5.4.22 筒仓顶部建筑物应设起重设备，起重梁应伸出仓体。大型筒仓群可设置客货两用电梯。 5.4.23 叶轮给料机排料的筒仓，叶轮给料机运转层两端应留有叶轮给料机检修场地和起吊设施。 5.4.24 筒仓下部为锥形漏斗时，排料口应设置能截断料流的闸门。 5.4.25 筒仓顶部应设置通向仓内的检修人孔，人孔应设在靠近仓壁处。人孔尺寸不应小于0. 50m×0. 50m或Ø0. 50m。 |
|  | 5.5 自动化立体仓库 |
|  | 5.5.1 丙类固体物料、润滑油和丁、戊类的固体和液体物料可采用自动化立体仓库储存。 |
|  | 5.5.2 可能产生爆炸性混合气体或在空气中能形成粉尘、纤维等爆炸性混合物的物料不应采用自动化立体仓库储存；易破损、易潮解、腐蚀性的物料不宜采用自动化立体仓库储存。 |
|  | 5.5.3 自动化立体仓库主要由存储区和出入库作业区两部分组成，出入库作业区一般布置在存储区的一端、两端或侧面，必要时也可以布置在不同的楼层面。 |
|  | 5.5.4 立体仓库出入库设备额定生产能力应与输送设备、工厂生产能力相匹配，宜按照以下原则确定： 1 出入库设备的额定生产能力宜与仓库输送设备能力相等； 2 出入库设备、输送设备的额定生产能力宜为工厂生产能力的1.2倍； 3 出入库设备、输送设备的额定生产能力宜为装车能力的1.2倍。 |
|  | 5.5.5 在规划库存货物单元化时，应做详细的调查统计分析，设计出合理的托盘货物单元的外形尺寸和重量。 |
|  | 5.5.6 仓库作业流程自动化，尽量减少人工干预，保证作业过程中物流和信息流的统一。 |
|  | 5.5.7 仓库内储存物料的存储规划应遵循上轻下重、均匀存储、分类存储的原则；储存物料的出入库应遵循先进先出原则。 |
|  | 5.5.8 仓库工艺布置应充分利用建筑空间，减少占地面积。仓库的占地面积应根据仓库存储货物数量、出入库设备布置要求等确定。在项目前期规划设计时，仓库占地面积可按下列公式估算： S=S1+S2 ………………………………(5.5.8-1) 其中：……………(5.5.8-2) S2=k2S1 …………………………………(5.5.8-3) 式中：S—仓库总占地面积，（m2）； S1—仓库储存区占地面积，（m2）； S2—仓库出入库作业区占地面，（m2）； Qua—存储货物量；（t）； G——单元货物重量，（kg）； Hw—库房有效高度,（m）； a1—货架至屋架下缘间距，单深式货架可取1.2m；双深式货架可取1.4m； a2—下层货物顶至上层货物底之间的距离，单深式货架可取0.24m,双深式货可取0.3m； k1—存储密度系数，单深式货架可取2~2.5，双深式货架可取1.8~2； k2—出入库作业区面积系数，k2可取0.15~0.25； H—单元货物高度，（m）； L—单元货物长度，（m）； W—单元货物宽度，（m）。 |
|  | 5.5.9 每台堆垛机出入库能力计算可按照下式计算： 出入库能力：n =3600/tm ………………………(5.5.9) 式中：n——每小时入库（或出库）的单元货物量，（件/h）； tm —平均作业循环时间，（s）； |
|  | 5.5.10 输送设备输送量和输送件数可按照下式计算： 输送量： q=3.6 GV/T………………………(5.5.10-1) 输送件数： n =3600V/T ……………………(5.5.10-2) 式中：q——每小时输送量，（t/h）； G——单件物品重量，（kg）； V——输送速度，（m/s）； T——物件在输送设备上的间距，（m）； n——每小时输送件数，（件/h）。 |
|  | 5.5.11 自动化立体仓库以存储集装托盘单元货物为主，单元货物的重量（包括托盘重量）不应大于堆垛机额定起重量和货架单元额定承载重量。 |
|  | 5.5.12 单元货物的外形尺寸偏差不应大于20mm，单元货物在存取和搬运过程中应保持稳定，货物不应松散变形和坍塌。 |
| 6 储存天数 | 6 储存天数 |
| 6.1 一般规定 | 6.1 一般规定 |
| 6.1.2 易燃、易爆物料的储存天数及其相应的储存量应符合《常用化学危险品贮存通则》的规定。 | 6.1.2 危险化学品的储存天数及储存量应符合现行国家标准《常用化学危险品贮存通则》GB15603的有关规定。 |
| 6.3 化学品、危险品 | 6.3 化学品、危险品 |
| 6.3.1 化学品、危险品的储存天数，当国内供应时应取20～30d，当国外进口时应取30～90d。 | 6.3.1 化学品、危险品的储存天数，当国内供应时宜取10~30d，当国外进口时宜取20~60d。 |
| 6.4 金属材料、备品备件 | 6.4 金属材料、备品备件 |
| 6.4.1 金属材料的储存天数宜为90d；特殊紧缺材料、进口材料宜为180d。 6.4.2 通用常规的备品备件储存天数宜为90d。 6.4.3 国内供应的关键设备的备品备件储存天数宜为120～180d。 | 6.4.1 金属材料的储存天数宜为60d；特殊紧缺材料、进口材料宜为100d。 6.4.2 通用常规的备品备件储存天数宜为60d。 6.4.3 国内供应的关键设备的备品备件储存天数宜为60~120d。 |
| 7 建筑设计 | 7 仓储建筑 |
| 7.1 一般规定 | 7.1 一般规定 |
| 7.1.1 独立设置的仓库区，其单座仓库的面积、耐火等级、防火间距及疏散要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定；位于所属石油化工企业厂区内的仓库区，且消防水系统依托所属企业时，其单座仓库的面积、耐火等级、防火间距及疏散要求应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》的有关规定。 | 7.1.1 石油化工企业厂区内的仓库区，其单座仓库的占地面积、防火分区面积、耐火等级及疏散要求应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》GB50160的有关规定。 7.1.1A 独立设置的仓库区，其单座仓库的占地面积、防火分区面积、耐火等级及疏散要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定。当独立设置的仓库区距离其所在地区的公共消防站的车程不超过5min 且仓库内设有工业电视监控系统时，每座合成树脂及塑料单层仓库的占地面积可扩大至48000m2。 |
| 7.1.2 合成纤维、合成橡胶、合成树脂及塑料等仓库的要求，应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》的规定。 | （此条删除） |
| 7.1.3 单座占地面积超过12000m2的包装物料仓库，其内部运输主通道宽度不宜小于5.0m，与堆垛的最小间距不宜小于1.0m，并应与库外车行道路顺畅连接。 | （此条删除） |
| 7.1.4 危险品仓库应符合下列规定： 1 大型化工装置中的火灾危险性为甲、乙类的危险品仓库宜单独设置，如不能分幢设置时应设置防火墙进行分隔，其分隔面积不应超过现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定，每个隔间应有独立的外墙及出入口； 2 危险品仓库严禁布置在建筑物的地下室或半地下室内； 3 仓库净空高度不宜小于3.50m； 4 放射性物质、剧毒性物料仓库的建筑设计应符合现行国家标准的有关规定。 | 7.1.4 危险化学品仓库应符合下列规定： 1 火灾危险性为甲类的危险品仓库宜单独设置，当其储量小于5吨时可与 乙、丙类物品仓库共用一座建筑物，但应设独立的防火分区； 2 危险化学品仓库严禁布置在建筑物的地下室或半地下室内； 3 仓库净空高度不宜小于3.50m； 4 危险化学品仓库的建筑设计应符合现行国家标准《常用化学危险品贮存通则》GB15603的有关规定。 |
|  | 7.1.4A 当丙类仓库与丙类包装厂房贴邻布置，且两建筑因生产工艺特殊需求，相邻外墙必须设置连通口时，应采取相应的防火措施，防火墙设置的构造要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。 |
| 7.1.5 仓库屋面防水等级不应低于III级；危险品仓库屋面防水等级不应低于II级。 | 7.1.5危险化学品仓库屋面防水等级应为I级；自动化立体仓库屋面防水等级宜为I级。 |
| 7.1.7 当储存物料对建筑物产生腐蚀时，应根据腐蚀介质特性对建筑构件采取防腐蚀措施，并应符合下列规定： 1 产生气相腐蚀的物料仓库，其内部的墙面、屋面、梁、柱均应采取防腐蚀措施； 2 储存酸、碱类物料的钢结构仓库，其构件应同时满足防火及防腐蚀的要求； 3 储存有腐蚀性的火灾危险性为甲、乙类物料仓库，当构件设置有保温构造时，其保温材料的燃烧等级不得低于B1级，在构造设计时应采取防腐蚀措施。 | 7.1.7 当储存物料对建筑物产生腐蚀时，应根据腐蚀介质特性对建筑构件采取防腐蚀措施，并应符合下列规定： 1 产生气相腐蚀的物料仓库，其内部的墙面、屋面、梁、柱均应采取防腐蚀措施； 2 储存酸、碱类物料的钢结构仓库，其构件应同时满足防火及防腐蚀的要求； 3 储存有腐蚀性的火灾危险性为甲、乙类物料仓库，当构件设置有保温构造时，其保温材料的燃烧等级应为A级，在构造设计时应采取防腐蚀措施。 |
| 7.1.8 仓库设计使用年限应为50年，临时建筑设计使用年限应为5年。 | 7.1.8 仓库设计使用年限应为50年，临时建筑设计使用年限可为5年。 |
| 7.1.9 仓库墙体下部宜设置高度不小于1.00m的防撞实体墙。 | 7.1.9 仓库墙体下部宜设置高度不小于1.10m的防撞实体墙。 |
| 7.2 门窗 | 7.2 门窗 |
| 7.2.1 仓库外窗设计应符合下列要求： 1 窗台高度不宜小于1.80m，且应高于物料的堆放高度； 2 可开启的外墙窗扇应向外开启，天窗的开启与关闭应灵活、便利。窗的密闭性能应符合现行国家标准《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2002的有关规定。作为泄爆面积的窗，应采用安全玻璃； 3 对有特殊要求的外窗应设置遮阳构造。 | 7.2. 1 仓库外窗设计应符合下列要求： 1 窗台高度不宜小于1.80m，且应高于物料的堆放高度； 2 可开启的外墙窗扇应向外开启，天窗的开启与关闭应灵活、便利。窗的密闭性能应符合现行国家标准《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106的有关规定。作为泄爆面积的窗，应采用安全玻璃； 3 对有特殊要求的外窗应设置遮阳构造。 |
| 7.2.7 固定采光带、采光窗应在屋面均匀布置，每400m2的建筑面积应安装一组固定采光带或采光窗。 | （此条删除） |
| 7.2.8 设有天窗或采光带且檐高大于10m的仓库，宜设置不少于2座上屋顶的检修用梯。 | （此条删除） |
| 7.2.10 储存火灾危险性为甲、乙类物料仓库宜采用金属门窗，不应采用硬聚氯乙烯门窗。 | 7.2.10 储存火灾危险性为甲、乙类物料仓库宜采用金属门窗。 |
|  | 7.2.12 仓库建筑外墙每层适当位置应设置消防救援窗口。消防救援窗口的设置应满足下列要求： 1 每个防火分区消防救援窗口数量不应少于2个，并且宜位于不同方位； 2 消防救援窗口宜临近货架或堆垛机的通道设置； 3 消防救援窗口其净宽度和净高度不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m。 |
| 7.3 地面 | 7.3 地面 |
| 7.3.4 仓库地面面层的设计应根据使用要求确定，并应满足洁净、防腐蚀、防滑、防爆、耐磨、抗静电等特殊要求。 | 7.3.4 仓库地面面层的设计应根据使用要求确定，满足防尘、防渗、防腐蚀、防滑、防发生火花、耐磨、防静电等特殊要求 |
| 7.3.5 仓库地面排水应符合工艺排放要求。 | 7.3.5 仓库地面排水应符合工艺排放要求。设置地面冲洗设施的仓库，仓库地坪应设排水坡度。 |
|  | 7.3.8 立体仓库地坪宜采用钢筋混凝土结构，库房地坪承重能力应满足使用载荷要求，在最大工作载荷下，货架基础地坪的整体倾斜不应超过1/1000，且3米之内不超过10mm。 |
| 7.4 采暖通风 | 7.4 采暖通风 |
| 7.4.1 仓库内物料散发的有害物质应通风排除，仓库通风换气次数不应少于表7.4.1的规定。 表7.4.1 仓库通风换气次数 名 称 通风换气次数（次/h） 桶（瓶）装易燃油库 3 氧气瓶库 1.5 乙炔瓶库 3 电石库 3 桶（瓶）装润滑油库 1.5 酸类储存间 3 化学品库 2 注：氰化钾、氰化钠等剧毒物质，应放在密闭柜内，并应进行机械通风，排风量宜按1500m3/h设计。 | 7.4.1 仓库内物料散发的有害物质应通风排除，仓库通风换气次数不应少于表7.4.1的规定。 表7.4.1 仓库通风换气次数 名 称 通风换气次数（次/h） 桶（瓶）装易燃油库 3 氧气瓶库 1.5 乙炔瓶库 3 电石库 3 桶（瓶）装润滑油库 1.5 酸类储存间 3 化学品库 按工艺要求设计 注：氰化钾、氰化钠等剧毒物质，应放在密闭柜内。 |
| 7.4.2 机械排烟及通风的设计，应符合下列要求： 1 应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019的有关规定； 2 每个防烟区的面积不宜超过500m2，且防烟区不应跨越防火分区； 3 存放可能发散极毒物质的仓库，严禁采用自然通风； 4 含有爆炸危险性物质的排烟及通风系统的设备和管道，均应采取静电接地措施，并不应采用易积聚静电的绝缘材料制作； 5 空气中含有易燃易爆危险物质的仓库，其送风、排风系统应采用防爆型的通风设备。 | 7.4.2 仓库的采暖通风设计应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019、《石油化工企业设计防火标准》GB50160、《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。 |
|  | 7.4.2A 累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数大于或等于90天的地区，对于仓库室内经常有人停留的操作区或工艺对室内温度有一定要求的仓库区，应设置采暖。 |
| 7.4.3 有采暖防冻要求的物料储存应满足工艺要求，如工艺无特殊要求时应符合下列要求： 1 应根据储存物料的性质选取采暖方式，仓库采暖温度应符合表7.4.3的规定； 表7.4.3 仓库采暖温度 名 称 采暖温度（℃） 金属材料库 不采暖 桶（瓶）装易燃油库 不采暖 气瓶库 不采暖 润滑油库 5℃ 化学品库 5℃ 有防冻要求的仓库 5℃ 2 位于寒冷地区的仓库大门应设置门斗； 3 位于寒冷地区的装卸区宜配备汽车热启动设备。 | 7.4.3 有采暖防冻要求的物料储存应满足工艺要求，如工艺无特殊要求时应符合下列要求： 1 应根据储存物料的性质选取采暖方式，仓库采暖温度应符合表7.4.3的规定； 表7.4.3 仓库采暖室内计算温度 名 称 采暖室内计算温度（℃） 金属材料库 不采暖 桶（瓶）装易燃油库 不采暖 气瓶库 不采暖 润滑油库 5℃ 化学品库 5℃ 有防冻要求的仓库 5℃ 2 位于寒冷地区的仓库大门宜设置门斗； 3 位于寒冷地区的装卸区宜配备汽车热启动设备。 4 甲乙类仓库内严禁使用明火、电热散热器和燃气红外线辐射供暖。 |
|  | 7.4 防排烟 |
| 7.2.2 建筑面积大于1000m2的火灾危险性为丙类的物料仓库，应设置排烟系统；排烟系统设计应采用排烟窗自然排烟，当不能满足要求时，应设置机械排烟系统。 | 7.4.1 建筑面积大于1000m2的火灾危险性为丙类的物料仓库，应设置排烟系统；排烟系统设计优先采用自然排烟系统，当不能满足要求时，应设置机械排烟系统。 |
| 7.2.3 排烟窗可分为侧窗和天窗，或采用易熔材料制作的天窗采光带，也可混合使用。 7.2.4 采用侧窗和天窗进行排烟设计时，应符合以下要求： 1 侧窗高度在室内高度1/2以上的面积可作为排烟面积； 2 排烟窗应采用手动或电动的开窗机进行控制。当采用电动开窗机时，开窗机的启动装置应设置在明显和便于操作的部位，距地面高度宜为1.20~.50m，排烟窗面积应为排烟区域面积的4%；当采用手动开窗机时，排烟窗面积应为排烟区域面积的6%； 3 当仓库内设置有自动喷水灭火系统时，排烟窗面积可减半； 4 室内净高度超过6m时，净高度每增加1m，排烟窗面积可减少10%，但最大减少量不应超过50%。 7.2.5 采用易熔材料制作的天窗采光带进行排烟设计时，应符合下列要求： 1 排烟窗的材料熔点不应大于80℃，且在高温条件下自行熔化时不应产生熔滴； 2 固定的天窗采光带面积应为可开启外窗排烟面积的2.5倍。当仓库同时设置可开启外窗和固定采光带时，可开启外窗面积与40%的固定采光带面积之和应达到排烟区域所需的排烟窗面积。 7.2.6 排烟侧窗应沿建筑物的二条对边均匀布置。天窗应在屋面均匀布置，当屋面坡度不大于12°时，每200m2的建筑面积应安装一组排烟天窗；当屋面坡度大于12°时，每400m2的建筑面积应安装一组排烟天窗。 | 7.4.2 仓库防烟和排烟设计应执行现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》 GB50160、《建筑设计防火规范》GB50016、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251的有关规定。 |
|  | 7.4.3 丙类自动化立体仓库应设置排烟设施，对于屋顶和货架内均设置了自动消防喷淋喷头，其火灾热释放速率值不受层高限制，按有喷淋场所对待。 |
|  | 7.5 建筑电气 |
|  | 7.5.1 仓库区的用电负荷等级和供电要求，应根据现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052 、《建筑设计防火规范》GB50016和仓储工艺要求确定。 |
|  | 7.5.2 仓库电源进线应设置切断装置，并宜设置在便于操作管理的地点。 |
|  | 7.5.3 仓库照明设计应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的有关规定，并应符合下列规定: 1 库房照明光源当采用高效气体放电灯时，灯具应采用具有防护罩、隔热的节能型灯具，灯具功率因数不应低于 0.9 。 2 库房内不得安装碘钨灯、 60W 以上白炽灯等高热灯具。 |
|  | 7.5.4 仓库的消防应急照明设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016及《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309的有关规定。多层库房内除应设置正常照明外，还应根据需要设置备用照明系统。走道、楼梯等夜间值班人员进出路线处应设置备用照明，电源应与库房内正常照明系统分开，控制开关应安装在值班人员进出方便处。 |
|  | 7.5.5 消防配电干线宜按防火分区划分，消防配电支线不宜穿越防火分区。 |
|  | 7.5.6 仓库区的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。 |
| 8 堆 场 | 8 堆 场 |
| 8.1 一般规定 | 8.1 一般规定 |
| 8.1.1 不同散料应分类储存，料堆底间距不宜小于5.0m；当有作业机械通过时，不宜小于8.0m。 | 8.1.1 不同散料应分类储存，料堆底间距不宜小于2.0m；当有作业机械通过时，不宜小于8.0m。 |
| 8.1.2 当散料堆场采用地面轨道式机械时，料堆底与堆取设备钢轨中心的距离不应小于2.0m；当采用门式抓斗起重机卸车，且在门架内堆放物料时，料堆底距卸车机行车轨道内侧不应少于1.0m，并应采取防止料堆塌陷埋没轨道的措施。 | 8.1.2 当散料堆场采用地面轨道式机械时，应采取措施防止料堆塌陷埋没轨道；当采用门式抓斗起重机卸车，且在门架内堆放物料时，料堆底距卸车机行车轨道内侧不应少于1.0m。 |
| 8.1.3 在火车装卸线一侧设置堆场时，料堆底与铁路钢轨中心的距离不应小于2.0m。 | 8.1.3 在铁路装卸线一侧设置堆场时，料堆底与铁路铁路中心的距离不应小于2.7m。 |
| 8.1.5 有粉尘飞扬的散料堆场应采取防尘措施。 | 8.1.5 有粉尘飞扬的散料堆场应采取抑尘措施。 |
| 8.1.7 堆场地面应平坦坚实干燥，无特殊要求时，面层宜采用混凝土或碎石压实面层。煤堆场地面可采用劣质煤压实，矿石堆场地面可采用同类矿石压实。 | 8.1.7 堆场地面应平坦坚实干燥，无特殊要求时，面层宜采用混凝土或碎石压实面层。煤堆场地面可采用劣质煤压实，矿石堆场地面可采用同类矿石压实。地面承载力应能满足物料堆放和机动车辆搬运物品时的载荷要求。 |
| 8.1.8 袋装物料堆场应采取防排雨水的措施。 | 8.1.8 有防雨、防雪、防晒要求的物料，宜设置顶棚。 |
|  | 8.1.9 地面的防渗设计应符合现行国家标准《石油化工工程防渗技术规范》GB/T50934的有关规定。 |
| 8.2 堆场面积计算 | 8.2 堆场面积计算 |
| 8.2.1 堆场储存量和堆场面积应根据储存物料的特性数据和堆放形式计算。物料的特性数据应由工程建设单位提供或试验测定。散料堆场储存量及面积计算应符合附录F的规定。 | 8.2.1 堆场储存量和堆场面积应根据储存物料的特性数据和堆放形式计算。散料堆场储存量及面积计算应符合附录F的规定。 |
| 8.2.2 料堆高度和宽度应根据物料性质、堆场设备和场地条件确定。散料堆场堆料高度宜为3～8m，采用堆取料机的大型堆场宜为8～12m。 | 8.2.2 料堆高度和宽度应根据物料性质、堆场设备和场地条件确定。采用抓斗起重机或装卸桥的散料堆场堆料高度宜为3~8m，采用堆取料机的大型堆场不宜小于8m。 8.3 抓斗门式起重机堆场 |
| 8.3.4 堆料高度应低于抓斗在最高位置时的底部1.00m，并应低于司机操作室底部0.50m。 | 8.3.4 堆料高度应低于抓斗在最高位置时的底部1.00m，并应低于司机操作室底部不小于0.50m。 |
| 8.3.5 当门式起重机采用裸滑线供电时，裸滑线应布置在司机操作室的对侧，距地面高度不应低于3.50m。 | 8.3.5 当门式起重机采用滑触线供电时，滑触线应布置在司机操作室的对侧，距地面高度不应低于3.50m。 |
|  | 9 控制与管理 |
| 9.1 一般规定 | 9.1 一般规定 |
|  | 9.1.3 自动化立体仓库控制系统设计应遵循先进、稳定、安全、可靠，人机界面友好、操作灵活、维护方便的原则。 |
|  | 9.1.4 自动化立体仓库控制系统宜对系统及设备运行进行图形化、直观显示。 |
| 9.2 控制 | 9.2 控制 |
| 9.2.4 当采用工业电视监控时，在仓库的通道、交叉口或操作人员不宜进入以及关键生产岗位的地方，应设置监控探头。 | 9.2.4 当采用工业电视监控时，在仓库的通道、交叉口或操作人员不宜进入以及关键生产岗位的地方，应设置视频监控系统。 |
|  | 9.2.8 自动化立体仓库控制系统宜优化电路设计，采用可编程逻辑控制器（PLC）及现场总线方式。 |
|  | 9.2.9 自动化立体仓库控制系统软件编制程序宜模块化，易于使用、维修和扩充。 |
|  | 9.2.10 自动化立体仓库控制系统控制软件设计宜易于处理批量作业和复合作业。 |
|  | 9.2.11 自动化立体仓库控制系统与仓库管理系统应具备数据交换功能，宜采用以太网通信技术。 |
| 9.2 管理 | 9.2 管理 |
| 9.3.2 化学品、危险品、金属材料、备品备件、劳保用品等仓库或综合仓库，可采用人工输入计算机管理的半自动化管理，也可采用仓库管理系统的自动化管理。 | 9.3.2 危险化学品、金属材料、备品备件、劳保用品等仓库，可采用人工输入计算机管理的半自动化管理，也可采用仓库管理系统的自动化管理。 |
| 9.3.3 两套及以上装置产品合并在同一包装仓库中时，宜设计为自动化控制仓库，可采用仓库管理系统。 | （此条删除） |
| 9.3.4 仓库管理系统的基本组成应包括下列内容： 1 条码打印； 2 条码扫描； 3 手持RF（无线终端）； 4 车载RF（无线终端）； 5 工作站； 6 外部互联网； 7 数据库服务器及应用服务器。 | 9.3.4 仓库管理系统的基本组成应具备下列基本功能： 1 用户管理功能； 2 货物及货位管理功能； 3 订单管理功能； 4 库存控制功能； 5 调度设备、监控关键设备功能； 6 任务优化功能； 7 策略管理功能； 8 日志管理。 |
|  | 9.3.5 仓库管理系统宜具有一维码、二维码或射频标签等数据获取的能力。 |
|  | 9.3.6 仓库管理系统宜支持异常处理的远程服务处理。 |
|  | 9.3.7 仓库管理系统宜具有桌面个人计算机终端、手持无线射频终端等操作模式。 |
|  | 10 仓储机械 |
|  | 10.1 一般规定 |
|  | 10.1.4 选用仓储机械设备应与工程建设地区的自然环境、地理条件（包括气象条件、海拔高度、地震烈度、地形、地貌等）相适应，并符合下列要求: 1 严寒地区，室外作业的装卸桥、起重机、堆取料机等大型机械的金属结构件应采用镇静钢制作; 2 在海拔高度较高地区，应选用适合高原地区专用的设备; 3 在沿海、岛屿及常年湿度高的地区，应提高设备防腐等级要求。 |
| 10.2 主要仓储机械的选用 | 10.2 主要仓储机械的选用 |
| 10.2.3 叉车及其属具配套应符合下列要求： 1 仓库内物料为集装单元时可选用各类叉车，并应配置相应属具； 2 金属材料仓库、备品备件仓库宜配备载重量3.0t以上的叉车； 3 桶装或袋装为集装单元时宜配备载重量1.0~3.0t的叉车，起升高度宜大于3.00m。当货物堆垛高度较高时，宜采用高位叉车； 4 当驶入式货架、手动或电动移动式货架高度不大于7.00m时，宜选用前移式蓄电池叉车、起重量1.5t以下的平衡重式蓄电池叉车或液化石油气叉车；当货架高度超过7.00m时，应选用适用于高层货架的高位叉车； 5 封闭的仓库内，宜选用蓄电池或液化石油气叉车；敞开或半敞开的仓库内，可选用内燃机叉车。 | 10.2.3 叉车及其属具配套应符合下列要求： 1 仓库内物料为集装单元时可选用各类叉车，并应配置相应属具； 2 金属材料仓库、备品备件仓库宜配备载重量3.0t以上的叉车； 3 桶装或袋装为集装单元时宜配备载重量1.0~3.0t的叉车，起升高度宜大于3.00m。当货物堆垛高度较高时，宜采用高位叉车； 4 当驶入式货架、手动或电动移动式货架高度不大于7.00m时，宜选用前移式电动叉车、起重量1.5t以下的平衡重式带电动叉车或液化石油气叉车；当货架高度超过7.00m时，应选用适用于高层货架的高位叉车； 5 封闭的仓库内，宜选用电动或液化石油气叉车；敞开或半敞开的仓库内，可选用内燃机叉车。 |
| 10.2.9 货架的选用应符合下列规定： 1 板式货架可用于储存备品备件、劳保用品和小型箱装、桶装物料。当采用人工存取时，宜为3～5层，货架高度不宜大于2.00m。每层荷载为3.00～5.00kN时，宜选用轻型或中型货架；每层荷载为5.00～8.00kN时，应选用重型货架； 2 悬臂式货架可用于金属材料库，除金属板材以外的金属型材，宜配备叉车或起重机械存取。每层荷载小于1.50kN时，宜选用轻型悬臂式货架；每层荷载为1.50～5.00kN时，宜选用中型悬臂式货架；每层荷载大于5.00kN时，应选用重型悬臂式货架； 3 驶入式货架可用于储存托盘码跺集装的袋装、箱装物料，并宜配备叉车存取。每个货格的荷载不宜大于10kN。当采用纵向深度、单向通道操作时，货格数量不宜超过4格，当采用双向通道操作时，货格数量不宜超过8格； 4 手动或电动移动式货架可用于储存托盘码跺集装的备品备件和小型箱装、桶装物料以及半自动或自动化控制的仓库。 | 10.2.9 货架的选用应符合下列规定： 1 板式货架可用于储存备品备件、劳保用品和小型箱装、桶装物料。当采用人工存取时，宜为3~5层，货架高度不宜大于2.00m。每层荷载为3.00~5.00kN时，宜选用轻型或中型货架；每层荷载为5.00~8.00kN时，应选用重型货架； 2 悬臂式货架可用于金属材料库，除金属板材以外的金属型材，宜配备叉车或起重机械存取。每层荷载小于1.50kN时，宜选用轻型悬臂式货架；每层荷载为1.50~5.00kN时，宜选用中型悬臂式货架；每层荷载大于5.00kN时，应选用重型悬臂式货架； 3 驶入式货架、立体仓库货架可用于储存托盘码跺集装的袋装、箱装物料。每个货格的荷载不宜大于10kN。当采用纵向深度、单向通道操作时，货格数量不宜超过4格，当采用双向通道操作时，货格数量不宜超过8格； 4 手动或电动移动式货架可用于储存托盘码跺集装的备品备件和小型箱装、桶装物料以及半自动或自动化控制的仓库； 5 立体仓库货架结构应分别符合《立体仓库焊接式钢结构货架技术条件》JB/T 5323和《立体仓库组合式钢结构货架技术条件》JB/T 11270的有关规定。 |
|  | 10.2.10 自动化立体仓库搬运设备的选用应符合下列规定： 1 自动化立体仓库宜选用巷道堆垛起重机，有轨巷道堆垛起重机的型式应符合《巷道堆垛起重机》JB/T 7016的有关规定，控制方式应具有手动、半（单机）自动和（联机）自动方式； 2 巷道堆垛机的额定起重量宜符合表10.2.10规定： 表10.2.7 巷道堆垛机额定起重量 单位：t 拣选型 0.1，0.25 单元化型 拣选~单元混合型 0.1，0.25，0.5，1，1.6，2 当单元货物质量大于2t时，额定起重量应符合《起重机械基本型的最大起重量系列》GB/T 783的有关规定 3 自动导引车（AGV）选型应符合《自动导引车（AGV）设计通则》GB/T 30029 及《自动导引车 通用技术条件》GB/T 20721的有关规定； 4 穿梭机选型应符合《机械电气安全、机械电气设备 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5226.1的有关规定； 5 输送机根据形式不同（链式、辊式、带式），应根据承载物及货物重量进行对应的选型。 |
| 11 安全与环保 | 11 安全与环保 |
| 11.1 消防 | 11.1 消防 |
|  | 11.1.1 仓库区应设置消防给水及灭火设施，消防给水和灭火设施根据建筑或储存物料的火灾危险性、储存形式、建筑体积、耐火等级等因素综合分析确定。 |
| 11.1.1 当仓库区独立布置，消防水系统不能依托所属石油化工企业时，仓库区的消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定；当仓库区位于石油化工企业内，消防系统依托所属石油化工企业时，消防设计应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》的有关规定。 | 11.1.2 消防给水系统宜与全厂消防给水系统一致，并采用稳高压消防给水系统。仓库区单独设置消防给水系统设计应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》GB50160和《消防给水及消火栓技术规范》GB50974的有关规定。 |
|  | 11.1.3 仓库区室外消防给水管道应环状布置或与厂区消防水系统成环布置，并应符合下列规定 1 环状管道的进水管不应少于2条，当其中1条发生事故时，另1条能满足100%的消防用水量的要求； 2 环状管道应用阀门分成若干独立管段，每段消火栓数量不宜超过5个； 3 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定，但不应小于DN150。 |
|  | 11.1.4 仓库区应设置室外消火栓系统，其室外消火栓设计流量不应小于表11.1.4的规定。 表11.1.4 室外消火栓设计流量(L/s) 名称 建筑体积（m3）或直径（m） 设计水量(L/s) 圆形料场 φ≤50 35 φ＞50 45 矩形料场 V≤3000 15 3000＜V≤20000 25 V＞20000 45 露天堆场 20 注：其它仓库室外消火栓设计流量应符合GB50974的规定 |
| 11.1.2 仓库内应设置消火栓，消火栓的间距应由计算确定，且不应大于50m。 | 11.1.5 除下列仓库外，其余仓库应设置室内消火栓系统，室内消火栓系统设计应符合现行国家标准《消防给水及消火栓技术规范》GB50974的相关规定。 1 仓库占地面积小于300m2； 2 储存与水接触能引起爆炸的仓库； 3 耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类单、多层仓库； 4 料场。 |
|  | 11.1.6 自动化立体仓库应在堆垛机运行端部设置室内消火栓，货架区可仅在外墙消防救援口处等人员能够到达的地方设置室内消火栓。 |
|  | 11.1.7 除不宜用水保护或灭火的仓库外，下列仓库应设自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统： 1 可燃、难燃固体物料的自动化立体仓库； 2 每座占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层丙类物品仓库。 |
|  | 11.1.8 下列部位应设置水幕系统 1 应设置防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位； 2 需要防护冷却的防火卷帘或防火幕的上部； 3 料场带式输送机进口、地下廊道带式输送机出口。 |
|  | 11.1.9 料场地下廊道应设置雨淋系统。 |
|  | 11.1.10 圆形料场或矩形料场应沿侧墙设置直流喷雾两用消防水炮，并应设置消防水炮操作平台。消防水炮的设计流量不应小于表11.1.2的规定。 表11.1.10 消防炮设计流量(L/s) 名称 建筑体积（m3）或直径（m） 设计水量(L/s) 圆形料场 φ≤50 30 φ＞50 60 矩形料场 V≤5000 30 V＞5000 60 |
|  | 11.1.11 防火分区面积超过3000m2的圆形料场或矩形料场应设置水基自动灭火系统，当采用智能消防水炮灭火系统时，智能消防水炮应符合下列要求： 1 消防水炮应具有直流和水雾两种喷射功能，设计流量不小于30L/s； 2 应保证至少1门水炮的水柱或水雾到达任意一点； 3 消防水炮材质、防护防爆等级应满足环境要求。 |
|  | 11.1.12占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的袋装固体硫磺仓库，应设置智能消防炮灭火系统。 |
|  | 11.1.13 自动化立体库在货架通道两端宜设置智能消防水炮系统。 |
|  | 10.1.14 对于储存润滑油的自动化立体仓库应设置以下消防设施： 1 应设置自动喷水灭火系统； 2宜设置移动式泡沫灭火装置，移动式泡沫灭火装置设置不少于两套，每套泡沫液充装量不小于300L； 3 应设置防止液体流散的设施。 |
|  | 10.1.15 对于储存可燃易燃液体的单多层仓库，当占地面积或防火分区面积超过《建筑设计防火规范》GB50016规定的面积时，宜设置水-泡沫喷淋系统，水-泡沫喷淋系统的设计应符合现行国家标准《泡沫灭火系统技术规范》GB50151的有关规定。 |
| 11.1.3 仓库区灭火器的配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。 | 11.1.16 仓库应设置灭火器，灭火器的配置应符合国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。自动化立体仓库可仅在人员能到达区域设置。 |
|  | 11.1.17 自动喷水灭火系统的设计应符合国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定。 |
|  | 11.1.18 仓库区的各种消防给水系统火灾延续时间应符合表11.1.18的要求。 表11.1.18 全厂性仓库和堆场的各种消防给水系统火灾延续 消防给水系统类别 保护对象 火灾延续时间（h） 室内外消火栓 甲、乙、丙类仓库 3 丁、戊类仓库 2 堆场 3 料场 3 消防水炮 料场 3 智能消防炮 料场 2 雨淋系统 料场地下廊道 2 其它自动喷水灭火系统、泡沫-水喷淋系统的火灾延续时间按相应现行国家标准确定。 |
| 11.1.4 存放具有易燃、易爆、助燃等危险性物料仓库，应设置火灾报警装置和可燃气体浓度报警仪。 | 11.1.19 甲、乙、丙类仓库应设置火灾自动报警装置，可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置。 |
|  | 11.1.20 仓库区的火灾自动报警系统设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016及《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 的有关规定。 |
|  | 11.1.21 高度大于 12m 的空间场所应同时选择两种及以上火灾参数的火灾探测器；电气线路应设置电气火灾监控探测器，照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。 |
| 11.2 安全 | 11.2 安全 |
| 11.2.4 高度超过2.00m的作业场所应采取安全措施；在有物料坠落的场所附近应设置警告标志。 | 11.2.4 高度超过1.20m的作业场所应采取安全措施；在有物料坠落的场所附近应设置警告标志。 |
|  | 11.2.9 储存危险化学品的仓库和场所应设置明显的安全标志，并符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB 2894的有关规定。 |
|  | 11.2.10 危险化学品仓库区、放射源库区应设置安全防范设施，安全防范设计应符合现行《石油石化系统治安反恐防范要求》GA 1551、《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》GA1002及《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》GA1511 的有关规定。 |
| 11.2 职业卫生 | 11.2 职业卫生 |
| 11.3.3 仓库及堆场内存在易被皮肤吸收、高毒的物质以及对皮肤有刺激的粉尘时，应在仓库区内设浴室。浴室内不宜设浴池。淋浴器数量宜按5~8人/台设计。浴室不宜直接设在办公室的上层或下层。 | 11.3.3 仓库及堆场内存在易被皮肤吸收、高毒的物质以及对皮肤有刺激的粉尘时，应在仓库区内设淋浴设施。 |
| 11.3.5 产生粉尘、毒物的仓库及场应采用机械化或自动化作业，并应采取通风措施。散发粉尘的生产过程，应采用湿式作业。 | 11.3.5 产生粉尘、毒物的仓库及堆场应采用机械化或自动化作业，并应采取通风措施。 |
| 11.4 环境保护 | 11.4 环境保护 |
|  | 11.4.6 对于可能造成水体污染的消防废水，应设置消防废水收集设施。消防废水收集池宜布置在场地最低处。 |
| 附录E 物料储存天数 | 附录E 物料储存天数 |
| E.0.2 袋装物料储存天数可按表E.0.2确定。 表E.0.2 袋装物料储存天数 序号 成品或原料名称 储存天数（d） 1 尿素 7～12 2 磷肥 7～15 磷铵 5～10 3 纯碱 4～8 4 固体烧碱 4～8 5 碳黑 7～15 6 聚丙烯、聚乙烯等聚烯烃成品 7～15 7 合成橡胶 7～15 8 三聚氰胺 5～10 9 硝酸磷肥 2～4 10 复合肥 5～10 11 硝铵 2～4 12 硫磺 15～30 13 涤纶聚酯切片 7～15 14 腈纶丝，腈纶毛条 7～15 15 涤纶丝 7～15 16 精对苯二甲酸 7～15 17 其他袋装原料 20～30 | E.0.2 袋装物料储存天数可按表E.0.2确定。 表E.0.2 袋装物料储存天数 序号 成品或原料名称 储存天数（d） 1 尿素 7~12 2 磷肥 7~15 3 磷铵 5~10 4 纯碱 4~8 5 固体烧碱 4~8 6 碳黑 7~15 7 聚丙烯、聚乙烯等聚烯烃成品 7~15 8 合成橡胶 7~15 9 三聚氰胺 5~10 10 硝酸磷肥 4~10 11 复合肥 5~10 12 硝铵 2~4 13 硫磺 15~30 14 涤纶聚酯切片 7~15 15 腈纶丝，腈纶毛条 7~15 16 涤纶丝 7~15 17 精对苯二甲酸 7~15 18 硝酸磷肥 4~10 19 磷酸锶 5~10 20 红矾钠 10~20 21 钛白粉 15~25 22 钙镁磷肥 2~6 23 氯化铵 4~8 24 硫酸铵 2~4 25 碳酸氢铵 2~4 26 普通过磷酸钙 5~12 27 碳酸钡 5~10 28 氯乙烯 45~60 29 钛精矿 60~80 30 氯化钠 45~90 31 醋酸乙烯 45~60 32 粉体颜料 30~45 33 过氯乙烯 45~60 34 季戊四醇 45~60 35 苯酐 30~45 36 轻质碳酸钙 30~45 37 冶炼氧化锌 45~60 38 硫酸钡 45~60 39 红丹粉 45~60 40 水磨石粉 45~60 41 偏硼酸钡 60~80 42 硬脂酸铝 60~80 43 立德粉 60~100 44 重精石粉 45~60 45 红土 30~45 46 铸石粉 30~45 47 氧化亚铜 60~100 48 云母粉 45~60 49 硝化棉 20~30 50 赛璐珞板（片） 20~30 51 樟脑粉 30~45 52 生松香 30~45 53 滑石粉 30~45 54 电玉粉 30~45 55 漂白粉 30~45 56 其他袋装原料 20~30 |
| E.0.3 桶装物料储存天数可按表E.0.3确定。 表E.0.3 桶装物料储存天数 序号 化工原料 储存天数（d） 1 粉体颜料 30～45 2 氰化钠 10～20 3 触媒 30～45 4 甲苯 10～20 5 天然橡胶 30～45 6 丙烯腈 10～20 7 汽油 10～20 8 柴油 10～20 9 香焦水 10～20 10 油漆 10～20 11 凡士林脂（油） 10～20 12 丙酮 10～20 13 丙醛 10～20 14 异丙醇 10～20 15 丁醇 10～20 16 烃脂（油） 10～20 17 石腊油 10～20 18 正已烷 10～20 19 三乙基铝 20～30 | E.0.3 桶装物料储存天数可按表E.0.3确定。 表E.0.3 桶装、箱装物料储存天数 序号 化工原料 储存天数（d） 1 粉体颜料 30~45 2 氰化钠 10~20 3 触媒 30~45 4 甲苯 10~20 5 天然橡胶 30~45 6 丙烯腈 10~20 7 汽油 10~20 8 柴油 10~20 9 香焦水 10~20 10 油漆 10~20 11 凡士林脂（油） 10~20 12 丙酮 10~20 13 丙醛 10~20 14 异丙醇 10~20 15 丁醇 10~20 16 烃脂（油） 10~20 17 石腊油 10~20 18 正已烷 10~20 19 三乙基铝 20~30 20 铝粉浆 60~100 21 硫酸铜 60~100 22 低碳酸钡 60~100 23 闪光铝粉 60~100 24 红丹粉 30~45 25 黄丹 30~45 26 片状氯化钙 30~45 27 聚氯乙烯 10~60 28 甲烷 5~15 29 磷化钙 5~15 30 生松香 30~45 31 碳黑 30~45 32 硝酸铵 2~4 33 电石 2~4 34 硫磺 5~15 45 镁粉 5~15 36 硝化纤维色片 5~15 37 重铬酸钠 10~20 38 金属钾 10~20 39 樟脑 10~20 40 氯酸钾 10~20 41 氯酸钠 10~20 42 铬酸钾 30~45 43 玻璃晶粒 30~45 |

# Comments

2018防火规条文说明有修改，8分钟需要重新确认。

# Text boxes

联合发布