UDC

中华人民共和国国家标准                 GB

P                                                      GB 50981- 201x

建筑机电工程抗震技术标准

Code for seismic design of mechanical and electrical equipment

（征求意见稿）

20——××——××发布   ××××——××——××实施

- 中华人民共和国住房和城乡建设部     发 布

中华人民共和国国家标准

- 建筑机电工程抗震技术标准

Code for seismic design of mechanical and electrical equipment

- GB 50981— 201X

主编部门：住房和城乡建设部

- 批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

实施日期 ：    年    月   日

- 中国建筑工业出版社

201x年    北京

- 前    言

根据住房和城乡建设部关于印发2020年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》建标[2020]9号要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。

本规范主要内容：1.总则；2.术语和符号；3.设计基本要求；4.给水排水设计；5.暖通、通风与空气调节设计；.、燃气设计；7.电气设计；8.抗震支吊架设计9.；施工；10.验收与维护。

本标准修订的主要技术内容是：1. 修订了抗震支撑、抗震支吊架的术语；2.删除对位于抗震设防烈度为6度地区除甲类建筑以外的建筑机电工程，可不进行地震作用计算的要求；3.细化各类建筑工程的附属机电设备，其自身及其与结构主体的连接应采取抗震措施的规定；4.增加重要设备的抗震支吊架通过预埋件与主体结构连的规定；5.增加穿越结构防震缝的建筑机电管道或配线的连接要求；6.建筑机电设施构件的类别系数和功能系数的选取由高要求、中要求、一般要求改为性能1、性能2、性能3；7.完善建筑机电工程设施构件抗震验算公式；8.调整了供暖、空气调节水管道的材质限制，干管、立管增加了金属复合管；9.调整了排烟风道、排烟用补风风道、加压送风和事故通风风道的材质限制，区分地上和地下部分的材质要求;10.增加供暖、空气调节水管道应采用抗震措施，应验算管道体系和承重支吊架的抗震能力的要求； 11.将锅炉房、制冷机房、热交换站内采用门型抗震支吊架改为门型支吊架; 12.取消防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架的强制性规定;13.删除燃气引入管阀门设置的规定；14.删除燃气立管的焊口及管件距建筑物门窗的净距要求；15.增加滑动支架、导向支架不应约束管道的纵向位移的要求;16.增加固定支架间的滑动支架应优先做为抗震支吊架使用的要求，自然补偿中不应在端头设置抗震支吊架;17.删除“水平”方向的地震作用限制，改为任意方向；18.细化抗震支吊架设计抗震验算；19.增加刚性抗震支撑应同时具有抗拉及抗压性能的要求；20.增加单建电力设施可执行的相应规范的规定；21. 增加第9章施工内容；22. 增加第10章维护内容。

本规范以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国建筑设计研究院有限公司负责具体内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑设计研究院（北京市西城区车公庄大街19号，邮编：100044）。

主编单位：中国建筑设计研究院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目次

1  总    则	1

2  术语和符号	2

2.1  术    语	2

2.2  符    号	3

3  设计基本要求	4

3.1  一般规定	4

3.2  场地影响	5

3.3  地震影响	5

3.4  地震作用计算	6

3.5  建筑机电工程设施和支吊架抗震要求	8

4  给水排水设计	9

4.1室内给水排水	9

4.2 建筑小区、单体建筑室外给水排水	10

5  供暖、通风与空气调节设计	12

5.1供暖、通风与空气调节系统	12

5.2室外热力系统	13

6  燃气设计	15

6．1 一般规定	15

6．2 燃气系统	15

7  电气设计	17

7.1  一般规定	17

7.2  系统和装置	17

7.3  机房位置	17

7.4  设备安装	17

7.5  导体选择及线路敷设	18

8  抗震支吊架设计	20

8.1  一般规定	20

8.2  抗震支吊架计算	20

8.3  抗震支吊架设计	21

9  施工	23

9.1  一般规定	23

9.2  机电设备安装	23

9.3  抗震支吊架安装	23

10  验收及维护	25

10.1  一般规定	25

10.2  机电设施	25

主控项目	25

10.3  抗震支吊架	26

Ⅰ主控项目	26

Ⅱ一般项目	27

10.4  维护	27

本规范用词说明	28

引用标准名录	29

1  总    则

1.0.1 为贯彻执行《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国防震减灾法》，实行以“预防为主”的方针，使建筑给水排水、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯、消防等机电工程经抗震设防后，减轻地震破坏，防止次生灾害，避免人员伤亡，减少经济损失，做到安全可靠、技术先进、经济合理、维护管理方便，制定本标准。

1.0.2 本规范适用于抗震设防烈度为6度至9度的建筑机电工程抗震设计，不适用于抗震设防烈度大于9度或有特殊要求的建筑机电工程的抗震设计。

1.0.3 按本标准进行的建筑机电工程设施抗震设计应达到下列要求：

1当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时，机电工程设施一般不受损坏或不需修理可继续运行；

2当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时，机电工程设施可能损坏经一般修理或不需修理仍可继续运行；

3 当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时，机电工程设施不至于严重损坏，危及生命。

1.0.4 抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。

1.0.5 建筑机电工程抗震设计、施工、验收及维护除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语和符号

2.1  术    语

2.1.1 抗震设防烈度　seismic precautionary intensity

按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况，取50年内超越概率10%的地震烈度。

2.1.2　抗震设防标准　seismic precautionary criterion

衡量抗震设防要求高低的尺度，由抗震设防烈度或设计地震动参数及建筑抗震设防类别确定。

2.1.3 地震作用　earthquake action

由地震动引起的结构动态作用，包括水平地震作用和竖向地震作用。

2.1.4 建筑机电工程设施 building mechanical and electrical equipment engineering facilities

指为建筑使用功能服务的附属机械、电器构件、部件和系统；主要包括电梯，照明系统和应

急电源，通信设备，管道系统，供暖和空气调节系统，火灾报警和消防系统，共用天线等。

2.1.5 抗震支承 seismic support

与建筑结构体可靠连接，以承担地震作用为主的机电工程抗震体系

2.1.6 抗震支吊架 seismic bracing

与建筑结构体可靠连接，并能承担地震作用的支吊架。

2.1.7 侧向抗震支吊架 lateral seismic bracing

斜撑与管道横截面平行的抗震支吊架。

2.1.8 纵向抗震支吊架 longitudinal seismic bracing

斜撑与管道横截面垂直的抗震支吊架。

2.1.9 单管（杆）抗震支吊架single tube seismic bracing

由一根承重吊杆和抗震斜撑组成的抗震支吊架。

2.1.10 门型抗震支吊架 door-shaped seismic bracing

由两根及以上承重吊杆和横梁、抗震斜撑组成的抗震支吊架。

2.1.11 设计基本地震加速度 design basic acceleration of ground motion

50年设计基准期超越概率10%的地震加速度的设计取值。

2.1.12设计特征周期 design characteristic period of ground motion

抗震设计用的地震影响系数曲线中，反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值。

2.2  符    号

2.2.1　作用和作用效应

F ——沿最不利方向施加于机电工程设施重心处的水平地震作用标准值；

G ——非结构构件的重力；

SGE——重力荷载代表值的效应；
SEhk——水平地震作用标准值的效应；

S——机电工程设施或构件内力组合的设计值。

2.2.2 抗力和材料性能

R——构件承载力设计值；

[θe]——弹性层间位移角限值；

βs——建筑机电工程设施或构件的楼面反应谱值。

2.2.3 几何参数

h——计算楼层层高；

l ——水平管线侧向及纵向抗震支吊架间距；

l0 ——抗震支吊架的最大间距；

L——距下一纵向抗震支吊架间距；

L1——纵向抗震支吊架间距；

L2——侧向抗震支吊架间距。

2.2.4 计算系数

γ——非结构构件功能系数；
η——非结构构件类别系数；
ζ1——状态系数；

ζ2——位置系数；

αmax——地震影响系数最大值；

γG——重力荷载分项系数；
γEh——为水平地震作用分项系数；

αEk——水平地震力综合系数；

k ——抗震斜撑角度调整系数。

3  设计基本要求

3.1  一般规定

3.1.1建筑机电工程设施与建筑结构的连接构件和部件的抗震措施应根据设防烈度、建筑使用功能、建筑高度、结构类型、变形特征、设备设施所处位置和运行要求及现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定，经综合分析后确定。

3.1.2 建筑机电工程重要机房不应设置在抗震性能薄弱的部位；建筑机电设备不应设置在可能导致其使用功能障碍等二次灾害的部位；对于有隔振装置的设备，当发生地震时连接件不得破坏，并应防止设备和建筑结构发生谐振现象。

3.1.3 建筑机电工程设施的支、吊架应具有足够的刚度和承载力，支、吊架与建筑结构应有可靠的连接和锚固，满足受灾时设备功能不能中断或灾后迅速恢复的要求。

3.1.4 建筑机电工程管道穿越结构墙体的洞口设置，应尽量避免穿越主要承重结构构件。管道和设备与建筑结构的连接，应能允许二者间有一定的相对变位。

3.1.5 建筑机电工程设施的基座或连接件应能将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上。建筑结构中用以固定建筑机电工程设施的预埋件、锚固件，应能承受建筑机电工程设施传给主体结构的地震作用。

3.1.6 建筑机电工程设施抗震设计应以建筑结构设计为基准，对与建筑结构的连接件应采取措施进行设防。

    - 各类建筑工程的附属机电设备，除下列情况外，其自身及其与结构主体的连接尚应采取抗震措施。

- 重量低于1.8kN设备；

- 重力排水管道和内径小于65mm的压力水管道。

- 矩形截面面积小于0.38 m2和圆形截面直径小于0.70m的风管；

- 内径小于25mm的燃气管道；

- 内径小于60mm的明配电气配管和重量小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。

3.1.8 对于吊杆计算长度不大于300mm的吊杆悬挂管道可不考虑抗震设防要求。

3.1.9 抗震支吊架与钢筋混凝土结构应采用锚栓连接，与钢结构宜采用螺栓连接或焊接。重要设备的抗震支吊架应通过预埋件与主体结构可靠连接。

3.1.10 穿越结构防震缝的建筑机电管道或配线宜采用柔性连接，满足罕遇地震时防震缝两侧结构相对位值，并应在防震缝两侧设置抗震支承；穿过隔震层的建筑机电管道或配线应采用柔性连接或其它有效措施，满足隔震层在罕遇地震作用下的水平位移，并应在隔震层上下设置抗震支承。

3.1.11建筑机电工程设施底部应与楼地面可靠固定。对于8度及8度以上的抗震设防，锚栓或预埋螺栓应固定在建筑面层下的结构构件上。对于无法用螺栓与楼地面连接的建筑机电工程设施，应采用抗震措施进行限位。

3.2  场地影响

3.2.1 建筑场地为I类时，甲、乙类建筑的建筑机电工程应按本地区抗震设防烈度的要求进行抗震设计；丙类建筑的建筑机电工程可按本地区抗震设防烈度降低一度的要求进行抗震设计，但6度时仍应按本地区抗震设防烈度的要求进行抗震设计。

3.2.2 建筑场地为Ⅲ、IV类时，对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区，各类建筑机电工程宜分别按8度（0.20g）和9度（0.40g）的要求进行抗震设计。

3.3  地震影响

3.3.1 建筑机电工程所在地区遭受的地震影响，其抗震设防烈度应按现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB18306和《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定确定，并采用相应于抗震设防烈度的设计基本地震加速度和设计特征周期。对已编制抗震设防区划的城市，可按批准的抗震设防烈度和对应的地震动参数进行抗震设防。

3.3.2 抗震设防烈度和设计基本地震加速度取值的对应关系，应符合表3.3.2的规定。设计基本地震加速度为0.15g和0.30g地区内的建筑机电工程，除本规范另有规定外，应分别按7度和8度的要求进行抗震设计。

表3.3.2   抗震设防烈度和设计基本地震加速度值的对应关系

| 抗震设防烈度 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计基本地震加速度值 | 0.05g | 0.10（0.15）g | 0.20（0.30）g | 0.40g |

注：g 为重力加速度。

3.3.3 建筑结构的设计特征周期应根据其所在地的设计地震分组和场地类别确定，设计特征周期值应按表3.3.3采用。

表3.3.3 设计特征周期值（s）

| 设计地震分组 | 场 地 类 别 |
| --- | --- |
|  | I0 | I1 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 第一组 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.65 |
| 第二组 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.75 |
| 第三组 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0.90 |

3.3.4 我国主要城镇中心地区的抗震设防烈度、设计基本地震加速度值和所属的设计地震分组，可按现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB18306和《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定采用。

3.3.5 建筑机电工程设备的水平地震影响系数最大值应按表3.3.5采用，当建筑结构采用隔震设计时，应采用隔震后的水平地震影响系数最大值。

表3.3.5 水平地震影响系数最大值

| 地震影响 | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多遇地震 | 0.04 | 0.08（0.12） | 0.16（0.24） | 0.32 |
| 设防地震 | 0.12 | 0.23（0.34） | 0.45（0.68） | 0.90 |
| 罕遇地震 | 0.28 | 0.50（0.72） | 0.90（1.20） | 1.40 |

注：括号中数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。

3.4  地震作用计算

3.4.1 当建筑机电工程根据所属建筑抗震和使用功能要求进行性能设计时，应按建筑机电设施性能水准确定构件类别系数和功能系数，建筑机电设施构件的类别系数和功能系数可按表3.4.1的规定确定，并应符合下列规定：

1 性能1时，机电工程外观可能损坏但不影响使用功能和防火能力，使用、应急系统可照常运行；变形指标：可经受相连结构构件出现1.4倍的设备支架设计挠度。其功能系数应大于等于1.4；

2 性能2时，机电工程使用功能基本正常或可很快恢复，耐火时间减少1/4，使用系统检修后运行，应急系统可照常运行；变形指标：可经受相连结构构件出现1.0的设备支架设计挠度。其功能系数应取1.0；

3 性能3时，机电工程多数构件基本处于原位，耐火时间明显减少，使用系统明显损坏，需修理才能恢复功能，应急系统受损仍可基本运行；变形指标：只能经受相连结构构件出现0.6倍的设备支架设计挠度。其功能系数应取0.6。

表3.4.1 建筑机电设施构件的类别系数和功能系数

| 构件、部件所属系统 | 类别系数 | 功能系数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 甲类建筑 | 乙类建筑 | 丙类建筑 |
| 消防系统、燃气及其它气体系统；应急电源的主控系统、发电机，冷冻机等 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 1.4 |
| 电梯的支承结构，导轨、支架,轿箱导向构件等 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |
| 悬挂式或摇摆式灯具，给排水管道、通风空调管道及电缆桥架 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
| 其它灯具 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
| 柜式设备支座 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
| 水箱、冷却塔支座 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |
| 锅炉、压力容器支座 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |
| 公用天线支座 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |

3.4.2  当计算两个连接在一起、抗震措施要求不同的建筑机电设备时，应按较高要求进行抗震设计。建筑机电设备连接损坏时，不应引起与之相连的有较高要求的机电设备失效。

3.4.3 下列建筑机电设备需进行抗震验算：

1  7度～9度时，电梯提升设备的锚固件、高层建筑上的电梯构件及其锚固；

2  7度～9度时，建筑机电设备自重超过1.8kN或其体系自振周期大于0.ls的设备支架、基座及其锚固。

3.4.4 建筑机电工程的地震作用计算方法，应符合下列要求：

1 各构件和部件的地震力应施加于其重心，水平地震力应沿任一水平方向；

2 建筑机电工程自身重力产生的地震作用可采用等效侧力法计算；对支承于不同楼层或防震缝两侧的建筑机电工程，除自身重力产生的地震作用外，尚应同时计算地震时支承点之间相对位移产生的作用效应；

3 建筑机电设备（含支架）的自振周期大于0.1s且其重力超过所在楼层重力的1%，或建筑机电设备的重力超过所在楼层重力的10%时，宜通过整体结构模型进行抗震计算，也可采用楼面反应谱方法计算。其中，与楼盖非弹性连接的设备，可直接将设备与楼盖作为一个质点计入整个结构的分析中得到设备所受的地震作用。

3.4.5  当采用等效侧力法时，水平地震作用标准值宜按下式计算：

F =γηζ1ζ2αmaxGeq                               （3.4.5）

式中： F——沿最不利方向施加于机电工程设施重心处的水平地震作用标准值；
γ——建筑机电设施功能系数，按本标准第3.4.1条执行；
η——建筑机电设施类别系数，按本标准第3.4.1条执行；

ζ1——状态系数；对支承点低于质心的任何设备和柔性体系宜取2.0，其余情况可取1.0；

ζ2——位置系数，建筑的顶点宜取2.0，底部宜取1.0，沿高度线性分布；对结构要求采用时程分析法补充计算的建筑，应按其计算结果调整；

αmax——地震影响系数最大值；可按本标准第3.3.5条关于多遇地震的规定采用；

Geq——建筑机电设施或构件重力荷载代表值，包括运行时有关的人员、容器和管道中的介质及储物柜中物品的重力。

3.4.6 建筑机电设施或构件因支承点相对水平位移产生的内力，可按该构件在位移方向的刚度乘以规定的支承点相对弹性水平位移计算，并应符合下列要求：

1机电工程设施或构件在位移方向的刚度，应根据其端部的实际连接状态，分别采用刚接、铰接、弹性连接或滑动连接等简化的力学模型；

2分段防震缝两侧的相对水平位移，宜根据使用要求确定；相邻楼层的相对弹性水平位移Δu，应按下式计算：

Δu=[θe]h                                     （3.4.6）

式中：[θe]———弹性层间位移角限值，宜按表3.4.6 采用； 
        h———计算楼层层高（m）。

表3.4.6 弹性层间位移角限值

| 结构类型 | [θe] |
| --- | --- |
| 钢筋混凝土框架 | 1/550 |
| 钢筋混凝土框架-抗震墙、板柱-抗震墙、框架-核心筒 | 1/800 |
| 钢筋混凝土抗震墙、筒中筒 | 1/1000 |
| 钢筋混凝土框支层 | 1/1000 |
| 多、高层钢结构 | 1/250 |

3.4.7 当采用楼面反应谱法时，建筑机电工程设施或构件的水平地震作用标准值宜按下式计算：

F=γηβsGeq                                  （3.4.7）

式中：βs——建筑机电工程设施或构件的楼面反应谱值，取决于设防烈度、场地条件、建筑机电工程设施或构件与结构体系之间的周期比、质量比和阻尼，以及建筑机电工程设施或构件在结构的支承位置、数量和连接性质。

3.5  建筑机电工程设施和支吊架抗震要求

3.5.1 建筑机电工程设施的地震作用效应（包括自身重力产生的效应和支座相对位移产生的效应）和其他荷载效应的基本组合，应按下式计算：

S=γGSGE+γEhSEhk                                （3.5.1）
式中： S——机电工程设施或构件内力组合的设计值，包括组合的弯矩、轴向力和剪力设计值；

γG——重力荷载分项系数，一般情况应取1.2；
     γEh——为水平地震作用分项系数，取1.3；
     SGE——重力荷载代表值的效应；
     SEhk——水平地震作用标准值的效应。

3.5.2建筑机电工程设施构件抗震验算时，摩擦力不得作为抵抗地震作用的抗力，应满足下式要求：

S≤R/γRE                                   （3.5.2）

式中：R——构件承载力设计值；

γRE——承载力抗震调整系数，可取1.0。

3.5.3建筑物内的高位水箱应与所在结构可靠连接，8度及8度以上时，结构设计应考虑高位水箱对结构体系产生的附加地震作用效应。

3.5.4在设防烈度地震作用下需要连续工作的建筑机电工程设施，其支吊架应能保证设施正常工作，重量较大的设备宜设置在结构地震反应较小的部位；相关部位的结构构件应采取相应的加强措施。

3.5.5 抗震设防建筑机电工程设施所承受的地震作用应由不同方向的抗震支承来承担，水平地震作用应由两个方向的抗震支承来承担。

4  给水排水设计

4.1室内给水排水

4.1.1  给水排水管材选用应符合下列规定：

1 生活给水管、热水管的管材：

1）8度及8度以下地区的多层建筑可按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015规定的材质选用；

2）高层建筑及9度地区建筑的干管、立管应采用铜管、不锈钢管、金属复合管等强度高且具有较好延性的管道，连接方式可采用管件连接或焊接；

2 高层建筑及9度地区建筑的接户管阀门之后应设软接头；

3 消防给水管、气体灭火输送管道应根据系统工作压力按消防的现行国家相关规范选用管材并采用相应的连接方式；

4 重力流排水的污、废水管管材：

1）8度及8度以下地区的多层建筑可按现行的国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015规定的管材选用；

2）高层建筑及9度地区建筑宜采用柔性接头的机制排水铸铁管或具有抗震性能的排水塑料管；

5 压力排水管道应采用金属或金属复合管等强度高且具有较好延性的管道。

4.1.2 管道的布置与敷设应符合下列规定：

1 8度、9度地区的高层建筑的给水、排水立管其直线长度超过50m时宜采取抗振动措施，其直线长度超过100m时，应采取抗振动措施；

2高层建筑的生活给水系统不宜采用同一供水立管串联两组或多组减压阀分区供水的方式；

3室内自动喷水灭火系统和气体灭火系统等消防系统应按相关施工及验收规范的要求设置防晃支架，其管段设置抗震支架与防晃支架重合处，可只设抗震支承；

4 管道不应穿过抗震缝。当给水管道必须穿越抗震缝时宜靠近建筑物的下部穿越，且应在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装“门”形弯头或设伸缩节；

5 管道穿过内墙或楼板时，应设置套管，套管与管道间的缝隙，应采用柔性防火材料封堵；

6 当8度、9度地区建筑物给水引入管和排水出户管穿越地下室外墙时，应设防水套管。穿越基础时，基础与管道间应留有一定空隙，并宜在管道穿越地下室外墙或基础处的室外部位设置波纹管伸缩节。

4.1.3 室内设备、构筑物、设施的选型、布置与固定应符合下列规定：

1 生活、消防用水箱宜采用应力分布较均匀的圆型或方型水箱；

2 建筑物内的生活用低位贮水池（箱）、消防贮水池及相应的低区给水泵房、转输泵房，低区热交换间等宜布置在建筑结构地震反应较小的地下室或底层；

3 高层建筑的中间水箱（池）、高位水箱（池）应靠建筑物中心部位布置，水泵房、热交换间等宜靠近建筑物中心部位布置；

4 应保证设备、设施、构筑物有足够的检修空间；

5 运行时不产生振动的给水水箱、水加热器、太阳能集热设备、冷却塔、开水炉等设备、设施应与主体结构可靠连接，与其连接的管道应采用金属管道；

6 8度、9度地区建筑物的生活、消防给水箱（池）的配水管、水泵吸水管应设软管接头，给水泵等设备应设防振基础，且应在基础四周设限位器固定，限位器应经计算确定。

4.2 建筑小区、单体建筑室外给水排水

4.2.1 建筑小区、单体建筑的室外给水排水的抗震设计除应满足本节的要求外，尚应按现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032的有关规定执行。

4.2.2 给水排水管材选用应符合下列规定：

1 生活给水管宜采用球墨铸铁管、双面防腐钢管、塑料和金属复合管、PE管等具有延性的管道；当采用球墨铸铁管时，应采用柔性接口连接；

2 热水管宜采用不锈钢管、双面防腐钢管、塑料和金属复合管等具有延性的管道；

3 消防给水管宜采用球墨铸铁管、塑料和金属复合管和PE管等具有延性的管道；

4 排水管材宜采用PVC或PE双壁波纹管、钢筋混凝土管或其他类型的化学管材，排水管的接口应采用柔性接口；不得采用陶土管、石棉水泥管；8度的Ⅲ、Ⅳ类场地或9度的地区，应采用承插式管材，其接口处填料应采用柔性材料；

5 7度、8度且地基土为可液化地段或9度的地区，室外埋地给水、排水管道均不得采用塑料管。管网上的闸门、检查井等附属构筑物不宜采用砖砌体结构和塑料制品。

4.2.3 给水排水管道应避免敷设在高坎、深坑、崩塌、滑坡地段，并应符合下列规定：

1 生活给水、消防给水管道的布置与敷设规定：

1）管道宜埋地敷设或管沟敷设；

2）采用市政供水管网供水的建筑、建筑小区宜采用两路供水，不能断水的重要建筑应采用两路供水，或设两条引入管；

4）干管应成环状布置，并应在环管上合理设置阀门井。

2 热水管道的布置与敷设规定：

1）管道宜采用直埋敷设或管沟敷设，9度地区宜采用管沟敷设；

2）应结合防止热水管道的伸缩变形并采取抗震防变形措施；

3）保温材料应具有良好的柔性。

3 排水管道的布置与敷设规定：

1）大型建筑小区的排水管道宜采用分段布置，就近处理和分散排出，有条件时应适当增设连通管或设置事故排出口；

2）接入城市市政排水管网时宜设有一定防止水流倒灌的跌水高度；

4.2.4 水池的设置应符合下列规定：

1）生活、消防贮水水池宜采用地下式，平面形状宜为圆形或方形，并应采用钢筋混凝土结构或符合抗震要求的装配式结构水箱；

2）水池的进、出水管道应分设，管材宜采用双面防腐钢管，进、出水管道上均应并设置控制阀门；

3）穿越池体水池的配管宜预埋柔性套管，在水池壁（底）外应设置柔性接口。

4.2.5 水塔的设置应符合下列规定：

1）水塔宜用钢筋混凝土倒锥壳水塔的构造形式；

2）水塔的进、出水管，溢水及泄水管均应采用双面防腐钢管，进、出水管道上均应设置控制阀门，托架或支架应牢固，弯头、三通、阀门等配件前后应设柔性接头，埋地管道宜采用柔性接口的给水铸铁管或PE管；

3）水塔距其他建筑物的距离不应小于水塔高度的1.5倍。

4.2.6 水泵房应符合下列规定：

1）室外给水排水泵房宜毗邻水池设在地下室内；

2）泵房内管道应有可靠的抗震支撑，沿墙敷设管道应设支架和托架。

5  供暖、通风与空气调节设计

5.1供暖、通风与空气调节系统

- 供暖、通风与空气调节管道的选用应符合下列规定：

- 供暖、空气调节水管道的选用应符合下列规定：

  - 8度及8度以下地区的多层建筑可按国家现行有关标准规定的材质选用；

  - 高层建筑及9度地区建筑的干管、立管应采用热镀锌钢管、钢管、不锈钢管、铜管、金属复合管等强度高且具有较好延性的管道，连接方式可采用管件连接或焊接；

- 通风、空调调节风道的管材可按国家现行有关标准规定的材质选用；

- 排烟风道、排烟用补风风道、加压送风和事故通风风道的选用应符合下列规定：

  - 建筑地下部分可按国家现行有关标准规定的材质选用；

  - 8度及8度以下地区的多层建筑地上部分，宜采用镀锌钢板或钢板制作；

  - 高层建筑及9度地区的建筑地上部分，应采用热镀锌钢板或钢板制作。

- 供暖、空气调节水管道应采取抗震措施，其布置与敷设应符合下列规定：

1 管道不应穿过抗震缝。当必须穿越时，应在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯头或设伸缩节。

2 管道穿过内墙或楼板时，应设置套管，套管与管道间的缝隙应填充柔性耐火材料；

3 管道穿过建筑物的外墙或基础时，应符合下列规定：

- 管道穿越建筑物外墙时应设防水套管，管道穿越建筑物基础时应设套管。基础与管道之间应留有一定间隙，管道与套管间的缝隙内应填充柔性材料；

- 当穿越的管道与建筑物外墙或基础为嵌固时，应在穿越的管道上室外就近设置柔性连接件。

4 锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支撑。多根管道共用支吊架或管径大于等于300mm的单根管道支吊架，应采用门型支吊架。

5 管道抗震支吊架不应限制管线热胀冷缩产生的位移。管道抗震支吊架设置和设计应符合本标准第８章的规定。

6 与建筑结构体牢固连接，经抗震验算符合本标准第8章规定的固定支架、导向支架可作为管道抗震支吊架使用，固定支架间的滑动支架做为抗震支吊架时应进行抗震验算，并按表8.2.3最大间距要求设置横向支撑的抗震支吊架。方型补偿器以及利用弯头作为管道伸缩补偿时不执行第8.3.6条的规定。

- 通风、空气调节风管应采取抗震措施，其布置与敷设应符合下列规定：

1 风道不应穿过抗震缝。当必须穿越时，应在抗震缝两侧各装一个柔性软接头；

2 风道穿过内墙或楼板时，应设置套管，套管与管道间的缝隙，应填充柔性耐火材料；

3矩形截面面积大于等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.70m的风管宜采用抗震支吊架，风道抗震支吊架的设置和设计应符合本规范第８章的规定。

- 防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。

- 供暖、通风与空气调节设备、构筑物、设施的选型、布置与固定应符合下列规定：

1 燃油或燃气锅炉房宜设置在独立建筑内。当布置在非独立建筑物内时，除满足国家现行有关标准的规定外，还应采取防止燃料、高温热媒泄漏外溢的安全措施；

（条文说明）：燃料自身发生泄露对建筑内人员带来危险，有压锅炉及连接管道等破坏也会导致二次危害，锅炉房宜在主体之外独立建设。

2 建筑物内敷设的钢制烟囱抗震设计计算可按现行国家标准《烟囱设计规范》GB50051的有关规定执行；

3 布置在建筑物内的制冷机房、热交换站宜设在地下室或底层；

（条文说明）：制冷机房、换热站等站房中的设备质量较大，重心越低，地震位移越小，导致的破坏也越低。

4 重力大于1.8kN的空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装。当必须采用吊装时，应避免设在人员活动和疏散通道位置的上方，但应设置抗震支吊架；

5 运行时不产生振动的锅炉、吸收式冷热水机组、室外安装的制冷设备、冷热水箱、整体式蓄冰槽、热交换器等设备、设施可不设防振基础，但必须使其与主体结构牢固连接，8度、9度建筑物的设备、设施的连接管道应采用柔性连接；

（条文说明）：运转时不产生振动的设备、设施，与主体结构应采用刚性连接，地震时与主体不产生位移，连接管道用柔性连接，可减少因管道位移产生的应力破坏。

6 运行时产生振动的风机、水泵、压缩式制冷机组（热泵机组）、空调机组、空气能量回收装置等设备、设施或运行时不产生振动的室外安装的制冷设备等设备、设施对隔声降噪有较高要求时，应设防振基础，且应在基础四周设限位器固定。限位器应经计算确定，与其连接的管道应采用柔性连接。

（条文说明）：运转时产生振动的设备、设施，在防震基础的四周及上侧，设刚性限位设施，对位移加以约束。连接管道用柔性连接，可减少因管道和设备、设施相对位移产生的应力破坏。

5.2室外热力系统

- 室外热力管道的抗震设计计算应按现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032的有关规定执行。

- 室外热力管道管材的选用应符合下列规定：

1  管道宜采用钢管，并应采用法兰连接或焊接；

2  7度、8度且地基土为可液化土地段或9度的地区，热力管道干线的附件均应采用球墨铸铁、铸钢或有色金属材料；

3  8度及8度以下地区，地下直埋的热力管道的管外保温材料应具有良好的柔性。

- 室外热力管道的布置与敷设应符合下列规定：

1  管道应避免敷设在高坎、深坑、崩塌、滑坡地段；

2  干管宜采用环状布置，合理设置分段阀门。当采用枝状布置时，应合理设置分支阀门和旁通管道；

3  管道宜采用地下直埋敷设或地沟敷设，不宜采用架空敷设；当９度时，宜采用管沟敷设；

4  热力入口关断阀应设置在建筑物外，阀后应设置柔性连接；

（条文说明）：建筑物内热力系统在地震导致破坏后，在室外能方便地切断热力供应，减少对室外热力管网上其他用户的影响。

5 应结合防止热力管道的伸缩变形采取抗震防变形措施；

6 7度且地基土为可液化地段或8度、9度的地区，水泵的进、出管上宜设置柔性连接；

7 管道穿过建（构）筑物的墙体或基础时，应符合下列规定：

- 在穿越管道的墙体或基础上应设套管，管道与套管间的缝隙内应填充柔性材料；

- 当穿越的管道与墙体或基础为嵌固时，应在穿越的管道上就近设置柔性连接件。

8 当地下直埋敷设热力管道不能避开活动断裂带时，应采取以下措施：

- 管道宜与断裂带正交；

- 管道应敷设在套筒内，周围应填充细砂；

- 管道及套筒应采用钢管；

- 断裂带两侧的管道上应设置紧急关断阀。

5.2.4  室外热力管道上的阀门井、热力小室应符合下列规定：

1   管道上的阀门井、热力小室可不进行抗震验算。

2   管网上的阀门均应设置阀门井。

3   7度、8度且地基土为可液化土地段或９度的地区，管道的阀门井、热力小室等附属构筑物不宜采用砌体结构。

6  燃气设计

6．1 一般规定

6.1.1 内径大于或等于25mm的燃气管道应进行抗震设计，管道抗震支吊架的设置应根据管道应力计算结果并结合承重支架布置。。

6.1.2 室内燃气管道材料选择应符合现行国家标准《城镇燃气用户工程设计标准》GB500xx的有关规定。
6.1.3 室内燃气管道的最高压力应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。
6.1.4 室外燃气设施的抗震设计应符合现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032的有关规定。

6．2 燃气系统

6．2．1 燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时，应设置在套管中，并应留有沉降空间，且应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。
6．2．2 燃气管道通过隔震层时，应在室外设置阀门和切断阀，并应设置地震感应器。地震感应器与切断阀连锁。
6．2．3 沿建筑物外墙敷设的燃气管道应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定，并应符合下列规定：
1 燃气管道宜采用焊接钢管或无缝钢管，应做防腐处理；
2 高层建筑物沿外墙敷设的燃气管道应采用焊接钢管或无缝钢管，壁厚不得小于4mm；
6．2.4 高层建筑的燃气立管应设置承受自重和热伸缩推力的固定支架和活动支架。
6．2．5 燃气水平干管和高层建筑立管应考虑工作环境温度下的极限变形。当自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。补偿器宜采用门形或波纹管形，不得采用填料型。
6．2．6 燃气管道布置应符合下列规定：
1 燃气管道不应穿过抗震缝；
2 燃气水平干管不宜跨越建筑物的沉降缝
6．2．7 除住宅建筑外，建筑高度大于50m的建筑内，燃气管道应根据建筑抗震要求，在适当的间隔设置抗震支承，并应符合下列规定：
1 立管及立管固定件的设置应符合下列规定：
1)立管应采用焊接，宜减少焊缝数量，不得使用螺纹连接；
2)当立管的长度大于60m，小于120m时，应至少设置1处固定支架作为抗震支承；
3)当立管的长度大于120m时，应至少设置2处固定支架作为抗震支承，且应在固定支架之间的中间部位采取吸收伸缩变形的措施。
2 水平干管及水平干管固定件的设置应符合下列规定：
1)水平管从立管分支至第一个水平管固定件处，均应采用焊接连接；
2)从立管分支开口的水平管接口处，应采取吸收立管变形的措施；
3)水平管的第一个水平管固定件应按建筑物抗震等级进行抗震设计。
6．2．8 室内燃气管道及设备应固定在主体结构上，并应符合下列规定：
1 沿墙、柱、楼板和设备构件上明设的燃气管道应采用管支架、管卡或吊架固定；
2 管支架、管卡、吊架等固定件（除固定支架外）的安装不应妨碍管道的自由膨胀和收缩；

7  电气设计

7.1  一般规定

7.1.1重要电力设施可按设防烈度提高1度进行抗震设计，但设防烈度为8度及以上时可不再提高。

7.1.2单独建设的电力设施应满足《电力设施抗震设计规范》GB50260的有关规定。

7.2  系统和装置

7.2.1地震时系统和装置应符合下列规定：

1 保证正常人流疏散所需的应急照明及相关设备的供电；

2 需要坚持工作场所的照明设备应就近设置应急电源装置；

3 保证火灾自动报警及联动控制系统正常工作；

4 应急广播系统宜预置地震广播模式；

5 保证通信设备电源的供给、通信设备正常工作。

7.2.2电梯的设计应符合下列规定：

1 电梯和相关机械、控制器的连接、支承均应满足水平地震作用及地震相对位移的要求；

2 垂直电梯宜具有地震探测功能，地震时电梯应能够自动就近平层停运。

7.3  机房位置

7.3.1 变电所、柴油发电机房、通信机房、消防控制室、安防监控室和应急指挥中心宜布置在建筑结构地震反应较小的部位，且应避开对抗震不利或危险部位。

7.3.2 电气配电间及电缆管井不应设置在易受地震破坏的部位。

7.4  设备安装

7.4.1柴油发电机组的安装设计应符合下列规定：

1 应设置隔振装置；

2 与外部管道应采用柔性连接；

3 设备与基础之间、设备与减震装置之间的地脚螺栓应能承受水平地震作用和竖向地震作用。

7.4.2 变压器的安装设计应符合下列规定：

1 安装就位后应焊接固定，内部线圈应固定在变压器外壳内的支承结构上；

2 变压器的支承面宜适当加宽，并设置防止其移动和倾倒的限位器；

3 应对接入和接出的柔性导体留有位移的空间；

4 油浸变压器上油枕、潜油泵、冷却器及其连接管道等附件以及集中布置的冷却器与本体间连接管道，应采用柔性连接；

7.4.3蓄电池、电力电容器的安装设计应符合下列规定：

1 蓄电池应安装在抗震架上；

2 蓄电池间连线应采用柔性导体连接，端电池宜采用电缆作为引出线；

3 蓄电池安装重心较高时，应采取防止倾倒措施；

4 电力电容器应固定在支架上，其引线宜采用软导体。当采用硬母线连接时，应装设伸缩节装置。

7.4.4 配电箱（柜）、通信设备的安装设计应符合下列规定：

1 配电箱（柜）、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求；

2靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安装应固定。当底部安装不满足抗震承载力要求时，应在柜体合适位置增设抗震支撑或抗震连接；

3非靠墙安装的配电柜、通信设备柜等落地安装时，其底部应通过锚栓或预埋件固定在面层以下的结构上。当设防烈度为8度或9度时，可将几个柜在重心位置以上连成整体；

4 壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用锚栓连接；

5 配电箱（柜）、通信设备机柜内的元器件应考虑与支承结构间的相互作用，元器件之间采用软连接，接线处应做防震处理；

6 配电箱（柜）面上的仪表应与柜体组装牢固。

7.4.5 设在水平操作面上的消防、安防设备应采取防止滑动措施。

7.4.6设在建筑物屋顶上的共用天线应采取防止因地震导致设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。

7.4.7安装在吊顶上的灯具，应考虑地震时吊顶与楼板的相对位移。

7.5  导体选择及线路敷设

7.5.1配电导体应符合下列规定：

1 宜采用电缆或电线；

2 当采用硬母线敷设且直线段长度大于80m时，应每50m设置伸缩节；

3 在电缆梯架、电缆槽盒内敷设的缆线在引进、引出和转弯处，应在长度上留有裕量；

4 接地线应采取防止地震时被拉断的措施。

7.5.2 缆线穿管敷设时宜采用弹性和延性较好的管材。

7.5.3 引入建筑物的电气管路敷设时应符合下列规定：

1 在进口处应采用挠性管或采取其他抗震措施；

2 当进户井贴邻建筑物设置时，缆线在井中留有裕量；

3 进户套管与引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。

7.5.4电气管路不宜穿越抗震缝，当必须穿越时应符合下列规定：

1 采用金属导管、刚性塑料导管敷设时宜靠近建筑物下部穿越，且在抗震缝两侧应各设置一个柔性管接头；

2 电缆梯架、电缆槽盒、母线槽在抗震缝两侧应设置伸缩节；

3 柔性管接头的转接盒、抗震缝两侧伸缩节转接点必须设置抗震支撑节点并与结构可靠连接。

7.5.5 电气管路敷设时应符合下列要求：

1 线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时，当采用门型吊架、支架或托架固定时，应满足本规范第8章的要求设置抗震支撑；

2 金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时，其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵，并在贯穿部位0.6m范围设置抗震支撑；

3金属导管、刚性塑料导管的直线段部分每隔30m应设置伸缩节。

7.5.6 配电装置至用电设备之间的连线应符合下列规定：

1 宜采用软导体；

2 当采用穿金属导管、刚性塑料导管敷设时，进口处应转为挠性管过渡；

3 当采用电缆梯架或电缆槽盒敷设时，进口处应转为挠性管过渡。

8  抗震支吊架设计

8.1  一般规定

8.1.1 抗震支吊架在地震中应对建筑机电工程设施给予可靠保护，承受来自任意方向的地震作用。

8.1.2 组成抗震支吊架的所有构件应采用装配式成品构件，连接紧固件的构造应便于安装。

8.1.3 保温管道的抗震支吊架限位应按管道保温后的尺寸设计，并应考虑管线热胀冷缩产生的位移。

8.1.4 抗震支吊架设计应根据其实际承受的荷载进行抗震验算，编制抗震支吊架序号并根据序号逐个计算地震作用，选配符合性能要求的产品，相关数据建立实时共享数据库。

8.2  抗震支吊架计算

8.2.1 地震作用应按设备运行负荷时的重力荷载计算。

8.2.2干管的侧向抗震支撑荷载应计入未设抗震支撑支管的纵向水平地震作用。

8.2.3 水平管线侧向及纵向抗震支吊架的间距应按下式计算：

（8.2.3）

式中：  ——水平管线侧向及纵向抗震支吊架间距（m）；

——抗震支吊架的最大间距（m），可按表8.2.3的规定确定；

——水平地震力综合系数，该系数小于1.0时按1.0取值；

——抗震斜撑角度调整系数。当斜撑垂直长度与水平长度比为1.0时，调整系数取1.0；当斜撑垂直长度与水平长度比小于或等于1.5时，调整系数取1.67；当斜撑垂直长度与水平长度比小于或等于2.0时，调整系数取2.33。

机电管线抗震节点最大间距不应超过下表规定：

表8.2.3 抗震支吊架的最大间距

| 管道类别 | 抗震支吊架 最大间距（m） |
| --- | --- |
|  | 侧向 | 纵向 |
| 给水、热水及消防管道 | 新建工程刚性连接金属管道 | 12.0 | 24.0 |
|  | 新建工程柔性连接金属管道；非金属管道及复合管道 | 6.0 | 12.0 |
| 燃气、热力管道 | 新建燃油、燃气、医用气体、真空管、压缩空气管、蒸汽管、高温热水管及其它有害气体管道 | 6.0 | 12.0 |
| 通风及排烟管道 | 新建工程普通刚性材质风管 | 9.0 | 18.0 |
|  | 新建工程普通非金属材质风管 | 4.5 | 9.0 |
| 电线套管及电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒 | 新建工程刚性材质电线套管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒 | 12.0 | 24.0 |
|  | 新建工程非金属材质电线套管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒 | 6.0 | 12.0 |

注：改建工程最大抗震加固间距为上表数值的一半。（条文说明里解释一下）

8.2.4 水平地震作用综合系数可按下式计算

αEK=γηζ1ζ2αmax

8.2.5 抗震支吊架应根据所承受荷载按本规范3.4节的规定进行抗震验算，并调整抗震支吊架间距，直至各点均满足地震作用要求。

8.2.6 刚性的抗震支撑应具同时有抗拉及抗压性能，设计中应采用往复循环加载实验获得的（设计值）进行验算。

8.3  抗震支吊架设计

8.3.1 每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支吊架。

8.3.2 当两个侧向抗震节点间距大于最大设计间距时，应在中间增设侧向抗震支吊架。

8.3.3 每段水平直管道应至少设置一个纵向抗震支吊架，当两个纵向抗震节点距离大于最大设计间距时，应按本规范8.2.3条规定的间距依次增设纵向抗震支吊架。

8.3.4 抗震支吊架懂得斜撑与吊架的间距不得大于0.1米。

8.3.5 刚性连接的水平管道，两个相邻的抗震支吊架支吊架间允许纵向偏移，偏移值应符合下列规定：

1水管及电线套管不得超过最大侧向抗震支吊架间距的1/16；

2 风管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒不得超过其宽度的两倍。

8.3.6 水平管道转弯处的抗震支吊架应设置在距离转弯处0.6m范围内，可作为另一侧管道的纵向抗震支撑，且距下一纵向抗震支吊架间距应按下式计算：

（8.3.6）

式中： L——距下一纵向抗震支吊架间距（m）；

L1——纵向抗震支吊架设计间距（m）；

L2——侧向抗震支吊架设计间距（m）。

8.3.7 当水平管道通过垂直管道与地面设备连接时，管道与设备之间应采用柔性连接，水平管道距垂直管道0.6m范围内设置侧纵向抗震支吊架，垂直管道底部距地面超过0.15m应设置侧纵向抗震支吊架。

8.3.8 抗震支吊架吊杆长细比大于100或当斜撑杆件长细比大于200时应采取加固措施。

8.3.9所有抗震支吊架应和结构主体可靠连接，当抗震支吊架固定于非结构主体时，应采取补强措施及可靠的锚固连接方式。当管道穿越建筑沉降缝时应考虑不均匀沉降的影响。

8.3.10 水平管道在安装柔性补偿器及伸缩节的两端应设置侧向及纵向抗震支吊架，纵向支撑应满足管道伸缩位移。

8.3.11 侧向、纵向抗震支吊架的斜撑设计，垂直角度宜为45°，且不得小于30°。

8.3.12 抗震支吊架斜撑安装不应偏离其中心线2.5°。

8.2.13沿墙敷设的管道当设有入墙的托架、支架且管卡能紧固管道四周时，可作为一个侧向抗震支吊架。

8.2.14单管（杆）抗震支吊架的设置应符合下列规定：

1连接立管的水平管道应在靠近立管0.6m范围内设置第一个抗震支吊架；

2当立管长度超过1.8m时应在其顶部及底部的水平管道上设置四向抗震支吊架，当长度大于7.6m时应在中间加设抗震支吊架；

3当立管通过套管穿越结构楼层时，可不设置抗震支吊架；

4当管道中安装的附件自身质量超过25kg时，应设置侧向及纵向抗震支吊架。

8.2.15 门型抗震支吊架的设置应符合下列规定：

1门型抗震支吊架至少应有一个侧向支撑或两个纵向抗震支撑；

2 同一承重吊架悬挂多层门型吊架，应对承重部分分别独立加固并设置抗震斜撑；

3 门型抗震支吊架侧向及纵向斜撑应安装在上层横梁或承重支吊架连接处；

4 当管道上的附件质量超过25kg且与管道采用刚性连接时，或附件质量为9kg～25kg且与管道采用柔性连接时，应设置侧向及纵向抗震节点。

9  施工

9.1  一般规定

9.1.1 建筑机电抗震工程施工单位应具有相应的施工资质，并建立安全、质量和环境管理体系。

9.1.2 承担建筑机电抗震工程的施工单位，宜根据施工图纸进行施工深化设计。

9.1.3 建筑机电抗震工程施工前，施工单位应编制施工组织方案，并应经本单位技术负责人审查合格、建设或监理单位审查批准后实施。

9.1.4 使用的材料与设备应符合设计文件要求及国家现行有关标准的规定。材料与设备进场时施工单位应对其进行检查，合格后报请建设或监理单位进行验收，填写材料(设备)进场验收记录。

9.1.5 建筑机电抗震工程选用连接混凝土构件的机械锚栓应满足《混凝土用机械锚栓》JG/T 160的规定。

9.1.6 施工机具应完备，测量工具应具有校验合格证并在有效期内使用。

条文说明：用于检查、试验和调试的器具、仪器及仪表应定期检定，其本身精度误差应符合相关要求。

9.2  机电设备安装

9.2.1对有隔振装置的设备安装时，抗震措施不应降低隔振装置的性能。

9.2.2 机电设备安装在混凝土基础或楼板时，应满足下列要求：

1 采用预埋件或预埋螺栓安装时要确认型号、位置符合设计文件要求。

2 采用后置锚栓安装时，应根据设计文件或经计算确定锚栓的型号和数量。

3 设备基础四周需要安装限位器时，限位器及锚栓的规格、数量应满足设计文件或施工方案要求。

9.2.3 机电设备和管线的连接应根据设计文件应选择合理的连接方案，并预留足够的变形裕量。

9.2.4 管道布置应符合下列规定：

1.直线管道伸缩节设置位置和数量应满足设计文件要求；

2.穿越抗震缝和穿越隔震层的管道连接方案应满足设计文件要求；

3.管道穿过内墙或楼板时设置套管的规格应满足设计文件要求；

4.套管与管道间的缝隙应采用柔性防火封堵材料或柔性耐火材料填充。

9.3  抗震支吊架安装

9.3.1 抗震支吊架施工前应根据施工现场实际情况校核深化施工图纸。

9.3.2 抗震支吊架材料应符合设计要求，抗震支吊架进场时应提交满足国家现行《建筑抗震支吊架通用技术条件》GB/T 37267或《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T 476的型式检验报告及现行相关技术标准。

9.3.3多种管道同路由空间敷设的抗震支吊架，各专业在安装前应进行安装顺序协调确认。

9.3.4 抗震支吊架在运输、装卸和搬运过程时，应采取相应的成品保护措施。

9.3.5 抗震支吊架部件及组件宜储存在通风良好的干燥库房内，存储货架及卡板应堆放整齐，并有防止货物意外受潮的应急预案。

9.3.6抗震支吊架吊杆的长度应按现场实际尺寸确定，并应在允许范围内满足调节裕量。支吊架型钢及吊杆宜采用机械切割，切割边缘处应进行打磨处理。

条文说明：型钢及螺杆采用机械切割时切口相对平整。型钢及吊杆切割截面边缘应打磨毛剌，避免安装过程中对工人或设备、材料的划伤。吊杆的长度应按实际测量下料，安装完成后的吊杆裕量不少于两倍螺母厚度。

9.3.7当抗震支吊架采用全丝长螺杆安装时，应符合下列规定：

1螺杆的长度应按现场实际尺寸确定；

2螺杆与锚栓通过六角连接器连接时，连接器的长度应≥40mm,旋入深度应达到连接器长的45%；；

3 全丝长螺杆外缘应采用加劲槽钢及螺杆紧固件安装，确保吊杆的稳定性。

4连接时保持全丝长螺杆垂直，安装后垂直度偏差不应大于2.5°。

9.3.8单管抗震支吊架斜撑安装应符合下列规定:

1侧向、纵向抗震节点的抗震斜撑组件安装时，垂直角度宜为45°，且不应小于30°;

2抗震斜撑组件与垂直吊杆的安装距离不得超过0.1m，安装角度不应偏离其中心线2.5°。

9.3.9综合门型抗震支吊架的安装应符合下列规定：

1 斜撑不宜直接作用于管道上，应一端连接混凝土结构层或钢结构构架上，斜撑与吊杆连接时，安装不应偏离其中心线2.5°；

2 当吊杆为全丝螺杆时，纵向斜撑与吊架应设在同一位置；当吊杆采用带槽钢底座的C型槽钢时，斜撑可设置在横梁上翼缘，吊杆与斜杆间距不应大于0.1m，安装不应偏离其连接点中心线2.5°；

3 管线分层设置时，抗震支撑应相应分层设置，中间吊杆设置的斜撑不应偏离其中心线2.5°安装。

9.3.10 抗震支吊架锚栓安装应符合下列规定：

1锚固区基材上的抹灰层、装饰层、附着物、油污等应清除干净，基材表面应坚实、平整，不应有蜂窝、麻面等影响锚固承载力的局部缺陷；

2 钻孔前应检测基材中钢筋、管线等隐蔽物的位置，当设计孔位与钢筋、管线等冲突时，或

锚栓完全处于混凝土保护层内时，应采取相应的措施；

3 各类锚栓的钻孔要求及其允许偏差，应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》

JGJ 145 的有关规定。

9.3.11 固定在钢柱及钢梁上的抗震支吊架，当采用钢结构专用夹具进行连接时，必须通过荷载性能检测，其力学性能应满足载荷要求。

9.3.12	抗震支吊架其他构件安装应符合下列规定：

1 螺杆螺母应按设计扭矩锁紧；

2 安装施工完毕后应擦拭干净,裸露的槽钢端部应安装端盖；

3 抗震构件当采用扭剪螺栓时，螺头应扭断且不应与带背孔的槽钢连接。

10  验收及维护

10.1  一般规定

10.1.1 建筑机电抗震工程的验收应由建设单位组织，施工、设计、监理等单位参加，验收合格后应办理验收手续。

10.1.2 施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度，实现施工全过程质量控制。

10.1.3 建筑机电抗震工程竣工验收时，应具备下列技术资料：

1 批准的设计文件、深化设计文件、设计变更文件等；

2 建设或监理单位相关责任人确认的材料与设备进场验收记录文件；

3 确认的材料与设备的检验报告；

4 设备抗震措施、管道抗震支吊架安装及检验记录；

5 安全和功能检验资料的核查记录；

6 其它有关文件记录。

10.1.4 建筑机电抗震工程宜与机电安装工程一同验收。

10.1.5 抗震支吊架安装验收包括支架型式、位置、与结构的连接锚固质量。

10.2  机电设施

主控项目

10.2.1 机电设施抗震验收应符合下列规定：

1 消防水泵、消防水箱、重要电力设施等设备的抗震措施应符合设计及产品技术文件要求；

2 防排烟风道、事故通风风道及相关设备的抗震支吊架应符合设计及产品技术文件要求；

3 设在建筑物屋顶上的共用天线的抗震措施应符合设计要求，并应采取防松动措施；

4 布置在人员活动和疏散通道位置上方的吊装设备的抗震措施应满足设计及产品技术文件要求；

检查数量：全数检查。

检查方法：依据施工图深化设计图纸核对，观察检查。

10.2.2 对有隔振装置的设备，其抗震措施和减振装置的性能应满足设计及产品技术文件要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：依据施工图深化设计图纸核对，观察检查。

10.2.3 固定设备的锚栓、限位器及限位器锚栓应符合下列规定：

1 锚栓规格型号、安装质量应满足设计和产品技术文件要求；

2 限位器的规格、数量、安装质量应满足设计和产品技术文件要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：依据施工图深化设计图纸核对，观察检查。必要时对锚栓、限位器进行现场检测。

10.2.4 管道布置应符合下列规定：

1. 直线管道伸缩节设置位置和数量应符合设计要求；

2. 机电设备与管道间的软连接应符合设计要求；

3. 穿越抗震缝两侧的管道连接应符合设计要求；

4. 穿越隔震层的管道连接应符合设计要求；

5. 管道穿过内墙或楼板时设置的套管应符合设计要求；套管与管道间的缝隙应采用柔性防火封堵材料或柔性耐火材料填充。

检查数量：全数检查。

检查方法：依据施工图深化设计图纸核对，观察检查。

10.3  抗震支吊架

Ⅰ主控项目

10.3.1抗震支吊架采用锚栓固定时，施工应符合产品技术文件的要求。

检查数量：全数检查。 承载力检查数量不少于5处.

检查方法：检验材料质量合格证明文件、性能检测报告、观测检查及承载力检查。

10.3.2 抗震支吊架安装工程的检验批划分应符合下列规定：

1 设计方案、材料和施工条件相同的抗震支吊架工程，同层每 100 套为一个检验批次，不足 100 套为一个独立的检验批次；

2 重要机房等场所的抗震支吊架应划为一个独立检验批次。

10.3.3每个检验批次的检查数量应符合下列规定：

1 应随机抽查不少于 3 套抗震支吊架；

2 重要机房中的抗震支吊架应全部检查。

10.3.4抗震支吊架的材质、规格和性能应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。

检查方法：检查产品合格证、型式检验报告、材料进场验收记录和现场抽样检验报告。

10.3.5抗震支吊架材料品种、规格应符合施工图深化设计文件规定。

检查方法:观察材料外观,检查进场验收记录。

10.3.6侧向抗震支吊架与纵向抗震支吊架安装位置应符合施工图深化设计文件规定。

检查数量：符合检验批次要求。

检查方法：观察、检查。

10.3.7抗震支吊架安装间距应符合施工图深化设计文件规定，偏差不应大于200mm。

检查数量：符合检验批次要求。

检查方法：尺量检查。

10.3.8抗震支吊架斜撑与吊架安装距离应符合施工图深化设计文件规定，偏差不得大于100mm。

检查数量：符合检验批次要求。

检查方法：尺量检查。

10.3.9斜撑的竖向安装角度应符合施工图深化设计文件规定，且不得小于30°

检查数量：符合检验批次要求。

检查方法：尺量检查。

10.3.10锚栓锚固的位置、锚固深度、安装扭矩等应符合施工图深化设计文件。

检查数量：符合检验批次要求。

检查方法：观察、施工过程文件记录、扭矩扳手、拉拔仪检查。

10.3.11抗震支吊架连接件的螺栓、锁扣的安装扭矩应符合施工图深化设计和产品技术文件规定。

检查数量：符合检验批次要求。

检验方法：观察、扭矩扳手检查。

Ⅱ一般项目

10.3.12抗震支吊架构件外观应平整、洁净、无起泡、无分层。

检查数量：符合检验批次要求。

检验方法：观察检查。

10.3.13抗震支吊架整体外观应平整、无明显压扁或局部变形等缺陷。

检查数量：符合检验批次要求。

检验方法：观察检查。

10.3.14抗震支吊架安装质量不符合本标准要求时，应返工安装。

10.4  维护

10.4.1 建筑机电抗震工程系统应每两年进行维护检查。

10.4.2每两年应对机电抗震相关零部件进行一次变形、松动、脱落检查，发现问题及时紧固和修补。

10.4.3每两年应对机电抗震各部件的耐腐蚀情况进行一次检查，对已经发生腐蚀部分应及时采取除锈防腐处理。

10.4.4需要更换的抗震构件，其性能不得低于原产品的性能标准。

本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  本规范中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《建筑抗震设计规范》 GB 50011

2 《建筑给水排水设计规范》GB 50015

3 《城镇燃气设计规范》GB 50028

4 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032

5 《烟囱设计规范》GB 50051

# Comments

此写法系参照《建筑抗震设计规范》GB50011-2011

此写法系参照《建筑抗震设计规范》GB50011-2011

此条增加条文说明