UDC

P

电子工程节能设计标准

Standard for design of energy conservation of electronic industry

征求意见稿

XXXX-XX-XX 发布                       XXXX-XX-XX实施

───────────────────────────────────────────────

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

中华人民共和国国家标准

电子工程节能设计标准

GB 50710-XXXX

Standard for design of energy conservation of electronic industry

主编部门：中华人民共和国工业和信息化部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：XXXX年XX月XX日

前  言

本标准是根据《住房和城乡建设部关于印发2020年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》（建标[2020]19号）要求，由中国电子工程设计院有限公司会同有关单位,共同在原《电子工程节能设计规范》GB50710-2011的基础上修订而成。

本标准在修订过程中，编制组结合我国电子工程节能设计的现状和电子行业可持续发展、节能降耗的要求，在对一些电子工程建造和运行的能量消耗、节能技术措施进行调查研究，收集整理有关专题报告的基础上，广泛征求了国内有关单位、专家和科研人员的意见，最后经审查定稿。

本标准共分10章和3个附录。主要内容有：总则、术语、基本规定、工艺、建筑及建筑热工、供暖通风与空气净化、冷热源和气体供应、给水排水、电气、能量回收和可再生能源利用等。

本标准修订的主要内容有：①增加了电子工程主要生产厂房能耗限值；②重新编排第5章条目次序及其相关内容；③增加自然通风于建筑采光部分；④修改风管系统的单位风量耗电功率限值；⑤补充通风与废气处理系统的监测控制要求；⑥补充电力驱动压缩机的蒸汽压缩冷水机组额定制冷量性能系数（COP）、综合部分负荷性能系数（IPLV）的要求；⑦增加了水冷变频离心式和螺杆式冷水机组的额定制冷量性能系数的要求；⑧增加了水冷变频离心式和水冷变频螺杆式冷水机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）的要求；⑨增加了空调冷源综合制冷性能系数（SCOP）限值的要求；⑩增加了选择冷水机组的要求；⑪修改供冷系统的冷水管网设计要求；⑫修改水循环利用及回收利用的要求；⑬修改设置无功功率补偿装置的要求；⑭修改选择照明光源的要求；⑮增加第10章能源回收和可再生能源利用。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，由工业和信息化部负责日常管理。

本标准起草单位：中国电子工程设计院有限公司（地址：北京市海淀区西四环北路160号，邮编：100142）

其他单位暂略

本标准主要起草人员：暂略

本标准主要审查人员：暂略

目  次

1	总则………………………………………………………………………………………（ 1 ）

2	术语………………………………………………………………………………………（ 2 ）

3	基本规定…………………………………………………………………………………（ 4 ）

3.1	电子产品生产………………………………………………………………………（ 4 ）

3.2	电子工程室内环境节能设计参数…………………………………………………（ 4 ）

3.3	电子工程主要生产厂房能耗限值…………………………………………………（ 6 ）

4	工艺………………………………………………………………………………………（ 7 ）

5	建筑及建筑热工…………………………………………………………………………（ 8 ）

5.1	一般规定……………………………………………………………………………（ 8 ）

5.2	总图与建筑设计……………………………………………………………………（ 8 ）

5.3	自然通风与建筑采光………………………………………………………………（ 9 ）

5.4	维护结构热工设计…………………………………………………………………（ 9 ）

6	供暖通风空调与空气净化……………………………………………………………（ 11 ）

6.1	一般规定 …………………………………………………………………………（ 11 ）

6.2	供暖 ………………………………………………………………………………（ 11 ）

6.3	通风与废气处理…………………………………………………………………（ 12 ）

6.4	一般空调系统……………………………………………………………………（ 13 ）

6.5	净化空调系统……………………………………………………………………（ 14 ）

6.6	监测和控制………………………………………………………………………（ 15 ）

7	冷热源和气体供应……………………………………………………………………（ 17 ）

7.1	一般规定…………………………………………………………………………（ 17 ）

7.2	冷热源……………………………………………………………………………（ 17 ）

7.3	燃气、燃油供应…………………………………………………………………（ 20 ）

7.4	气体供应…………………………………………………………………………（ 20 ）

7.5	监测和控制………………………………………………………………………（ 21 ）

8	给水排水………………………………………………………………………………（ 23 ）

8.1	一般规定…………………………………………………………………………（ 23 ）

8.2	给水平衡和综合利用……………………………………………………………（ 23 ）

8.3	水系统的节能措施………………………………………………………………（ 23 ）

8.4	监测和控制………………………………………………………………………（ 23 ）

9	电气……………………………………………………………………………………（ 25 ）

9.1	一般规定…………………………………………………………………………（ 25 ）

9.2	供配电……………………………………………………………………………（ 25 ）

9.3	照明………………………………………………………………………………（ 26 ）

9.4	监测和控制………………………………………………………………………（ 27 ）

10	能源回收和可再生能源利用…………………………………………………………（ 28 ）

10.1	 一般规定…………………………………………………………………………（ 28 ）

10.2	 能源回收…………………………………………………………………………（ 28 ）

10.3	 可再生能源利用…………………………………………………………………（ 28 ）

附录A  电子工程综合能耗计算方法……………………………………………………（ 29 ）

附录B  各种能源参考热值及折算标准煤系数…………………………………………（ 32 ）

附录C  建筑物内空气调节冷、热水管的经济绝热厚度…………………………………（ 34 ）

本标准用词说明……………………………………………………………………………（ 35 ）

引用标准名录………………………………………………………………………………（ 36 ）

附:条文说明 ………………………………………………………………………………（ 37 ）

Contents

1	General Provisions………………………………………………………………………（ 1 ）

2	Terms……………………………………………………………………………………（ 2 ）

3	Basic Requirement………………………………………………………………………（ 4 ）

3.1  Electronics Production………………………………………………………………（ 4 ）

3.2  Design parameter of Energy Conservation of Indoors Environment Condition for Electronic Production…………………………………………………………………（ 4 ）

3.3  Energy consumption limit fo main production building for Electronic Production…（ 6 ）

4	Design Standard of Energy Conservation of IE…………………………………………（ 7 ）

5	Building & Thermal of Energy Conservation Design……………………………………（ 8 ）

5.1  General Requirement…………………………………………………………………（ 8 ）

5.2  Design of civil and architecture………………………………………………………（ 8 ）

5.3  Natural ventilation and architecture lighting…………………………………………（ 9 ）

5.4  The thermal design of the maintenance structure……………………………………（ 9 ）

6	Energy Conservation on HVAC Design ………………………………………………（ 11 ）

6.1  General Requirement ………………………………………………………………（ 11 ）

6.2  Heating………………………………………………………………………………（ 11 ）

6.3  Ventilating and pulluted air treatment………………………………………………（ 12 ）

6.4  Normal Air Conditioning  …………………………………………………………（ 13 ）

6.5  Clean Air Conditioning ……………………………………………………………（ 14 ）

6.6  Monitoring and Test…………………………………………………………………（ 15 ）

7	Energy Conservation on Heating/Cooling and Gas Supply……………………………（ 17 ）

7.1  General Requirement………………………………………………………………（ 18 ）

7.2  Heating/Cooling Source  …………………………………………………………（ 18 ）

7.3  Fuel Supply  ………………………………………………………………………（ 21 ）

7.4  Gas Supply …………………………………………………………………………（ 21 ）

7.5  Monitoring and Test  ………………………………………………………………（ 21 ）

8	Water-supply and Plumbing System……………………………………………………( 23 )

8.1 General  Requirement…………………………………………………………………( 23 )

8.2 Water Supply Balance and Comprehensive Utilization  ………………………………( 23 )

8.3 Energy Conservation Measures of Water System ………………………………………( 23)

8.4 Monitoring and Test ……………………………………………………………………( 23 )

9	Electric……………………………………………………………………………………( 25 )

9.1 General Requirement……………………………………………………………………( 25 )

9.2 Power supply and distributioin …………………………………………………………( 25 )

9.3 Lighting…………………………………………………………………………………( 26 )

9.4 Monitoring and Test ……………………………………………………………………( 27 )

10 Energy recovery and renewable energy utilization………………………………………（ 28 ）

10.1	General Requirement ……………………………………………………………（ 28 ）

10.2	Energy recovery …………………………………………………………………（ 28 ）

10.3	Renewable energy utilization ……………………………………………………（ 28 ）

Appendix A  Electronics Plant Comprehensive Energy Consumption Calculation…… (29 )

Appendix B  Reference Coefficient for Energy Converting to Standard Coal…………( 32 )

Appendix C  Economic Insulation of Indoor Cold and Hot Water Pipe…………………( 34 )

Explanation of Wording in this Standard……………………………………………………( 35 )

List of quoted Standards ………………………………………………………………………( 36 )

Addition: explanation of provisions……………………………………………………………( 37 )

1 总则

1.0.1 为规范电子工业建筑节能设计，统一节能设计标准，降低电子产品生产的综合能耗，提高电子工程能源利用效率，改善环境，建设节能型企业，促进电子工业的可持续发展，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、改建和扩建的电子工程节能设计。

1.0.3 按本标准进行的电子工程节能设计，在满足电子产品质量的制造技术所需生产环境参数条件下，应积极采用国内外节能降耗先进技术和设备，并应使电子工程综合能耗达到明显降低。综合能耗的计算方法应符合本标准附录A。

1.0.4 电子工程节能设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

2 术语

2.0.1 综合能耗 comprehensive energy consumption

是指电子工程中主要生产系统、辅助生产系统等在统计报告期内实际消耗的各种能源实物量，按规定的计算方法和单位折算后的总和。

2.0.2 洁净室 clean room

空气悬浮粒子浓度受控的房间。它的建造与使用应减少室内诱入、产生及滞留粒子。室内其它参数如温度、相对湿度、压力等按要求进行控制。

2.0.3 洁净区 clean zone

空气悬浮粒子浓度受控的限定空间。它的建造与使用应减少室内诱入、产生及滞留粒子。空间内其它参数如温度、相对湿度、压力等按要求进行控制。洁净区可被定义为一个洁净室内的空间，或可通过隔离装置实现，隔离装置可在洁净室之内或之外。

2.0.4 一般空调系统 air conditioning system

以维持人员舒适或正常生产、工作房间内温度、相对湿度为目标的空气调节系统。

2.0.5 净化空调系统 air cleaning conditioning system

以过滤为主要措施，将受控房间（空间）内悬浮粒子浓度控制到一定等级的空气调节系统。

2.0.6 体形系数 shape coefficient

建筑物与室外环境接触的外表面积与其所包围的体积的比值。

2.0.7 窗墙面积比 area ratio of window to wall

建筑物某朝向外墙的窗门洞口面积与该外墙面积（含窗门洞口面积）之比值。

2.0.8 工艺用水 process water

直接用于电子工程工艺生产过程的冷却水、清洗用水等的总称。

2.0.9 回用水 reclaimed water

各种排水经处理后达到规定的水质标准，用于生产、生活、环境等范围内的非饮用水。

2.0.10 半导体前工序工厂 semiconductor pre-process factory

半导体芯片制造过程，通常包括清洗、光刻、刻蚀、离子注入、化学机械平坦化、淀积、电化学沉积等芯片制造工序。本标准中用以区别于封装、测试工序。

2.0.11 厂务系统 facility system

为工艺生产及配套设施和厂房提供环境、安全保障，供应电、水、气体、化学品、动力，以及处理废水、废气的系统。

3 基本规定

3.1 电子产品生产

3.1.1 电子工程新建项目设计时，不得采用能耗过高或工艺技术落后的电子产品生产技术。电子工程改建、扩建项目设计时，应结合已有工厂状况，采用有效的、可行的节能技术措施。

3.1.2 节能设计应贯彻执行国家可持续发展战略，落实循环经济和节能、节水等政策，坚持节能、节水和环境保护相结合的原则，开发和推广效益显著的节能技术，充分利用电子工程中的余热、低位热能等资源，提高能源利用率，降低单位产品能耗。

3.1.3 专业设计应以国家现行相关设计标准和规定为基础，按本标准的规定采取有效的、可行的节能技术措施。

主要耗能设备应选用高效节能型或低能耗产品，并应进行多方案技术经济比较，选用节能效果好、技术可靠、经济合理的设计方案。

3.1.4 节能设计应积极选用经有关部门推荐或鉴定或经生产实践证明是有效的、可行的节能新工艺、新技术、新设备。

3.1.5 年综合能耗总量超过10000t标煤的电子工程的设计，应设有能耗计量系统、供能系统和设备的监控系统。

3.1.6 电子工程应根据其用水设备、水处理系统的用水、排水水量、水质等具体条件，设计建造相应的循环水系统，并应最大限度地回收利用废水资源。

3.1.7 电子工程中的余热、低位热能、排风、固体废物、废液宜回收利用。

3.2 电子工程室内环境节能设计参数

3.2.1 电子工程中洁净室、洁净区的室内环境参数，在生产工艺无特殊要求时，应采用现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472中的较低能耗要求值。

3.2.2 电子工程中各生产车间、辅助用房等的供暖室内计算温度，宜符合表3.2.2-1的规定；一般空气调节系统室内计算参数，宜符合表3.2.2-2的规定。

表3.2.2-1 供暖室内计算温度

| 建筑类型及房间名称 | 室内温度（℃） |
| --- | --- |
| 生产车间 | 轻作业 | 18～20 |
|  | 中作业 | 16～18 |
| 辅助车间 | 16 |
| 站房 | 有人值守 | 16 |
|  | 无人值守 | 5 |
| 办公用房 | 18 |
| 值班、休息室 | 18 |
| 食堂 | 18 |
| 更衣室 | 24 |
| 浴室 | 24 |
| 盥洗室、厕所 | 14 |
| 门厅、走道 | 16 |
| 车库 | 5 |
| 仓库 | 12 |

注：1 产品生产工艺有特殊要求时，生产车间、辅助车间、站房、仓库等的室内温度，应根据需要确定。

2 生产车间、辅助车间、站房内进行热负荷计算时，应计算设备负荷。

表3.2.2-2 一般空气调节系统室内计算参数

| 建筑类型、房间与参数 | 冬季 | 夏季 |
| --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 生产车间 | 18～22 | 22～28 |
|  | 办公用房 | 18 | 26 |
|  | 辅助用房 | 18～20 | 24～28 |
|  | 计算机房 （冷通道或机柜进风区域） | 18～27 | 18～27 |
|  | 走道、过厅 | 18～20 | 26 |
| 相对湿度（%） | 30～60 | 40～65 |
| 新风量［m3/（h.人）］ | ≤30 |

注：1 生产车间内，产品生产工艺有特殊要求时，应根据需要确定。

2 生产车间内进行冷热负荷计算时，均应计算生产设备负荷。

3计算机房的室内参数，应依据使用要求、设备发热量和开机状况确定，并应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB 50174的有关规定。

3.3 电子工程主要生产厂房能耗限值

3.3.1 电子工程半导体芯片厂厂务系统的全年能耗与生产区洁净室面积之比不宜大于表3.3.1中的值。

表3.3.1 半导体芯片厂厂务系统全年能耗与生产区洁净室面积之比值

| 硅片直径 单位 (mm) | 吨标准煤/m2 | GJ/m2 |
| --- | --- | --- |
| 150 | 1.15 | 33.7 |
| 200 | 1.58 | 46.2 |
| 300 | 1.68 | 49.2 |

注：1. 表中数值不包括封装、测试厂的能耗及相应的洁净室面积。

2. 生产区洁净室指与生产直接相关的洁净室，不包括人员净化、实验室等洁净室。

3. 表中的数值不包含大宗气体（氮气、氢气、氧气、氩气、氦气）制备部分能耗。

3.3.2 电子工程平板显示器件工厂厂务系统的全年能耗与生产区洁净室面积之比不宜大于表3.3.2中的值。

表3.3.2 平板显示器件工厂厂务系统全年能耗与生产区洁净室面积之比值

| 基板尺寸 单位（mm） | 吨标准煤/m2 | GJ/m2 |
| --- | --- | --- |
| ≤1500×1850 | 0.27 | 7.9 |
| 2200×2500 | 0.25 | 7.3 |
| 2940×3370 | 0.21 | 6.1 |

注：1. 平板显示器件工厂包括阵列、彩膜、成盒、蒸镀、封装、模组工序。

2. 表中的数值不包含大宗气体（氮气、氢气、氧气、氩气、氦气）制备部分能耗。

4 工艺

4.0.1 应根据产品结构特点、加工精度要求、工艺设备布置、工艺设备选型等因素，合理确定空间需求指标、生产环境技术指标及动力品质指标。

4.0.2 电子工程中工艺设备的同时使用系数、负荷系数，应结合生产大纲、工作制度、工艺流程、工艺设备运行特点等合理确定。

4.0.3 工艺设备应按产品生产品种、生产规模和生产工艺等进行选择，并应选用物料消耗少、能量消耗低、能源利用效率高的设备；不得采用技术落后、能耗高以及国家节能减排政策、法规限制的或淘汰的生产设备。

4.0.4 生产车间工艺布置应有利于降低能量消耗和物料消耗，并应符合下列要求：

1 平面布置应合理、紧凑，宜减少洁净室、洁净区的面积；

2 宜采用微环境技术降低洁净度等级严格的洁净室、洁净区面积；

3 应优化产品生产路线、物料路线、人员流动路线和设备维护路线；

4 应合理进行空间布置，并宜降低房间的高度；

5 能量消耗较大的车间、工序或设备，宜靠近动力供应源设置；

6 房间参数要求相近的空间，在满足产品生产工艺要求的前提下，宜靠近布置。

4.0.5 发热量较大的工艺设备应采取可靠的隔热设施。

5 建筑与建筑热工

5.1 一般规定

5.1.1 电子工程建筑所在地的热工设计分区应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的有关规定。

5.1.2 电子工程建筑所在地的光气候分区应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033 的有关规定。

5.1.3 总图规划和建筑设计应有利于冬季日照、夏季自然通风和自然采光等条件，合理利用当地主导风向。

5.1.4 建筑设计在满足工艺要求的前提下，宜采用被动式节能技术，根据气候条件，合理采用围护结构保温隔热与遮阳、天然采光、自然通风等措施。

5.2 总图与建筑设计

5.2.1 电子工程总平面布置应符合下列要求：

1 应合理利用土地，并正确处理近期建设与远期规划的关系；应因地制宜、合理布置，提高土地利用率，节约用地；

2 应合理利用地形和规划条件，并做到功能分区明确；功能分区内各项设施的布置应紧凑、合理，并缩短运输距离；

3 总平面布置应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件；

4 在满足生产流程、操作维护和使用功能的前提下，主要生产车间应集中布置或采用组合厂房的形式；

5 动力公用设施的布置宜位于其负荷中心，或靠近主要用户；

6 改建、扩建的电子工厂总平面设计，应合理利用、改造现有设施，并减少改建、扩建工程施工对生产的影响。

5.2.2 在满足工艺需求的基础上，建筑内部功能布局应区分不同生产区域。对于大量散热的热源，宜放在生产厂房的外部并与生产辅助用房保持距离；对于生产厂房内的热源，宜采取隔热措施，并宜采用远距离控制或自动控制。

5.2.3 严寒地区和寒冷地区的主要生产车间、辅助用房，以及电子工程洁净厂房，其体形系数不得大于0.4。

5.2.4 严寒地区和寒冷地区的建筑不应设开敞式楼梯间和开敞式外廊。

5.2.5 主要生产车间及辅助用房不宜采用玻璃幕墙。

5.3 自然通风与建筑采光

5.3.1 建筑的平、立、剖面设计，空间组织和门窗洞口的设置应有利于组织室内自然通风。受建筑平面布置的影响，室内无法形成流畅的通风路径时，宜设置辅助通风装置。

5.3.2 在利用自然通风时，应避免自然进风对室内环境的污染或无组织排放造成室外环境的污染。

5.3.3 自然通风应采用阻力系数小、易于开关和维修的进、排风口或窗扇。不便于人员开关或需要经常调节的进、排风口或窗扇，应设置机械开关或调节装置。

5.3.4 建筑设计应充分利用天然采光。大跨度或大进深的厂房采光设计时，宜采用顶部天窗采光或导光管采光系统等采光装置。

5.4 围护结构热工设计

5.4.1 采用一般空气调节或供暖的电子工程各类建筑的围护结构热工设计，应符合下列要求：

1 围护结构传热系数限值，应符合现行国家标准《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245的一类工业建筑有关规定；

2 围护结构热工性能的权衡判断，可按现行国家标准《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245的有关规定进行核算。

5.4.2 电子工业洁净厂房的围护系统应满足以下要求：

1 洁净工作层上夹层的吊顶板，其传热系数不应大于1.0W/（m2·K）；

2 屋面板作为洁净工作层上夹层的静压箱上顶板，其传热系数不应大于0.40W（/m2·K）；

3 洁净区紧邻围护结构外墙，其围护结构外墙的传热系数不应大于0.60W/（m2·K）。

5.4.3 在满足功能要求条件下，厂房窗墙面积比不应大于0.5。

5.4.4 应保证各种工况下，建筑外围护结构内表面温度不低于室内空气露点温度。空调车间与非空调车间之间的隔墙或楼板，应采取保温隔热及防止结露的构造措施。

5.4.5 严寒、寒冷地区建筑的外门，宜采用减少冷风侵入和渗透的措施；其他地区建筑外门也应采取保温隔热节能措施。

5.4.6 严寒地区、寒冷地区非透光建筑幕墙面板背后的保温材料应采取隔汽措施，隔汽层应布置在保温材料的高温侧(室内侧)，隔汽密封空间的周边密封应严密。

5.4.7 采用一般空气调节或供暖的电子工程各类建筑的外窗气密性等级，应符合现行国家标准的有关规定，并不应低于6级。

5.4.8 电子工业洁净厂房不宜设外窗，当设置外窗时，应采用双层固定式玻璃窗或气密性不低于8级的外窗。

5.4.9 电子工业洁净厂房建筑及建筑构件应采取密闭措施，保证建筑气密性要求。

5.4.10 夏热冬暖地区、夏热冬冷地区的主要生产车间及辅助用房，外窗宜设置外部遮阳。

5.4.11 有空气调节要求的生产车间外窗的传热系数不应大于2.5W/（m2·K）。

6 供暖通风空调与空气净化

6.1 一般规定

6.1.1 设计阶段应进行冷、热负荷计算，并应核算产品生产过程的冷、热负荷及其变化。

6.1.2 严寒地区、寒冷地区设置集中供暖系统的电子工程生产车间，宜采用散热器供暖、辐射供暖等形式，不宜单独采用热风系统进行冬季供暖。

6.1.3 根据产品生产过程中产生的各种类型的排风有害物成分和浓度，确定有害气体的处理方式、处理设备的级数以及处理设备填料的厚度。

6.1.4 一般空调系统、净化空调系统空气过滤器，应符合下列要求：

1 粗效过滤器的初阻力应小于等于50Pa，终阻力应小于等于100Pa；

2 中效过滤器的初阻力应小于等于100Pa，终阻力应小于等于200Pa；

3 高效过滤器的初阻力应小于等于250Pa，终阻力应小于等于400Pa。

6.1.5 生产工艺对控制区温度、相对湿度全年有较大的允许波动范围时，宜在技术可行的基础上适当改变空调控制设定值：

1 当温度允许波动范围大于等于2℃时，在降温工况下，宜将温度基数提高1℃～2℃；在加热工况下，宜将温度基数降低1℃～2℃；

2 当相对湿度允许波动范围大于或等于10%时，在除湿工况下，宜将相对湿度基数提高5%～10%；在加湿工况下，宜将相对湿度基数降低5%～10%。

6.1.6 洁净室相关的通风、空调系统宜采用整体型电机直接驱动的风机。

6.1.7 通风空调系统的风管不应采用土建风管。

6.2 供暖

6.2.1 当厂区只有供暖用热或以供暖用热为主时，应采用热水作为热媒。

6.2.2 电子工程的生产车间等需设集中供暖时，应符合下列要求：

1 非三班运行的单层或多层厂房，宜按5℃设置散热器和热风相结合的供热方式，并应按工作区的室温控制送风机组加热器的供热量。

2 对严寒和寒冷地区的生产车间，在非工作时间或中断使用的时段内，室内温度应保持在0℃以上。当利用房间的散热不能满足要求时，应按5℃设置值班供暖。

3 当产品生产工艺对室内温度无特殊要求，且每一操作人员占用建筑面积超过100㎡时，不应设置全面供暖系统，宜设置局部或岗位供暖。

6.2.3 设计集中供暖系统时，管路布置应符合下列要求：

1 应按产品生产过程的特点或各类房间的使用要求分路供热；

2 产品生产无要求时，宜按南、北向分环供热；

3 应设置供热调节装置。

6.2.4 集中供热系统应能实现分区热量计量。

6.2.5 电子工程中高大空间的建筑，应根据产品生产过程特点，宜采用辐射供暖方式或设岗位供暖方式。

6.2.6 集中供暖系统的供水管或回水管的分支管路上，应根据水力平衡要求设置压力平衡装置。

6.3 通风与废气处理

6.3.1 电子工程无温湿度要求的房间宜优先采用自然通风方式。

6.3.2 电子工程排风系统的设置，应符合下列要求：

1 应根据产品生产工艺及设备排放粉尘、有害气体和排热的需要设置；

2 排风罩吸风口的位置、面积应按生产设备有害物放散口确定；条件许可时，宜采用密闭式；

3 应按使用时间、排放物质的物化性质分系统设置或单独设置；

4 排风点需求压力相差250Pa以上，且所需压力绝对值的较大值出现在系统后管路的1/3时，应分系统设置。

6.3.3 通风和排风系统的管路不宜过长，风量大于10000m3/h时，风管系统单位风量耗电功率的限值应符合表6.3.3的规定。

表6.3.3 风管系统的单位风量耗电功率限值［W/m3·h-1］

| 系统型式 | 三层结构洁净室 | 其他房间 |
| --- | --- | --- |
| 通风系统 | 0.27 | 0.27 |
| 一般/热排风系统 | 0.73 | 0.53 |
| 酸/碱/有机排风系统 | 0.81 | 0.61 |
| 除尘系统 | — | 0.84 |

注：1 三层结构洁净室指洁净生产室（区）下部设有以多孔通风地板相连的下技术夹层和上部设有以空气过滤器等相通的上技术夹层的洁净室。

2. 不包括生产工艺设备的负压和处理设备阻力。

6.3.4 排风系统的风机宜采取自动调速措施。

6.3.5 废气处理系统的排风机选用设计工况效率不应低于风机最高效率的90%。

6.4 一般空气系统

6.4.1 同一建筑物内的一般空调系统的划分，应符合下列要求：

1 使用时间、温度、相对湿度等要求不同的空调房间或区域，应分别设置；

2 需空调的房间或区域之间的距离大于80m时，宜分别设置；

3 需空调的房间或区域的送风量超过50000m3/h时，宜分别设置。

6.4.2 一般空气调节房间面积或空间较大、人员较多或产品生产工艺要求集中进行温、湿度控制时，宜采用集中式全空气空调系统。

6.4.3 下列情况的全空气空调系统，宜采用变风量系统：

1 根据生产工艺要求，在同一空调系统中的各空调房间或区域冷、热负荷变化较大、低负荷运行时间较长，需分别控制各空调房间或区域的温度；

2 空调房间或区域全年需要送冷风。

6.4.4 设计变风量全空气空调系统时，宜采用自动调节风机转速的方式，并应规定每个变风量末端装置的最小送风量。

6.4.5 一般空调房间或区域的操作人员密度及变化较大时，宜采用新风需求控制新风量。

6.4.6 单栋建筑的面积较大时，应根据生产工艺设备散湿、散热（冷）情况和空调区域进深、分隔以及围护结构特点等，宜划分为不同的空调区（如内区、外区）。不同的空调区宜分别设置空调系统。

6.4.7 空调系统的冷水、热水系统的设计，应符合下列要求：

1 按季节进行供冷、供热转换的空调系统，宜采用两管制水系统；

2 全年运行过程中，供冷和供热工况交替转换或需同时供冷、供热的空气调节系统，应采用四管制水系统。

6.4.8 一般空调系统送风温差应根据焓湿图（h-d）的空气处理过程计算确定，并应符合下列要求：

1 舒适性空调系统，采用上送风气流组织形式时，宜加大夏季设计送风温差。送风口高度小于等于5m时，送风温差不宜小于5℃；送风口高度大于5m时，送风温差不宜小于10℃；

2 工艺性空调系统，采用上送风气流组织形式时，应加大夏季送风温差，但送风温差应根据房间参数、空调系统新风比等因素确定。

6.4.9 生产车间高度大于或等于10m，且体积大于10000m3时，可根据生产工艺要求采用分层空调系统。

6.4.10 空调送、回风系统的管路不宜过长，并应控制风管的单位风量耗电功率。风管系统单位风量耗电功率限值应符合表6.4.10的规定。

表6.4.10 风管系统单位风量耗电功率限值［W/m3·h-1］

| 系统形式 | Ws限值 |
| --- | --- |
| 新风系统 | 0.24 |
| 定风量系统 | 0.27 |
| 变风量系统 | 0.29 |

6.4.11 风机的单位风量耗功率（Ws）按下式计算；

Ws=P/（3600ηt）                           (6.4.11)

式中：P——空调机组的余压（Pa）

ηt——包含风机、电机和传动装置效率的总效率（%）

6.4.12 电子工程生产车间采用定风量全空气空调系统时，宜采取实现全新风运行或可调新风比的措施，并应设计相应的排风系统。

6.4.13 一般空调系统的风管绝热层，最小热阻应为0.74m2·k/W。绝热层外应设置隔汽层和保护层。

6.4.14 空气调节系统所用的热水、冷水管的绝热厚度，应按现行国家标准《设备及管道保冷设计导则》GB/T 15586的经济厚度和防表面结露厚度的方法计算，电子工程生产车间等建筑物内的空气调节冷水、热水管亦可按本标准附录C的要求选用。

6.5 净化空调系统

6.5.1 同一建筑物内净化空调系统的划分，应符合下列规定：

1 运行班次或使用时间不同和温度、相对湿度要求不同的洁净室、洁净区，应分别设置；

2 净化空调系统与一般空调系统，应分别设置。

6.5.2 洁净室、洁净区的送风方式可分为集中送风、隧道送风、风机过滤器机组送风等类型，其类型应根据洁净室、洁净区的使用功能特点确定，且宜采用风机过滤器机组送风方式。

6.5.3 洁净室、洁净区除下列情况之一外，均应充分利用回风：

1 在生产过程中向房间内散发的有害物质超过规定时；

2 对其他工序有危害或不能避免交叉污染时。

6.5.4 洁净厂房设有多套净化空调系统时，宜采用新风集中处理。

6.5.5 洁净室、洁净区的送风量、新风量应符合现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472的有关规定，在具体生产工艺允许时，应采用相关规定的下限值。

6.5.6 洁净室、洁净区与周围空间的静压差值，应按工程设计值进行控制。当工程设计无规定，且洁净室、洁净区的新风量由补偿室内排风量和保持洁净室、洁净区与周围空间静压差值所需新风量之和确定时，应按现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472规定的下限值进行控制。

6.5.7 净化空调系统采用集中空气处理和集中送风方式，且按洁净度要求确定的风量大于消除热湿负荷计算的风量时，应采用一、二次回风的送风系统。除生产工艺特殊要求外，在同一空气处理系统中，不应同时有加热和冷却的运行过程。

6.5.8 净化空调系统采用新风和循环风分别处理的方式时，用于空调的冷冻水宜按控温、调湿要求采用不同的供水温度。

6.5.9 净化空调系统宜自动调节送风量，并应合理选择自动调节控制方法及检测参数。

6.5.10 用于净化空调系统的空气处理机组，应选用气密性优良的产品，其漏风率应低于1%。

6.5.11 当净化空调系统在过渡季、冬季需冷却负荷时，应充分利用室外空气对洁净室、洁净区送风进行预冷。

6.6 监测和控制

6.6.1 集中供暖与空气调节系统，应根据电子产品生产特点和系统的实际装设情况进行监测和控制，监测和控制内容应包括参数监测、设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、能量计量、功能连锁控制以及中央监控与管理等。

6.6.2 集中供暖系统的监测和控制，应符合下列要求：

1 典型房间（区域）的温度应监测和控制；

2 系统质调或量调与气象条件变化应监测；

3 供暖总供热量应逐日、逐时监测、记录。

6.6.3 通风与废气处理系统的监测控制，应符合下列要求：

1 排气量大于20000m3/h的排气系统参数、电机瞬时功耗应监测、记录；

2 各排气系统开启状态应逐日、逐时监测、记录；

3 废气处理系统的设备运行状态、风管压力应监测、记录；

4 挥发性有机物排风系统的热回收设备、吸附装置、脱附装置进出口风管内的温度应监测、记录。

6.6.4 一般空气调节系统的监测、控制，应符合下列要求：

1 空气温度、相对湿度应监测和控制；

2 采用定风量全空气空调系统时，宜采用变新风比焓值控制方式；

3 采用变风量全空气空调系统时，宜采用变速控制方式；

4 设备运行状态应逐日、逐时监测、记录，包括风机用电量、冷水和热水用量、参数的监测；

5 过滤器压差、超压应监测、报警。

6.6.5 净化空调系统的监测和控制，应符合下列要求：

1 空气洁净度等级宜监测；

2 洁净室、洁净区的静压差应监测、控制；

3 洁净室、洁净区温度、相对湿度应监测、控制；

4 对风机、水泵等的自动调速应监测、控制；

5 设备运行状态应逐日、逐时监测，包括风机用电、冷水和热水用量、参数的监测。

7 冷热源和气体供应

7.1 一般规定

7.1.1 工程应按供冷、供热、供气的需求和负荷变化进行计算，计算结果作为选择冷热气源设备及管道系统的依据。

7.1.2 工程冷热源的供应，应按电子产品生产工艺和供冷、供热、供气的要求进行能源综合利用和热回收利用设计方案比较，并应选择节能优先、经济合理的高能效方案。

7.2 冷热源

7.2.1 工程中生产工艺、供暖通风、一般空调和净化空调等系统所需冷、热源宜采用集中设置的供热站、供冷站供应。

7.2.2 冷热源的选择，应根据建设规模、生产工艺要求，结合当地的气象条件、能源供应状况、环保法规等，按下列要求，经技术经济比较确定：

1 具有多种能源供应的地区，宜采用多种方式的供热、供冷系统；

2 应充分利用天然冷热源，采用热泵系统供热、供冷；

3 项目需同时供冷和供热时，宜采用热回收式冷水机组；

4 在冷热供应匹配时，应充分采用工厂的各种余热；

5 项目区域具有集中供热、供冷条件时，宜利用其作为冷、热源；

6 当企业有余热时，宜采用溴化锂吸收式冷水机组制冷；

7 具有可靠天然气供应的地区，且企业的冷负荷、热负荷、电力负荷匹配较好时，可采用分布式冷、热、电三联供技术；

8所在地区执行分时电价时，可采用蓄冷供冷技术；

9 当生产工艺或空气调节有不同供冷温度需要时，供冷站宜设计两种不同的供水、回水温度。

7.2.3 电力驱动压缩机的蒸汽压缩冷水机组额定制冷量性能系数（COP）、综合部分负荷性能系数（IPLV）不得低于表7.2.3-1或表7.2.3-2的要求。

表7.2.3-1 冷水机组额定制冷性能系数（COP）

| 类型 | 额定制冷量 [（kW）/台] | 性能系数 （W/W） |
| --- | --- | --- |
| 水冷 | 活塞式/涡旋式 | ＜528 | 4.40 |
|  | 螺杆式 | ＜528 528～1163 1163～2110 | 4.70 5.30 5.60 |
|  | 离心式 | 528～1163 1163～2110 ＞2110 | 5.60 5.80 5.80 |
| 风冷或蒸发冷却 | 活塞式/涡旋式 | ≤50 >50 | 2.80 3.00 |
|  | 螺杆式 | ≤50 ＞50 | 3.00 3.20 |

表7.2.3-2 冷水机组综合部分负荷性能系数（IPLV）

| 类型 | 额定制冷量 [（kW）/台] | 性能系数 （W/W） |
| --- | --- | --- |
| 水冷 | 活塞式/涡旋式 | ＜528 | 3.90 |
|  | 螺杆式 | ＜528 528～1163 1163～2110 | 6.30 7.00 7.60 |
|  | 离心式 | 528～1163 1163～2110 ＞2110 | 7.00 7.60 7.60 |
| 风冷或蒸发冷却 | 活塞式/涡旋式 | ≤50 >50 | 3.60 3.70 |
|  | 螺杆式 | ≤50 ＞50 | 3.60 3.70 |

注：额定制冷工况为：蒸发温度为t0=+5℃、tK=30℃。

7.2.4 水冷变频离心式和螺杆式冷水机组的额定制冷量性能系数（COP）不应低于表7.2.3-1数值的0.93和0.95倍。

7.2.5 水冷变频离心式和水冷变频螺杆式冷水机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）不应低于表7.2.3-2的数值1.30和1.15倍。

7.2.6 空调冷源综合制冷性能系数（SCOP）限值不应低于表7.2.6的规定。冷源综合制冷性能系数（SCOP）按照下式计算：

SCOP=ΣQ/ΣN(kW/kW)                            (7.3.6)

式中：ΣQ-------制冷机的额定制冷量之和（kW）

ΣN-------冷源的净输入功率（kW），包括冷水机组、冷却水泵及冷却塔或风冷式风机的输入功率。

表7.2.6 空调冷源的综合性能系数（SCOP）限值

| 类型 | 额定制冷量 [（kW）/台] | 性能系数 （W/W） |
| --- | --- | --- |
| 水冷 | 活塞式/涡旋式 | ＜528 | 3.30 |
|  | 螺杆式 | ＜528 528～1163 1163～2110 | 3.60 4.00 4.00 |
|  | 离心式 | 528～1163 1163～2110 ＞2110 | 4.00 4.10 4.50 |

7.2.7 供热源采用锅炉时，所选锅炉的额定热效率不得低于表7.2.7的规定值。

表7.2.7 锅炉的额定热效率

| 锅炉类型 | 热效率（%） |
| --- | --- |
| 燃煤（Ⅱ类烟煤）蒸汽、热水锅炉 | 81 |
| 燃油、燃气蒸汽、热水锅炉 | 90 |

7.2.8 燃煤或燃油、燃气锅炉的选择，应符合下列要求：

1 单台锅炉容量的选择，应充分核实全年热负荷状况，并应满足峰谷热负荷时高效运行；

2 锅炉台数不宜少于2台，在冬季、夏季热负荷相差较大、或工厂分期投产时，宜设1台小容量锅炉；

3 采用燃气锅炉时，宜利用烟气冷凝热，排烟温度可控制在60℃～80℃。

7.2.9 采用蒸汽热源时，应充分利用其凝结水，宜采用密闭式凝结水回收方式，并选用性能可靠的疏水装置，疏水器前应设过滤器。

7.2.10 冷水机组的单台容量及台数，应根据冷负荷大小和季节变化特点进行选择，台数不应少于2台，应选用能满足峰谷负荷的高效制冷装置，必要时可选用1台小容量机组供低负荷时使用。

7.2.11 选择冷水机组时，应确保运行可靠，全寿命周期内的能耗和运行费用较低，并采用符合国家现行有关环保规定的制冷剂。

7.2.12 工程在过渡季、冬季有冷负荷需求且温度符合要求时，供冷设计宜采用“自然冷却”系统。

7.2.13 供热系统的热水管网设计，应符合下列规定：

1 应采用闭式循环水系统，并应根据管网规模、热水参数选择定压方式；

2 应绘制热水管网水压图，并应设置必要调压装置；

3 在满足系统布置、水力平衡和热量计算的前提下，宜减少建筑物供暖热力入口的数量。

7.2.14 供冷系统的冷水管网设计，应符合下列规定：

1 冷水供水、回水设计温差不应小于5℃。在条件适宜时，宜加大冷水供水、回水温差，提高供水温度；

2 应采用闭式循环水系统，宜采用高位膨胀水箱进行系统定压；

3 系统简单或各环路负荷特性或阻力相差不大时，宜采用一次泵变流量系统；

4 使用点较多、各环路负荷特性或阻力相差较大时，宜采用二次泵变流量系统。

7.2.15 供冷站冷却水系统的设计，应符合下列规定：

1 冷却水系统的冷却塔应采用节能设备，冷却塔宜选用自动调速风机；

2 应设置具有旁滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等功能的水处理装置；

3 冷却塔应设置在空气流通的场所；

4 冷却水系统的补水总管应设置流量计量装置；

5 冷却水泵宜采用变速度调节方式。

7.3 燃气、燃油供应

7.3.1 燃气、燃油供应设施应符合下列要求：

1 宜采用城市或地区供应的燃气压力调压供气，不宜设增压设备；

2 宜设置燃气或燃油储存设施，储量应根据负荷变化和供应状况确定；

3 燃气供应设施的设计，应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。

7.3.2 设置燃气压缩机时，应符合下列要求：

1 燃气压缩机宜设在燃气储气设施前，并宜按燃气日耗气曲线或平均燃气耗量确定燃气增压机能力、台数；

2 燃气压缩机前宜设置燃气缓冲罐。

7.3.3 燃气、燃油计量设施的设置，应符合下列要求：

1 工厂燃气总进气管和各燃气使用车间或主要使用燃气设备，应设置燃气瞬时、累计流量计；

2 宜设置燃气组份分析仪或热值测量仪器；

3 各燃油使用车间或主要使用燃油设备，应设置计量装置。

7.3.4 燃油库应设置废油收集装置；整体供油系统应设置回油设施，回油设施宜设置在燃油使用车间邻近处或返回至储油罐。

7.4 气体供应

7.4.1 常用气体供应设施的设置，应符合下列规定：

1 宜集中设置一个或多个气体供应站；

2 应根据气体耗量、纯度要求和当地气体供应状况，经能量消耗和技术经济比较确定氢气、氧气、氮气等的供应方式；

3 压缩空气宜由厂区内设置的空压站供给；

4 氩气、氦气宜采用液态罐或气态气体钢瓶供应。

7.4.2 在工程中设置制气装置时，应符合下列规定；

1 应结合用气参数和当地具体条件，进行各类制气装置的单位产气量能耗比较，应采用单位气体能耗低的装置；

2 应优化制气系统设备组合，并应合理配置气体制取、纯化、压缩和储存设备，应做到能耗低、经济性好；

3 各种制气装置的单位气体能耗，不宜超过表7.4.2的规定。

表7.4.2 各种制气装置的单位气体能耗

| 气体类型 | 单位气体能耗［（kW·h/Nm3）］ |
| --- | --- |
| 低温法 | 生产气态氧 | <0.6 |
|  | 生产液态氧 | <1.2 |
|  | 生产气态氮 | <0.4 |
|  | 生产液态氮 | <1.0 |
| 常温法 | 生产氧气 | <0.6 |
|  | 生产氮气 | <0.4 |
| 水电解法制取氢气 | ≤5.0 |
| 天然气转化制取氢气 | ≤4.5 |

注：1 本表的单位气体能耗以生产普通纯度的氧气、氮气、氢气计算；

2 天然气转化制取氢气是按1Nm3天然气生产2.5Nm3氢气和耗电量经折合计算。

7.4.3 工程采用液态气体供应时，液态气体的储存周期应根据运输距离和日用气量等因素确定，不宜超过7d用量。

7.4.4 压缩空气干燥装置的选用，应符合下列规定：

1 应根据用气量、供气压力和使用时间以及维护方便等因素确定，应选用再生能耗低的干燥装置；

2 单台空气压缩机排气量超过10 Nm3/min时，宜选用冷冻式干燥机或余热再生或加热再生式的干燥装置；

3 单台空气压缩机排气量小于等于10 Nm3/min时，宜选用冷冻式干燥机或无热再生或微热再生式的干燥装置。

7.4.5 无油压缩空气站的能效指标应符合下列规定：

1 供气压力露点小于3°C时，机组输入比功率不大于7.71Kw/(m3/min)。

2 供气压力露点小于-20°C时，机组输入比功率不大于8.05Kw/(m3/min)。

3 供气压力露点小于-40°C时，机组输入比功率不大于8.42kW/(m3/min)。

4 供气压力露点小于-70°C时，机组输入比功率不大于8.62kW/(m3/min)。

7.4.6 气体供气站的气体出口总管和生产厂房气体进口管道，均应设置气体计量装置，并应配置使用状态参数修正附件。

7.5 监测和控制

7.5.1 全厂能源监测和控制系统，应包括供冷、供热、供气以及各种热回收装置等的主要参数和运行状态显示、调节控制和报警、记录等。当不设全厂能源监测和控制系统时，应根据各冷热源、供气系统规模、复杂程度分别设置监测、控制装置。

7.5.2 供热站的监测和控制应符合下列要求：

1 对一次能源消耗和供热量的瞬时值、累计值应进行监测；

2 供热机组（包括锅炉机组）的监测和控制除本身配套外，应对单台机组的主要性能参数在全厂或专业的监控系统上显示；

3 对设备的运行状态应进行监测及故障报警；

4 对供热介质的主要参数应进行控制和监测。

7.5.3 供冷站的监测和控制应符合下列要求：

1 对一次能源、余热回收量和供冷量的瞬时值、累计值应进行监测；

2 制冷机组的监测和控制除自身配套外，还应对单台机组的主要性能参数在全厂或专业的监控系统上显示；

3 应对冷水供水、回水温度及压差进行监测、控制；

4 应对设备运行状态进行监测和故障报警；

5 设有3台及以上冷水机组时，宜设制冷机程序控制装置；

6 设有两种以上冷水供、回水温度时，应分别设置供冷系统的监控装置；

7 冷水泵宜采用自动调速控制方式，并应设冷水泵的程序控制装置。

7.5.4 燃气供气站的监测和控制应符合下列要求：

1 应对输入、输出的燃气的瞬时值、累计值进行监测、记录；燃气流量均应以0℃、101.33kPa的状态计量或折算；

2 供气装置的监测和检测除本身配套外，应对单台机组的能源消耗和主要性能参数在全厂或专业的监控系统上显示；

3 当设有多台压缩机，并设汇集总管时，应设压缩机组程序控制装置；

4 应对设备的运行状态进行监测；

5 应对燃气的要供应压力等应进行控制、监测。

7.5.5 常用气体和压缩空气站的监测和控制应符合下列要求：

1 对供气量的瞬时值、累计值应进行监测，供气量应以0℃、101.33kPa的状态计量或折算；

2 空气压缩机、干燥装置的监测和控制除本身配套外，还应对单台机组供气压力、供气含水量（露点）在全厂或专业的监控系统上显示；

3 当设有多台空气压缩机时，应设机组程序控制装置；

4 应对设备运行状态、单机冷却水供应进行监测和故障报警；

5 应对压缩机的冷却水温度、压力进行检测和控制。

8 给水排水

8.1 一般规定

8.1.1 工程设计阶段应进行全厂给水、排水的综合水量平衡计算。

8.1.2 工艺用热水或生活用热水的热源，宜选用生产过程中产生的余热、升温的冷却水、废热和地热、太阳能、热泵、热力管网、锅炉等多种热源。

8.2 给水平衡和综合利用

8.2.1 生产工艺用水、冷却用水、生活用水、公用系统用水等的排水，宜按其水质分类进行收集。经集中处理可以达到不同使用水质要求的排水，宜重复或多次利用。

8.2.2 各类冷却用水应循环使用；各类工艺清洗用水宜设置回收利用系统。

8.2.3 制备纯水采用反渗透技术时，其浓水宜重复利用，但应符合使用点对水质的要求。

8.2.4 卫生器具配水点处的静水压应符合《建筑给水排水设计标准》GB50015的有关规定。

8.2.5 卫生间应采用节水型卫生器具及配件，卫生洁具的性能应符合《节水型卫生洁具》GB/T31436的有关规定；公共卫生间的洗手盆宜采用感应式或自闭式水嘴；大便器、小便器宜采用感应式或自闭式冲洗阀。

8.2.6 当设置雨水利用工程时，应符合现行国家标准《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400的有关规定。

8.3 水系统的节能措施

8.3.1 给水系统的设置应符合下列规定：

1 当市政给水管网的水量、水压满足要求时，应利用市政给水管网直接供水；

2 给水系统的竖向分区，应根据用水设备的最低水压要求，合理确定直接利用市政供水的建筑层数，并应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015的有关规定；

8.3.2 当生产用水采用水泵直接供应时，生产供水泵宜采用自动调速恒压机组。

8.4 监测和控制

8.4.1 工程日用水量超过1000t时，宜对各给水系统的流量、温度、压力等参数设置集中监测和控制系统。

8.4.2 各种水系统中，需加热或冷却的负荷超过300kW时，应设温度调节装置。

8.4.3 给水排水系统计量仪器仪表的装设，应符合下列要求：

1 工厂给水进水总管应设置瞬时、累计的水量计量仪表；

2 各给水系统的总管应设置瞬时、累计的水量计量仪表；

3 用水量较大的生产设备宜设置瞬时、累计的水量计量仪表。

9 电气

9.1 一般规定

9.1.1 在满足生产工艺要求的前提下，应根据供电负荷性质、用电容量、种类、近期及远期需要，结合当地的供电条件，合理确定电气节能设计方案。

9.1.2 电气系统及设备应采用符合国家现行标准的效率高、能耗低、性能先进的产品，不应采用淘汰产品。

9.1.3 根据电子工程所需照明质量和使用条件，对电气照明、自然采光和电能消耗，应进行综合分析比较，确定高效的照明系统。

9.2 供配电

9.2.1 当供电电源有两个以上电压等级时，应根据用电容量、用电设备特性、供电距离、供电线路的回路数、当地公共电网现状及其发展规划等因素，经技术经济比较确定，宜选用电能损耗少、运行费用低的电压等级。

9.2.2 配变电所的数量和分布位置应按生产工艺和公用动力设备负荷分布状况确定，并宜靠近负荷中心。

9.2.3 变压器的台数和容量应根据生产工艺、公用动力设施的用电负荷特点和变化状况合理选择和配置，并应符合下列要求：

1 应选择低损耗、低噪声的节能型变压器；

2 多台变压器之间宜设低压联络。

9.2.4 在提高自然功率因数的基础上，负荷侧应装设集中或就地无功补偿装置，企业计费侧功率因数不得小于0.90。

9.2.5 无功功率补偿装置的设置应符合下列要求：

1 当自然功率因数达不到电网合理运行要求时，应采用并联电力电容器作为无功补偿装置。若采用同步电动机作为无功补偿装置时，应经技术经济比较确定；

2 采用电力电容器作为无功补偿装置时，宜就地平衡补偿。；

3 负荷平稳的用电设备宜采用接触器投切型式的无功补偿装置，负荷冲击性大、变化频繁的用电设备宜采用晶闸管投切型式的无功补偿装置或者静态无功补偿装置。

9.2.6 对用电终端设备的配置宜符合下列要求：

1 功率大于或等于300kW的电动机，宜采用高压电动机；

2 功率大于或等于50kW的用电装置，宜配置电流表、有功电能表等计量装置；

3 用电设备宜选择低谐波类型的产品。

9.2.7 供配电线路的设计应按低线损的基本原则，并符合下列要求：

1 电力线缆宜选用铜芯电线电缆和铜质母线；

2 低压供配电线路半径不宜超过150m；

3 低压供配电线路导体截面的选择，宜符合经济电流密度的要求。

9.2.8 当配电系统内谐波含量高于现行国家标准《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549规定的谐波电压限值和谐波电流允许值时，应采取配置谐波治理模块等措施。

9.3 照明

9.3.1 单位容量等照度简化计算应只用于方案设计或初步设计，不得用于施工图设计。

9.3.2 一般照明的照明功率密度值宜采用现行国家标准《建筑照明设计规范》GB 50034规定的照度值的下限值。

9.3.3 照明光源的选择应满足显色性、启动时间和防电磁干扰等要求，宜采用下列高效、长寿命的光源：

1 除生产工艺有特殊要求外，高度小于5米的工作场所，宜采用细管径直管形三基色荧光灯、LED灯或小功率的金属卤化物灯；

2 高度大于等于5米的工作场所，宜采用金属卤化物灯、高压钠灯或LED灯；

3 洁净室（区）宜采用细管径直管形三基色荧光灯或LED灯；

4 应急照明疏散指示灯宜采用LED灯。

9.3.4 照明灯具镇流器的选择应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定，宜采用电子镇流器或节能型电感整流器。高压钠灯与金属卤化物灯在电压偏差较大的场所，宜配用恒功率镇流器。

9.3.5 照明配电线路的设计应符合下列要求：

1 照明配电分支线应采用铜芯绝缘电线或电缆；

2 照明配电箱宜靠近照明负荷中心设置；

3 供给气体放电灯的配电线路宜在线路或灯具内设置电容补偿，功率因数不应低于0.9。

9.3.6 厂区道路照明的路灯宜采用光电和时间控制，并宜采用节能灯具。

9.4 监测和控制

9.4.1 根据电子工程项目的规模、用电特点，宜设置供配电系统的回路监测控制装置和电力监控系统。

9.4.2 供配电系统回路监测控制装置和电力监控系统，应具有下列功能：

1 供配电设施的工作状态及其参数显示、记录；

2 重要用电设备的工作状态及其参数的显示、记录；

3 各类用电负荷计量的显示、累计、记录；

4 电压/电流总谐波畸变率，31次以内单次谐波，最小/最大瞬时值，多种预定值报警，具有谐波的测量及需量的测量计算功能；

5 本地状态量、电气量、故障信息、报警信息、设备信息等数据的存储、运算、分析；

6 分区域、分时段的电能（能耗）分析及报表；

7 按用电负荷分类定制报表。

9.4.3 当全厂年用电量大于500万kW·h，用电负荷应按照明、生产线或车间、动力系统分别计量。

10 能源回收和可再生能源利用

10.1 一般规定

10.1.1 电子工程各用能系统的设计，应对生产过程中产生的排放物中的可回收能源采取回收和再利用措施。

10.1.2 电子工程各用能系统的设计，应通过对当地能源状况、用能需求综合进行技术经济比较，优先采用可再生能源。

10.2 能源回收

10.2.1 宜对低位能源进行回收利用，包括热回收利用、热泵技术应用等。

10.2.2 排风的参数适宜时，宜采取安全、可靠的余热回收措施。

10.2.3 排水量及排水温度稳定的生产工艺排水，宜通过经济技术比较，对其热量进行回收利用。

10.3 可再生能源利用

10.3.1 各生产厂房、辅助用房上设置太阳能光伏系统时，可根据实际情况，采用建筑一体化光伏发电系统（BIPV）或附着在建筑上的光伏发电系统（BAPV）系统。

10.3.2 日照时数大于1400h/a、水平面上太阳辐射量大于4200MJ/（m2·a）及年极端最低气温不低于－45℃的地区，宜采用太阳能作为生活热水系统的热源，并宜设置辅助热源及其加热系统。太阳能加热系统的设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015及《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB50364的有关规定。

附录A 电子工程综合能耗计算方法

A.1 一般规定

A.1.1 综合能耗计算时，应以实际消耗的各种能源或耗能工质的低发热值为基础折算为标准煤量。低发热值29.31MJ（7000kcal）的燃料为1千克标准煤。

A.1.2 各类电子产品生产用原材料、辅助材料不应计入综合能耗。

A.1.3 电子工程综合能耗宜采用年能量消耗计算。年综合能耗应为一年内所消耗的各种能源总量，应包括产品生产系统、辅助生产系统、公用动力系统等能源消耗量和损失量；不包括基本建设、生活用能和向厂外输出的能量。

A.1.4 设计能耗应按正常生产工况计算，开工、停工、事故、消防等工况下的能量消耗不计入综合能耗；正常生产过程中的间断能量消耗或输出的能量应折算为平均值后再计入综合能耗。

A.1.5 电子产品生产所需各种能源及耗能工质折算标准煤参考系数，应按本标准附录B进行计算。

A.2 综合能耗计算

A.2.1 电子工程节能设计的综合能耗应按下式计算：

EC=∑（Gi·Ci）-∑（Gr·Cr）                       （A.2.1）

式中：EC——工厂正常生产工况的综合能耗（kg/h或t/h）；

Gi——各种能源及耗能工质（i）的消耗量（kg/h、t/h、kW、m3/h）；

Ci——各种能源及耗能工质（i）的折算标准煤系数（kg/kg、kg/(kw.h)、kg/m3）；

Gr——各种能量回收的数量（kg/h、t/h、kW、m3/h）；

Cr——各种能量回收工质的折算标准煤系数，同一工质的Ci= Cr。

A.2.2 电子工程的日综合能耗应根据工作班次、各耗能设备的实际耗能时间或平均能量消耗值和间歇生产的折算能量消耗等因素进行计算，也可按工厂实际运行的能量消耗实测值进行汇总。

A.2.3 年综合能耗应根据工厂的生产大纲、年工作天数和产品生产的不均衡性等因素进行计算，也可按工厂实际运行的能量消耗实测值进行汇总。

A.2.4 综合能耗计算后，应按表A.2.4汇总。

表A.2.4    综合能耗计算汇总

| 序号 | 项目 | 消耗量 | 能耗折算值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | kg/h | t/d | t/a |  |
| 1 | 电力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产设备 | kW·h |  |  |  |  |  |
|  | 公用动力 | kW·h |  |  |  |  |  |
|  | 照明 | kW·h |  |  |  |  |  |
| 2 | 燃料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃料油 | t/h |  |  |  |  |  |
|  | 燃气 | m3（标）/h |  |  |  |  |  |
|  | 煤 | t/h |  |  |  |  |  |
| 3 | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.0MPa | t/h |  |  |  |  |  |
|  | 0.3MPa | t/h |  |  |  |  |  |
|  | <0.3MPa | t/h |  |  |  |  |  |
| 4 | 热水 | MJ |  |  |  |  |  |
| 5 | 冷量（+5℃） | MJ |  |  |  |  |  |
| 6 | 水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新鲜水 | t/h |  |  |  |  |  |
|  | 循环水 | t/h |  |  |  |  |  |
|  | 软化水 | t/h |  |  |  |  |  |
|  | 纯水 | t/h |  |  |  |  |  |
| 7 | 气体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氢气 | m3（标）/h |  |  |  |  |  |
|  | 氧气 | m3（标）/h |  |  |  |  |  |
|  | 氮气 | m3（标）/h |  |  |  |  |  |
|  | 氩气 | m3（标）/h |  |  |  |  |  |
|  | 压缩空气 | m3（标）/h |  |  |  |  |  |
|  | 真空 | m3/h |  |  |  |  |  |
| 8 | 回收热量 | MJ |  |  |  |  |  |
| 9 | 回收水 | t/h |  |  |  |  |  |

注：1  蒸汽、热水、冷量由本厂自建动力站，且所消耗的燃料、动力等能耗已计入本表的相关项目时，不应重复计算；当蒸汽、热水、冷量由城市集中供应或从邻厂协作供应时，应计算本表中的能耗。

2  用于供暖、空调等季节性的冷量、热量的综合能耗计算时，应根据当地气象条件及冷、热负荷变化情况进行计算或折算为年平均值计入能耗。

3  气体由本厂自建制气站，且制气所消耗的电力等能耗已计入汇总表中的相关项目时，不应重复计算；所有外购气体或从邻厂管道供应气体均应在本表中计算能耗。

4 表中的项目可根据实际需要增减。

A.2.5 厂务系统能耗指标应按下列公式计算：

单位产量厂务系统能耗指标=  （A.2.5-1）

单位建筑面积厂务系统能耗指标=      （A.2.5-2）

单位洁净面积厂务系统能耗指标=      （A.2.5-3）

附录B 各种能源参考热值及折算标准煤系数

B.0.1 各种能源参考热值及折算标准煤系数可按表B.0.1选用。

表B.0.1 各种能源参考热值及折算标准煤系数

| 能源名称 | 平均低位发热量 [kJ（kcal）/kg] | 折标准煤系数 [kg·标煤/kg] |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | 20908（5000） | 0.7143 |
| 洗精煤 | 26344（6300） | 0.9000 |
| 其它洗煤 | ⑴洗中煤 | 8363（2,000） | 0.2857 |
|  | ⑵煤泥 | 8363~12545（2000~3000） | 0.2857~0.4286 |
| 焦炭 | 28435（6800） | 0.9714 |
| 原油 | 41816（10000） | 1.4286 |
| 燃料油 | 41816（10,000） | 1.4286 |
| 汽油 | 43,070（10300） | 1.4714 |
| 煤油 | 43070（10300） | 1.4714 |
| 柴油 | 42652（10200） | 1.4571 |
| 液化石油气 | 50179（12000） | 1.7143 |
| 炼厂干气 | 45998（11000） | 1.5714 |
| 天然气 | 38931 kJ（9310）/ m3 | 1.3300 kg·标煤/m3 |
| 焦炉煤气 | 16726~17981kJ （4000~4300kcal）/m3 | （0.5714~0.6143） kg·标煤/m3 |
| 其它煤气 | ⑴发生炉煤气 | 5227kJ（1250kcal）/m3 | 0.1786kg·标煤/m3 |
|  | ⑵重油催化裂解煤气 | 19235kJ（4600kcal）/m3 | 0.6571kg·标煤/m3 |
|  | ⑶重油热裂解煤气 | 35544kJ（8500kcal）/m3 | 1.2143kg·标煤/m3 |
|  | ⑷压力气化煤气 | 15054kJ（3600kcal）/m3 | 0.5143kg·标煤/m3 |
|  | ⑸水煤气 | 10454kJ（2500kcal）/m3 | 0.3571kg·标煤/m3 |
| 煤焦油 | 33453（8000） | 1.1429 |
| 粗苯 | 41816kg（10000kcal）/千克 | 1.4286 |
| 热力（当量） | 按热焓计算 | 0.03412kg·标煤/MJ (0.14286 /1000kcal） |
| 电力（当量） | 3596kJ（860kcal）/kW·h | 0.1229kg·标煤/（kW·h） |
| 电力（等价） | 按当年火电发电标准煤耗计算 | 0.27kg·标煤/（kW·h）（2019） |
| 蒸汽 | 1kg 10.0MPa | 0.131429 |
|  | 1kg 3.5MPa | 0.125714 |
|  | 1kg 1.0MPa | 0.108571 |
|  | 1kg 0.3MPa | 0.094286 |
| 水 | 1t 新鲜水 | 0.0857 |
|  | 1t除氧水 | 0.971 |
|  | 1t软化水 | 0.4857 |
|  | 1t除盐水 | 3.2857 |
| 气体 | 压缩空气 | 1.0 Nm3 | 0.0400 |
|  | 氧气 | 1.0Nm3 | 0.4000 |
|  | 氮气（做副产品时） | 1.0N m3 | 0.4000 |
|  | 氮气（做主产品时） | 1.0 m3（标） | 0.6714 |
|  | 氢气 | 1.0 Nm3 | 2.5 |
|  | 氩气 | 1.0 Nm3 | 1.25 |
| 真空 | 1.0m3 | 0.02 |
| 冷量（+5℃） | 1MJ | 0.013 |

附录C 建筑物内空气调节冷、热水管的经济绝热厚度

表C 建筑物内空气调节冷、热水管的经济绝热厚度

| 绝热材料 管道类型 | 离心玻璃棉 | 柔性泡沫橡塑 |
| --- | --- | --- |
|  | 公称直径（mm） | 厚度（mm） | 公称直径（mm） | 厚度（mm） |
| 单冷管道 （管内介质温度7℃~常温） | ≤DN32 | 25 | 按防结露要求计算 |
|  | DN40~DN100 | 30 |  |
|  | ≥DN125 | 35 |  |
| 热或冷热合用管道 （管内介质温度5℃~60℃） | ≤DN40 | 35 | ≤DN50 | 25 |
|  | DN50~DN100 | 40 | DN65~DN150 | 28 |
|  | DN125~DN250 | 45 | ≥DN200 | 32 |
|  | ≥DN300 | 50 |  |  |
| 热或冷热合用管道 （管内介质温度0℃~90℃） | ≤DN50 | 50 | 不适宜使用 |
|  | DN65~DN150 | 60 |  |
|  | ≥DN200 | 70 |  |

注：1 单冷管道和柔性泡沫橡塑保冷的管道均应进行防结露要求验算。

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《建筑给水排水设计规范》GB 50015

《城镇燃气设计规范》GB 50028

《建筑采光设计标准》GB 50033

《建筑照明设计规范》GB 50034

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400

《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472

《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245

《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549

《设备及管道保冷设计导则》GB/T 15586

《节水型卫生洁具》GB/T31436

# 中华人民共和国国家标准

电子工程节能设计标准

GB 50710-XXXX

# 条	文	说	明

# 修订说明

# 《电子工程节能设计规范》GB50710经住房城乡建设部2011年7月26日以第1086号公告批准发布。

本标准是在《电子工程节能设计规范》GB50710-2011的基础上修订而成，上一版的主编单位是中国电子工程设计院，参编单位是信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、世源科技工程有限公司、深圳奥意建筑工程设计有限公司、上海电子工程设计研究院有限公司等，主要起草人员是陈霖新、秦学礼、张人茂、王明云、晁阳、高艳敏、肖红梅、徐一青、宋利平、李锦生、陆崎、牛光宏、冯晔、陆坚等。

# 本次修订的主要技术内容是：①增加了电子工程主要生产厂房能耗限值；②重新编排第5章条目次序及其相关内容；③增加自然通风于建筑采光部分；④修改风管系统的单位风量耗电功率限值；⑤补充通风与废气处理系统的监测控制要求；⑥补充电力驱动压缩机的蒸汽压缩冷水机组额定制冷量性能系数（COP）、综合部分负荷性能系数（IPLV）的要求；⑦增加了水冷变频离心式和螺杆式冷水机组的额定制冷量性能系数的要求；⑧增加了水冷变频离心式和水冷变频螺杆式冷水机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）的要求；⑨增加了空调冷源综合制冷性能系数（SCOP）限值的要求；⑩增加了选择冷水机组的要求；⑪修改供冷系统的冷水管网设计要求；⑫修改水循环利用及回收利用的要求；⑬修改设置无功功率补偿装置的要求；⑭修改选择照明光源的要求；⑮增加第10章能源回收和可再生能源利用。

# 本标准修订过程中，编制组进行了深入的调查研究，总结了我国电子工程设计、建设的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准并广泛吸取相关单位和专家的意见。

# 为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《电子工程节能设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明，并且着重对强制性条文的强制性理由做了解释，但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

# 本标准历次版本发布情况为：

# ——《电子工程节能设计规范》GB50710-2011

# 目 次

1	总则………………………………………………………………………………………（ 42 ）

3	基本规定…………………………………………………………………………………（ 43 ）

3.1	电子产品生产………………………………………………………………………（ 43 ）

3.2	电子工程室内环境节能设计参数…………………………………………………（ 44 ）

3.3	电子工程主要生产厂房能耗限值…………………………………………………（ 44 ）

4	工艺………………………………………………………………………………………（ 46 ）

5	建筑及建筑热工…………………………………………………………………………（ 47 ）

5.2	总图与建筑设计……………………………………………………………………（ 47 ）

5.3	自然通风与建筑采光………………………………………………………………（ 48 ）

5.4	维护结构热工设计…………………………………………………………………（ 49 ）

6	供暖通风空调与空气净化………………………………………………………………（ 51 ）

6.1	一般规定……………………………………………………………………………（ 51 ）

6.2	供暖…………………………………………………………………………………（ 52 ）

6.3	通风与废气处理……………………………………………………………………（ 54 ）

6.4	一般空调系统………………………………………………………………………（ 56 ）

6.5	净化空调系统………………………………………………………………………（ 57 ）

6.6	监测和控制…………………………………………………………………………（ 60 ）

7	冷热源和气体供应………………………………………………………………………（ 61 ）

7.1	一般规定……………………………………………………………………………（ 61 ）

7.2	冷热源………………………………………………………………………………（ 61 ）

7.3	燃气、燃油供应……………………………………………………………………（ 68 ）

7.4	气体供应……………………………………………………………………………（ 69 ）

7.5	监测和控制…………………………………………………………………………（ 71 ）

8	给水排水…………………………………………………………………………………（ 73 ）

8.1	一般规定……………………………………………………………………………（ 73 ）

8.2	给水平衡和综合利用………………………………………………………………（ 73 ）

8.3	水系统的节能措施…………………………………………………………………（ 75 ）

8.4	监测和控制…………………………………………………………………………（ 75 ）

9	电气………………………………………………………………………………………（ 76 ）

9.2	供配电………………………………………………………………………………（ 76 ）

9.3	照明…………………………………………………………………………………（ 76 ）

9.4	监测和控制…………………………………………………………………………（ 77 ）

10	能量回收和可再生能源利用……………………………………………………………（ 79 ）

10.1	 一般规定……………………………………………………………………………（ 79 ）

10.2	 能量回收……………………………………………………………………………（ 79 ）

10.3	 可再生能源利用……………………………………………………………………（ 79 ）

1	总则

1.0.1~1.0.4本规范是电子工程节能设计的国家标准，适用于各种类型的新建、扩建和改建的电子工程的节能设计。这里所指的电子工程，一般包括电子产品制造工厂和电子信息系统工程等，由于各种类型的电子工程的生产工艺流程、生产或使用环境所需控制参数不同，为确保正常生产使用、提高产品质量所需的能量消耗、质量要求都有差异；各种类型的电子工程的能量消耗包括工艺生产设备的直接能耗和确保产品质量的生产环境所需的各种能耗。制定本规范的宗旨就是通过本规范的实施，促进电子工程建设在确保电子产品质量所需的生产工艺、生产环境参数条件下，认真贯彻国家有关法律法规和方针政策，积极采用国内外节能减排先进技术和设备，降低电子产品生产的综合能耗。为建设资源节约型社会和环境友好性社会创造条件，为改善环境、提高电子工程能源利用效率，建设节能型企业，促进电子工业的可持续发展作贡献。但由于目前各类电子工程尚未制定统一的、行业认可的单位产品生产或单位建筑面积的综合能耗指标，所以按本规范进行的电子工程节能设计后的效果如何进行评价、比较，难度很大。据调查了解，由于电子工程种类较多，即使是同一类产品，由于生产工艺及其配置的设备不同，单位产品生产的综合能耗存在差异，并且由于电子工程所处地区不同、气象条件不同等，也会使综合能耗发生差异，为此在1.0.3中规定：“电子工程节能设计在满足电子产品质量的制造技术所需生产环境参数条件下，应积极采用国内外节能降耗先进技术和设备，并应使电子工程综合能耗达到明显降低，得到良好的技术经济效益。”

3	基本规定

3.1 电子产品生产

3.1.1 电子工程的生产工艺技术决定了产品生产所需的能耗、资源量，所以生产工艺技术是否先进、节能，是节能设计的关键和基础。为此作了本条较严格的规定。

3.1.2 在国家宏观经济政策的引导下，近年涌现了许多新型的节能降耗的新技术、新设备，作为设计技术人员应积极推广这些新技术、新设备，并做好节能产品应用的初期投入与长期节能效果的对比分析，以利于工厂建设的决策者进行方案对比和选择。一些电子产品生产过程或生产环境可能产生或出现参数不同的余热、低位热能，同时也需要应用不同参数的余热、低位热能，因此，在电子工程设计中如何合理利用这些余热、低位热能是降低单位电子产品能耗的重要措施之一，为此作了本条的规定。

3.1.3、3.1.4 节约资源是我国的基本国策，节能是现今社会各行各业、各阶层人士都十分重视的事业，新的节能技术及节能产品不断涌现，各种类型节能设计规范、标准和能效、能量检测和评价等标准都在不断地制定、更新过程中。电子工程的能耗是各专业系统能耗的总和，各专业在进行节能措施的制定时，均要遵循国家颁布的各种类型的规范、标准和规定，以确保最有效的节能技术的推广及应用。

节能效果的实现，是与投资密切关联的，在进行各种用能设备及产品选择时，应进行多方案比较，将技术特点、节能效果、投资等进行对比，以便于根据不同项目特点，选择更适用于该项目的节能技术方案、节能设备及节能产品。在当前节能、环保、降耗政策的鼓励下，各种与节能相关的新工艺、新技术、新设备不断涌现，电子工程的设计中应采用成熟有效的技术及设备，包括具有权威部门的鉴定证明或推荐使用意见，也包括已用于其他工程，并经实际运行证实行之有效节能系统及设备。

3.1.5 为使本规范规定的各项节能减排措施在电子工程中的能耗大户中落实，对这类企业中的各种供能系统及设备的耗能状况、用量及其变化进行即时跟踪、计量、调度、控制，实现电子工程的各供能系统及设备的集中实时监督管理、调度、记录和建档，实现这类企业的供能系统的节能优化管理。据调查，一些大型电子工程设有能源管理中心，并具备如上的能量计量系统、各供能系统的监控等，确为节能减排提供了有力的“硬件”条件，为此作了本条的强制性条文的规定，必须严格执行。

3.1.6 我国水资源缺乏，且地区差异较大。据了解，电子企业的各类用水，大多可以循环使用或经处理后重复使用。由于各类电子工程产品生产工艺不同，用水特点各异，所以应根据用水设备、水处理系统的不同条件，设计建造相应的循环水系统,充分回收利用水资源。

3.1.7 余热、低位热能、废物等的利用是节约能源的重要手段。例如，集成电路工厂使用大量的高纯、高浓度化学品，部分排风中的化学品浓度、纯度达到了回收利用的标准和经济价值，可回收、提纯、再利用；集成电路的废硅片可用于太阳能电池的制造；部分电镀废水可回收贵金属等。

3.2 电子工程室内环境节能设计参数

3.2.1 电子工程中的许多电子产品生产过程都要求在具有一定等级的空气洁净环境中进行生产，所以洁净室、洁净区内环境参数的准确、合理确定就成为这类企业节约能量消耗的重要措施之一，因为夏季或冬季洁净室、洁净区的环境温度降低或提高1℃，就使冷负荷或热负荷随之增加，从而制冷、制热能耗也相应增加。同样，夏季或冬季洁净室（区）的环境相对湿度降低或提高1%，冷负荷或热负荷也会增加。因此，本规范规定在电子产品生产工艺无特殊要求时应采取《规范》的较低能耗要求值。

3.2.2 对电子工程中没有洁净度要求的生产车间和其他各类房间的室内供暖以及一般空调的计算温度，参照目前工程设计和实际运行情况，并按照近年国内相关建筑节能标准、规范的有关规定，提出表3.2.2-1、表3.2.2-2的规定，表中有的给出了较大的范围，如生产车间一般空调系统室内夏季温度为22℃~28℃，这是因为电子产品种类多，有的产品在夏季对室内温度有较严格的要求；若电子产品生产工艺对室内温度无特殊要求时，宜取上限值，以利节能。计算机房特别是数据中心的机房，由于设备发热量较大，冬季仍需供冷，所以室内空调冬季温度不能要求较低，应遵守现行国家标准的有关规定。

3.3 电子工程主要生产厂房能耗限值

3.3.1、3.3.2 规定了电子工程半导体芯片厂和平板显示器件工厂厂务系统的全年能耗与生产区洁净室面积之比值，半导体芯片工厂和平板显示器件工厂是目前以及今后一段时间内电子行业的主流产品工厂，其能耗在电子行业中占比很高，所以宜尽早对该两类产品工厂的能耗加以规范，以达到行业节能增效的目的。本次修编在详细调研和测试该两类厂房全年能耗的基础上，并考虑合理比例的工厂能达到标准的原则，规定了电子工程半导体芯片工厂和平板显示器件工厂厂务系统的全年能耗与生产区洁净室面积之比值。而全年能耗中为什么只考虑厂务系统能耗而不考虑生产工艺能耗主要是以下原因：⑴ 厂务系统的主要设备以及技术是相对成熟和稳定的，即使有变化也不是很大，便于统一和比较，而电子工程从产品到工艺技术和路线均日新月异，所谓的“唯一不变的就是变”，对应的工艺设备能耗也是不同的，且能耗高不一定是技术落后，如时下最先进的EUV光刻机，其能耗就远高于其他光刻机，所以不宜做统一规定；⑵ 参考国际标准“洁净室及相关受控环境——第16部分 提高洁净室和净化空调系统能源效率的实施规程”（ISO/DIS 14644-16），其中提到的能源强度（EI）也是仅包括厂务系统的能耗。至于指标值采用全年能耗与生产区洁净室面积比，而不与产品的产能比或全厂建筑面积比主要考虑以下因素：⑴ 电子产品仅考虑产能是不合理的，如IC芯片，有光刻3—4次的芯片，也有光刻50多次的芯片，再如显示器件有光刻4次多的a-Si,也有光刻十多次的LTPS；⑵ 能耗调研中发现，各工厂的主厂房功能基本是一致的，但辅助建筑的规模及内容不尽相同，如有些工厂的厂区仅包括生产厂房以及与工艺生产配套的设施和厂房，但有些工厂在此基础上还有研发楼、办公楼、综合楼、宿舍、培训中心等建筑，且规模也不一致，所以以全厂厂务能耗与全厂建筑面积之比作为指标就显得不合理了。相应地，计算能耗限值时，全厂厂务系统的能耗也不应该计入研发楼、办公楼、综合楼、宿舍、培训中心等建筑的能耗，计入能耗的建筑包括生产厂房以及配套的设施和厂房（如动力厂房、废水处理站、气体和化学品供应站、各类库房、开闭所等与工艺生产直接相关的建筑）。

4	工艺

4.0.1 电子工程因生产工艺的不同，对空间需求、环境技术指标等需求各不相同，且能源及功能介质品种多、用量较大，合理确定生产车间的面积、高度等空间需求指标，温度、相对湿度、洁净度、照度等环境技术指标，水、电、气等动力介质的品质指标等输入条件是确保各系统工程节能降耗的前提。

4.0.2 为防止电子工程各种能源及功能介质的供应系统规模偏大，造成“大马拉小车”、降低设备能源利用效率的不良状况制定本规定。

4.0.4 本条规定了生产车间工艺布置时应遵循的节能设计原则。在满足生产需求的前提下，减少生产车间建筑面积、体积，缩减高净化等级洁净室面积及缩短各种物料或功能介质的输送距离等都是降低能量消耗的有效措施。例如，大规模集成电路生产车间的空气洁净度大都严于5级，其净化空调系统的换气次数可达上百次甚至数百次，每平方米洁净室（区）的年耗电量均在数千度，所以减少洁净室面积节能效果显著；例如，近年来集成电路晶圆生产用洁净厂房中严于4级空气洁净度的洁净室（区）多采用微环境技术，经实践表明，不仅可减少建设投资，而且洁净室的单位面积能耗可减少40%左右。

4.0.5 工艺设备发热是洁净室净化空调系统的主要负荷之一，对发热量较大的工艺设备采取可靠的保温隔热措施能有效降低净化空调系统的负荷，进而降低能耗。

5	建筑与建筑热工

5.2 总图与建筑设计

5.2.1 电子工程总平面布置在满足使用要求的前提下，应考虑节地与节能要求。“珍惜和合理利用每寸土地”是我国的基本国策。节约用地，包括节约土地和合理利用土地两个方面。总平面布置时要在满足工艺要求的前提下合理用地，紧凑布置，尽可能减少土地使用面积，为企业今后改建、扩建留下发展余地。在总平面设计中除了尽量减少占地数量外，还要尽量避免破坏场地。

总平面布置应满足电子工程生产工艺流程要求，使物流流线短捷，避免物流交叉、干扰，导致增加能源和人力、物力的消耗，增加不安全因素。建筑物、构筑物等设施集中、联合多层布置，减少了其间距和占地面积，是节约用地的有效途径，且可减少运输环节，为采用连续运输创造条件。各项设施紧凑合理布置，不仅对节约用地大有好处，且可缩短工程管线长度，减少工程费用。

总平面布置还必须考虑企业的建设顺序和远期发展，以满足生产、建设和扩大再生产的需要。妥善地处理企业近、远期工程关系，合理地预留发展用地，是总平面布置的一项重要任务。处理不好，会限制企业发展，或破坏合理的总平面布置；或浪费土地，增加基建工程费用，影响经营效果。

总平面布置应根据地域气候特征，防止和抵御寒冷、暑热、疾风、暴雨、积雪和沙尘等灾害侵袭，并应利用自然气流组织好通风，防止不良小气候产生；建筑物的朝向、采光和自然通风条件的优劣，直接关系到职工的身心健康、劳动生产率的提高，影响企业经济效益。

5.2.2 工业建筑能耗大致受到两方面的影响，一是工艺流程、设备布局等生产需求，二是方位朝向、空间组织、建筑体形、材料构造等建筑本体造成的能耗性能。因此，工业建筑节能需同时注重上述两个方面，合理划分生产与非生产、强热源和一般热源、强污染源和一般污染源、人员操作区与非人员操作区部位，协调工艺和节能的双重矛盾。

工业建筑在生产过程中向环境放散大量热、蒸汽、烟尘、粉尘及有害物质等，如果在总图阶段未妥善处理建筑群间的相互关系，不但污染周围的自然环境，而且对相邻建筑的节能产生不利影响。因此，必须从工业建筑群的总图设计出发，控制建筑间距、选择最佳朝向、确定建筑密度和绿化构成，以消除或减少相互之间的不利干扰。

为了改善劳动条件，除对工艺散热设备本身采取绝缘隔热措施外，还可以采用隔热水箱、隔热水幕、隔热屏等措施或采用远距离控制或计算机控制，使工作人员远离热源操作。对于排除的余热，有条件的情况下可考虑余热回收利用。

5.2.3 体形系数是表征建筑热工特性的一个重要指标。与建筑物的层数、体量、形状等因素有关。建筑物的供暖耗热量中围护结构的传热耗量占有很大比例。建筑物体形系数越大，发生向外传热的围护结构面积越大。因此，在满足工艺条件下合理确定建筑形状时，必须考虑本地区气候条件，冬夏太阳辐射强度，风环境、围护结构构造形式等各种因素，要求建筑体形简洁，以降低建筑物体形系数。由于各类电子工程中的洁净厂房在不同地区一年四季均要求控制在一定温度、湿度环境中使用，所以降低体形系数十分重要，故作了本条强制性的规定，必须严格执行。

由于电子工程的工艺要求，为节省能耗，以集中布置为主，其体形系数一般较低。经各类电子工程统计，多数不超过0.4。

5.3 自然通风与建筑采光

5.3.1 建筑通风包括主动式通风和被动式通风。主动式通风指的是利用机械设备动力组织室内通风的方法，一般采用风机、空调机作为通风的动力设备。被动式通风(自然通风)指的是采用“天然”的风压、热压作为驱动对房间降温。在我国的大多数地区，自然通风是降低建筑能耗和改善室内热舒适的有效手段。当室外空气温度不超过夏季空调室内设计温度时，只要建筑具有良好的自然通风效果，能够带走室内的发热量，就能获得良好的热舒适性。

建筑能否进行有效的自然通风，除受室外气象条件制约外，还取决于建筑自身。建筑设计时，若能够充分考虑自然通风的要求，对如何引风入室、如何组织气流通过合理的路径经室内空间流出室外进行必要的设计，有助于提升建筑的自然通风性能。

为保证自然通风效果，进风口面积与排风面积尽量相等，但在实际工程中，进风面积通常受工业辅助用房或工艺条件限制，从而得不到保证。当进风面积受限时，采用机械进风的方式，形成利用热压的自然与机械的复合通风方式。当排风面积无法保证时，采用机械排风方式进行补充。

5.3.2 当建筑周围空气被粉尘或其他有害物质污染时，不能采用自然进风。

5.3.3 为了提高自然通风的效果，应采用流量系数较大的进排风口或窗扇，如在工程设计中常采用的性能较好的门、洞、平开窗、上悬窗、中悬窗及隔板或垂直转动窗、板等。

供自然通风用的进排风口或窗扇，一般随季节的变换要进行调节。对于不便于人员开关或需要经常调节的进排风口或窗扇，应考虑设置机械开关装置，否则自然通风效果将不能达到设计要求。总之，设计或选用的机械开关装置应便于维护管理并能防止锈蚀失灵，且有足够的构件强度。

5.3.4 充分利用天然采光是实现电子工程照明节能的重要技术措施。在采光设计中，采取各种方法提高采光效率是有效利用天然采光的重要环节。如根据建筑形式和不同的光气候特点，合理选择窗的位置、朝向和不同的开窗面积。在条件允许的情况下，设置天窗采光不但能大大提高采光效率还可以获得好的采光均匀度。与此同时，应用一些新的采光技术，如导光管装置，也可以获得比较好的采光效果。对于大进深的侧面采光，可在室外设置反光板或采用棱镜玻璃，增加房间深处的采光量，有效改善空间的采光质量。

5.4 围护结构热工设计

5.4.1 我国幅员辽阔，各地气候差异也很大。为了使工业建筑物适应各地不同的气候条件，满足节能设计要求，《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245在不同气候区分别列表给出了建筑围护结构合理的热工性能参数。

5.4.2 净化级别及温差要求高的洁净区，对其吊顶板传热系数作限定，有利于控制洁净区温度波动及洁净区的空调能耗；净化级别及温差要求高的洁净区，对屋面板作为工作层上夹层的静压箱上顶板的传热系数作限定，有利于控制洁净区温度波动及洁净区的空调能耗。净化级别及温差要求高的洁净区，对其紧邻围护结构外墙的传热系数作限定，有利于控制洁净区温度波动及洁净区的空调能耗。

5.4.3 窗墙面积比的确定要综合考虑多方面的因素，其中最主要的是不同地区冬、夏季日照情况(日照时间长短、太阳总辐射强度、阳光入射角大小)、季风影响、室外空气温度、室内采光设计标准以及外窗开窗面积与建筑能耗等因素。一般普通窗户的保温隔热性能比外墙差很多，窗墙面积比越大，供暖和空调能耗也越大。因此，从降低建筑能耗的角度出发，必须限制窗墙面积比。电子工程中许多建筑物均需采用一般空调或有洁净要求，根据多年来电子工程的建筑设计实际，很少采用全玻璃幕墙。经统计，电子工程的各类建筑的窗墙面积比一般不会超过0.5。

5.4.4 建筑物围护结构中的与外墙、屋面相关的过梁、圈梁、钢筋混凝土剪力墙、梁、柱等部件的传热系数，一般都大于主体部位的传热系数，可形成热流通道，通常被称为热桥。为防止冬季在热桥内外表面的温度差，使内表面易出现低于室内空气露点温度，造成热桥部位内表面发生结露现象，从而引发围护结构保温材料受潮，影响保温效果及使用寿命，甚至不能满足室内生产、使用要求，故作了本条的规定。

5.4.5 在严寒和寒冷地区的冬季，外门的频繁开启造成室外冷空气大量进入室内，导致供暖能耗增加。设置门斗及门与墙体缝隙采用高效保温材料填充密实，可以避免冷风进入室内，在节能的同时，也提高门厅的热舒适性。除了严寒和寒冷地区之外，其他气候区也存在类似的现象，因此也应该采取各种可行的节能措施。

5.4.6 建筑围护结构在使用过程中，当围护结构两侧出现温度与湿度差时，会造成围护结构内部温湿度的重新分布。若围护结构内部某处温度低于了空气露点温度，围护结构内部空气中的水分或渗入围护结构内部的空气中的水分将发生冷凝。因此，应防止水蒸气渗透进入围护结构内部，并控制围护结构内部不产生冷凝。

对于严寒、寒冷地区，冬季结露问题至关重要，保温材料不做隔汽处理，会导致保温材料在冬季变得潮湿，降低其保温效果；隔汽层应布置在保温材料的室内侧，阻止室内水汽渗透。隔汽密封空间的周边如果密封不严密，会造成保温材料潮湿，降低保温效果，导致面板背面和金属材料结露。

5.4.7 为了降低电子工程中采用一般空调或供暖的各类建筑的冷、热负荷，减少夏季热空气的渗透和冬季冷空气的渗透，要求建筑物的外窗具有良好的气密性能。

5.4.8 为了实现电子工程洁净厂房的节能及净化要求，要求洁净厂房不宜设外窗，以抵御室外空气向室内渗透，减少洁净厂房内净化空调系统的冷负荷及除尘负荷，降低运行能量消耗。

5.4.10 窗户是建筑围护结构中热工性能最薄弱的构件。大量的调查和测试表明，太阳辐射通过窗进入室内的热量是造成夏季室内过热和空调冷负荷增加的主要原因。因此，为了节约能源，应对窗口采取遮阳措施。设计遮阳时应考虑地区的气候特点和房间的使用要求以及窗口所在朝向。遮阳设施效果除取决于遮阳形式外，还与遮阳设施的构造处理、安装位置、材料与颜色等因素有关。

5.4.11 有空气调节要求的生产车间，对围护结构外窗的传热系数作限定，有利于控制生产车间温度波动及空调能耗。

6	供暖通风空调与空气净化

6.1 一般规定

6.1.1 由于各种原因，工程设计时利用方案设计或初步设计时估算冷、热负荷用的单位建筑面积冷、热指标，直接作为施工图的设计依据，成为带有普遍性的倾向；另外计算总负荷时将各个房间的最大值相加，未考虑使用要求、房间朝向等因素造成峰值出现的不同时性，从而导致计算总负荷偏大，系统装机容量、管道直径、水泵配置、末端设备偏大的现象，导致建设费用和能源的浪费。

在电子工程中，工艺生产过程中常常伴有大量的冷、热负荷产生，这部分负荷通常远远大于建筑围护结构的传热负荷，在总冷、热负荷中所占比例较大。工程设计的施工图设计阶段，工艺设计已得到批准。所以应根据工艺设备的实际要求和调查了解实际运行情况，正确确定设备安装功率、负荷系数、安装系数、同时使用系数、蓄热系数、保温通风系数等，否则其中的任何一个数据选择偏大，都将使计算结果与实际情况有较大出入，直接导致整个系统偏大以及建设费用和能源的浪费，为此作了本条的规定。

6.1.2 据了解，目前电子工程中的生产车间并不都是三班运行，但在严寒地区和寒冷地区，为了确保生产停止时生产车间免于冻结危险，热风系统还需继续运行；这种情况下若以热风系统供暖方式来保证车间供暖要求，能量消耗较多，且运行费也高。另外有些生产车间即使采用三班运行，但房间温湿度要求不是很严格，如机械加工车间、部分电子产品装配车间，以供暖系统完全可以保证冬季的温湿度要求，此时如以热风系统来保证房间的冬季参数要求，也是不合理的。为此作了本条的规定。

6.1.3 电子工程排风的种类很多，对于无毒性的一般排风，当冬、夏季一般排风的焓值与室外空气的焓值相差较大，可以采用全热回收方式来进行新风、排风之间的热交换，从而达到节能的目的；对于有害气体通常需要经过处理达标后才能排放，处理设备的阻力一般比较大，故系统总阻力较高，所以一定要根据局部排风的性质、有害物浓度来合理确定有害气体的处理方式、处理设备的级数以及处理设备填料的厚度。

6.1.5 洁净室内的温、湿度参数将直接影响净化空调系统的耗热、耗冷量，在降温工况时，如果洁净室内的温度提高，则一方面通过建筑围护结构的传热量在冬季和夏季分别增加和减少，另一方面夏季新风处理的露点及焓值变大，从而使净化空调系统的耗冷量减少，而在冬季则加大了室外空气的降温能力；同样在加热工况时，如果洁净室内的温度降低，则净化空调系统的加热量也会相应减少。例如，电子工程的有些生产工艺全年要求洁净室内的温度为20℃~26℃，相对湿度为40%~70%；这种情况下合理的温、湿度控制应采取如下方式：在降温工况时，房间温度应控制为24℃±2℃或25℃±1℃；在加热工况时，房间温度应控制为22℃±2℃或21℃±1℃，在除湿工况时，相对湿度应控制为60%±10%或65%±5%，在加湿工况时，相对湿度应控制为50%±10%或45%±5%，这种温、湿度控制结果从能耗角度看，明显比全年温度控制为23℃±3℃，相对湿度控制为55%±15%要少得多。

6.1.6 根据国际标准ISO/DIS 14644-16 “洁净室及相关受控环境—第16部分 提高洁净室和净化空调系统能源效率的实施规程”中第10节的要求，选择风机时应当考虑风机效率、传动效率和风机特性，以实现能源和空气输送之间的最佳平衡，风机的效率范围很大，应当选择高效运行的风机，作为减少能源使用的主要手段。带整体型电机直驱的风机是最节能的，最新一代直驱风机的效率可高达80%以上。对于电机通过皮带传动的，在到达风机之前会消耗掉10%-15%的电机能量。所以做此规定。

6.1.7据了解在电子工程的一些通风、空气调节系统设计中，由于布置条件的限制或建筑设计的需要，采用了土建式风道如采用石膏板、混凝土、砖等材质砌筑构成。这种土建式风道因构造和施工等限制，常常带来易发生漏风、渗漏和空气调节风管绝热效果差的弊端，且大多施工过程属隐蔽工程，因检查困难，尤其在调试过程难于达到设计要求，为此做了本条规定。若设计时不得已需要采用局部的土建式封闭的送风静压箱时，必须严格规定气密要求和绝热措施，并设有检查、维护措施。

6.2 供暖

6.2.1 热水和蒸汽是集中供暖系统最常用的两种热媒。多年的实践证明，热水作为热媒不但供暖效果好，热舒适性好，而且锅炉设备、燃料消耗等比使用蒸汽减少30%左右。

电子工程的供暖用热媒可能有多种形式，应根据具体条件分析比较确定。有的电子产品生产工艺需要蒸汽做热源且消耗量较多时，若单独设置蒸汽换热的热水系统经过技术经济比较不合理时，可采用蒸汽供暖，但必须设置凝结水回收装置，所以作了本条规定。

6.2.2 1 对于非24h生产的单层或多层厂房，生产时段一般要求室内温度为18℃左右，而非生产时段应满足防冻要求。采用设置5℃的散热器供暖和热风供暖相结合的供暖方式，生产时散热器供暖系统和热风供暖系统同时运行，散热器供暖系统负责将车间温度维持在5℃左右，而车间生产所需要的温度可由热风供暖系统来保证；非生产时热风供暖系统停止运行，由散热器供暖系统满足车间防冻要求。

2 电子工程生产车间一般都设有清洗工序、工艺冷却水系统和消防喷淋系统等，在严寒地区和寒冷地区当车间停止生产时有冻结危险，当综合考虑房间的围护结构传热、停产时间长短和房间散热、蓄热等因素不能满足要求时，应设置5℃值班供暖，确保生产车间内的设备、管道不会发生冻结的危险。

3 有些电子工程的生产车间既没有清洗工序、工艺冷却水系统和消防喷淋系统等，生产过程对温度也没有要求，且操作人员较少，如机加车间，若整个车间设供暖系统明显不合理，所以可在经常有人停留和操作的位置设置局部或岗位供暖。

6.2.3 1 电子工程生产过程中常常伴随有大量的热量产生，且不同的生产车间、工序或设备发热量有时相差很大，如果将发热量相差较大的车间、工序等的供暖管路设计成一个环路，室温就很难调节；有时不同生产车间和生产工序的使用时间也不相同，所以应分路设置管道。

2 当生产过程中产热、使用时间基本一致时，考虑到南北向房间耗热量客观存在一定的差异（10%~30%），以及北向房间由于接受不到太阳的直射作用而使人们的实感温度低（约差2℃），虽然计算时已考虑了朝向附加，但实际运行情况要复杂得多，如白昼的不同、阴天晴天的不同，此时由于房间的朝向因素造成的失调显得尤为突出，所以宜按南、北向分环供热原则进行布置。

3 根据以上两款的原则进行分路、分环管路布置，很明显各个环路所负担区域的供暖负荷变化较大，要得到较好的室温控制，避免超温浪费能源，低温降低舒适度，所以必须分路、分环设置室温控制装置。

6.2.4 节能应从主观和客观两个方面考虑，客观条件（设计和施工）创造得再好，但主观意识跟不上，还是达不到预期的效果，如果供暖系统能实现计量核算手段的量化管理，就能充分调动使用者的主观意识，节能才能得以实现，所以集中供暖系统，应能实现分区热量计量。

6.2.5 电子工程中高大空间的建筑，如大型机加厂房、大型装配车间等的供暖，如果采用常规对流供暖方式，室内沿高度方向会形成很大的温度梯度，车间高处的温度高，人员操作区温度又偏低，不但建筑热损耗增大，而且很难确保操作区要求的设计温度。当采用辐射供暖时，室内高度方向的温度梯度很小，基本上可以克服上述的弊病。若电子产品生产过程对生产环境温度没有要求时，仍将整个高大车间设供暖装置，明显浪费热能，只需采取在经常有人停留或操作的位置或个别设备处设置局部或岗位供暖。

6.2.6 热水集中供暖系统的供热效果的优劣与热水管网的流量分布关系密切，在进行集中供暖热水管网设计时，应根据具体管网布置、管网尺度情况，在适当的供水管或回水管的分支管路上设压力平衡装置如平衡阀等，对系统的水力分布进行设置或调整，确保系统的水力平衡。

  - 通风与废气处理

6.3.1 因为自然通风不需要消耗风机的能耗，是最节能的通风方式，所以在满足卫生及生产工艺要求时，优先采用此通风方式。

6.3.2 1 电子产品生产过程中的各类设备，由于生产工艺不同，使用的能源和工艺介质的不同，可能会产生散热、粉尘、酸、碱、有机和有毒物质等，如果不采取措施，不但直接危害操作人员的身体健康，还将降低产品质量，甚至因交叉污染不能正常进行生产，也会污染工厂周围的自然环境，所以应根据生产过程中各类工艺设备散发的有害物质的实际情况设置排风系统；

2 由于电子工程需要排风的工艺设备通常都安装在空调房间或洁净室、洁净区内，所以房间内工艺设备的排风必须要有等量的室外新风来补充，且需要将室外的新风处理到室内温湿度相对应的状态点，新风处理过程需要的能耗很大；另外过大的排风量也会增加排风系统本身的能耗；所以在满足卫生、生产等要求的前提下应尽量减少排风量。另外大量的实践证明，在相同排风量的前提下，排风装置的密闭性越好，排风效果则越好，所以在不影响生产操作的前提下，排风装置尽量采用密闭的方式；

3 排风中不同的有害物质所采用的处理方式和处理装置是不同的，各种废气处理装置的空气侧阻力也是不一样的，如果将不需要处理的一般排风接入需处理的排风系统，明显地无谓增加能耗，而且也影响处理效果，所以为了提高废气处理效率，提高能源利用率，应按排放物质的物化性质分开设置排风系统。另外如果将不同工作时间的需排风工艺设备设计在同一系统中，当系统中任一需排风的工艺设备工作，整个排风系统就得运行，但系统中很多需排风的工艺设备没有处于工作状态，不需要排风或仅需要少量排风，此时系统排风量明显大于实际所需要的排风量，造成能源浪费，所以应将不同使用时间的需排风工艺设备分开设置系统。

4 电子工程需排风的工艺设备通常都有排风口处的排风负压值要求，如果一个系统中各个需排风设备所要求的排风负压值相差悬殊，就应根据排风系统各排风点参数要求、管路布置等因素决定是否分系统设置。例如，如果一个排风点需要的排风负压的绝对值大于系统中其他几个排风点的负压的绝对值，又刚好出现在系统的末端或后三分之一处，如将他们设置在一个系统，则由于这一个点的排风压力要求将导致整个排风系统的风压大大提高，这将意味着排风系统的能量消耗增加，这是明显是不合理的。

6.3.3 排风系统的管路不宜过长，但考虑到有些三层结构的洁净室（如IC和TFT-LCD 等生产用洁净室）由于空间和生产要求等因素的限制，通常设计成较大的排风系统，另外该类厂房的工艺生产设备排风点一般有压力要求，通常一般排风为-200Pa，酸排风为-300Pa，碱排风为-300Pa，VOC排风为-350Pa，所以该类厂房的排风系统风机（对于采用沸石转轮处理VOC废气的指主排风风机）的单位风量耗电功率要适当放宽。对于废气处理系统的阻力是根据入口浓度和达标排放标准来确定的，很难统一确定每种系统的单位风量耗电功率限制，故计算时风机的风压不考虑生产工艺设备的负压和处理设备阻力。

风机单位风量耗电功率（Ws）限值按下式计算：

Ws=P/(3600ηt)                               （1）

式中：Ws——单位风量耗功率［W/(m3/h)］；

P——不包括生产工艺设备的负压和处理设备阻力的风机风压（Pa）；

ηt——风机及其电机等的总效率（%）。

6.3.4 有些电子工程（如IC和TFT-LCD工厂）的建厂方式是厂房和设施一次施工到位，但工艺生产设备是根据市场变化和需求分批投入，这样设计和施工是按整个厂房的最终排风量进行的，但实际运行，尤其是初始运行阶段的工艺生产设备所需要的排风量将远远小于系统的总排风量，如果系统没有变风量的调节手段将会造成能源的极大浪费。另外有些废气处理系统采用吸附方式来处理废气，吸附剂的阻力会随着吸附有害物质量的增加而上升，即系统的总阻力是变化的，此时排风机也应该采用变频调速措施来适应系统阻力的变化，否则既不节能，又会造成系统的排风量不稳定。还有一些产品生产过程中，根据生产工艺要求并不是所有需要排风的设备都在生产时间全部投入运行，所以可能有的排风系统的总排风量是在变化的。基于上述原因，为此作了本条的规定。

6.3.5 当系统的设计风量和计算阻力确定以后，选择通风机时，应考虑的主要问题之一是通风机的效率。在满足给定风量和风压要求的条件下，通风机在最高效率点工作时，其轴功率最小。在具体选用中由于通风机的规格所限，不可能在任何情况下都能保证通风机在最高效率点工作，因此条文中规定通风机的设计工况效率不应低于最高效率的90%。一般认为在最高效率的90%以上范围内均属于通风机的高效率区。根据我国目前通风机的生产及供应情况来看，做到这一点是不难的。通常通风机在最高效率点附近运行时的噪声最小，越远离最高效率点，噪声越大。

6.4 一般空调系统

6.4.1 不同温、湿度要求的空调房间（区）划分在一个空调风系统中，一方面很难保证系统中所有房间的温、湿度要求，另一方面如果系统都按照要求严格或送风温差大的房间送风，势必造成能源浪费。如果将使用时间要求不同的空调房间（区）划分在同一空调风系统中，不仅给运行和调节造成困难，同时也增大了能耗，为此应根据使用要求来划分空调风系统。

需空调的房间或区域之间距离过大时，势必造成系统送、回风管的长度增加，空调系统所需要的送风动能也相应加大，能耗上升，所以需空调房间或区域之间距离应加以限制。

6.4.2 全空气系统较其他系统而言，具有易于改变新、回风比例，必要时可实现全新风运行，从而获得较好的节能效益和环境效益，且易于集中治理噪声、过滤空气和控制空调区的温、湿度，设备集中，自控及水管路简单，房间无漏水隐患，便于维修和管理等优点。因此宜采用集中式全空气空调系统。

6.4.3 由于变风量系统具有按需要风量的变化灵活控制送风机的送风量，即减少风机的能量消耗的优点，所以近年来在工厂中得到推广应用，但其应用的前提是全空气空调系统有改变风量，主要是有小风量的需求，并且其变化幅度较大，节能效益、经济效益才能体现，如空调房间或区域全年需送冷风，由于季节气象条件变化，其幅度一般较大。目前变风量调节系统的风机变风量调节方式主要是采用自动调节风机转速，既方便又节能，所以推荐使用；由于在变风量系统中送风量是随着使用要求不断变化，为了确保末端到达空调区的新风量达规定要求，本条要求设计时应规定每个变风量末端装置的最小送风量。

6.4.4 风机调速方式有多种形式，如变频调速、变压调速、变极调速等。

6.4.5 当空调房间人员数量变化多时，所需要的新风量也变化较大，相应的新风负荷也变化较大，因此应该根据新风需求调整新风量，降低新风冷热负荷。

6.4.6 不同的空调区的温度、湿度控制要求不尽相同，通过不同的空调区分别设置控制系统，可以有效避免混合损失。

6.4.7 目前的工程实例说明，在电子工程中仅用于夏季供冷和冬季供热的一般空气调节系统，为降低建设初投资，宜采用两管制供水系统；但对于电子产品生产过程或由于管理上的需要，生产车间或辅助生产车间（区）中有的空调房间（区域）要求全年或需要定期交替供冷、供热时，不能采用两管制水系统，应采用冷冻水、热水供水系统分别设置的四管制供水系统。

6.4.9 根据生产车间的产品生产工艺特点，对生产车间采用分层空气调节系统是指只对生产车间内下部空间进行空调，对上部空间不进行空调的空气调节方式，与全室进行空气调节方式相比，在夏季不仅上部空间不需要送风而减少风系统的动力消耗，而且由于只对下部的空间送风，上部未送风空间的温度相对较高，这样通过上部围护结构的传热量大大减少，从而使得房间的冷负荷降低。据了解，分层空调夏季可节省冷量30%左右，所以可以节省运行能耗和初投资，为此作了本条的规定。

6.4.12 电子工程的一般空调系统是按产品生产要求需全年运行，有的还需采用全天24h运行，在过渡季节或室外空气参数基本符合或接近生产车间内温度、相对湿度时，空调系统可以采用全新风或增大新风比的运行方式，可以大量节省空气处理消耗的能量，还可改善室内空气品质，应该大力推广使用。但要实现全新风或增大新风比运行，应在设计时妥善解决工况转换的控制和排风系统的顺畅，以确保生产车间内必须的正压和生产环境。

6.5 净化空调系统

6.5.1 为防止由于工程设计时对净化空调系统的划分不当，造成投入运行后不同使用时间或不同运行状况的洁净室、洁净区的送风管道或送风口的渗透或漏风，引起冷（热）负荷增加、风机能耗的增加；与上述理由类似的原因，为减少能耗应将不同温、湿度要求和有空气洁净度要求的系统均应分别设置。为此作本条的规定。

6.5.2 洁净室从送风系统方式一般有三种形式:即集中送风系统、隧道送风、风机过滤器机组（FFU）送风等类型，与集中送风系统相比FFU送风系统空气的循环路径短，因此所消耗的能量少。在灵活性、调控性方面，FFU系统也是最好的，这样很容易根据电子产品生产实际要求实现部分FFU或部分区域的FFU投入运行。另外FFU送风系统还具有可靠性高，空间占用少等优点，所以实际工程设计中宜采用风机过滤器机组送风方式。

6.5.3 对于净化空调系统，由于洁净室、洁净区与周围空间要维持一定的压差，如果不充分利用回风，就需要有大量的室外新风来补充，这样一方面会加大系统中各级空气过滤器的负荷，缩短空气过滤器的使用寿命，也增加了风系统的阻力，导致电能消耗上升；另一方面室内回风与室外新风的温湿度相差悬殊（尤其在冬季、夏季），这样净化空调系统冬季、夏季用于加热和冷却室外空气的耗热量和耗冷量就大大增加。所以在工艺生产过程不产生有害物或向房间内散发的有害物质不超过规定时以及不会因为回风产生交叉污染时，净化空调系统均应充分利用回风。

6.5.4 电子工程的洁净室一般对温、湿度参数均有要求，且通常情况下生产同一产品的各房间的温、湿度要求基本一致，如果空气处理过程中新风未进行单独处理，空气处理系统即使采用一、二次回风方式，但由于室内工艺设备发热负荷以及建筑围护结构传热负荷的不稳定性，净化空调系统实际运行过程中不可避免地出现冷、热抵消现象。如果采用新风单独处理的方式，以新风处理后的露点来保证房间的相对湿度，以房间循环风处理后的干球温度来保证房间的温度，这样一方面可以避免冷、热抵消，另一方面由于循环空气处理需要干冷却过程，所需要的冷冻水温度较高，通常高于12℃，如果与新风处理系统的冷冻水分开制取，制冷机组可以得到较高的的性能系数（COP）。当电子工厂的厂房内设有多套净化空调系统，如果每套空气处理机组均设新风单独处理功能段，很明显无论从降低能量消耗和投资还是运行管理都是不可取的，所以宜采用集中处理。

6.5.5 在现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472中，为确保洁净室、洁净区的空气洁净度等级、生产环境参数以及作业人员的要求，对洁净室、洁净区的送风量、新风量已有明确的规定；从节约能源的要求出发，本条规定在具体电子产品生产工艺允许，即能确保电子产品生产环境的基本要求，不影响产品质量或成品率的前提下，应采用相关规定的下限值。

6.5.6 洁净室、洁净区正压值与送入洁净室、洁净区的新风量成正比关系，洁净室、洁净区与周围空间的静压差值越大，则净化空调系统所需要的室外新鲜空气就越多，而室外空气的温、湿度与洁净室内空气的温、湿度相差悬殊（尤其在冬夏季），这样会导致净化空调系统冬、夏季用于加热和冷却新风所消耗的热量和冷量就越大。所以当净化空调系统的新风量是由补偿洁净室、洁净区内的排风量和保持洁净室、洁净区与周围空间静压差值所需新风量之和确定时，洁净室、洁净区与周围空间的静压差值应取现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472规定的下限值。

6.5.7 电子工程的洁净室通常温、湿度同时有要求，净化空调系统一般有两种新风处理方式，即采用新风集中处理的方式，再配置FFU和干冷却盘管或循环空气处理机组（RCU）对循环风进行处理；当一个厂房内净化空调系统新风量（总送风量）较少时，循环空气处理机组数量不多时，可不采用新风集中处理的方式。当确保室内空气洁净度所需求的送风量大于消除室内热、湿负荷所要求的送风量时，为避免空气处理过程中同时出现加热和冷却的过程，净化空调系统应采用固定比例的一、二次回风系统或变动比例的一、二次回风系统，以合理利用回风，减少净化空调系统的能量消耗，工程实践表明这是电子工程洁净厂房较有效的节能措施，为此本条为强制性条文。

6.5.8 电子工程的洁净室通常温、湿度同时有要求，当一个厂房内净化空调系统总送风量较大时，即循环空气处理机组数量较多时，采用一、二次回风集中送风系统的方式无论从初期投资、运行费用和洁净室的正压控制都不是最佳选择。目前微电子洁净厂房中的晶片生产或TFT-LCD液晶显示器生产的洁净厂房的净化空调系统大多属于这种类型，基本上都采用新风集中处理的方式，再配置风机过滤器机组（FFU）和干冷却盘管或循环空气处理机组（RCU）和高效过滤器送风口对循环风进行处理。采用何种循环空气处理形式，一般要通过设备和管线投资、系统运行费用、空调机房面积需求、净化空调系统空间需求、系统灵活性和可靠性等因素综合比较确定。通常洁净度等级严于等于7级的净化空调系统采用风机过滤器机组（FFU）加干冷却盘管的形式较为合理，而洁净度等级宽于7级的净化空调系统则采用循环空气处理机组（RCU）加高效过滤器送风口（HEPA）的方式较为合理。

6.5.9 在净化空调系统中，粗、中、高效过滤器的阻力是随系统投入运行时间变化的，净化空调系统设计时空气侧的总阻力是按中效、高效过滤器的终阻力来确定的，这样净化空调系统在相当长的运行时间里，风系统的实际阻力将远远低于所配送风机的压头，此时如果送风机没有变频调节措施，只能靠关小系统总送风管的阀门来达到系统的送风量，当系统运行一段时间后，由于空气过滤器容尘量的增加而阻力逐渐上升，系统总送风量也会随之逐渐下降，这样为了保证系统的送风量满足维持房间洁净度要求，只能定期开大总送风管上的阀门，这样不仅浪费能源，也对运行管理带来很大不便。所以净化空调系统宜采用变频调节送风量。通常由高效过滤器的压差变化或系统中某个点的风压值来控制变频装置。

6.5.10 净化空调系统用空气处理机组气密性将直接影响系统的新风量，如果空气处理机组的气密性不好，机组的正压段将向系统外渗漏大量处理后的空气，为了保持系统的风量平衡以维持洁净室、洁净区与周围空间的静压差值，就要额外向系统内补充与渗漏量相同的室外新风，而处理室外新风，冬、夏季所需要的热量、冷量将增大能量消耗，所以应严格控制空气处理机组的漏风率，保持较低的新风量、减少能耗。

6.5.11 电子工程的洁净室一般很少有外围护结构，即室内负荷随季节变化较小，而室内工艺设备、照明、人员等热负荷较大，且全年基本稳定，一年四季都要对室内送冷风，相当于公共建筑中的“内区”。对于一定规模的电子工程，洁净室的总送风量较大。净化空调系统通常采用新风与循环风分开处理的方式，循环空气处理系统要保证洁净室内的温度，其干冷却盘管全年需要供给冷冻水以抵消室内的发热负荷。新风集中处理系统要保证洁净室内的相对湿度，其冷、热需求情况则根据室外气候变化，冬季和过渡季需要供给热水。这样在冬季和过渡季会出现循环空气处理系统需要供冷，而新风处理系统需要供热的情况，此时如设计合理的冷、热水系统，将需要加热的新风处理机组的加热器与需要冷却的处理循环空气的干冷却盘管串接在一个水系统中，使处理循环空气的干冷却盘管的冷冻水回水得到预冷却，减少中温冷冻水机组的制冷量，同时对新风处理机组的室外空气进行预热，可大大节省能量。

6.6监测和控制

6.6.1 为了节省运行中的能耗，集中供暖与集中空气调节系统以及通风排气系统应配置必要的监测与控制。但实际情况错综复杂，工程设计时要求结合工程具体情况，通过技术经济比较确定具体的控制内容和方法、仪器仪表等。

6.6.3 由于增加了废气处理系统的章节内容，故在监测控制条款中也相应增加有关的规定，

7 冷热源和气体供应

7.1 一般规定

7.1.1 为防止实际需要的冷、热、气负荷设计的冷、热、气负荷出现较大差异情况发生，杜绝电子工厂的供冷、供热、供气设施常有“大马拉小车”的状况发生，本条规定，电子工程应按照供冷、供热、供气的需求和负荷变化进行计算，其计算结果作为选择冷、热、气源设备的依据，其目的也是防止压缩机、制冷机、泵、锅炉、换热器、冷却塔等设备闲置、或长期在低负荷下运行，效率低，单位能耗高，另外按照计算结果选择合理的管道直径，节省管道的投资费用。

7.1.2 电子工厂工艺设备用气、用冷和通风空调用冷、用热是工厂的能耗大户，工艺设备用气、用冷常常是连续的、变化的，全年使用的。在许多电子产品生产环节都要求具有洁净生产环境，尤其是微电子产品的生产，这类电子工厂的净化空调系统一般均需全年连续运行，冷热源设备种类繁多，如：集中供热、热回收、电制冷机组、热泵、蓄冷、蓄热等设备，为此，根据工厂的冷、热、气供应需求和供应设备特点，有条件对各种能源的综合进行利用，确定热回收方案，进行节约能源设计，加大热回收系统低位热能的利用，减少锅炉或其它供热设备的投入，减少冷却塔的运行时间，合理回收压缩机的余热等。为此做了本条的规定。

7.2 冷热源

7.2.1 集中设置供热站、供冷站有利于进行能源综合利用，集中管理、统一调节，实施先进、灵活的控制策略，实现供热、供冷的节能、安全可靠经济运行。

7.2.2 1 根据电子工程生产工艺的不同要求，对能源供应的需求也有差异，如生产集成电路芯片的企业由于洁净厂房面积大、体量大和空气洁净度要求严格，除净化空调所需冷负荷、热负荷很大外，生产工艺还要求供冷、供热，且一年各个季节均有冷负荷昼夜连续使用的需要；而生产印制线路板的企业只有普通空调和小面积洁净室和少量生产工艺需供冷、供热，且主要为夏季供冷、冬季供热。若电子企业所在城市或地区具有电力、天然气或热电联产全年供热等多种能源供应时，应根据电子企业产品生产特点经技术经济比较，可采用单一或多种能源供应方式，如芯片生产企业采用电制冷和冷凝热回收，并以燃气锅炉作峰期补充热源；也可采用高效的电制冷机组和城市集中供热或自备锅炉供热；在有充裕的天然气供应时，也可采用然气冷热电联供分布式能源系统，在欧洲一芯片工厂即采用此种冷、热源和发电系统，取得了很好的节能和经济效益。印制线路版的生产企业，若所在地区有热电联产集中供热或邻近企业有余热蒸汽时，宜采用余热蒸汽吸收式制冷机供冷；利用余热供应热水或采暖等。

2 近年来，由于温室气体排放，全球气候变暖趋势日益严重，世界各国政府都在制定大力应用可再生能源的相关法规、标准。我国政府已在2007年发布实施了可再生能源法，并制定了或正在制定相关的利用、应用标准，结合电子企业的特点，本条规定应充分利用天然冷热源，在具体工程项目（新建、改建和扩建）设计时，根据所在地区的特点，可采用土壤源或地表水源热泵，既降低能源消耗，还可不设冷却塔及排烟用烟囱，改善生产环境，并可降低运行费用，目前已在一些企业开始应用。

3 当电子工程中的生产工艺过程、生产环境控制要求须同时供冷、供热时，根据具体条件的分析，可采用热回收式冷水机组，如微电子产品生产的洁净区部分，根据工厂所在地区的气象条件，一般都需要全年供冷，同时，净化空调系统和一些生产工艺设备需使用30℃～40℃热水。集成电路工厂采用热回收式冷水机组，利用机组的冷凝热提供30℃～40℃的热水，使冷水机组得到有效的利用，让用户的能耗大幅度下降，提高经济效益，同时减少对空气的污染和降低冷却水消耗。通过热回收技术的应用，一方面减少了冷水机组运行过程中排放的大量余热，降低了对环境的热污染，另一方面，由于制取免费的热水，降低了对锅炉、电加热器等传统加热设备的过度依赖，同时，还可能对液态制冷剂的进一步过冷作用，提高了冷水机组的能效比，改善了机组的运行条件，整体上降低了用户的综合运营成本，具有重大的现实意义和较高的社会效益。

4 由于电子产品生产工艺的特点，其余热或废热与冶金企业、石化企业有显著差异，未受到人们的重视、关注；虽然多数电子企业没有高温余热或废热，但中温、低温余热或废热还是在许多生产工艺过程或公用动力工程中广泛存在着，如何结合生产工艺过程或生产环境对冷热源的需要，特别是对低位热源的需要，（如需30℃～40℃的生产工艺用水，纯水制造系统采用反渗透装置一年四季均需25℃～30℃的温水要求等），充分利用工艺排气的热量或工艺废水的热量以及未燃尽的可燃气体或用作保护气体的可燃气体的回收利用等均是可能利用的余热或废热，由于电子企业中这些余热或废热较为分散，所以应在具体电子工程设计时结合具体条件、需要，经技术经济比较后，优先采用工厂中的各种余热或废热。

5 目前我国一些城市、区域正在或已建了一些热电联产企业或集中供热（不发电）的企业，集中供冷的企业仅是个别的，由于各城市、区域的具体情况不同，上述的集中供热或供冷的设计方案、系统、设备差异很大，一次能源利用效率也各不相同，大多数都能做到节约一次能源消耗。如何利用城市或地区的集中供热、供冷作为冷热源，必须结合企业一年四季的使用特点，负荷及其变化情况，以及集中热源、冷源的特点、供应距离（尤其供冷时，供应距离应十分重视），经技术经济比较后确定。若为热电联产的集中供热，应首先利用为电子企业的供热源，并经认真技术经济比较后可作溴化锂吸收式冷水机组的热源；若仅为季节性集中供热或不发电的集中供热企业，电子工厂只能利用为供热源。为此本款规定“宜”利用其作为冷、热源。

6 鉴于目前溴化锂吸收式冷水机组能效系数低于电制冷机的特点，不能简单地采用溴化锂吸收式制冷机，尤其不应采用蒸汽锅炉生产的蒸汽用于溴化锂吸收式制冷的方式，因为此种方式的一次能源消耗大于电制冷方式。但溴化锂吸收式制冷机利用余热（包括利用工业窑炉的高、中温烟气）时，节能效果十分明显，所以作了本款规定。

7 《中华人民共和国节约能源法》明确提出：“推广热电联产，集中供热，提高热电机组的利用率，发展热能梯级利用技术，热、电、冷联产技术和热、电、煤气三联供技术，提高热能综合利用率”。分布式冷、热、电联供系统以天然气为燃料，为建筑或建筑群供冷、供热和提供部分电力的需求。实现天然气一次能源的梯级利用，能源利用效率可达到80%左右，大大减少SO2、CO2、NOx和TSP的排放，减少占地面积和耗水量，还可应对突发事件确保安全供电，在国际上已经得到广泛应用。我国已有少量项目应用了分布式热电冷联供技术，取得较好的社会和经济效益。在英国的一个电子工厂采用燃气分布式冷、热、电联供系统，即对企业供冷、供热和供应部分电力，且作为该企业的应急备用电源，采用N＋2台发电机组（N为应设置的燃气发电机组，2为备用电源用机组），取得了节约能源，改善环境的明显经济效益。

在具体工程项目设计时，是否采用燃气冷、热、电联供系统以及设备配置，应根据企业的冷热电负荷的匹配及其变化情况和企业的条件，经技术经济比较后确定。

8 蓄冷技术可以平衡电网负荷，实现电力“移峰填谷”，对国家和电力部门具有重要的意义和经济效益。在执行峰谷电价且峰谷电价差较大的地区，具有下列条件之一，通过经济技术比较合理时，宜采用蓄冷空调系统：① 建筑物的冷负荷具有显著的不均衡性；② 逐时冷负荷的峰谷差悬殊，使用常规制冷系统会导致装机容量过大，且制冷机经常处于部分负荷下运行；③ 冷负荷高峰与电网高峰时段重合，且在电网低谷时段冷负荷较小。

9 在一些电子企业中，产品生产工艺需用冷冻机供水温度有5℃、10℃以上两种温度要求，在冷负荷较大时，由于供水温度较高的制冷机的能效系数较大，单位制冷量的电耗量降低，为减少供冷系统的电能消耗，可采用不同供回水温度的制冷机，但需增加投资，所以应经技术经济比较后确定；近年来，在采用“三层布置”的微电子洁净厂房中，净化空调系统常常采用集中新风处理和风机过滤机组（FFU）加干盘管的循环送风系统，它的新风处理需冷冻水，供水温度为5℃左右，干盘管需冷冻机供水温度为12℃~14℃，且所需冷负荷都较大，为此，在这些微电子企业中常常设置两类供水温度的制冷机，由于供应12℃~14℃冷冻水的制冷机的能效系数较高，整个制冷站大约可减少5％~10%的电能消耗，具有较好的节能减排的效益。

7.2.3 为确保电子工程洁净室、洁净区和受控环境的温度、相对湿度，全年各个季节或大部时间均需连续供冷，其制冷用能量消耗根据电子产品生产工艺的不同，大约要占企业总能量消耗的10%~30%，所以降低电子工程制冷能量是节能减排的重要内容之一。据了解，目前我国的电子工程大多采用电力驱动蒸汽压缩式制冷机组，为此在电子工程节能设计中应对此类制冷机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）和额定制冷量性能系数（COP）限值进行规定。本条为强制性条文，必须严格执行。

现行国家标准《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB19577按综合部分负荷性能系数（IPLV）和额定制冷量性能系数（COP）规定了能效等级，冷水机组的能效等级指标见表1或表2。在该规范中还规定了机组的节能评价值应为表1或表2中所对应的能效等级2级所对应的指标值。指标值的规定还参考了现行国家标准《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245的相关内容。考虑到目前不同厂家、不同机型，制冷机实际达到的水平，如离心式冷水机的主要生产厂家的各种规格机组的COP值均在6.0左右或更高一些；活塞式制冷机由于近年发展缓慢，使用量逐年萎缩，所以要达到2级能效等级有一定的难度，鉴于以上原因做了本条规定。

表1 能效等级指标（一）

| 类型 | 额定制冷量 CC（kW） | 能效等级(W/W) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | （IPLV） W/W | （IPLV） W/W | （COP） W/W | （IPLV） W/W |
| 风冷式或蒸发冷凝式 | CC≤50 | 3.80 | 3.60 | 2.50 | 2.80 |
|  | CC＞50 | 4,00 | 3.70 | 2.70 | 2.90 |
| 水冷式 | CC≤528 | 7.20 | 6.30 | 4.20 | 5.00 |
|  | 528＜CC≤1163 | 7.50 | 7.00 | 4.70 | 5.50 |
|  | CC＞1163 | 8.10 | 7.60 | 5.20 | 5.90 |

表2  能效等级指标（二）

| 类型 | 额定制冷量 CC（kW） | 能效等级(W/W) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | （COP） W/W | （COP） W/W | （COP） W/W | （IPLV） W/W |
| 风冷式或蒸发冷凝式 | CC≤50 | 3.20 | 3.00 | 2.50 | 2.80 |
|  | CC＞50 | 3,40 | 3.20 | 2.70 | 2.90 |
| 水冷式 | CC≤528 | 5.60 | 5.30 | 4.20 | 5.00 |
|  | 528＜CC≤1163 | 6.00 | 5.60 | 4.70 | 5.50 |
|  | CC＞1163 | 6.30 | 5.80 | 5.20 | 5.90 |

7.2.4 依据目前我国水冷变频离心机组和水冷变频螺杆式机组的技术数据，规定了水冷变频离心式和水冷变频螺杆式冷水机组的额定制冷量性能系数（COP）不应低于表7.2.3数值的0.93和0.95倍，该数据参考了现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的相关条款。

7.2.5 依据目前我国水冷变频离心机组和水冷变频螺杆式机组的技术数据，规定了水冷变频离心式和螺杆式冷水机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）不应低于表7.2.3-1数值的1.30和1.15倍。该数据参考了现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的相关条款。

7.2.6 本条规定了空调冷源综合制冷性能系数（SCOP）限值，数据参考了现行国家标准《工业建筑节能统一标准》GB51245的5.5.7条的相关规定，见表3。

表3 空调冷源的综合性能系数（SCOP）限值

| 类型 | 额定制冷量 [（kW）/台] | 性能系数 （W/W） |
| --- | --- | --- |
| 水冷 | 活塞式/涡旋式 | ＜528 | 3.30 |
|  | 螺杆式 | ＜528 528～1163 ＞1163 | 3.60 4.00 4.00 |
|  | 离心式 | ＜1163 1163～2110 ＞2110 | 4.00 4.10 4.50 |

7.2.7 电子工程的供热系统设计时，根据所在地区的条件，有时不可避免要采用蒸汽锅炉或热水锅炉作为供热源。在电子工程的节能设计中，提高供热源的热效率，是十分重要的内容和控制指标，数据主要参考现行国家标准《工业锅炉能效限定值及能效等级》GB24500的相关规定。

7.2.8 1 电子工程的供热负荷主要是生产过程用热和暖通空调用热，根据生产过程的需要和气候变化，热负荷会不断的变化，在一年或一季或一天中都会出现不同高峰和低谷热负荷，有的电子工程夏季低谷热负荷与冬季高峰负荷可能相差数倍。

2 规定锅炉台数不应少于2台，是为了减少锅炉检修或停机对供热的影响，设置一台小锅炉是为了提供工厂分期投产和夏季低负荷的需要。

3 因为锅炉尾部烟气排出温度一般比锅炉饱和蒸汽温度高50℃，所以一般锅炉出口烟气温度均超过200℃，这是避免烟气温度低于“酸露点”温度，防止锅炉受热面和烟气系统受到腐蚀，“酸露点”是取决于锅炉燃料中的硫或硫化物的多少。近年来随着环境保护的需要，大力推广清洁燃料，燃气锅炉日益广泛应用，尤其是天然气的使用，其主要成分是甲烷（CH4），一般硫化物含量很低，且为高含氢燃料，在理论空气之下烟气中水蒸汽含量较高，若烟气温度较高时，烟气中水蒸气所含热量将白白排放，据有关资料报导，这部分热量占到天然气热值的10％左右。因此，国内燃气锅炉使用较多的北京市等已开始在燃气锅炉烟气排出口安装“节能器”，将烟气温度降至60℃，可将热效率提高5％以上。国内外正研究制造冷凝式供热燃气锅炉。为此本条第3款推荐在使用燃气锅炉时，宜利用烟气冷凝热。

7.2.9 由于电子产品生产工艺的需要，采用蒸汽为供热介质时，使用蒸汽的设备或设施所排出凝结水的充分利用是提高供热系统节能减速排的主要措施之一。通常凝结水回收方式有开式和密闭式。由于开式凝结水回收系统的开式水箱压力降至大气压力，生成零星水蒸汽，大量排入大气，既造成凝结水及其热能的损失，还对周围环境造成热污染；密闭式凝结水回收系统可以作成常压型或压力型，由疏水器、二次蒸汽发生器和回水器等组成，一般可减少30%以上的蒸汽凝洁水热量损失，降低凝结水损失。疏水器是避免随凝结水排出时携带蒸汽，将蒸汽与凝结水分隔的附件，为此应选用只能凝结水排出，蒸汽不能带出的“分隔”性能可靠的疏水器；为防止凝结水水中的机械杂质流入疏水器，使其“分隔”性能降低，引发蒸汽带出，造成热能浪费，应在疏水器前设置一定精度的过滤器，去除机械杂质。

7.2.10 1 冷水机组既供应空调所需冷负荷，也需供应产品生产过程的冷负荷，两种冷负荷在实际运行中均会随着产品生产过程的需要和气象条件的变化在每日各个时段的工作过程中或各个季节的各个工作日都会变化，由于电子产品生产工艺及其生产环境要求不同，其变化幅度是不相同的，如集成电路芯片制造、TFT—LCD制造，需每天24h连续生产，且为严格的空气洁净度要求，变化幅度较小；而有的电子产品生产每天为单班生产，且为只需降温的普通空调系统，一般每天各个时段和各个季节的不同工作日，冷负荷变化幅度都较大。在生产工艺用冷负荷中，由于产品生产过程的需要，一般在各用冷负荷的生产设备均有不同的使用时间要求或冷负荷变化要求，为此，设计需要考虑同时使用系数或负荷系数，避免出现机组偏大、“大马拉小车”的情况。

2 选择能满足高峰时段和低谷时段供冷需要的设备，减少供冷系统的能量消耗，为使冷水机组在不同时段都可确保在单位能量消耗较低的接近满负荷的状态下运行，一般应选用2台以上的冷水机组，同时宜选用一台小容量的冷水机组在低谷时段供冷；如某微电子工厂的制冷站的供冷能力为10000RT，便选用了10台制冷量为1000RT的离心式冷水机组，这有利于按生产过程的冷负荷的变化调整采购、投入运行的台数，弥补因为设计数据与实际状况不一致产生的误差，使各台制冷机都可在较高负荷下运行，降低单位制冷量的能耗。

7.2.11 电子工程中产品生产工艺和净化空调系统等对冷热源的可靠运行要求很高，冷水机组的故障将会导致产品质量降低或不能正常生产。因此应从冷水机组的机械构造、控制功能等方面考察，减少故障停机的概率、提高出水温度控制精度、提高机组抗干扰持续的供冷能力。与普通建筑物的空调系统相比，电子工程中冷水机组运行时间长，每年的能量消耗和运行费用很高。因此应考虑机组全寿命周期内的能耗和运行费用。冷水机组的制冷剂选择应从保护臭氧层和抑制全球气候变暖两方面综合考虑，宜选择现行国家标准《制冷剂编号方法和安全性分类》GB/T 7778规定的环境友好冷媒。

7.2.12 电子产品生产环境常常要求全年各个季节都需要控制温度、湿度，电子产品生产用洁净厂房均属此类。这类生产环境在过渡季、冬季都有供冷需求，一些电子工厂中为节约能源，在气象条件合适时，采用自然冷却的供冷方式，即采用“自然冷却”冷水机组和利用供冷站的冷却塔将循环冷却水降温至空调所需的冷冻水温度的两种方式。“自然冷却”冷水机组是利用室外较低的环境温度，在不启动制冷压缩机的情况下的一种制冷方式，压缩机能耗基本为“零”；利用冷却塔供冷的“自然冷却系统”一般只需在已有的供冷系统中增加一套板式换热器，图1为一个自然冷却系统流程示意。

图1 自然冷却系统流程示意

7.2.13 1 闭式热水循环系统有利于减少能量消耗和避免管路腐蚀，所以推荐采用这种方式。闭式热水循环系统的定压主要有膨胀水箱、气体定压和安全阀定压等，实际应用中一般是根据热水管网的规模、热水参数（温度、压力）和用户建筑物状况等因素确定。如高温热水（＞95℃），常用氮气（N2）定压。

2 为确保热水循环管网的安全可靠运行和满足各幢建筑的使用要求,主要是保持管网水力平衡，要实现热水管网的水力平衡，一般应在设计阶段根据管网范围的地形，地貌和建筑物高度等绘制“管网水压图”，依据水力平衡要求设置必要的平衡阀等调压装置，为此作了本款规定。

7.2.14 1 在供冷量一定时，加大冷水供、回水温度差，可以减少冷水循环量，从而降低冷水循环泵的电能消耗，提高供水温度可以提高冷水机组的生产效率，减少单位冷量的能源消耗。

2 闭式冷水循环系统比开式冷水循环系统具有系统简单、能量消耗小和避免管路腐蚀的优点，所以推荐采用闭式冷水循环系统。据了解，目前冷水循环系统一般均采用膨胀水箱的定压方式。

3 由于制冷机及其控制技术的改进和发展，冷水机组的水量可以随着冷负荷的变化进行调节，可采用一次冷水泵变流量调节方式。采用一次泵调节方式时，一般应为循环系统简单、循环环路负荷特性或阻力相差不大。

4 为适应电子工程项目冷负荷的变化，目前在使用点较多、各环路负荷特性或阻力相差较大时，一般都采用二次泵系统。冷水泵采用变流量运行方式，即可满足各用户或环路的安全可靠运行，并按照冷负荷变化调节所需流量，增减二次循环泵的运行数量或频率，以减少二次泵电能消耗。

7.2.15 本条规定的冷却水循环系统各项技术措施均与减少能量消耗密切相关。

1 冷水机组的冷却水设备包括冷却塔、循环泵、管路等，均应采用节能型设备，如水泵应选择高效率设备，并应注意在具体运行工况下水泵运行在高效区域。冷却塔选用自动调速风机可以提高冷却塔在低负荷下的运行效率，降低能量消耗。

2 设置功能完备的水处理装置是确保冷却水水质的主要条件，若水质降低，将会引起制冷系统的传热效率降低、管路阻力增加，从而增加能量消耗。

4 冷却水泵采用变速度变流量调节方式是为了提高水泵在低负荷下的效率，降低能量消耗。

7.3 燃气、燃油供应

7.3.1 电子产品生产用燃气一般均为低压燃气，并且燃气使用量常常是随着产品生产过程的需要而变化，所以为满足生产工艺需要和减少因加压燃气增加能量消耗，通常应尽可能地利用城市市政燃气的供气压力，经调压后供应燃气；为适应生产过程燃气使用负荷的变化均衡供应燃气，一般在电子工厂内均设有适当容量的燃气、燃油储存设施。为此作了本条规定。

7.3.2 当具体的电子工程项目的位置按当地城市规划和城镇燃气管网的实际状况，接入的城镇燃气供气压力不能满足电子产品工艺要求时，或因某类电子产品生产工艺的要求，确需燃气压力较高时，为满足产品生产工艺要求在电子工厂内应设燃气压缩机对燃气进行加压。

由于生产过程的燃气负荷是变化的，为使燃气压缩机平稳、安全可靠和减少开、停车次数，降低燃气、电能消耗，燃气压缩机一般均设置在燃气储气设施前，并在压缩机前设有燃气缓冲罐。为此作了本条规定。

7.3.3 为加强燃气、燃油的使用管理，在满足产品生产所需燃气、燃油供应的前提下，合理控制、管理全厂各使用车间或主要用气（油）的流量，应设置瞬时流量计进行实时的使用量监测和设置累计流量计，进行统计、核算和比较燃气（油）的日或月或年或产品单产等能量消耗，这是降低燃气、燃油消耗，节约能源的可行措施，为此作了本条第1款和第3款的强制性规定，必须严格执行。

为确保使用燃气的设备稳定、安全可靠运行，燃气的组份或热值的实时测量和显示是即时对燃烧过程的调节和安全管理的重要依据，为此作了本条第2款的规定。

7.3.4 为了回收再利用，节省能源，减少对周围环境的污染，本条规定燃油系统应设置回收装置或回油设施。为了减回油管线长度，回油设施一般设置在使用车间临近处，如项目中工厂内的储油设施与使用车间较近时，也可返回至储油罐。

7.4 气体供应

7.4.1 1 电子工程根据生产的产品种类不同，使用各种不同的大宗气体（氮气、氢气、氧气、氩气）、干燥压缩空气、特种气体。目前电子工厂所需的氮气、氧气一般采用外购液氮、液氧或自建氮氧站供气；氢气采用外购氢气供气或自建氢气站供气；压缩空气一般建设空压站供应。所以在电子工厂内应根据所需气体品种、耗气量状况，在工厂内集中设置不同类型的气体供应站，如一个压缩空气站加氮气供应站或一个压缩空气站加一个常用气体（氧、氮、氢）供应站等组合。

2 当氢气、氧气、氮气耗量较多或当地无气体供应时，可自建制气站供气，但应经能量消耗和技术经济比较确定供应方式，做到节能和降低运行费用。

3 压缩空气应由厂区内设置的空压站供气，设在厂区外供气管道较长，沿程阻力损失大，管道泄漏相应增加，不利于节能。

4 氩气、氦气一般使用量较少，且有外购液态气体条件时，一般采用外购液态气体经汽化供应方式；也可采用气体钢瓶供应。

7.4.2 当电子工厂内自设制气装置时，一般用气量都较大，且目前各类常用气体（氧气、氮气、氢气）的各类制气装置一般需消耗较多电能或一次能源，所以选用能量消耗低的制气设备和进行优化结合供气、制气流程，实现制取的单位气体较低能耗至关重要，所以作了本条第1款、第2款的规定。

据调查了解，同前国内常用气体的制气设备或制气系统基本上均可国产供应。制取氧气、氮气的低温法或常温法空气分离设备国内均可成套供应。低温法的空分设备的氧气产能可达60000m3（标）/h，此类设备均可作到同时生产气态氧气、氮气和液态氧气、氮气产品，其单位能耗因厂家或规模或单体设备配置的不同略有差异，但大多可以达到本条表7.4.2中的较好的单位气体能耗水平，常温变压吸附空气分离设备近年来已有很大的进步，一些技术装备、科技水平较高的制造厂家可生产常温变压吸附制氧设备，产氧量达10000 m3（标）/h、氧气纯度大于或等于92%的产品，其单位气体能耗可达小于0.6kW·h/ m3（标）。常温变压吸附制氮设备氮气产量可达每小时数千立方米，氮气纯度可达99%~99.99%，其单位气体能耗可达小于0.4kW·h/ m3（标）。

我国的氢气制取装置近年来取得了很大进步，水电解制氢装置已可制造每小时氢气产量达400 m3（标）/（台.h）的成套设备，氢气纯度99.6%，工作压力可达2.5MPa，技术装备、技术水平较高的制造厂家的水电解制氢装置的单位气体能耗可达5.0kW·h/ m3（标）；采用天然气转化制取氢气的装置，近年来已有几家公司可以生产各种规格的制氢装置，其产品氢气纯度可达99.99%左右，目前一般可做到1 m3（标）的天然气制取（2.5~3.0）m3（标）氢气,若按2.5 m3（标）计，并包括所消耗的电力等能量，制取氢气的单位折合能耗约为4.0kW·h/ m3（标）。为此作了本条第3款规定，以实现节约能量的目的。

7.4.3 由于液态气体沸点低，储存容器通常为双层真空绝热容器，内筒为不锈钢，此类容器随着制造质量、容器大小、气候条件变化等，都会有一定的液体变为气体从安全阀排放至大气，按容积大小有不同的日蒸发损失，一般日蒸发损失量为0.5％～1.0%。容器越大日损失率越低。储存量小蒸发损失量相比较大。为减少蒸发损失，应合理确定液态气体储存量，一般储存量应根据气源情况、运输方式和距离远近等因素确定。一般不宜超过7d用量。

7.4.4 压缩空气干燥装置通常有冷冻干燥装置、吸附干燥装置等，在吸附干燥装置中因再生方式不同，可分为无热再生、微热和加热再生及余热再生等方式。冷冻干燥只能用在压力露点2℃以上的系统，也作为低露点处理系统的预处理，此类装置一般不需要消耗再生气，只需消耗少量电能，所以单位气体能耗较少。吸附干燥装置中的无热再生方式由于再生气耗量大，所以再生能耗最大；微热再生次之，加热再生能耗较小；余热再生方式基本上不消耗再生气和电能。所以本规定应根据系统大小不同分别选择，单台压缩机排气量超过10 m3（标）/min的系统，为降低能耗宜选用冷冻式干燥机或余热再生或加热再生式的干燥装置。对10 m3（标）/min小系统，总体电耗小，可以选用冷冻式干燥机或无热再生或微热再生式的干燥装置。

7.4.5 本条编制参考现行行业标准《压缩空气站能效分级指南》T/CGMA033011和电子行业压缩空气站的设计与运行经验，制定了电子行业的压缩空气站节能指标要求，指标为行业标准的二级能效等级。考虑我国电子工业压缩空气站的实际情况，数据按照压缩空气站的出口压力为0.8MPa、单机供气能力大于等于20m3/min的无油压缩空气机组制定，机组输入功率是指站房内空气压缩机、干燥装置、冷却水泵的功率总和。

7.4.6 为加强各种气体的使用管理和监测各用气车间的气体用量，以及为结算工厂的综合能耗应进行各气体供气站出口总管和各用气车间气体进口管道的气体流量计量，为此作了本条强制性规定。规定中要求配置使用状态（工作温度、工作压力）参数修正附件，这是因为“工厂综合能耗”的结算是以标准工况（气体压力为101.3kPa和温度为0℃时）为基准进行折算的，并且在各种气体供气系统实际运行中，气体温度、压力都将会在不断变化，不会是“恒定值”，为了比较也需要一个统一的基准。

7.5监测和控制

7.5.1 在电子工程中设置全厂能源监测和控制系统，是加强全厂供电、供热、供冷、供气等能源系统节能的有效措施，此种系统设计得当、运行正常，一般可节能5%以上，且相关数据的积累和研究分析有助于全厂能源系统安全运行、完善管理，并为改进和制定节能技术措施提供依据。大多数电子工程设置有FMCS(Facility Management and Control System)，用于工厂设备管理和控制，工厂各种能源消耗计量和实时监测是FMCS主要功能之一。FMCS构架形式有多种，可编程序控制器（PLC）、分散控制系统（DCS）、现场总线控制系统（FCS）等，结合具体工程情况，通过技术经济比较确定具体的FMCS架构形式和监控内容。

7.5.2 1 对燃气、燃油等一次能源消耗进行计量以及能耗数据分析，有助于合理确定使用设备的配置方案，协调设备运行台数和运行顺序。

2 对供热机组及单台设备主要性能参数监控，可以实时掌握设备运行状况、运行时间，通过对设备参数的统计、对比，做出设备维修和维护提示，有效地保证设备在高效率和良好安全状态下工作，从而达到节能的目的。

7.5.3 对条文的文字用词做规范化修改，将原条文中的“小时”修改为“瞬时值”，删除第一款中的“电力”用词。

电子工程项目中常常装设有台数较多的制冷机组，除了常规的监测、控制外，制冷机组的群控或制冷机组的程序控制是设备节能运行的一种有效方式。在许多工程中，采用了同类设备大、小搭配的设计方案，合理确定运行模式，根据负荷预测调整设备运行策略，以达到制冷机组在高效率状况下运行，节约能耗、减少运行费用。

由于电子工厂全年用冷冻水，许多工厂都使用了制冷机组冷凝热的回收利用，本条第1款对此作了相应的控制、监测规定。

7.5.4 1 监测和记录压缩空气站的电力和供气量是为了确保压缩机的正常工作和掌握压缩机的单位能耗指标。

2 在全厂的监控中心（FMCS）对空气压缩机、干燥装置的电力供应、供气压力、供气含水量进行监控是目前电子工厂的普遍做法，目的是对全厂的机电设备集中进行监控。

3 设置多台空气压缩机的程序控制装置是为了根据工厂的用气情况自动投入和减少压缩机的台数。

4 空气压缩机就地控制盘会配带有单机的运行状态、冷却水供应情况检测和故障报警，这些信号同样应传至全厂的监控中心，实行远程控制。

8 给水排水

8.1 一般规定

8.1.1 水量平衡计算是给水排水各种系统设计规模的基础，对选用节水措施，健全用水计量仪表，减少排水量，合理利用水资源，合理设计厂区给排水管道都起到重要的作用。水量平衡贯穿于设计的各个阶段。

8.2 给水平衡和综合利用

8.2.1 分类分质收集的目的是为了便于废水处理。处理后的水质是否能够重复使用，应经过经济技术和水资源综合比较后确定。

8.2.2 因为电子工业不同行业的清洗工艺并不相同，清洗排水的水质相差较大，很难规定适用于所有行业统一的清洗水回用率。就目前工艺清洗回用水的回收率实际水平，除半导体芯片制造和平板显示器等行业，其它电子工业比较难以达到70%的回用率，因此将该要求删除。

在电子工程中，采用间接冷却的工艺冷却水和供动力辅助设备的冷却水，受污染程度一般较轻，经合理处理后，均可循环使用。工艺冷却循环水的循环利用率一般可达99%以上，动力辅助设备冷却循环水的循环利用率可达98%以上；各类工艺清洗用水的回收利用十分复杂，在具体电子工程中工艺清洗用水能否回收，应根据生产工艺、使用特点、拟回收清洗水中有害物浓度以及回用水的用途等，经经济技术比较后确定其回收率。

8.2.3 反渗透系统浓水的水质，与进入反渗透系统的原水水质相关；例如：如果反渗透系统进入为阴阳离子交换系统产水，其浓水一般可以回用至反渗透系统进水端，因此，反渗透系统浓水不仅仅可以回用于卫生间、洗车或地面冲洗以及绿化用水，还可以有全体用途。

RO浓水的水质与其回收率相关，一般系统，RO回收率与浓缩倍数的对应关系见表4。当RO浓水回用于反渗透系统进水端时，其水质应符合反渗透系统的要求；当RO浓水回用于冷却塔补水时，其水质应符合表5的要求；当RO浓水用于大小便器冲洗、洗车或地面的冲洗以及绿化，其水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用  城市杂用水水质》GB/T18920中城市绿化用水标准和《城市污水再生利用  景观环境用水水质》GB/T18921中观赏性景观环境用水标准要求，见表6。

表4 反渗透系统回收率与浓缩倍数关系

| 回收率（%） | 10 | 15 | 30 | 50 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓缩倍数 | 1.11 | 1.18 | 1.43 | 2 | 4 | 5 | 6.67 | 10 | 20 |

表5 循环冷却水对回水的水质要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 水质控制指标 | 序号 | 项目 | 单位 | 水质控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（25℃） | － | 7.0~8.5 | 9 | 钙硬度（以CaCO3计） | mg/l | ≤250 |
| 2 | 悬浮物 | mg/l | ≤10 | 10 | 甲基橙碱度（以CaCO3计） | mg/l | ≤200 |
| 3 | 浊度 | NTU | ≤5 | 11 | NH3－N | mg/l | ≤5 |
| 4 | BOD5 | mg/l | ≤5 | 12 | 总磷(以P计) | mg/l | ≤1 |
| 5 | CODCR | mg/l | ≤30 | 13 | 溶解性总固体 | mg/l | ≤1000 |
| 6 | 铁 | mg/l | ≤0.5 | 14 | 游离氯 | mg/l | 末端0.1～0.2 |

表6 各类用途的回用水的水质要求

| 序号 | 项目 | 冲厕 | 道路清扫、消防 | 城市绿化 | 车辆冲洗 | 建筑施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0~9.0 |
| 2 | 色（度） ≤ | 30 |
| 3 | 嗅 | 无不快感 |
| 4 | 浊度（NTU） ≤ | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 |
| 5 | 溶解性总固体（mg/L） ≤ | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | — |
| 6 | 五日生化需氧量（BOD5） （mg/L）≤ | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| 7 | 氨氮（mg/L） ≤ | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 8 | 阴离子表面活性剂（mg/L） ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 9 | 铁（mg/L） ≤ | 0.3 | — | — | 0.3 | — |
| 10 | 锰（mg/L） ≤ | 0.1 | — | — | 0.1 | — |
| 11 | 溶解氧（mg/L） ≥ | 1.0 |
| 12 | 总余氯（mg/L） | 接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2 |
| 13 | 总大肠菌群（个/L） ≤ | 3 |

8.2.4 本条的规定是通过合理设置卫生器具用水点处的水压，以达到节水、节能的目的。实测资料表明：当DN15陶瓷阀芯水龙头完全打开，若静水压达0.37MPa时，其出水量为0.46L/s，是设计额定流量0.15L/s～0.20L/s的2.3倍～3倍。

8.2.5 住宅、宿舍等居家建筑，洗手盆采用感应式或延时水嘴，不符合这些场所人们的用水需求。

卫生间使用的大便器，其一次冲洗水量不应大于6L；自闭式冲洗阀既有自闭延时作用，又有调节冲洗水量的功能，可以达到节水的目的；感应式冲洗装置冲洗及时，既可避免长流水现象，又保证卫生安全。

8.3 水系统的节能措施

8.3.1 直接利用市政供水管网的余压供水，不但节能，而且还因为省去了水箱（池）、加压水泵等环节，大大减少了水受到二次污染的机率，因此，当条件合适时应优先考虑。

8.3.2 水泵调速不仅仅是通过变频来实现。

与不变频的水泵直接供水相比，水泵采用调速不仅可减少能量损失，提高水泵效率，而且有利于水泵启动和改善水泵的汽蚀现象。

8.4 监测和控制

8.4.1 为加强企业给水系统的管理，实施给水系统的集中监测、控制是重要手段之一，为此本条对回水量较大（超过1000t）的企业推荐设置集中监测和控制系统。

8.4.2 热（冷）量为300kW相当于温差为5(C时水量50m3/h，所需的热（冷）负荷，对于此类具有一定规模的给水系统，在一些电子企业中可能有多个系统，为减少能量消耗，本条规定在水系统的在热（冷）媒的进水管上设置温度调节装置（包括温度传感器、温度控制阀等一套装置），既可保证供水温度，又能有效降低能耗。

8.4.3 电子工程项目要实现二级或三级计量，水表是计量水量、节约用水的重要措施。为电子工程实现水资源综合利用，提供基础数据，作了本条规定。

9 电气

9.2 供配电

9.2.3 多台变压器之间宜设低压联络，是为了便于生产淡季、节假日或检修时投入一台变压器运行，减少空载损耗。

9.2.4 在企业运行过程中应该在正常负荷率下，都应该保持企业计费侧功率因数不小于0.9，而不仅限于是最大负荷时。

9.2.5 第2款就地平衡补偿是为了补偿效果更好。低压部分的无功功率采用低压电容器补偿；高压部分的无功功率采用高压电容器补偿；容量较大、安装分散且离配变电所较远的用电设备的无功功率单独就地补偿。补偿基本无功功率的电容器组，设在配变电所内集中补偿。

第4款针对不同负载给出不同的技术方案。

9.2.6 第1款高压供电可以减少电能输配损失，但是原规范制定的200KW值与现行其他规范制定的界限值不相符合，现有的规范《工业建筑节能设计统一标准》GB51245-2017和《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015均有建议300kW的电机宜采用高压电机，因此本规范电气章节应该修改为与其一致。

第3款用电设备产生的谐波危害是多方面的，如增加变压器的损耗、增加设备和配电线路的电能损耗、加速电缆绝缘的老化、影响继电保护装置的准确性等，因此用电设备尽可能采用低谐波或者有谐波处理类型的产品。

9.2.7 为减少电力输配线路的线路损耗，本条对电缆品种、截面积选择和线路距离作了规定。

9.2.8 本条对谐波治理提出要求

9.3 照明

9.3.1 单位容量计算表是在比较各类常用灯具效率与利用系数关系的基础上，按照一系列的设定条件编制的。当某一项或数项条件与设定值不符时，就会有较大的误差，不能满足施工图设计阶段精确计算照度的要求。单位容量计算具有简便快捷的优点，主要是用于方案设计或初步设计阶段估算照明用电量。

9.3.3 修改后增加了近年已经普遍使用的LED灯。第1款明确了高度较低所指的具体高度。第4条中的发光二极管统一成LED灯。目前电子工程几类常用光源的性能比较见表7。

表7 电子工程常用光源性能比较表

| 光源种类 | 功率 (W) | 色温 （K） | 发光效能 （lm/W） | 显色指数 R | 平均寿命 (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通白炽灯 | 25~100 | 2800 | 7~10 | 95~99 | 1000 |
| T8（Φ26mm）标准荧光灯 | 36~58 | 4100 | 79 | 63 | 8000~13000 |
| T8（Φ26mm）三基色荧光灯 | 36~58 | 4000 | 90~93 | 80~85 | 15000 |
| T5（Φ16mm）三基色荧光灯 | 28~35 | 4000 | 92~94 | 85 | 20000 |
| 紧凑型荧光灯 | 8~26 | 4000~6500 | 50~69 | 78~82 | 6000~12000 |
| 电磁感应灯 | 55~165 | 4000 | 63~72 | 80 | 80,000 |
| 金属卤化物灯 | 70~400 | 3600~4300 | 85~106 | 65~96 | 12000~20000 |
| 高压钠灯 | 70~400 | 1900~2000 | 80~141 | 23 | 24000~32000 |
| LED灯 | 3~400 | 2200~6500 | 115~170 | 80 | 50000~75000 |

注：本表以某公司的光源数据为例。

9.3.4 直管形荧光灯的几类镇流器的性能比较见表8。根据各类镇流器的性能特点，作了本条规定。

表8 直管形荧光灯镇流器性能比较表（以36W、T8为例）

| 镇流器类型 | 镇流器功耗 (W) | 灯管光效比 (%) | 谐波含量比 (%) | 功率因数 | 频闪 | 噪声 | 调光 | 使用寿命 (年) | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传统电感式 | 9 | 100 | <10 | 0.5 | 有 | 有 | 不可 | 15~20 | 低 |
| 节能型电感式 | 4.5~5.5 | 100 | <10 | 0.5 | 有 | 小 | 不可 | 15~20 | 中 |
| 电子式(H级) | 3.5~4 | 110 | <40 | >0.9 | 无 | 无 | 可 | 4~5 | 中 |
| 电子式(L级) | 3.5~4 | 110 | <30 | >0.95 | 无 | 无 | 可 | 8~10 | 高 |

9.3.5 为降低电力照明线路损耗和安全运行，本条对照明线路的材质、配电箱的设置等作了规定。

9.4 监测和控制

9.4.1 电子工程中，一般是根据项目规模、用电特点和工厂管理模式等因素设置电力监控系统，有的采用单独设置，也有的是作为独立的子系统集成在FMCS中。

9.4.2 为了实现对电子工程用电设备的节约电能的监控，本条对供配电系统的监测、控制应具备的基本功能作出了规定。重要用电设备是指主要工艺设备以及净化空调、供冷、供热和供气等动力设备。

由于谐波分布的多变性和谐波工程计算的复杂性，运行阶段的谐波实测与分析，对于电力系统的谐波治理和最终提高电能利用率起着决定性作用，所以在设计阶段就针对实施增加了对谐波的监测及分区电能报表的要求。

9.4.3 电子工程的供配电系统采用分负荷计量，是企业实行分负荷、分时段计量、计电价的依据，并为工厂合理制定节约电能的运行模式提供基础依据。根据《固定资产投资项目节能审查办法》对年用电量小于500万kW·h时的企业取消分类计量的强制要求。

10 能源回收和可再生能源利用

10.1 一般规定

10.1.1 本条对电子工程用能系统提出能源回收要求。

10.1.2 本条对电子工程用能系统提出可再生能源利用要求。

10.2 能源回收

10.2.1 电子产品生产过程如集成电路芯片生产、平板显示器件生产中常需要使用低位热能，这类工厂的生产工艺过程所用的循环水有的要求供水温度为30℃~35℃，为了获得此供水温度，需要以高于相应供水温度5℃左右的热水或蒸汽对循环水回水进行加热；在这类工厂中需要应用低位热能的还有空调系统冬季、过渡季用于空气加热，纯水系统反渗透装置的原料水加热等，而许多电子工程中设有电制冷机组、空压机组等具有低位热能资源的设备，为降低能源消耗，应进行综合利用。

10.2.2 电子工程中空调房间和洁净室、洁净区的温湿度一般常年恒定，且冬夏季与室外空气的温湿度相差悬殊，故排风中可回收的“能量”十分可观，对于直流普通空调或净化空调系统，房间有多少排风排出就必须有相等量的新风送入，如果新风和排风之间进行热交换，使排风的冷（热）量加以回收利用可以取得很好的节能效益。即使这样，由于各地区气象条件、各类洁净室的要求参数不同，所以在具体工程项目中宜进行技术经济比较后确定。有些工艺设备的排风温度较高，在冬季与室外新风的温差悬殊，如这部分高温排风和一般空调或净化空调系统的新风进行热交换，也能取得很好的节能效益。为此作了本条的规定。

10.2.3 半导体及平板显示器等电子产品生产线，一般会大量使用纯水，其排水量大且稳定，温度一般稳定在20℃左右。当该类电子工程的热量需求需要外部热源补充时，宜通过经济技术比较，设置合理的热回收系统，充分利用该热能。

10.3可再生能源利用

10.3.1 本条规定了光伏发电系统型式。电子工厂一般有较多的空余屋面可供利用，但要注意太阳能光伏系统对屋面荷载的要求和对屋面防水的影响。

10.3.2 太阳能是一种可再生清洁能源，对太阳能的利用得到了包括我国在内的世界绝大多国家的高度重视，通过利用太阳能可以减少对煤、石油、夭然气等不可再生能源的依赖。我国有良好的太阳能热水系统使用的自然条件和使用经验。但由于太阳能是间歇性能源，受地区、气候、季节和昼夜变化等因素影响，为此，太阳能热水系统应配置辅助能源加热设备，确保热水系统的稳定运行。

# Text boxes

中华人民共和国国家标准

GBBBBBBB

GB 50710-XXXX

联合发布

中国计划出版社

XXXX 北  京