微电子生产设备

安装工程施工及验收标准

Standard for construction and acceptance of

micro-electronics manufacturing

equipment installation engineering

征求意见稿

XXXX-XX-XX 发布                       XXXX-XX-XX实施

────────────────────────────────────────────

中华人民共和国住房和城乡建设部

# 国家市场监督管理总局

主编部门：中华人民共和国工业和信息化部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：XXXX年XX月XX日

前    言

本标准是根据《住房和城乡建设部关于印发2020年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》（建标函［2020］9号）要求，由中国电子系统工程第二建设有限公司会同有关单位,共同在原《微电子生产设备安装工程及验收规范》GB50467-2008的基础上修订而成。

本标准在修订过程中，编制组对我国先进制程集成电路生产线工艺设备及部分集成电路工艺设备生产厂家所生产设备，就储存、搬运、安装的要求进行了调研，根据多年来设备使用单位、设备生产单位、设备安装单位对微电子工艺设备安装技术的经验积累，借鉴国外当前符合我国国情的技术，在广泛征求意见的基础上，进行了反复讨论和修改，最后经审查定稿。

本标准共分5章和5个附录。主要内容包括：总则、术语、基本规定、单机调试及试运转和工程验收等。

本标准修订的主要内容有：

1.根据目前微电子生产设备的更新换代情况，完成了标准中基本规定、单机调试及试运转、工程验收相关内容的修改，与现行的相关规范保持一致。

2.对微电子设备安装工程施工的新要求，在基本规定里做了详细要求。

3.标准中的附录E内容进行了修改。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，由工业和信息化部负责日常管理。

本标准起草单位：中国电子系统工程第二建设有限公司（地址：

江苏省无锡市具区路88号，邮政编码：214135）

中国电子技术标准化研究院

中国电子科技集团公司第五十八研究所

中国电子科技集团公司第二研究所

中国电子工程设计院有限公司

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股

份有限公司

北京中瑞电子系统工程设计院有限公司

北方华创微电子装备有限公司

上海正帆科技股份有限公司

广州粤芯半导体技术有限公司

本标准主要起草人员：龙军  吴章勇  王丙信  陈明荣

吴学刚  王学宁  杜宝强  于宗光

顾爱军  晁宇晴  安利壮  李骥

王奇勋  徐龙江  李永明  张志刚

本标准主要审查人员：暂略

# 目    次

# 1  总  则………………………………………………………………………（1）

# 2  术  语………………………………………………………………………（2）

# 3  基本规定……………………………………………………………………（3）

## 3.1  施工条件………………………………………………………………（3）

## 3.2  施工准备………………………………………………………………（4）

## 3.3  定位放线………………………………………………………………（6）

## 3.4  设置特殊基础…………………………………………………………（6）

## 3.5  壁板开洞………………………………………………………………（7）

## 3.6  室外搬运………………………………………………………………（8）

## 3.7  设备开箱及吊装………………………………………………………（10）

## 3.8  室内搬运………………………………………………………………（11）

## 3.9  设备安装就位…………………………………………………………（13）

## 3.10  二次配管配线………………………………………………………（15）

## 3.11  二次配管压力试验…………………………………………………（17）

# 4  单机调试及试运转…………………………………………………………（19）

# 5  工程验收……………………………………………………………………（20）

## 5.1  一般规定……………………………………………………………（20）

## 5.2  交接验收……………………………………………………………（20）

## 5.3  竣工验收……………………………………………………………（24）

## 5.4  验收不合格处置……………………………………………………（24）

# 附录A  设备安装技术参数……………………………………………………（26）

# 附录B  微电子生产设备安装工艺流程………………………………………（27）

# 附录C  人员进出洁净区流程…………………………………………………（28）

# 附录D  工程质量验收记录用表………………………………………………（29）

# 附录E  典型国产集成电路生产设备单机试运转及验收范例………………（36）

本标准用词说明…………………………………………………………………（47）

附：条文说明……………………………………………………………………（48）

# Contents

# 1 General provision…………………………………………………………（1）

# 2 Terms…………………………………………………………………………（2）

# 3 Basic Requirements………………………………………………………（3）

# 3.1 Construction conditions…………………………………………（3）

# 3.2 Construction preparation………………………………………（4）

# 3.3 Orienting location and setting lines………………………（6）

# 3.4 Set special foundation…………………………………………（6）

# 3.5 Wall panel opening………………………………………………（7）

# 3.6 Outdoor handling…………………………………………………（8）

# 3.7 Equipment unpacking and hoisting……………………………（10）

# 3.8 Indoor handling…………………………………………………（11）

# 3.9 Equipment installation in place……………………………（13）

# 3.10 Hook-up……………………………………………………………（15）

# 3.11 Hook-up pressure test…………………………………………（17）

# 4 Single machine debugging and trial operation……………………（19）

# 5 Acceptance of contractions……………………………………………（20）

# 5.1 General Requirement……………………………………………（20）

# 5.2 Handover acceptance……………………………………………（20）

# 5.3 Completion Acceptance…………………………………………（24）

# 5.4 Disposition of nonconforming items of completion acceptance

# Appendix A Technical parameters of equipment installation……（26）

# Appendix B Installation process flow of micro-electronics manufacturing equipment……………………………………………………………………（27）

# Appendix C Flow of personnel entering and leaving the clean area…………………………………………………………………………（28）

# Appendix D Sheets of project quality acceptance record………（29）

# Appendix E Single machine test run of typical domestic integrated circuit production equipment and  acceptance examples…………………（36）

# Explanation of Wording in this Standard…………………………（47）

# Addition: explanation of provisions………………………………（48）

# 1  总    则

1.0.1  为规范微电子生产设备安装工程施工，确保微电子生产设备安装质量和可靠运行，促进微电子生产设备安装技术的发展，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于集成电路、半导体分立器件、先进封装生产设备安装工程的施工及验收。本标准不包括集成电路及半导体分立器件生产设备联动调试及试生产。

1.0.3  微电子生产设备安装工程施工中采用的工程技术文件、承包文件对施工及质量验收的要求不得低于本标准的规定。

1.0.4  微电子生产设备安装就位应按批准的设计图纸施工，修改设计应有原设计单位的变更通知。

1.0.5  用于检测的仪器仪表应经国家法定计量检定机构检定合格，并应在检定有效期内使用。

1.0.6  微电子生产设备安装工程的施工及验收除应执行本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术    语

2.0.1  微电子生产设备  micro-electronics manufacturing equipment

制造集成电路、半导体分立器件所需的生产设备及装置。

2.0.2  二次配管配线  hook-up

洁净厂房一次管线系统至生产设备接口之间的连接管线。

2.0.3  大宗气体  bulk gas

生产集成电路使用的氢气、氧气、氮气、氩气、氦气、压缩空气等用量大的气体的统称。

2.0.4  技术夹层  technical mezzanine

洁净厂房中用于安装辅助设备和公用动力设施及管线的空间。以水平构件分隔成的空间，有上下技术夹层之分。

2.0.5  气闸室  air lock

设置在洁净区出入口，阻断室外或邻室污染气流并控制其压差而设置的缓冲间，有一定的洁净要求，也称作前室。

# 2.0.6  空态  as-built

洁净厂房设施已建成，所有动力源已接通运行，但厂房内无生产设备、材料和人员。

# 2.0.7  特殊基础  special foundation

安装在洁净室的高精密设备所需的隔振、减振基础及重大设备所需的独立基础的统称。

# 3  基 本 规 定

## 3.1  施 工 条 件

3.1.1  设备中转库及储存应符合下列要求：

1  微电子生产设备中转库应清洁、干燥、通风，有效空间高度、门的高度及宽度应能满足单体设备最大外包装箱搬入的要求，地面应平整且能满足叉车搬运最重设备的荷载要求。

2  当微电子生产设备储存有恒温恒湿要求时，中转库除应满足本条第1款的要求外，还应满足特定的温湿度要求。

3  设备储存应符合下列要求：

1)设备存放宜按行、列有序排列，严禁倒置，堆叠高度不得超过4.5m，并应留有设备出库时叉车的通道。

2)存放设备数量多时，宜绘制设备放置平面图，在图上应标出设备名称、型号及存放位置。

3)小型精密设备应存放在器材架上。

4)严禁存放有毒有害、腐蚀、易燃、易爆物品，严禁火种接近。

3.1.2  生产设备安装应具备下列文件：

１  生产设备平面布置图。

２  设备清单及设备装箱单。

3  设备搬运路线图。

4　建设单位或设备制造商提供的设备安装、运行、维护技术文件及设备安装技术参数。其中，设备安装技术参数内容不应少于本标准附录A的要求。

5  设备防微振基础、独立基础制作图。

6  活动地板承载能力参数及设备搬运路径上固定地板承载能力参数。

7  生产设备二次配管需求清单。

8  专项施工方案。

3.1.3  安装生产设备前洁净厂房应空态验收合格，空调系统应连续正常运行24h以上，且照明系统应正常工作。

3.1.4  人员净化室应启用，并应有专人按洁净厂房管理制度进行管理。

3.1.5  施工人员应经净化厂房设备安装作业培训，并应取得进入洁净区的通行证。

3.1.6  起重工、焊工、电工等特殊工种应按有关规定持证上岗。

## 3.2  施 工 准 备

3.2.1  微电子生产设备安装工艺流程应符合本标准附录B的要求。

3.2.2  施工人员不应从物流通道进入洁净区，进出洁净区流程应符合本标准附录C的要求。

3.2.3  临时设备搬入平台的搭建应符合下列规定：

1  设计载荷应按最重设备、最多作业人数、机具的总载荷及作业时产生的振动确定。

2  平台边长应大于最大设备包装箱长边，并应留有适当的操作场地。

3  平台整体上应略向室内倾斜，并应与室内地坪同高，且表面应平整。

4  平台上应设置高度为1.2m的安全护栏，吊运设备跨越护栏处宜设置柵门。

3.2.4  用于洁净室(区)安装设备的材料应符合下列规定：

1  应无尘、无锈、无油脂，且在使用过程中不应产尘埃。

2  设备垫板应按设计或设备技术文件要求制作。若无要求时，可用不锈钢板制作；对重量轻、无需调节水平度的非精密设备，也可采用厚度不小于6mm的硬PVC板制作。

3  不锈钢膨胀螺栓应有产品合格证书；不锈钢化学锚固螺栓除应有产品合格证书外，还应有使用说明书。

4  用于制作独立基础和地板加固的碳钢型材应经过热镀锌处理。

5  用于嵌缝的弹性密封材料的化学成分应经建设单位批准，材料应有注明成分、品种、出厂日期、储存有效期和施工方法的说明书及产品合格证书，不得使用过期产品。

6  用于管道氩弧焊的保护气体、压力试验的气体符合相关规定；用于管道吹扫的气体，其纯度不得低于管网本底输送气体的纯度。

3.2.5  用于洁净区安装的机具应符合下列要求：

1　洁净区使用的机具不得在非洁净区使用，非洁净区使用的机具也不得在洁净区使用。

2　机具外露部分不应产尘埃，或具有防止尘埃污染环境的措施。

3　机具进入洁净区前进行清洁处理并达到无尘、无锈、无油垢的要求，经检查合格后贴上“洁净”或“洁净区专用”标识搬入。

3.2.6  用于室外搬运的机具应符合下列要求：

１  应选用性能良好、安全可靠的机具，机具规格、参数应能满足设备运输负荷及外形尺寸的要求。

２  用于起吊设备的吊索应有足够的强度和韧性，在能够满足负荷要求时，应采用尼龙吊带或锦纶吊带。

３  当尼龙吊带或锦纶吊带的承载能力不能满足起吊设备荷载要求时，应采用较柔软的钢丝绳外套尼龙软管的吊索。

## 3．3  定 位 放 线

3.3.1  设备定位放线应按工程设计图纸(生产设备平面布置图)进行，机柜正面与其相对的最近物体外表面或障碍物的最小距离应大于最深的抽屉或最宽的门的宽度200mm；带有减振器的设备与其相邻的墙壁或障碍物距离不得小于400mm。

3.3.2  设备的平面定位尺寸宜以设备配置房间的墙面为基准放出设备的平面轮廓线。轮廓线的标识应使用水性记号笔,并应经复核无误后在轮廓线转角处贴上醒目的单面粘胶带。

## 3.4  设置特殊基础

3.4.1  有微振控制要求的设备，在设备就位前应先制作、安装防微振基础；对于重型设备，当安装场所的活动地板采用一般加固仍不能满足荷载要求时，应设置独立基础 ；有悬挑梁的地方应进行荷载计算和确认，需要时应进行加固。

3.4.2  安装防微振基础前应复查洁净厂房环境振动测试记录,并应与设备安装要求比对，应符合设备安装要求。

3.4.3  当安装场所为活动地板时，基础应设置在下技术夹层地坪上；当活动地板设置在华夫板、奇氏板或钢筋混凝土井字梁上时，基础应设置在华夫板、奇氏板或钢筋混凝土井字梁上。

3.4.4  当防微振基础、独立基础为金属框架结构时，应采用碳钢热镀锌材料或不锈钢材料制作；外露焊缝应打磨平整，对碳钢镀锌框架的外露焊缝还应进行防锈处理；腔内填混凝土应捣实；外露表面应平整，上平面不平度不应大于2mm。

3.4.5　独立基础安装水平不应大于2‰，最大不应超过3mm。独立基础上平面应与活动地板的地坪面齐平，允许偏差应为0～3mm。防微振基础安装水平不应大于1.5‰ 。

3.4.6  安装特殊基础前,应拆除基础范围内的活动地板，并应在支承结构上划出结构切割线，同时应用手持电锯切除基础范围内的钢结构。切割时应用中央真空清扫系统吸除锯末。对切割后端头悬空的钢结构应事先进行加固，加固后的承载能力不应低于原承载能力。

3.4.7  拆除活动地板的区域，应设置安全护栏及危险警示标识。

3.4.8  特殊基础施工完成后应弥补基础周围的活动地板，基础边沿与活动地板之间的间隙宜小于10mm，并应采用柔性胶条嵌缝。胶条应符合本标准第3.2.4条第5款的规定。

## 3.5　壁 板 开 洞

3.5.1  设备安装穿越壁板时，应在壁板的适当位置开洞，开洞作业不得划伤或污染需保留的壁板表面。

3.5.2  设备穿越壁板安装结束后，应封壁板洞口的缝隙，密封材质宜与该厂房内装修所用材质一致，且应满足下列要求：

### 1  密封后，设备与密封组件之间应柔性接触。

### 2  密封组件与壁板的连接应紧密、牢固。

### 3  密封面应平整、美观。

### 4  密封材料应紧贴设备，不应有缺损和漏风现象。

3.5.3  壁板开洞前的准备，应符合下列规定：

1  应测量设备周边尺寸及装修洞口的铝型材断面相关尺寸，并应增加防止铝型材直接接触设备而需放大的量，同时应计算出壁板开洞尺寸。

2  应选择合适的铝型材，必要时应作断面组装试验。

3  应在需开洞的壁板上划切割线，经复核无误后应在紧靠切割线的外侧粘贴适当宽度的彩色胶带。

3.5.4  需切割的壁板应取下，并应搬至临时加工场所进行切割。切割后可使用中央真空清扫系统或无尘室专用吸尘器吸去切屑，并应用擦布擦去灰尘。对板芯易散发尘埃的壁板应先用洁净铝箔单面胶带密封切口,并应在达到清洁要求后搬入洁净室(区)。

3.5.5  设备应按本标准第3.9节的要求安装，并应将切割加工好的壁板组装复位。

3.5.6  施工人员应用事先选定的密封材料进行密封、固定，密封作业质量应符合本标准第3.5.2条的要求。

## 3.6  室 外 搬 运

3.6.1  设备搬运前，建设方、供货方和承包方的责任人员应共同对设备进行检查和确认，对设有监视倾斜装置的箱体还应检查装置是否出现异常，检查后应做好设备开箱检查记录。

3.6.2  设备自厂区中转库或临时存放点至设备搬入平台的室外搬运，应符合下列规定:

1  室外搬运道路应平坦、畅通。

2　吊车支脚不得立在道路外的虚土上，支脚下应无暗沟、埋地管线。

3  捆绑吊索应按箱体上标示的位置进行。

4  使用机械从集装箱深处取出较重设备时，宜采用低速卷扬机将设备拖至箱口，再用叉车取出。

5  用叉车搬运设备时，全过程应平稳，不得产生冲击现象，设备距路面高度应确保不触及路面障碍。

6  用汽车运输时，起步、停车时不得出现冲击现象，不得采用急刹车，车速应均匀，行进应平稳。

7  用手动液压搬运车搬运设备时，起步、停车应缓慢，行车速度应均匀，不得产生太大的振动；两侧应有搬运人员全程监视设备位移。

8  超精密设备应采用恒温恒湿运输车运输，装卸应迅速，在厂房设备搬入口取出后应迅速搬入洁净室(区)，并应符合本标准第3.7和3.8节的有关规定。

9　遇雨、雪及风力五级以上天气时不得进行室外搬运作业。

10　当搬运设备过程中遇雨、雪时应中止搬运，并应用防雨布保护设备。

11  设备搬运除应执行本标准的规定外，尚应执行国家现行标准《工程建设安装工程起重施工规范》HG20201的有关规定。

## 3.7  设备开箱及吊装

3.7.1  设备开箱应有建设方、发包方和承包方的责任人员共同参加，进口设备还应有海关商检代表参加。

3.7.2  设备开箱拆除外包装应在设备搬入平台上或一层设备搬运拆包区进行，且应完整保留内包装。

3.7.3  设备开箱应使用专用开箱器械按开箱程序进行，不得用大锤敲击箱体，在不了解箱体内部情况时不得将撬杠等器械插入箱内，拆下的包装材料应及时收集运离现场。

3.7.4　拆除设备外包装箱后,应及时检查内包装是否完好，对有监视振动装置的精密设备应及时检查其装置, 并应按表D.0.1记录。如发现异常情况还应立即进行影像记录。

3.7.5　起吊有内包装的设备时，应符合下列规定：

1  用于起吊的吊索应根据设备重量按本标准第3.2.6条规定选用。

2  吊索捆绑位置应避开仪表及结构脆弱部位。

３  设备起吊不宜过高，以能顺利拆除外包装底盘为宜。

４  起吊时应防止设备倾斜、跌落，升降速度应均匀，不得产生冲击、碰撞现象。

５  液压搬运车运载设备时，放置应平稳，不得偏向一侧。

6  起吊设备除应执行本标准的规定外，尚应符合国家现行标准《工程建设安装工程起重施工规范》HG20201的有关规定。

3.7.6  设备内包装宜在气闸室拆除。拆除前应先用中央真空清扫系统或无尘室专用吸尘器、洁净布清除内包装表面的尘埃。拆除内包装后，应立即由参加开箱的各方代表共同进行设备的检查和清点，并应按表D.0.1记录。经检查无异常的设备应迅速搬入洁净室（区）就位。当发现异常时应及时做影像记录并提出处理意见。

3.7.7  在拆除内包装后的作业过程中不得损坏设备的表面及密封面。

## 3.8  室 内 搬 运

3.8.1  设备从搬入平台经气闸室至洁净室(区)安装就位的搬运，应符合下列规定：

1  洁净厂房设备搬入口的尺寸应满足最大件设备搬入要求，入口位置宜靠近最大、最重设备安装处，选用入口数量宜少。

2  沿搬运路线的墙壁、墙角、门框应敷设3mm厚的硬PVC板，当采用5mm厚的胶合板时应采取防止尘埃产生和扩散的措施。

3  在活动地板上用手动液压搬运车搬运设备时，宜在搬运路线的地板上铺2mm厚的PVC透明软板；也可先铺塑料簿膜后，再铺设3mm厚不锈钢板或4～5mm厚合金铝板。

4  当搬运设备重量超过活动地板的承载能力时，应根据现场实际情况制定加固方案，并应经建设单位确认后加固。加固方案应满足下列要求：

1)加固材料应为不产尘材料。

2)严禁破坏和改变原结构。

3)不得在洁净室(区)采取焊接的方式进行加固。

4)加固过程中不可避免产生微量尘埃时，应在作业前作好围护，在作业时应用中央真空清扫系统或无尘室专用吸尘器清除尘埃。

5)当加固结构妨碍空气垂直层流流型时，应在设备搬运完成后拆除。

5  设备搬入期间除搬运通道外，所有房门应为关闭状态，气闸室两侧的门不可以同时开启，设备搬入、人员出入应随手关门。

6  厂房设备搬入口的门应只在设备进出的短时间内开启，设备通过后应立即关闭。迎风大于3级时应启用防风门帘，迎风大于5级时应中断作业。

7 有支撑脚的设备搬运前应调节至设备移动所需的高度。

3.8.2  室内搬运较轻或普通设备时宜采用手动液压搬运车，起步、停放应缓慢,行车速度应均匀，不得产生冲击、振动现象，不得碰撞壁板、门框及其它设施。宜根据设备的重量和体积采取下列搬运工具和方法：

1  搬运重量小于2t时，宜使用3t手动液压搬运车。

2  搬运重量在2～4t时，宜使用5t手动液压搬运车。

3  搬运重量在4～8t或重量虽轻体积却大的设备时，可使用两台3t或5t手动液压搬运车共同运载，但两车应固定牢靠。

3.8.3  搬运重大、精密设备时，宜采用气垫搬运装置。采用气垫装置搬运时应满足下列条件：

1  操作人员应经过培训并取得特殊作业操作证。

2  路面应平坦无缝。

3  在活动地板上搬运设备，当单个气垫承载荷重大于地板的承载能力时，应对活动地板加固，加固活动地板应按本标准第3.8.1条第4款的规定执行。

4  在搬运的路线上应按本标准第3.8.1条第3款的方法保护活动地板，并应用粘胶带密封不锈钢板或合金铝板的拼缝。

5  气垫应放在设备底部的承重横梁下。设备底部空间不足时，可用千斤顶将设备平稳托起，然后再将气垫放在设备底部的承重横梁下。每台设备配置的气垫不得少于4个，严禁使用单个气垫搬运设备。

6  气垫充气后距地（板）面宜为2mm，行进中不得大起大落。

## 3.9  设备安装就位

3.9.1  在自流坪地面安装设备时，对地面的保护措施应按本标准第3.8.1条第3款的规定执行。

3.9.2  在活动地板上吊装设备应编制吊装技术方案。

3.9.3  设备在基础或地板上的固定方法应符合设备技术文件的规定，若无明确规定时宜按下列方式实施：

1  有调整支脚，且不需设置防位移、防倾倒固定装置的设备，可只在支脚下设置不锈钢垫板。

２  无调整支脚，且不需设置防位移、防倾倒固定装置的设备，应设置四组以上平垫板。每组宜用1块，最多不得超过3块。每组多块垫板时，厚板应在下面，薄板应在上面，最薄的应在中间。

３  有脚轮和可调支承脚的设备，就位后应在支承脚下准确放置垫板，并应调整支承脚找平设备。

４  需设置固定装置的设备，其设置点和安装方向应符合设备技术文件的规定。当未给出固定装置的型式时，宜用Z型或L型不锈钢开口压板压住设备支脚。

５  设有荷重分散板的设备，就位前应先核对固定设备的孔和管线连接用孔的位置及孔径，并应在荷重分散板上开孔，然后在规定位置安装荷重分散板，设备就位后应及时用螺栓固定。

６  在独立基础上或自流坪地面上安装需固定的设备时，宜采用膨胀螺栓固定。

７  在基础或地板上开孔时，应用中央真空清扫系统或无尘室专用吸尘器吸除所产生的尘埃，并应吸尽孔内的尘埃。

８  安装在防酸碱基础或防酸碱环氧地面上的设备，应采用不锈钢化学锚固螺栓固定。

3.9.4  需吊装就位的设备，宜采用龙门架、手动葫芦等起重装置。龙门架支脚应设置荷重分散板,并应核对活动地板的承载能力，活动地板的承载能力不能满足要求时应进行加固，加固应按本标准第3.8.1条第4款的规定执行。

3.9.5  设备定位的基准面、基准线或基准点,对安装基准线的平面位置允许偏差应符合下列规定：

1  与其它设备无机械联系的设备应为±10mm。

2  与其它设备有机械联系的设备应为±1mm。

3  成排同型号同规格的设备，其操作面应在同一直线上,安装偏差不应大于3mm。

3.9.6  设备找正调平的测量基准面、基准线或基准点，在设备技术文件无规定时，宜在下列部位选择：

### 1  设备的主要工作面。

### 2  支承滑动部件的导向面。

### 3  精度较高的表面。

### 4  设备水平或铅垂的主要轮廓面。

3.9.7  设备找正调平的基准面、基准线或基准点确定后，设备找正、调平应在选定的测量位置上进行测量，复查、检验时不得改变原测量的基准位置。

3.9.8  设备找正调平的水平度或铅垂度应符合设备技术文件的要求。

3.9.9  设备安装完成后，应按表D.0.2记录。

## 3.10  二次配管配线

3.10.１  二次配管配线应包括下列内容：

1  从各种给水、排水系统的一次管道至设备接口之间的配管。

2  从各种大宗气体系统的一次管道至设备接口之间的配管。

3  从各种排风、排气系统的一次管道至设备接口之间的配管。

4  从生产动力终端配电盘至设备电源接口之间的配管配线。

5 从各种特种气体管道一次配管、配线预留接口至设备接口之间的配管、配线。

6 从各种化学品供给与回收系统的一次管道至设备接口之间的配管。

7 从工艺设备至工艺腔体真空、现场尾气处理装置设备接管。

3.10.2  设备二次配管配线作业应在设备找正调平并验收合格后进行。

3.10.3  二次配管配线除应执行本标准的规定外，属于压力管道的施工还应执行现行国家标准《压力管道安全技术监察规程-工业管道》的有关规定。

3.10.4  二次配管的主材应符合设计要求。当设计有规定时应按设计采用垫料、填料等辅材；当设计无规定时应采用符合工艺要求、密封性能好、不产尘的垫料、填料等辅材。

3.10.5  用于二次配管的管材、管件、阀门应有产品合格证及材质证明书，自出厂至安装地点的储运应采用符合气体纯度要求的双层密封包装。

3.10.6  配管预制作业应在专用的洁净小室内进行，加工件应经洁净处理后搬入洁净室（区）进行安装。洁净小室的洁净度不应低于5级。

3.10.7  二次配管配线应按施工图施工，管线排列应整齐、美观，走向应合理，维修应方便，不得在设备操作面布设管线。

3.10.8  当管线穿越吊顶、壁板、地板需开洞时，开洞位置应避开梁、柱、主龙骨、风口，活动地板的管线洞口边线与单块活动地板边沿的距离应大于40mm。开洞应用开孔器，严禁用凿或火焰切割。开洞过程中应用中央真空清扫系统或洁净室专用吸尘器不间断地吸除切屑及粉尘。

3.10.9   管线安装完成后，可采用不锈钢、铝、硬PVC或镀锌密封件封堵洞口空隙，并应用VOC挥发物符合技术标准的密封材料。

3.10.10  碳钢支架、吊架应采用镀锌材料，切割端面应作防锈处理，安装应牢固可靠,管卡应与管子直径相匹配；不锈钢管与碳钢支架、管卡之间应分别设置隔离垫和隔离套管，隔离垫宜用软质聚四氟乙烯板，套管宜用聚乙烯软管。

3.10.11  从上技术夹层引下的管线，应敷设在生产设备附近的管道竖井内。无竖井时应增设竖井，井壁宜用C型钢作框架，框架应外贴装饰不锈钢板，面板上可安装电气插座、开关箱及气体快速接头。

3.10.12  输送大宗气体、特种气体、非腐蚀性溶剂的不锈钢管，当采用焊接连接时，应采用钨极氩弧自动焊，钨极氩弧自动焊使用的保护气体纯度应符合本标准第3.2.4条第6款的规定。

3.10.13  进行二次配管配线时,不得在洁净室(区)内进行锯、锉、钻、凿等产尘作业。

3.10.14  生产设备、电气配管、氢气配管、氧气配管的接地必须与专用接地线可靠连接。

3.10.15  当微电子生产设备的生产和安装同时进行时，二次配管配线应符合下列规定：

1  施工中进行焊接等产烟明火作业时，必须取得建设单位签发的动火许可证及动用消防设施许可证；

2  生产区与安装区之间应采取临时隔离措施；

3  垂直作业时，应采取安全隔离措施，并应设置危险警示标志；

4  洁净度高于等于5级的洁净室(区)的人员密度不应大于0.1人/m2，洁净度低于5级的洁净室(区)的人员密度不应大于0.25人/m2。

3.10.16  管子从在用配管接到新安装设备时，必须从一次配管上预留阀门后接至设备相应接口，严禁在一次配管上新开三通接管。

3.10.17  管子从停用配管连接到新安装设备时, 应排尽阀后所有管内介质，其中易燃、易爆和助燃性介质应排至尾气处理装置处理，达标后再排至室外安全场所。

## 3.11  二次配管压力试验

3.11.1  二次配管工作压力不小于0.1MPa的管道应进行压力试验，其中易燃、易爆和助燃性气体管道应进行气密性试验；气密性试验合格后，再次拆卸过的管道必须再次做气密性试验。

3.11.2  压力试验介质应采用气体，不得采用水压试验，并应符合下列规定：

１ 氧化性和惰性气体管道的试验介质可采用与一次管网相同的气体或惰性气体；

2  易燃、易爆和助燃性气体管道试验介质应采用惰性气体；

3  试验气体纯度不得低于一次管网气体的纯度。

3.11.３  二次配管气压试验的试验压力应符合下列规定：

1  管道设计压力不大于0.6MPa时，试验压力应为设计压力的1.15倍；

2  管道设计压力大于等于0.6MPa时，应按设计文件规定试压，并应采取安全措施。

3  真空管道试验压力应为0.2MPa。

3.11.4  二次配管压力试验开始时应测量试验温度，试验温度严禁接近材料脆性转变温度。

3.11.5  进行压力试验时应缓慢升压，达到0.2MPa时应暂停升压，并应进行检查，无异常后可继续缓慢升压到试验压力，稳压10min后应将压力降到设计压力。应用中性发泡剂检查，无损坏、无泄漏应判为合格。

3.11.6  气密性试验可在压力试验后连续进行，试验压力应为设计压力，试验时间应持续24h。应用中性发泡剂检查，并应重点检查阀门填料函、法兰及螺纹连接处，无压降、无泄漏应判为合格。

3.11.7  泄漏性试验可结合吹洗一并进行，试验压力应为设计压力，并应重点检查阀门填料函、法兰及螺蚊连接处，无泄漏应判为合格。

3.11.8  当设计文件规定以卤素、氦气或其它方法进行泄漏性试验时，应执行现行国家标准《氦泄漏检测》GB/T15823及相应的技术规定。

3.11.9  二次配管压力试验完成后应脱开设备用惰性气体进行冲（吹）洗。冲（吹）洗气体的纯度不应低于管网输送介质的纯度。除输送介质为易燃、易爆和助燃性的管网外,可用管网输送的介质进行。

3.11.10  输送介质为易燃、易爆和助燃性的管道应采用惰性气体进行吹扫, 吹扫气体的纯度不应低于管网输送介质的纯度。

3.11.11  二次配管施工完成后，应进行质量检验，并应按表D.0.3记录；二次配管压力试验和吹扫时，应按表D.0.4记录。

4  单机调试及试运转

4.0.1  设备单机调试及试运转应在设备安装和二次配管配线完成，并应经检验合格后进行。设备单机调试及试运转应由建设单位组织实施。当设备安装与单机调试非同一安装单位时，单机调试应由生产厂或供货方进行；当设备安装与单机调试为同一安装单位时，单机调试应由施工单位进行。

4.0.2  设备试运转应具备下列条件：

1  设备安装完毕，验收合格；

2  设备所需各种气体动力配管配线已与设备接通，各种介质的各项参数（包括纯度）符合设备使用要求；

3  给水、排水、排气、排风已与设备接通；

4  电气线路相位正确，接线端子连接牢固、可靠，绝缘电阻测试合格；

5  接地正确，连接牢固、可靠；

6  房间洁净度、温湿度、照度指标测试合格；

7  室内各项安全设施和消防设施满足使用要求，且运行正常。

4.0.3  典型国产集成电路生产设备单机试运转及验收,应按本标准附录E的要求进行。进口设备应按设备采购合同技术服务条款执行。

5  工 程 验 收

## 5.1  一 般 规 定

5.1.1  微电子生产设备安装工程验收可分为交接验收与竣工验收。

5.1.2  微电子生产设备二次配管配线工程完成后，应对各系统进行检验，合格后应进行交接验收。

5.1.3  微电子生产设备交接验收后应进行单机试运转。经调试、试运转，达到设备技术指标后应进行竣工验收。

5.1.４  微电子生产设备安装工程质量验收应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的有关规定执行。设备交接验收应按每台设备的安装工程及每台设备的配管配线工程各划为一个检验批，并按设备安装工程及设备配管配线工程各划为一个分项工程进行设备交接验收。

## 5.2  交 接 验 收

5.2.1  建设单位接到安装单位按表D.0.5的格式及内容填写的《微电子生产设备安装工程交接（竣工）验收报告》后，应组织施工单位、设计单位组成验收组，并应根据施工合同、本标准及设备技术文件的规定进行交接验收。

5.2.2  交接验收应在下列阶段进行：

1  设备找正、调平后，进行设备安装交接验收。

2  设备配管配线完成后，进行配管配线交接验收。

5.2.3  交接验收时安装单位应提交下列资料：

### 1  微电子生产设备安装工程施工合同。

### 2  主要材料合格证或质量保证书。

### 3  设备开箱检查记录。

### 4  设备安装检验批质量记录及分项工程质量验收记录。

### 5　设备配管配线检验批质量记录及分项工程质量验收记录。

### 6  管道焊接检验记录。

### 7  设备二次配管压力试验、冲(吹)洗记录；

### 8  竣工图及设计变更文件。

### 9  工程质量事故处理记录。

### 10  设备随机技术文件。

5.2.4  微电子生产设备安装工程质量主控项目，应按下列要求和方法检查：

1  设备安装的平面坐标位置应符合设计要求。

检验方法：对照图纸用钢皮尺检查。

2  垫板安装位置应准确、接触应紧密、无松动现象。

检验方法：目测和用小榔头轻击垫板检查。

3  防位移、防倾倒的压板设置方向应正确、紧固牢靠。

检验方法：对照设备安装使用说明书目测和用小榔头轻击压板检查。

4  特殊基础上平面不平度、安装水平度应符合要求，调整水平度的螺脚均应与垫板紧密接触。

检验方法：用水平尺和塞尺测量基础上平面不平度；用水平仪测量基础水平度，抽拉垫板检查接触紧密度。

5  设备安装的水平度、垂直度应符合设备安装使用说明书的要求。

检查办法：用水平仪测量。

6  二次配管的管材、阀门应符合设计要求，并应有产品合格证和产品质量证明书。

检验方法：查看设计图纸、产品合格证和产品质量证明书。

7  管线布置和走向应符合设计要求。

检验方法：对照图纸检查。

8  管道的对接焊缝处及曲管处严禁焊接支管；焊缝距起弯点、支吊架边缘应大于50mm。

检验方法：目测或尺量。

9  管道支吊架间距应符合设计要求。

检验方法：观察或尺量。

10  二次配管压力试验应符合本标准第3.11.5～3.11.7条的合格要求。

检测方法：查看试验记录。

11  二次配管冲(吹)洗应按本标准第3.11.9条的规定进行，并应用洁净白绸布检查，无污染物应判为合格。

检测方法：查看记录。

12  二次配线的电线电缆规格、型号应符合图纸要求；绝缘、相序应符合设备技术文件或现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的有关规定。

检验方法：对照图纸检查，用相应电压等级的兆欧表检查。

13  接地连接应正确可靠，并应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169的有关规定。

检验方法：目测或测试电阻。

5.2.5  微电子生产设备安装工程质量一般项目，可按下列要求和方法检查：

1  设备安装用的垫板表面应无尘无油,每组不应超过三块。

检验方法：观察或用白绸布擦拭检查。

2  设备跨壁板安装的密封应严密。

检验方法：目测，必要时进行夜间漏光检查。

3  防微振基础周围与活动地板之间应柔性接触，嵌入的柔性胶条应牢固。

检验方法：目测与手触检查。

4  有坡度要求的管道，其坡度应符合设计规定。

检验方法：用水准仪测量。

5  管材、附件和阀门用螺纹连接时，其螺纹应清洁规整、无断丝乱丝；镀锌件的镀锌层应无损伤、无锈斑；螺纹接口填料应无外露。

检验方法：目测。

6  法兰连接应符合下列规定：

1）对接应同心、平行、紧密并与管中心垂直。

2）衬垫的材质应符合设计要求，且不应超过一层；螺栓露出螺母的长度应一致，宜为露出3个螺距。

检验方法：目测。

7  不锈钢管与碳钢支吊架、管卡之间的隔离应无遗漏。

检验方法：目视。

8  阀门安装应符合下列规定：

1)型号、规格应符合设计要求。

2)进出口方向应正确。

3)手轮朝向应合理。

检验方法：对照图纸检查型号、规格，目测检查安装的正确性。

5.2.6  验收组应对工程质量进行评价，并应提出验收结论。参加验收单位代表应在表D.0.6上签字。

## 5.3  竣 工 验 收

5.3.1  建设单位接到微电子生产设备调试单位按表D.0.5的格式及内容填写的《微电子生产设备安装工程交接（竣工）验收报告》后，应组织施工单位、供货单位、设计单位组成验收组，并应根据施工合同、设计文件、本标准及设备技术文件进行微电子生产设备安装工程竣工验收。

5.3.2  设备安装工程竣工验收时,调试单位应提供每台设备的单机试运转记录。

5.3.3  验收组应对微电子生产设备安装工程的所有工程内容进行全面审核、检查，检查时应做好记录，各项指标符合设计要求应判为合格。审查内容应包括设备安装、配管配线和设备技术指标。

5.3.4  验收组应对工程质量进行评价，并应提出验收结论，同时应填写表D.0.7，参加验收各单位代表应签字。

5.3.5  微电子生产设备安装工程验收合格后，应竣工验收。

## 5.4  验收不合格处置

5.4.1  当微电子生产设备安装工程、设备二次配管配线安装工程不符合质量要求或设备工艺技术指标不符合要求时，应按下列要求处理：

1  经返工后的设备，安装检验批、二次配管配线检验批应重新进行验收；

2  经返修后的检验批仍能满足安全和使用性能要求时，可按技术处理方案和协商文件进行验收。

5.4.2  经返修后仍不能满足安全使用和性能要求的分项工程不得进行验收。

# 附录A   设备安装技术参数

## 表A  设备安装技术参数

A.0.1 设备安装技术参数应符合A.0.1的要求。

| 设 备 名 称 |  | 型 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用 途 |  |
| 包 装 箱 尺 寸 |  | 毛 重 (kg) |  |
|  |  | 毛 重 (kg) |  |
|  |  | 毛 重 (kg) |  |
| 主 体 尺 寸 |  | 主要部件尺寸 |  |
| 维 修 空 间 | 前（mm） | 后（mm） | 左（mm） | 右（mm） |
| 地 基 要 求 | 水 平 度 | 微 振 |  |  |
| 电源 | 电源性质 | 电 压(V) | 相 数 | 功率(kW) | 接地电阻(Ω) |
| 纯 水 | 电阻率MΩ.cm (25℃) | 温 度(℃) | 压力(MPa) | 流 量(L/min) |
| 冷 却 水 | 电阻率MΩ.cm (25℃) | 温 度(℃) | 压力(MPa) | 流 量(L/min) |
| 大宗气体 | 纯 度(％) | 压力(MPa) | 流量(L/min) | 管道接口型式 |
| 特种气体 |  |  |  |  |
| 化学品 |  |  |  |  |
| 环 境 要 求 | 温 度 (℃) | 湿 度（ ％） | 洁净度 |  |
| 排 风 | 材 质 | 接口 (mm) | 抽 速（m/s） |  |
| 排 气 | 气 质 | 接口 (mm) | 抽 速（m/s） |  |
| 通 讯 接 口 |  |
| 其它特殊要求 |  |

# 附录B  微电子生产设备安装工艺流程

B.0.1 微电子生产设备安装工艺流程应符合图B.0.1的要求。

## 图B.0.1  微电子生产设备安装工艺流程

# 附录C  人员进出洁净区流程

C.0.1 人员进出洁净区应符合图C.0.1所示流程。

――――――――――――――――――――――――     管理区域

一般服

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

超净服

亚洁净区

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

洁净区域

图C.0.1  人员进出洁净区流程

# 附录D 工程质量验收记录用表

| D.0.1 设备开箱检查记录的内容及格式应符合表D.0.1的规定。 表D.0.1 设备开箱检查记录 |
| --- |
| 工程名称 |  | 工艺平面图号 |  |
| 设备名称 |  | 设 备 型 号 |  |
| 国别/制造厂 |  | 设备位置编号 |  |
| 外包装情况： |
| 接受前倾斜是否超限： |
| 内包装情况： |
| 接受前振动是否超限： |
| 设备外观情况： |
| 备件名称及数量： |
| 备注： |
| 建设单位： 代表（签章）： 年 月 日 | 海关商检： 代表（签章）： 年 月 日 | 施工单位： 代表（签章）： 年 月 日 |
| D.0.2 设备安装检验批质量验收记录内容及格式应符合表D.0.2的规定。 表D.0.2 设备安装检验批质量验收记录 |
| 工 程 名 称 |  | 生产设备 平面布置图号 |  |
| 设备名称型号 |  | 设备位置编号 |  |
| 施工单位 |  | 专业技术 负责人 |  | 项目经理 |  |
| 执行标准及编号 |  |
| 主 控 项 目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 建设单位验收记录 |
|  | 1 | 平面位置 |  |  |  |
|  | 2 | 垫板安装 |  |  |  |
|  | 3 | 底脚固定 |  |  |  |
|  | 4 | 特殊基础上平面 不平度 |  |  |  |
|  | 5 | 特殊基础水平度 |  |  |  |
|  | 6 | 特殊基础稳定性 |  |  |  |
|  | 7 | 特殊基础与活动地板洞口接触 |  |  |  |
|  | 8 | 设备水平度 |  |  |  |
|  | 9 | 设备垂直度 |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 特殊基础防锈 |  |  |  |
|  | 2 | 特殊基础标高 |  |  |  |
|  | 3 | 垫板洁净状况 |  |  |  |
|  | 4 | 每组垫板块数 |  |  |  |
|  | 5 | 设备跨壁安装密封 |  |  |  |
|  | 8 | 其它 |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 | 项目专业质量检验员： 年 月 日 |
| 建设单位 验收结论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| D.0.3 设备配管配线检验批质量验收记录内容及格式应符合表D.0.3的规定。 表D.0.3 设备配管配线检验批质量验收记录 |
| 工 程 名 称 |  | 设备配管图号 |  |
| 设备名称型号 |  | 设备位置编号 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  | 专业技术 负责人 |  |
| 执行标准及编号 |  |
| 主 控 项 目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 建设单位验收记录 |
|  | 1 | 配管材料、材质 |  |  |  |
|  | 2 | 管线布置、走向 |  |  |  |
|  | 3 | 管道焊接 |  |  |  |
|  | 4 | 支架、焊缝位置 |  |  |  |
|  | 5 | 支吊架间距 |  |  |  |
|  | 6 | 管道压力试验 |  |  |  |
|  | 7 | 配管冲（吹）洗 |  |  |  |
|  | 8 | 电线电缆规格、材质 |  |  |  |
|  | 9 | 电气线路绝缘 |  |  |  |
|  | 10 | 设备、管道接地 |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 管道坡度 |  |  |  |
|  | 2 | 螺纹连接 |  |  |  |
|  | 3 | 法兰连接 |  |  |  |
|  | 4 | 不锈钢管与碳钢隔离 |  |  |  |
|  | 5 | 阀门安装 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 | 项目专业质量检验员： 年 月 日 |
| 建设单位 验收结论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |

| D.0.4 设备二次配管压力试验、冲(吹)洗记录内容及格式应符合表D.0.4的规定。 表D.0.4 设备二次配管压力试验、冲(吹)洗记录 |
| --- |
| 工 程 名 称 |  | 设备配管图号 |  |
| 设备名称型号 |  | 设备位置编号 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  | 专业技术 负责人 |  |
| 执行标准及编号 |  |
| 序 号 | 管道系统名称 (介 质) | 压力 试验 | 气密性 试验 | 泄漏性 试验 | 吹（冲） 洗 | 施工单位检 查评定记录 | 建设单位 验收记录 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 | 项目专业质量检验员： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |

| D.0.5 微电子生产设备安装工程交接（竣工）验收报告内容及格式应符合表D.0.5的规定。 表D.0.5 微电子生产设备安装工程交接（竣工）验收报告 |
| --- |
| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| 建设单位 |  | 开工日期 |  | 交接日期 (竣工日期) |  |
| 施工单位 |  | 项目技术负责任人 |  | 项目专业质量检验员 |  |
| 设备安装 完成情况 |  |
| 二次配管 完成情况 |  |
| 工程质量 验收资料 状况 |  |
| 质量控制 资料状况 |  |
| 施工单位 项目经理 | 项目经理： 年 月 日 |
| 建设单位审批意见 | 项目负责人： 年 月 日 |

| D.0.6 设备安装（配管配线）分项工程质量验收记录内容及格式应符合表D.0.6的规定。 表D.0.6 设备安装（配管配线）分项工程质量验收记录 |
| --- |
| 工程名称 |  | 生产设备平面 布置图号 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  | 项目技术 负责人 |  |
| 序号 | 检验批部位 | 施工单位检查评定结果 | 验收结论 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 验收单位 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 |
|  | (公章) 项目负责人: 年 月 日 | (公章) 项目技术负责人： 项目经理： 年 月 日 | (公章) 项目负责人: 年 月 日 |

| D.0.7 微电子生产设备安装工程竣工验收记录内容及格式应符合表D.0.7的规定。 表D.0.7 微电子生产设备安装工程竣工验收记录 |
| --- |
| 工程名称 |  | 生产设备平 面布置图号 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  | 项目技术 负责人 |  |
| 分包单位 |  | 分包单位负责人 |  | 分包单位 技术负责人 |  |
| 序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验收意见 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |
| 安全和功能检验 (检测)报告 |  |  |  |
| 感观质量验收 |  |
| 验收单位 | 建设单位 | 设备供货方 | 施工单位 | 设计单位 |
|  |  |  | 施工单位 | 分包单位 |  |
|  | (公章) 项目负责人: 年 月 日 | (公章) 代表: 年 月 日 | (公章) 单位负责人: 年 月 日 | (公章) 单位负责人: 年 月 日 | (公章) 项目负责人: 年 月 日 |

# 附录E  典型国产集成电路生产设备单机试运转及验收范例

# E.1 光刻机

E.1.1 试运转前应检查下列项目，并应在符合要求后进行单机试运转；

1 环境温度应为22℃±1℃，相对湿度应为40%～60%，洁净度等级应为5级，室内光线应为黄色。

2 三相交流电源电压应为220V±10%，频率应为50±1Hz。

3 机壳应有良好的接地。

4 压缩空气压力应为0.5～0.7MPa。

5 真空压力应为一0.055～-0.08MPa。

6 安装间内不得有腐蚀性气体、电磁辐射，振动频率大于等于10Hz时，安装机器周围的振动幅度应小于3μm，振动频率小于10Hz时，安装机器周围的振动幅度应小于1.5μm。

7 开机前按钮均应处在关闭状态。

## E.1.2 验收项目应符合下列要求：

# 1  设备验收应符合表E.1.2的规定。

| 序号 | 项目 | 规范 | 验收条件 | 测试数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分辨率 | 0.4 (m L&S | 镜头5个点位测试 |  |
| 2 | 公共焦深 | ≧0.6um | 镜头5个点位的0.4um分辨率的测试条测试 |  |
| 3 | 总体焦点偏差 | ≤0.40(m | 镜头5个点位的0.4um分辨率的测试条测试 |  |
| 4 | 像面倾斜 | Within±0.35μm | 镜头5个点位测试 |  |
| 5 | 弯曲 | Within±0.2μm | 镜头5个点位测试 |  |
| 7 | 镜头畸变 | Within ( 50nm | 标准测试方式 |  |
| 8 | 焦点测量重复性 | 3( ≤100nm | 20 次测量 |  |
| 9 | 长期焦点稳定性测试 | Within ( 0.3(m | 一周测试 |  |
| 10 | 镜头控制精度 倍率控制精度 焦点控制精度 | Within ( 20nm 2) Within (0.15um | 镜头加热100min, 冷却180min测试 |  |
| 11 | 最大曝光区域 | 22.0mm(hor.) x 22.0mm(ver.) | 显微镜下观察 |  |
| 12 | 光罩挡板精度 | +0.4mm ~ +0.8mm (on reticle) | 显微镜下观察 |  |
| 13 | 曝光能量 | ≧620mW/cm2 | 使用照度计测量 |  |
| 14 | 光强均匀性 | Within ( 1.5% | 5次测试 |  |
| 15 | 积分曝光控制精度 |  | 使用照度计测量 |  |
|  | 1) | 50 mJ/cm2 or more | Within ( 1.0% |  |  |
|  | 2) | 100 mJ/cm2 | Within ( 0.5% |  |  |
| 16 | 光罩旋转测试精度 | (M(+3( ( 20nm | 测试值对比目标值 |  |
| 17 | 套刻精度 |  | 镜头5点测试 |  |
|  | 1) | FIA-EGA | (M(+3( ( 75nm |  |  |
|  | 2) | LSA-EGA ( | (M(+3( ( 75nm |  |  |
| 18 | 正交性测试 | Within ( 0.1sec. | 3个晶圆的平均值 |  |
| 19 | 步进精度 | 3( ( 45nm | 镜头22点测试，2个晶圆 |  |
| 20 | 预对位精度 | 3( ( 15(m | 统一晶圆60次测量，包括x、y、θ。 |  |
| 21 | 传送测试 |  |  |  |
|  | 1) | 晶圆传输系统 | 成功率: ≧99% | 500个一组测试 |  |
|  | 2) | 十字传输系统 | 成功率: 100% | 10个一组测试 |  |

# 2 设备自动化要求

设备需具备SMIF INTERFACE功能，设备需要支持SECS协议通讯，通讯方式需支持RS232或HSMS(TCP/IP)，且硬件和软件功能都必须完好可用，提供对应SECS Manual，提供对设备工作流的说明，提供机台对应VID LIST, SVID LIST, ECID LIST, CEID LIST说明，提供解析Recipe Body的对应说明。

# 3 设备安全测试

测试根据国际半导体设备暨材料SEMI-S93a准则。对该设备的EMO按钮和安全联锁进行逐一测试：激活时设备能够进行下一步运行功能，如果一旦失效，设备不能进行下一步操作。

# 4 防火测试

测试方式：主要调查的是设备建造材料、烟雾探测系统，利用手持烟雾系统进行测试，一旦激活系统烟雾传感器，整机自行关电。

## E.2 涂胶机

E.2.1 试运转前应检查下列项目，并应在符合要求后进行单机试运转：

1 环境温度应为23±3℃，相对湿度应为30%～70%，洁净度等级应不低于ISO7级，室内灯光应为黄色；

2 电源供电电压允许偏差应为额定电压（380V）的±10%，电源频率偏差允许应为标准频率（50 Hz）的±2%；

3 压缩空气进气压力应为（0.5～0.7）MPa，进气流量不小于500 L/min；

4 氮气供气压力应为（0.3～0.4）MPa；

5 排气通道应通畅，管道直径应不小于10 mm；

6 接地引出端应与厂房接地系统稳固连接，接地电阻小于4 Ω。

# E.2.2验收项目应符合下列要求：

1 压缩空气气源接口应能承受不小于0.7 MPa的气源压力；

2 氮气气源接口应能承受不小于0.5 MPa的气源压力；

3 自动状态下设备能进行晶片涂胶前清洗，涂胶后去边动作；

4 选6英寸圆片2片，8英寸圆片2片，基片上旋涂膜厚3 µm～4µm光刻胶，待基片干燥后，测量基片厚度。按照图2所示在基片的上、下、左、右、中五个区域中随机各取一点，利用台阶仪对其厚度进行测量，记录测量值，并计算出它们的平均值。取基片厚度中的最大值和最小值，使用公式E.1A.2－1得出膜厚均匀性应不大于±3％；

Δ1=（Hmax–Hmin）/ 2P                （E.1A.2－1）

式中： Δ1——基片膜厚均匀性；

Hmax——基片厚度最大值；

Hmin——基片厚度最小值；

P——基片厚度平均值。

## 图E.1A.2－1  涂层厚度均匀性测量点示意图

5 选25片8英寸圆片进行膜厚3 µm～4µm光刻胶旋涂，按测试膜厚均匀性的方法，取得各片的膜厚平均值，计算出本组25片的平均值P AVG。取膜厚最大值和最小值，使用公式E.1A.2－1计算本组晶片的片间均匀性应在±3％之间；

Δ2 =(Pmax–Pmin )/ 2PAVG               （E.1A.2－1）

式中：  Δ2——基片片间均匀性；

Pmax——基片膜厚最大值；

Pmin——基片膜厚最小值；

PAVG——基片膜厚平均值。

6 使用转速仪测量设备最高转速应符合指标要求，测量值与设定值之间的差值应在±1 rpm内；

7 按常用工艺温度要求分别设置温控温度，开启加热，待温度稳定后，使用表面温度计测量热板工位区域上下左右四个点温度记录测量值，测量值与温控仪显示值之差不超过±1 ℃；

8 设备正常运行时，用声级计在其水平面四个方向上，离地高度1.2 m，距离机壳1 m处测量噪声，以每天暴露时间8 h计，其等效连续A声级噪声不应大于85 dB(A)。

# E.3 去胶机

E.3.1 试运转前应检查下列项目，并应在符合要求后进行单机试运转：

1 环境温度应为23±3℃，相对湿度应为30%～70%，洁净度等级应不低于ISO8级；

2 电源供电电压允许偏差应为额定电压（380V）的±10%，电源频率偏差允许应为标准频率（50 Hz）的±2%；

3 压缩空气进气压力应为（0.4～0.6）MPa；

4 氮气供气压力应为（0.4～0.6）MPa；

5 氧气供气压力应为（0.3～0.45）MPa；

6 接地引出端应与厂房接地系统稳固连接，接地电阻小于4 Ω。

## E.3.2验收项目应符合下列要求：

1 压缩空气气源接口应能承受不小于0.7MPa的气源压力；

2 氮气气源接口应能承受不小于0.7 MPa的气源压力；

3 氧气气源接口应能承受不小于0.5 MPa的气源压力,最大流量不应超过1000 sccm；

4 射频电源功率应在（30～150）W范围内连续可调；

5 使用6寸和8寸的硅片各5片，表面涂覆厚度为1µm～5µm微米的光刻胶，用轮廓测试仪测量得出厚度，在规定的去胶时间3 min～30 min内去胶结束后，利用轮廓测试仪测量剩余胶的厚度，通过公式E.1B.2－1得出去胶速率，应满足指标要求；

### v =（B–A）/ t            （E.1B.2－1）

式中：  v——去胶速率；

B——去胶前光刻胶厚度；

A——去胶后剩余光刻胶厚度；

t——规定去胶时间。

6 使用6寸和8寸的硅片各3片，表面涂覆一定厚度1µm～5µm的胶，在图2所示位置用轮廓测试仪测量得出片内每点的厚度，在去胶工艺结束后，再次测量片内每个测试点剩余胶的厚度，通过公式E.1B.2－2计算平均去胶厚度，通过公式E.1B.2－3计算每一张硅片的片内去胶均匀性，每一张硅片的片内去胶均匀性均应不大于±10%；

### C = ∑(Bi-Ai) / 9           （E.1B.2－2）

式中：  C——去胶厚度；

Bi——去胶前硅片厚度；

Ai——去胶后硅片厚度。

P = (MAX(Bi-Ai)-MIN(Bi-Ai) )/2C    （E.1B.2－3）

式中：  P——去胶均匀性。

图E.1B.2－1  硅片测试点示意图

7 取6寸和8寸的硅片各5片，根据硅片尺寸大小分为两组，按E.1B.2（6）提供的方法，算出各组中每一张硅片的平均去胶厚度，通过公式（E.1B.2－4）计算出本组5片硅片的平均去胶厚度，再用公式（E.1B.2－5）计算出每一组硅片的片间去胶均匀性，每一组硅片的片间去胶均匀性均应不大于±12%：

### D = ∑Ci / 5                （E.1B.2－4）

式中：  D——去胶厚度；

Ci——平均去胶厚度。

### E =（MAX Ci–MIN Ci ）/2D     （E.1B.2－5）

式中：  E——片间去胶均匀性。

8 设备正常运行时，用声级计在其水平面四个方向上，离地高度1.2 m，距离机壳1 m处测量噪声，以每天暴露时间8 h计，其等效连续A声级噪声不应大于70 dB(A)。

## E.4 化学机械抛光机

E.4.1 试运转前应检查下列项目，并应在符合要求后进行单机试运转：

1 环境温度应为23±2℃，相对湿度应为30%～70%，洁净度等级应不低于ISO7级；

2 电源供电电压允许偏差应为额定电压（380V）的±10%，电源频率偏差允许应为标准频率（50 Hz）的±2%；

3 压缩空气进气压力应为（0.5～0.7）MPa，进气流量不小于60 L/min；

4 接地引出端应与厂房接地系统稳固连接，接地电阻小于4 Ω。

### E.3.2验收项目应符合下列要求：

1 压缩空气气源接口应能承受不小于0.7 MPa的气源压力；

2在设备完成一个抛光工艺周期后，采用相应的清洗工艺清洗磨抛的产品，用自动非接触式平整度测试仪测试产品5点的平整度，5个点的取样方法见图E.1C.2－1。磨抛产品的平整度值应满足指标要求；

## 图E.1C.2－1  样片采样点示意图

3 设备正常运行时，压力以0.005MPa为一档，依次将抛光头压力从0.003Mpa调到0.05MPa，观测压力传感器测量值应满足指标要求；

4 设备正常运行时，打开抛光液系统，以50ml/min为一档，依次将抛光液系统流量从50ml/min调到500ml/min，用量杯进行检测应满足指标要求；

5 在抛光头或抛光台相应位置粘上反射薄膜，用非接触式转速表对准反射薄膜，调节抛光头或抛光台转速，读取转速表上的数据，测量结果应满足指标要求；

6 设备正常运行时，用声级计在其水平面四个方向上，离地高度1.2 m，距离机壳1 m处测量噪声，以每天暴露时间8 h计，其等效连续A声级噪声不应大于70 dB(A)。

E.5 显影清洗机

## E.5.1 试运转前应检查下列项目，并应在符合要求后进行单机试运转：

1 环境温度应为22±2℃，相对湿度应为30%～70%，洁净度等级应不低于ISO7级，室内灯光应为黄色；

2 电源供电电压允许偏差应为额定电压（380V）的±10%，电源频率偏差允许应为标准频率（50 Hz）的±2%；

3 压缩空气进气压力应为（0.3～0.6）MPa，进气流量不小于60 L/min；

4 氮气供气压力应为（0.3～0.5）MPa，进气流量不小于30 L/min；

5 去离子水压力应为（0.25～0.4）MPa，流量不小于10 L/min，电阻率不小于16MΩcm；

6 接地引出端应与厂房接地系统稳固连接，接地电阻小于4 Ω。

### E.4.2验收项目应符合下列要求：

1 压缩空气气源接口应能承受不小于0.7MPa的气源压力；

2 氮气气源接口应能承受不小于0.5 MPa的气源压力；

3 去离子水接口应能承受不小于0.5 MPa的压力；

4 可实现上下片、中心定位和显影腔体三工位传送晶片，R向传送精度平均值应不大于0.1mm；

5 承片台可真空吸附定位晶片，连续运行不掉片；

6 主轴转速范围应在50rpm～5000rpm之间，速度增量应为1rpm，速度精度应为±5rpm；

7 显影单元应具备柱状/雾状两种喷嘴可选，显影液温度范围应在15℃～30℃之间，控温精度应为±0.5℃；

8 干燥单元应在室温～80℃之间，过滤精度应为0.02μm；

9去离子水冲洗压力范围应在0.15 MPa～0.30MPa之间，流量范围应在2L/min～6L/min之间；

10设备正常运行时，用声级计在其水平面四个方向上，离地高度1.2 m，距离机壳1 m处测量噪声，以每天暴露时间8 h计，其等效连续A声级噪声不应大于70 dB(A)。

## E.6 刻蚀机

E.6.1 试运转前应检查下列项目，并应在符合要求后进行单机试运转：

1 环境应符合下列规定：

### 1）洁净度等级应为6级，温度应为22.5℃±2.5℃，湿度不应大于60%；

### 2）地面应有防静电措施。

2 动力系统应符合下列规定：

- 三相交流电源电压应为200±10%，频率应为50Hz；

- 冷却水压力应为0.35～0.5MPa，流量应为5～8L/min；

3）压缩空气压力应为0.4～0.5MPa，流量应为5L/min；

4）排风管接口直径应为150mm～250mm，风量应为5～10L/min，对于酸碱排设备接口衔接材质需要耐酸碱，接口收边防毛刺等现象。

3 设备系统内部检查应符合下列规定：

1）片盒位置对外接口正确；

2）机械手运动范围无异物；

3）反应室内对外连接管道（包括真空、化学气体）和电路应连接无误。

4 设备系统检查应符合下列规定：

1）电缆接线应正确、可靠；对应相线色标标记完成，挂牌信息清晰完整。

2）绝缘电阻不应小于4MΩ；

3）接地应正确可靠；设备需要独立接地

4）4RF接入检查；工艺冷却水是否遗漏，供电电源是否完成，管线完整无误。

5）真空泵运转方向应正确；真空管路角度是否合理。

6）所有运动部件的动作确认；

7）检查冷却水、高压空气、保护氮气阀门应开启。

8）气体管路连接完成，管路标签及易碎标签粘贴完整，各系统测试完整。

5 设备脚柱安装稳固，增加分压板，真空泵类设备需要安装固定脚。

# E.6.2 验收项目应符合下列要求：

1 接通电源主机应显示电源接通。

2 反应室门应关闭并有返回信号。

3 应检查各安全联锁是否工作正常。

## 3.1控制盘及机台应设EMO并已测试功能正常。

## 3.2所有门应设连锁装置INTERLOCK并与EMO相串连。

## 3.3电气及加热设备箱外应装感温警报。

4 打开冷却水阀门时，水流开关应开。

5 打开压缩空气阀门时，减压器应显示气体压力。

6 并有本项性能之验收测试报告。

7 所有设备柜门都不应有障碍物，应可正常开关，如二次管路遮挡。

# E.7 注入机

E.7.1 试运转前应检查下列项目，并应在符合要求后进行单机试运转：

1 环境洁净度等级应为6级，温度应为22℃±3℃，相对湿度应为35%~60%。

- 动力条件应符合下列规定：

1）三相交流电源电压应为200V±10%，频率应为50Hz；

2）冷却水压力应为4～4.5 kg/cm2;

3）工艺气体管道应连接到设备相应接口，压力应符合工艺要求，且应标有明显的化学分子式；

4）压缩空气压力应为6～8kg/cm2;

5）排风管接口直径应在150mm～250mm，pressure:≤-150pa；

6）排风、尾气处理具备工作条件。

3 设备系统内部应符合下列规定：

1）片盒位置对外接口正确；

2）机械手运动范围不能有异物；

3）各高压自动短路放电棒运动灵活、无阻碍；

4）设备内部循环制冷系统具备工作条件；

5）各电缆接线连接正确、可靠；

6）确认电源引入没有短路；

7）接地正确、可靠；

8）真空泵运转方向正确；

9）所有运动部件的动作确认；

10）冷却水、高压空气、氮气阀门开启，压力显示均处于正常工作范围，冷却水无渗漏、水温符合要求。

## E.7.2 验收项目应符合下列要求：

### 1 接通电源时，主机应显示电源接通。

### 2 应检查各安全联锁是否工作正常。

2.1控制盘及机台应设EMO并已测试功能正常

2.2所有门应设连锁装置INTERLOCK并与EMO相串连

2.3电气及加热设备箱外应装感温警报(依据设备规范)

2.4设备门前应置接地接触棒与接地线相连

2.5离子发射源区与地板间应与绝缘碍子相连

2.6机台上贴上高压电危险、使用物料等危害警告标示

2.7机台四周（含机台上/下方）辐射线量测试并有本项性能之验收测试报告

### 3 传片系统各运动部件应初始化。

## E.8 外延炉

E.8.1 试运转前应检查下列项目，并应在符合要求后进行单机试运转：

1 环境洁净度等级应为5级，环境温度应为22℃±0.5℃，相对湿度应为45%±5%；

2 三相交流电源：AC380V±10%，频率50±1Hz。UPS电源开启正常；

3 设备本体接地良好，接地电阻≤1Ω；

4 设备控制系统、气路系统、硅片传输系统、反应腔室、水冷/风冷系统、电源柜、排气系统等均可正常运行；

5 二次配管系统的连接、标识、压力、阀门状态等检查正常；

6 驱动氮气压力应为0.5～0.7MPa；

7 普通氮气压力应为0.6～1.2 MPa；

8 工艺冷却水进回水压差应大于0.3Mpa，单腔合计水流量应大于83LPM。Bubbler水流量正常，温度18～20℃，控温精度±0.1℃。干泵水流量2.5～3.0SLM；

9 所有安全互锁功能正常开启；

- 正常上电开机后无故障报警。

## E.7.2 验收项目应符合下列要求：

1 气柜氦检漏率<1E-8mbar·L/s，正压漏率<0.1%/h(@12h,20psi)；

2 工艺腔、传输腔均保压合格，氢检合格；

3 额定风速时，上风压和下风压都应大于100Pa；

4 反应腔室工艺温度控制精度满足设计要求；

5 传输系统稳定可靠，连续500片传送无故障，晶圆表面无划伤；

6 整机系统控制正常，安全防护功能正常。

E.9 腐蚀清洗机（槽式）

## E.9.1 试运转前应检查下列项目，并应在符合要求后进行单机试运转：

1 环境洁净度等级应为5级，环境温度应为22℃±0.5℃；

2 三相交流电源：AC380V±10%，频率50±1Hz；

3 设备本体接地良好，接地电阻≤1Ω；

4 系统控制柜、化学药液供给系统、传输移载系统、加热控制系统、气路系统、快速排气系统、排风装置等均可正常运行。

5 去离子水管路应采用PFA管，去离子水压力范围0.25～0.4Mpa，流量不小于35L/min；

6 化学药液管路应采用PFA管，手阀开关位置检查正常；

7 排水管路应采用PFA管，管径不小于50mm；

8 氮气管路应采用PFA管或316AP管，接口形式为卡套，氮气压力范围0.25～0.7Mpa；

9 去离子水自动注入功能正常；

10 漏液检测功能正常；

11 废液排放功能正常；

12 排风装置运行正常；

13 所有安全互锁功能正常开启；

- 正常上电开机后无故障报警。

# E.9.2 验收项目应符合下列要求：

1 排风口直径应为50～200mm，每个排风口排风量不应小于8500L/min；

2 传送移载系统工作正常，机械手抖动频率应为30～60次/min，可设定，抖动行程宜为10mm；

3 去离子水快速注入，注入完成时间不应大于150s；

4 去离子水快速排放，排放完成时间不应大于6s；

5 清洗槽加热控制系统满足设计要求；

6 氮气干燥系统性能满足设计要求；

7 整机系统控制正常，安全防护功能正常。

# E.10 氧化/扩散/退火设备

## E.10.1 试运转前应检查下列项目，并应在符合要求后进行单机试运转：

1 环境洁净度等级应为5级，环境温度应为22℃±0.5℃，相对湿度应为45%±5%；

2 三相交流电源：AC380V±10%，频率50±1Hz；

3 设备本体接地良好，接地电阻不应大于1Ω；

4 系统控制柜、气路柜、硅片移载系统、功率控制系统、水冷系统、净化工作台、排毒箱、排气系统等均可正常运行；

5 二次配管系统的连接、标识、压力、阀门状态等检查正常；

6 湿度传感器、室内温度传感器、风压传感器、空气质量传感器应设置合理，工作正常；

7 工艺冷却水压力应为0.5MPa，流量应为5～10L/min；

8 压缩空气压力应为0.4～0.7MPa，流量应为10～20L/min；

9 设备气路柜风量应为10～15m3/min，排毒箱排风量应为8～12m3/min；

10 所有安全互锁功能正常开启；

- 正常上电开机后无故障报警。

E.10.2 验收项目应符合下列要求：

1 设备的温度传感器、压力传感器、水流开关、水流量计、真空规管工作应显示正常。

2 反应室/炉体温度控制性能和升降温速度满足设计要求；

3 设备晶舟移载系统、推拉舟装置应工作正常；

4 整机系统控制正常，安全防护功能正常。

E.11 JPECVD(单片式)

## E.11.1 试运转前应检查下列项目，并应在符合要求后进行单机试运转；

1 环境洁净度等级应为5级，环境温度应为22℃±0.5℃，相对湿度应为45%±5%；

2 三相交流电源：AC380V±10%，频率50±1Hz。AC208V±10%，频率50±1Hz；

3 设备机壳应有良好的接地，接地电阻≤1Ω；

4 系统控制柜、传送系统、工艺腔室系统、气路系统、射频系统、真空系统、水冷系统等均可正常运行；

5 二次配管系统的连接、标识、压力、阀门状态等检查正常；

### 4 驱动氮气压力：0.5～0.7MPa；

6 真空本底压力：8E-8 Torr；

7 工艺冷却水压力应为0.5MPa；

8 射频电源频率13.56MHz，负载匹配良好；

9 所有安全互锁功能正常开启；

- 正常上电开机后无故障报警。

# E.11.2 验收项目应符合下列要求：

## 1 整机系统上电后，系统界面显示各模块在线，系统及各模块运行正常；

## 2 传输模块和工艺模块工作正常，无异常报警；

## 3 EMO功能正常，且安全互锁工作正常；

## 4 系统传片测试，连续传片500片无报警，晶圆表面无划伤；

## 5 整机系统控制正常，安全防护功能正常。

# E.12 HPVD(溅射)

## E.12.1 试运转前应检查下列项目，并应在符合要求后进行单机试运转：

1 环境洁净度等级应为5级，环境温度应为22℃±0.5℃，相对湿度应为45%±5%；

2 三相交流电源：AC380V±10%，频率50±1Hz。AC208V±10%，频率50±1Hz；

3 设备机壳应有良好的接地，接地电阻≤1Ω；

4 系统控制柜、硅片传送系统、工艺腔室系统、气路系统、抽真空系统、水冷系统、排气系统等均可正常运行；

5 二次配管系统的连接、标识、压力、阀门状态等检查正常；

6 压缩空气压力：0.5～0.7MPa；

7 真空本底压力：8E-8 Torr；

8 工艺冷却水压力：0.22～0.25MPa;

9 氦气压力：静态压力应为2.3～2.35MPa，动态压力应为2.9～3.2MPa；

10 安装间内不得有腐蚀性气体、电磁辐射，振动频率大于等于10Hz时，安装机器周围的振动幅度应小于3μm，振动频率小于10Hz时，安装机器周围的振动幅度应小于1.5μm；

11 所有安全互锁功能正常开启；

- 正常上电开机后无故障报警。

E.12.2 验收项目应符合下列要求：

1 整机系统组装调整无误，各电缆接线连接正确、可靠，系统上电后无故障；

2 上位机图形用户界面显示各模块在线，系统及各模块运行正常；

3 传输模块和工艺模块的真空度、漏率指标：真空度8E-8Torr，压升率：10000nTorr/min；

4 EMO功能正常，且安全互锁工作正常；

5 整机马拉松传片测试，连续传片500片无报警，晶圆表面无划伤，AWC数据至少<3mm。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

# 1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

# 2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

# 3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  本标准中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 中华人民共和国国家标准

## 微电子生产设备安装工程

## 施工及验收标准

# GB	50467-20XX

# 条	文	说	明

# 修订说明

# 《微电子生产设备安装工程施工验收标准》GB-50467-****经住房和城乡建设部****年**月**日以第****号公告批准发布。

# 本标准是在《微电子生产设备安装工程施工验收标准》GB-50467-2008的基础上修订而成，上一版的主编单位是中国电子系统工程第二建设有限公司，参编单位有中国电子科技集团公司第五十八研究所等，主要起草人员是王开源、于宗光等。

# 本标准修订的主要内容有：

# 1、根据目前微电子生产设备的更新换代情况，完成了标准中基本规定、单机调试及试运转、工程验收相关内容的修改，与现行的相关规范一致。

# 2、对微电子设备安装工程施工的新要求，在基本规定、单机调试及试运转、工程验收条文说明里做了详细要求。

# 本标准修订过程中，编制组进行了深入的调研研究，总结了我国微电子行业生产设备安装工程施工的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，并广泛吸取相关单位和专家的意见。

# 为便于广大施工、半导体工厂、科研等单位有关人员再使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《微电子生产设备安装工程施工验收标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文说明规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明，并且着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

# 本规范历次版本发布情况为：

# ----《微电子生产设备安装工程施工验收规范》GB50467-2008

----《微电子生产设备安装工程施工验收规范》GB50467-****

# 目		次

# 1	总		则………………………………………………………………（50）

3	基本规定………………………………………………………………（51）

## 3.1	施工条件………………………………………………………（51）

## 3.2	施工准备………………………………………………………（52）

## 3.3	定位放线………………………………………………………（53）

## 3.4	设置特殊基础…………………………………………………（53）

## 3.5	壁板开洞………………………………………………………（54）

## 3.6	室外搬运………………………………………………………（54）

## 3.7	设备开箱及吊装………………………………………………（55）

## 3.8	室内搬运………………………………………………………（56）

## 3.9	设备安装就位…………………………………………………（57）

## 3.10	二次配管配线…………………………………………………（58）

## 3.11  二次配管压力试验……………………………………………（61）

4	单机调试及试运转 ……………………………………………………(64）

5	工程验收 ………………………………………………………………(65）

## 5.1	一般规定 ………………………………………………………(65）

## 5.2	交接验收………………………………………………………（65）

## 5.3  竣工验收………………………………………………………（66）

## 5.4  验收不合格处置………………………………………………（66）

### 1  总    则

1.0.1  20世纪70年代初, 我国集成电路微细加工技术从无到有,集成电路生产企业纷纷上马, 20世纪80年年代初开始建设大规模集成电路生产线,并得到了较快发展。集成电路生产设备多数为微细加工设备,对储存、搬运、安装、动力配置、工艺环境控制的要求都有别于通用设备和其它专用设备。设备的安装工程质量直接影响集成电路产品的质量和产量，进而影响电子整机的质量和使用寿命。同样一台设备，安装人员技术高，安装调试得好，生产出来的产品废品率就小，产品性能好，用到整机上整机质量也好。影响安装质量的因素包括施工企业的技术水平和管理水平、施工人员技术水平、施工环境、施工方法和检测水平等。所以，为了规范微电子生产设备安装工程市场秩序，保证微电子设备安装质量，提高生产效率、经济效益和社会效益，促进技术进步和电子工业的发展,制定本标准。根据多年来设备使用单位、设备生产单位、设备安装单位所掌握的安装技术和经验制定的本标准将会达到此目的。

1.0.2  微电子技术是指设计、制造和使用微小型电子元件和集成电路的新型技术，是20 世纪下半叶才发展起来的。其核心和代表是集成电路技术。微电子生产设备是指制造集成电路及半导体分立器件的工艺设备，本标准是按此范围制订的。

1.0.4  微电子生产设备是按生产流程布置，其位置由工艺决定,不能任意更改,故规定应按批准的设计图纸施工,修改设计应有设计单位的变更通知。

1.0.5  本条所指的法定计量检定机构是指质量技术监督部门依法设置或者授权建立并经质量技术监督部门组织考核合格的计量检定机构。

3  基本规定

3.1  施工条件

3.1.1  对设备中转库提出要求。

1 对微电子生产设备中转库的结构、库内环境要求做出规定。

2 规定当设备储存有恒温恒湿要求时,中转库除满足第1款要求外还应满足其特定的温湿度要求，这类设备包括曝光设备、刻蚀设备、电子扫描仪等对温度特别敏感及设备制造商对设备仓库温湿度有明确要求的设备。

3 对设备存放作出的这些规定，目的在于保证设备出库时不致因设备存放混乱而造成倒库，增加设备损坏的风险，浪费设备出库的时间，这也是保证设备安装进度的措施之一。在第4项中明确规定禁止存放具有腐蚀性、易燃易爆的物品，严禁火种接近的要求，其目的不仅是为了保证人身安全，也是为了保证设备的安全。因为微电子生产设备特别昂贵，所以在设备安装的任何一个环节，对设备的安全都是重点考虑的问题。

3.1.2  本条列出了微电子生产设备安装工程施工应具备的技术文件，其中第1～7款的技术文件应由建设单位提供给施工单位，设备安装技术参数由设备制造商提供。附录A给出了提供设备安装技术参数的表式,其中所列项目不尽齐全,实际使用时可根据实际情况补充内容，制造商应提供每台设备的详细技术参数。表内要求提供的特种气体参数及化学品参数虽然本标准不涉及，但设备生产商提供这些安装技术参数对于设备安装和试运行是必要的。

3.1.3  提出洁净厂房空态验收合格，且空调系统连续正常运行24h以上，目的是保证各洁净室的洁净度、温湿度、房间压差等环境参数达到设计要求，从而满足微电子生产设备对环境的要求，也是保证试生产成功的前提，所以将这一条定为微电子生产设备搬入安装的基本条件。

3.1.4  安装生产设备时,人流已进入受控阶段。为确保洁净室(区)净化指标不被破坏,人员进入洁净区应经过已启用的人员净化室,其它临时入口一概封堵。故在条文中作出人员净化室已启用,并有专人按洁净厂房管理制度进行管理的规定。

3.1.5  为增强设备安装施工人员洁净意识，了解建设单位制订的洁净厂房管理制度，确保洁净室（区）环境参数不致因施工人员的不规范行为遭到破坏而做出的规定。

3.2  施工准备

3.2.1  微电子生产设备安装工艺流程是生产设备安装施工组织设计的重要内容之一。附录B是近几十年来从事微电子生产设备安装人员总结出来的工艺流程,可供施工单位参照使用。

3.2.2  本条对施工人员进入洁净区前应在更衣室穿好洁净服、洁净安全鞋，并应戴好内置式安全帽、一次性洁净口罩、一次性洁净手套和一次性帽套等。附录C是人员进出洁净区的流程示例。在实施中,当建设单位已建立人员进出洁净区管理制度时,应遵守建设单位的规定，这些规定都是为了洁净室的净化指标不受破坏而设置的。

3.2.3为防止在垂直搬运中发生人身及设备事故,并使开箱作业能顺利进行,条文对搬入平台的搭设提出了具体要求。在护栏适当部位设置门扇的目的，是当吊车提升高度稍有不足时可将门扇打开，设备从护栏的这个缺口部位吊上平台，这样对吊车的提升高度要求可降低一个护栏的高度，确保吊装作业顺利进行。实践证明这是非常有效的措施。在作业时此门通常处于关闭状态，只有需要时才能开启，此时应有防止人员从高空堕落的措施。

3.2.4进入洁净室的材料不得附着尘埃、铁锈、铜锈、油腻，并要求所用材料在使用过程中不生锈、不散发尘埃,如洁净室有AMC要求，应严格遵守，数据不明确可参考ITRS关于洁净室内物品AMC挥发要求数据， 避免破坏工艺环境。使用的紧固件、密封材料应有产品合格证都是为了同一目的。第4款其他如环氧、烤漆处理适用。第5款环境要求高的，需要有材料AMC的挥发报告书。第6款规定用作管道氩弧焊的保护气体、压力试验用气体、吹扫气体,其纯度不得低于管网本底气体的纯度,是为了保证焊接质量，用于管道氩弧焊的保护气体纯度≥99.99%；用于管道自动焊接的保护气体纯度≥99.999%；压力试验及用于管道吹扫的气体应采用厂区气站供给的CDA或GN2。防止对管道内腔造成污染。3.2.5  为防止对洁净室(区)和开箱后的设备被污染,对在洁净室(区)内使用的机具需提出洁净要求。

3.2.6  本条对室外搬运用机具从可靠性及吊具的强度、索具的柔软性方面提出了要求,防止在捆绑、吊装、运输过程中对人员和设备造成伤害。

3.3	定位放线

3.3.1  本条规定的尺寸为设备布置时不影响设备使用、维修的最小极限尺寸。

3.3.2  以设备配置房间的墙或间壁的内侧面作为设备定位的基准,在微电子生产设备平面布置图中普遍采用,这与一般机械设备的平面定位基准是不一样的，因此有必要写入条文。放线也不能用一般机械设备安装所采用的弹墨线方法,而是采用水性记号笔划线及贴标记的方法,目的是为了不污染工艺环境，容易擦除。

3.4  设置特殊基础

3.4.1～3.4.8  微电子制造业中的全息照相设备、激光设备、精密测试设备、电子显微镜、电子曝光设备及其它与半导体有关的各种制造及检查等精密设备,安装时是否采取良好的防微振措施,对其性能影响很大,是能否充分发挥设备所具特性的关键。设备基础是防微振和安全的根本措施之一，所以条文就精密设备的防微振基础和重型设备的独立基础的制作、安装作出基本规定。

3.5  壁板开洞

3.5.1  壁板开洞是供设备跨壁板安装用。壁板被划伤不仅会降低观感质量,更严重的是会导致生锈、产尘,因此规定不得划伤壁板表面。不得污染板面是指经切割加工的板面不应留有粉尘、油腻等污染物。虽然在加工过程中难免不受到污染,但必须在搬入洁净室（区）前清除干净,对油污可用长纤维擦布沾中性溶剂清除。

3.5.2  壁板两侧房间的洁净度级别不同,气压也不同, 为了保证压差和不破坏房间的洁净度，就必须在设备跨壁板安装后对壁板密封。对于有AMC限制的材料需符合规定。

3.5.3  对壁板开洞前的准备工作做出规定,是防止开洞位置、尺寸发生错误而造成壁板报废，也是为了便于设备安装及壁板密封。

3.5.4  壁板的切割加工会产生切屑和粉尘。为避免对洁净室（区）和设备造成污染,所以不得在洁净室（区）进行切割作业,应在专设场所进行切割加工,并经洁净处理后才能搬回洁净室（区）组装复原。

3.6	室外搬运

3.6.1  大多数微电子生产设备价值昂贵，为分清责任,在设备搬运前要由有关方共同对设备进行检查，确认设备箱号、件数、外包装有无破损及破损程度，确认设备名称、型号和规格及精密设备超倾斜监视装置的状态，检查后作的设备开箱检查记录（含影像记录）有法律依据作用。

3.6.2  本条文为防止微电子生产设备在室外搬运过程中发生撞击和遭遇强烈震动、损坏设备，对影响设备安全的各个环节应注意的事项作出规定。大部分微电子生产设备对震动很敏感，过强震动会损坏设备，影响使用，所以在吊装过程中捆绑要牢靠，起落要平稳、缓慢，不得有较大震动，搬运速度一定要均匀。精密的微电子生产设备在室外搬运过程中不得进雨水和尘埃，所以平常应该作好防雨应急保护措施。在风力5级以上的风、雨、雾天，很难作好防护，并且容易发生撞击事故，所以应停止室外搬运作业。

3.7  设备开箱

3.7.1  本条明确了开箱责任人员的组成,开箱中发现有异常时,及时分析原因,分清责任,共同做出正确的处理意见。

3.7.2、3.7.3  对拆除外包装的场所及开箱过程的注意事项做出规定,并明确要求保留完整的内包装，这是针对微电子生产设备的特殊性采取的做法，与普通设备拆除外包装后只要未发现异常情况就可以拆除内包装的作法是完全不一样的。

3.7.4  本条规定了拆除设备外包装箱以后要检查的内容。如果内包装破损、监视振动装置异常,应留下法律认可的证据，这是决定是否对这台设备作进一步检查和分清责任的重要依据。

3.7.5  在拆除外包装的情况下起吊、搬运设备时,对设备造成损伤的可能性增大,条文对其作业过程提出了必要的要求，防止起吊设备过程中出现事故，造成重大经济损失。

3.7.6、3.7.7这两条规定了拆除内包装的场所,同时规定拆除内包装后应立即由参加开箱的各方代表共同进行设备的检查和清点。应将检查无异常的设备迅速搬入洁净室(区)，因为精密设备裸露以后不允许长时间置于亚洁净区域。对检查时发现有异常的设备，条文提出了处置方法,并提示施工人员不得损坏设备表面及密封面。

3.8	室内搬运

    - 本条提出了室内搬运设备应遵守的规定。

1 提出了设备入口的选择应确保能将所有设备搬入到位,最好只选用一个入口,只有当某些部位的设备经此入口无法搬运到位时才能适当增设入口的规定，其目的是尽可能减小对洁净室（区）造成污染的几率。如设备无法通过必经的门洞时，可保护性拆除门框、洁净室部分壁板，并应在设备搬入后及时将所拆部分恢复到原有状态。

2、3  这两条规定了保护建筑物的措施。在搬运过程中，极易刮伤通道的墙、地、门的表面，所以必须采取铺垫等防护措施。

4  规定当运输设备重量超过活动地板承载能力时应对活地板进行加固。这是因为微电子生产厂房所用活动地板的承载能力都是有限的，而且是架空状态，超过其荷载就会损坏活动地板，并因此可能造成设备的损坏。为确保设备安全地搬运到位，在设备和搬运机具对地板的共同压力超过荷载时，就必须对该类地板加固。已知活动地板荷载能力的，按地板荷载能力进行计算，决定加固方案；对荷载不详的，应先做试验，确定荷载后再确定加固方案。

5  规定设备搬入期间,所有房门均应为关闭状态,需要时才开门，对未设闭门器的门，设备搬入、人员出入应随手关门。这是因为不同洁净级别的房间,室内的气压是不同的,相互之间具有压差，施工期间要力求不破坏压差,确保精密设备和高洁净区的空气免受污染。

6 本款是为防止因搬入设备而使室外空气进入洁净室（区）破坏其环境参数和污染已搬入设备而做出的规定。

3.8.2  为了防止在搬运中产生大的振动,影响设备精度,对行进速度作出一般性要求。目前施工，多用3～5t的手动液压搬运车搬运。搬运车应留有负荷余量。为防止超载搬运, 本条对常用搬运机具的使用作出一般性规定。

3.8.3  从平稳性和省力的角度考虑,气垫搬运法是在平地搬运精密、重型设备较理想的方法。但由于其装置价格相对昂贵，且利用率低,使用尚不普遍。为了安全使用这种装置,本条提出了应注意的事项。

3.9	设备安装就位

3.9.1  自流坪地面具有很好的光亮度,洁净室（区）固定地面大多做成自流坪,是目前营造洁净室（区）地面的主要方式。为使地面不受损坏，在这种地坪上搬运、安装设备时,要事先对地面采取保护措施。

3.9.2  由于活动地板的承载能力有限,在活动地板上吊装设备,应根据设备重量和地板结构情况编制安全可靠的吊装技术方案。

3.9.3  本条阐明设备安装时的支承、固定方法；提出钻膨胀螺栓底孔时的除尘措施；强调在防酸基础和防酸碱环氧地面上安装设备时，需要固定的设备应采用不锈钢化学螺栓锚固。

3.9.5  设备定位的平面位置允许偏差尚无借鉴资料,所列偏差是中国电子系统工程第二建设有限公司近十几年来在施工实践中控制的偏差值。

3.9.6  条文中列出了4种设备找正调平的测量部位,当设备技术文件无规定时,可根据设备的具体情况选择采用。

3.10  二次配管配线

3.10.1本条规定了二次配管配线的范围，二次配管系统主要包括生产设备的各种给水、排水系统，大宗气体系统，排风、排气系统，电力配电系统，特种气体系统，化学品供应和回收系统，二次配管配线介于生产设备与一次配管配线之间，通常是在现场配合生产设备的安装进行。

3.10.3  二次配管配线与一次管线工程的施工要求有很多相同之处,本标准对二次管线工程与一次管线工程施工的相同要求未列入。但有少量二次配管可能属压力管道安装范围,所以本条规定属于压力管道的安装还应执行现行国家标准《压力管道安全技术监察规程-工业管道》的相关内容。

3.10.4、3.10.5  这两条是为保证工艺气体纯度对二次配管用材料提出的要求而作出的规定。

3.10.6  二次配管应先在专设的防尘、防静电的洁净小室内预制成组件,再搬入洁净厂房安装,其目的是将洁净厂房内的焊接施工作业减至最少。为使组件在预制过程中不受到污染,要求洁净小室具有必要的洁净等级,严格地讲,洁净小室的洁净等级应与其安装场所的洁净等级相同。但目前国内条件尚不成熟,不可能为一个洁净厂房的不同洁净等级安装场所用的管道组件分别设置不同洁净级别的洁净小室。因此,本标准采取适中的做法,取洁净小室的洁净度不宜低于5级。

3.10.7  二次配管配线明配较多,设备周围管线布置得不合理,将给设备的操作和维修带来不便,还可能占用操作人员的空间。为避免这类情况的发生,规定管线的走向和排列应按二次配管配线设计图施工。当设计图只有原理图或系统图，而无具体走向时，应由原设计单位补充施工图或进行现场二次设计。

3.10.8  因为有些洞处于设备的底部，设备就位后就无法开洞，而且先开洞可避免对设备造成污染，故二次配管的开洞应在设备就位前进行。为了不破坏建筑结构，保证安全，开洞应避开梁、柱、主龙骨、风口。为防止破坏活动地板强度，规定洞边至单块地板边沿的最小距离为40mm。

3.10.9  封堵管与洞口间的缝隙并打硅胶密封，是为了防止室与室之间气流串通影响压差和洁净度。至于采取什么材料，应根据实际情况和建设单位要求进行，原则是不起尘、颜色协调，且VOC挥发物应符合产品的技术标准。

3.10.10 为防止碳钢支（吊）架生锈污染洁净室,所以碳钢支吊架应采用镀锌材料。制作支吊架时，经常忽视对切割面作防锈处理,故在条文中明确规定切割面应作防锈处理。为防止不锈钢管被渗碳,应在不锈钢管与碳钢支架、管卡之间设置隔离垫和隔离套管，隔离垫宜用软质聚四氟乙烯板，套管宜用聚乙烯软管。

3.10.11  当技术夹层设置在生产层的上方时,给二次配管配线带来不小的困难,特别是远离墙壁的设备,二次配管配线难度更大。这种建造布局时有采用,在这种情况下,最直接的布管布线方式是直上直下,但管线不便于固定, 观感质量也差。在生产设备附近增设竖井，由上技术夹层引下的管线在竖井内敷设，就可以解决这个问题。这是一个行之有效的方法，本标准予以采用。

3.10.12  微电子生产用的大宗气体(制程用气和非制程用气)为高纯度气体,如被污染,对电子产品质量影响很大,甚至不能生产出合格的产品。其输送管道的连接采用钨极氩弧自动焊焊接，不仅使焊缝成型好,又能确保管子焊缝内外壁不被氧化,是目前较普遍使用的理想的焊接方式。故在条文中规定输送大宗气体、特种气体、非腐蚀性溶剂的不锈钢管,当采用焊接连接时,应采用钨极氩弧自动焊机。

3.10.13  二次配管配线是在已经达到生产要求的工艺环境内进行的,这时环境不允许再受到污染,所以不允许在洁净室进行锯、锉、钻等发尘作业。

3.10.14  因为接地是确保人身与设备安全的措施，所以将此条列为强制性条款，要求施工人员必须严格执行。

3.10.15  由于设备分期到货而间隔时间较长，先期到达的设备已安装调试完成并已投入生产，或已生产的车间需要调整生产线或更换设备，这时的安装配管就处于生产安装同时进行状态。本条文为在这种条件下进行二次配管配线作出规定。

1规定施工中进行焊接等产烟明火作业时，应取得建设单位签发的动火许可证及动用消防设施许可证。这是因为建设单位要针对动火区域截断火灾报警系统，避免火灾报警器在这种情况下报警及启动一系列联锁保护动作，如停止空调送风及排风、告知工作人员紧急疏散等，避免造成产品报废的重大损失。动火期间建设方和施工方组织专人监视动火作业全过程，动火作业完成并经检查万无一失后，再恢复报警系统。

2、3规定在生产区与施工区之间应采取隔离措施，是为了避免伤害生产人员、损坏生产设备。

4 要求控制进入洁净室的人数，是为了将环境污染减低到最低程度。所提出的人员密度为一般情况下的指标，当某工序按该指标规定的人数无法进行作业时，可与建设单位商讨增加必要的人数，但应适时撤出。

3.10.16  提出了在用管线与新安装管线连接时应从一次配管上预留的阀门后连接，目的是防止在用管线的气体发生泄漏，从而造成气体污染或安全事故发生。施工前，施工单位应会同建设单位认真商讨，明确节点，制订出双方认可的施工方案。在节点、阀门处应挂防止误操作的安全警示牌。施工期间双方应有专人全程监视。

3.10.17  该条规定从停用配管连接到新安装设备时，应排尽阀后所有管内介质，目的是为了防止气体泄漏产生的安全事故，规定易燃、易爆和助燃介质排至室外安全场所，也是为了在二次配管施工中发生事故，造成人员伤害和财产的损失。

3.11  二次配管压力试验

3.11.1  本条规定了哪些二次管道要进行压力试验。对此作过一些调查，多数被调查对象（工程项目）只对有焊接、螺纹、法兰等连接接头的危险介质管道做压力试验。压力试验是与安全紧密相关的一道重要工序，必须对此道工序进行规范。根据多年工作实践经验、安全要求和管道的介质性质，条文规定：工作压力不小于0.1MPa的管道应进行压力试验；其中易燃、易爆和助燃性气体管道还应进行气密性试验；气密性试验合格后，又拆卸过的管道必须做泄漏性试验。关于0.1MPa的提出，是基于这一参数是界定压力管道的参数之一。实际上除真空管、重力排水管和排气管外，生产设备二次管道的工作压力都在0.1MPa以上。

3.11.2  本条对试验介质作出规定。规定试验介质应采用气体，不得采用水压试验，这是基于微电子洁净厂房的禁水要求和管内纯度要求而作出的选择。第2款规定易燃、易爆和助燃性气体管道的试验介质应采用惰性气体，这是从安全角度考虑的。第3款规定试验气体纯度不得低于一次管网气体的纯度，这是从保障管网将要输送介质的纯度角度考虑的。

3.11.3、3.11.4  根据实践经验，气压试验的试验压力为1.15倍设计压力，0.6MPa是个重要界限。当设计压力超过0.6MPa时，应按设计文件规定进行试压，或拟定安全技术措施经建设单位同意后进行。气压试验的最大风险在于温度太低，特在3.11.4条规定试验时应先测量试验温度，严禁试验温度接近材料韧脆性转变温度。

3.11.5  本条规定了压力试验方法和验收标准。进行管道压力试验，应该缓慢升压和稳压，防止升压过快使管道因受力不均产生有害振动或发生爆裂。

3.11.6  本条规定了气密性试验的试验压力、试验持续时间、检查方法和验收标准。保证试验持续时间是进行气密性试验的前提，其所以确定为24h，是根据经验和进行气密性试验的目的确定的。当试验气体升到规定压力后保持24h，然后进行检测，这样就完全可以检查出管道的密闭性。持续时间短于24h，对于细微的缝隙可能检查不出来；长于24h，对于检查质量没有必要，却会增加不必要的人力和物力，造成浪费。

3.11.7  本条规定了泄漏性试验的试验压力、查漏重点及验收标准。

3.11.8  目前我国泄漏检测国家标准只有《氦泄漏检测》GB/T15823，卤素检测还没有国家标准。在实施中可按《国防科技工业无损检测人员资格鉴定与认证》的相关内容进行。

3.11.9  二次配管的压力试验合格后,除排风排气管外应脱开设备进行吹扫。对于无毒、非可燃气体管道,可用管网本底气体进行吹扫。所谓管网本底气体，是指管网用于要输送的气体介质。

3.11.10  对输送介质为易燃、易爆和助燃的管道应用惰性气体进行吹扫，是为了保护环境和安全，避免发生火灾；对惰性气体纯度提出要求，这是为了保证管网不被试验介质污染，进而达到输送介质的纯度要求。

4  单机调试及试运转

4.0.1  本条规定设备单机调试及试运转的组织和分工，是根据现实情况沿用目前普遍的做法制定的。因为微电子生产设备安装、二次配管配线及设备单机试运转专业性特别强，往往需要几个单位来共同完成，主要是由生产厂或设备供货方进行生产设备调试，安装单位配合进行，所以由建设单位组织生产厂或设备供货方为主进行较好。

4.0.2  本条列出设备单机试运转应具备的环境、动力、安全设施等必备条件，只有这些条件均具备方可进行单机试运转。

5  工 程 验 收

5.1  一 般 规 定

5.1.1  本条规定微电子设备安装工程分为交接验收和竣工验收两个阶段进行，交接验收是指对生产设备安装及二次配管配线的质量进行检测和评定。竣工验收是在设备单机试运转后对生产设备技术性能进行检验、评定。因为微电子生产设备安装、二次配管配线及设备单机试运转专业性特别强，往往需要几个单位来共同完成，需要分阶段进行验收。

5.1.2  本条阐明交接验收应具备的条件。

5.1.3  本条阐明竣工验收应具备的条件。

5.1.4  设备单机试运转后的竣工验收，以每个供货合同设备作为一个竣工验收单元，是为便于设备安装工程竣工验收所做出的规定。因为微电子生产设备品种多、数量多，这些设备来自不同的生产厂家,而设备单机试运转工作是以设备生产厂家为主的,所以这样划分更具有操作性。

5.2  交 接 验 收

5.2.1  微电子生产设备安装工程交接验收是安装单位按本标准要求将质量合格的工程移交给建设单位的过程。主要工作是建设单位及时组织验收组核实安装单位提交的安装工程交接验收报告的符合性。

5.2.3  规定了施工单位应向建设单位提交的技术资料,当有两个以上施工单位分别承担设备安装及二次管线安装时,由各施工单位提交其施工范围的相关技术资料。

5.2.4、5.2.5  提出生产设备安装工程质量主控项目和一般项目的质量要求和检验方法，这并不是在办理交接验收时对所列检查项目都要一一进行检查,而是要求施工单位按此要求在施工过程中应做的工序质量检查,并应做好质量记录。交接验收时,主要是查看检查记录；当有必要抽验时,或怀疑记录的真实性时,应用相同的检查方法对怀疑项目进行复查；检查与复测后办理交接手续。

5.3  竣工验收

5.3.2  对于分为二阶段验收的竣工项目，设备调试单位应提供设备试运转记录。采取一阶段验收的竣工项目，施工单位除应提供设备试运转记录外，还应提供本标准第5.2.3条规定的资料。

5.4  验收不合格处置

5.4.1 本条规定了当质量不符合要求时的处理办法。

1 本款是指检验批验收时，其主控项目不能满足本标准验收要求或设备技术文件的要求时应进行整改。应允许施工单位在采取相应措施后重新验收。重新验收符合原验收标准应认为该检验批合格。

2 本款指检验批验收时发现严重缺陷，经整改虽不能完全达到设计或设备技术文件的全部要求，但能满足安全和使用功能，为避免更大的损失，在不影响安全和主要功能的条件下,可按处理技术方案和协议文件进行验收，责任方应承担经济责任。

5.4.2  分项工程存在严重缺陷，经返修后仍不能满足安全使用要求的，严禁验收。

# Text boxes

P

UDC

GB 50467-XXXX

中华人民共和国国家标准

GBBBBBBB

UDC

联合发布

联合发布

中华人民共和国国家标准

微电子生产设备

安装工程施工及验收标准

Standard for construction and acceptance of

micro-electronicsmanufacturingequipmentinstallation engineering

GB 50467-XXXX

中国计划出版社

XXXX 北  京

确 认 施 工 条 件

放线、贴设备定位标志

确认室外搬运路线

特殊基础制安

确定室内搬运路线

确认或搭设入口平台

检查箱体超倾斜

监察装置

铺设防护器材

实施加固措施

外包装检查、开箱清扫

设备搬运至平台

搬入室内用机具

设备搬运至气闸室

检查超振装置

检查、备件移交

拆除内包装

洁净室(区)内搬运

设备穿壁板开口

设备就位安装

设备找正调平

设备穿壁板密封

设备安装交验

二次配管配线

交接验收

试运转

竣工验收

一 次 换 鞋

办   公   室

拖        鞋

一 般 鞋 柜

赤 足 或 穿 拖 鞋

一 般 衣 柜

脱衣    穿衣

卫 生 间

穿衣    脱衣

超净服柜、穿衣台

超  净  鞋  柜

超  净  鞋

洗手    吹干

粘 性 垫 子

风  淋

准  备  室

净  化  室