目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	3

4 型号	4

5 一般规定	5

6 要求	15

7 试验方法	16

8 检验规则	17

9 标志、使用说明书和产品合格证	18

10 包装、运输和贮存	19

11 安装与运行维护	20

附录A （规范性） 换热机组工艺控制系统流程示意图	21

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 28185—2011《城镇供热用换热机组》，与GB/T 28185—2011相比，除结构和编辑性改动外，主要技术内容变化如下：

- 增加了机组适用范围的内容（见第1章，2011年版第1章）；

- 增加了部分术语（见3.2、3.3、3.4、3.9）；

- 修改了设计温度的规定（见5.1.2，2011年版5.1.2）；

- 修改了换热机组监控规定（见5.3，2011年版5.3）

- 修改了通信系统的规定（见5.4，2011年版5.3.10）；

- 增加了分布式水泵选择的规定（见5.5.2.4）；

- 修改了热量表的规定（见5.5.5.5，2011年版5.4.5.5）

- 修改了调节阀的规定（见5.5.5.7，2011年版5.4.5.7）

- 修改了管道种类的规定（见5.5.10.1，2011年版5.4.10.1）；

- 增加了管螺纹加工的规定（见5.5.10.3）；

- 修改了管道焊接及检验的规定（见5.5.10.4，2011年版5.4.10.4）；

- 增加了防腐的规定（见5.5.11）

- 修改了保温与绝热的规定（见5.5.12，2011年版附录B.6）

- 增加了机组箱体的规定（见5.6）；

- 修改了机组压力降的规定（见6.3，2011年版6.3）；

- 修改了试验压力的规定（见7.2.3，2011年版7.2.3）；

- 修改了压力降测试方法的规定（见7.3，2011年版7.3）；

- 修改了换热机组安装与运行维护（见第11章，2011年版附录B）；

- 增加了一次侧分布式输配系统换热机组工艺控制流程示意图（见附录A.6）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本文件由全国城镇供热标准化技术委员会（SAC/TC455）负责归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件2011年首次发布，本次为第一次修订。

城镇供热用换热机组

# 范围

本文件规定了换热机组的术语和定义、型号、一般规定、要求、试验方法和检验规则、标志、使用说明书和产品合格证、包装、运输和贮存、安装与运行维护。

本文件适用于设计压力小于或等于2.5MPa、热水温度小于或等于150℃、蒸汽温度小于或等于350℃的供热（冷）换热系统中使用的换热机组。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 151     热交换器

GB/T 700     碳素结构钢

GB/T 706     热轧型钢

GB/T 2518    连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带

GB 3096      声环境质量标准

GB/T 4208—2017  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5338    系列1集装箱  技术要求与试验方法  第一部分：通用集装箱

GB/T 5656    离心泵技术条件（Ⅱ类）

GB/T 5657    离心泵技术条件（Ⅲ类）

GB/T 7251.1   低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.3   低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板（DBO）

GB/T 7251.5   低压成套开关设备和控制设备 第5部分：公用电网电力配电成套设备

GB/T 7251.6   低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）

GB/T 7251.8   低压成套开关设备和控制设备 第8部分：智能型成套设备通用技术要求

GB/T 7251.10  低压成套开关设备和控制设备 第10部分：规定成套设备的指南

GB/T 7251.12  低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备

GB/T 7306.2   55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 8163     输送流体用无缝钢管

GB 8624—2012  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 8923.1—2011 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 9124.1   钢制管法兰 第1部分：PN系列

GB/T 9125.1   管法兰连接用紧固件 第1部分：PN系列

GB/T 9969    工业产品使用说明书 总则

GB/T 12235   石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀

GB/T 12236   石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀

GB/T 12237   石油、石化及相关工业用的钢制球阀

GB/T 12238   法兰和对夹连接弹性密封蝶阀

GB/T 12243   弹簧直接荷载式安全阀

GB/T 12459   钢制对焊无缝管件  类型与参数

GB/T 12668.2  调速电气传动系统 第2部分 一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定

GB 12706.1    额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆

GB/T 12712    蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求

GB/T 12771    流体输送用不锈钢焊接钢管

GB/T 13350    绝热用玻璃棉及其制品

GB/T 13384    机电产品包装通用技术条件

GB/T 13401    钢制对焊管件 技术规范

GB/T 14382    管道用三通过滤器

GB/T 14549    电能质量 公用电网谐波

GB T 17213.1   工业过程控制阀 第一部分：控制阀术语和总则

GB T 17213.2   工业过程控制阀 第2-1部分：流通能力 安装条件下流体流量的计算公式

GB T 17213.10  工业过程控制阀 第二部分：流通能力 固有流量特性和可调比

GB T 17213.11  工业过程控制 第3-2部分：尺寸角行程控制阀（蝶阀除外)的端面距

GB T 17213.12  工业过程控制 第3-3部分：尺寸对焊式两通球形直通控制阀的端距

GB/T 17467    高压/低压预装式变电站

GB/T 17794    柔性泡沫橡塑绝热制品

GB/T 18033    无缝铜水管和铜气管

GB/T 22239    信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 28575    YE3系列（IP55）三相异步电动机技术条件（机座号63～355）

GB/T 29044    采暖空调系统水质

GB/T 29466—2012  板式热交换机组

GB/T 32224—2020  热量表

GB/T 34068    物联网总体技术 智能传感器接口规范

GB/T 34072    物联网温度变送器规范

GB/T 34073    物联网压力变送器规范

GB/T 37827    城镇供热用焊接球阀

GB/T 37828    城镇供热用双向金属硬密封蝶阀

GB/T 38536    热水热力网热力站设备技术条件

GB 50015      建筑给水排水设计标准

GB 50054      低压配电设计规范

GB 50057      建筑物防雷设计规范

GB/T 50063    电力装置电测量仪表装置设计规范

GB 50217      电力工程电缆设计标准

GB 50236      现场设备、工业管道焊接工程施工规范

GB 50264      工业设备及管道绝热工程设计规范

GB 50726      工业设备及管道防腐蚀工程施工规范

GB 51348      民用建筑电气设计标准

CJJ /T 34       城镇供热管网设计标准

CJJ 88         城镇供热系统运行维护技术规程

CJJ/T 247      供热站房噪声与振动控制技术规程

CJ/T 467       半即热式换热器

JB/T 8937      对夹式止回阀

NB/T 47004.1   板式热交换器  第1部分：可拆卸板式热交换器

NB/T 47013.2—2015  承压设备无损检测  第2部分：射线检测

NB/T 47013.3—2015  承压设备无损检测  第3部分：超声检测

NB/T 47045    钎焊板式换热器

SH/T 3022     石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准

# 术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

换热机组  heat exchange unit

由换热器、水泵、变频器、过滤器、阀门、电控柜、仪表、控制系统及附属设备等组成，以实现流体间热量交换的整体换热装置。

箱式换热机组  heat exchanger units of box

换热机组安装在箱体（外壳）内，箱体与换热机组整体吊装和运输，也称可移动式换热机组。

箱体（外壳）  box body（outer shell）

换热机组布置在室外时，用来保护换热机组免受外部的影响，具有防火、防水、防尘、防腐蚀、抗冲击、防破坏等功能，并为操作人员和一般公众提供防护的钢结构体。

分布式输配系统  distributed transmission system

热源处设置热源泵，在用户处设置与热源泵串联连接的用户水泵（或称分布式水泵）而形成的供热输配系统。

一次侧  primary circuit side

指热量或冷量的提供侧。

二次侧  secondary circuit side

指热量或冷量的接收侧。

水—水换热机组  water-water heat exchanger unit

一次侧和二次侧介质均为水的换热机组。

汽—水换热机组  steam-water heat exchanger unit

一次侧介质为蒸汽、二次侧介质为水的换热机组。

边缘计算   edge computing

将应用程序、数据资料与服务运算，由网络中心移往用户终端装置边缘服务器进行分散式运算的架构，可降低传输网的拥塞与负担，减缓网络带宽压力，实现较低时延，提高数据处理效率，并提升服务质量。

# 型号

型号编制

换热机组型号编制方法按以下格式。

|  | — | / | — |  | — | / | — | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一/二次侧设计压力（MPa）

一/二次侧接口公称尺寸（mm）

热负荷（MW）

一次侧热媒介质/二次侧使用范围（见表2）

换热机组型式（见表1）

型号含义

换热机组型式应符合表1的规定。

表 1      换热机组型式

| 内 容 | 表示方式 |
| --- | --- |
| 板式换热器机组 | BJ |
| 管壳式换热器机组 | GJ |
| 半即热式换热器机组 | JJ |
| 箱式换热机组 | （X） |

一次侧热媒介质和二次侧使用范围应符合表2的规定。

表 2    一次侧热媒介质和二次侧使用范围

| 项 目 | 内 容 | 表示方式 |
| --- | --- | --- |
| 一次侧热媒介质 | 热 水 | R |
|  | 蒸 汽 | Q |
|  | 冷 水 | L |
| 二次侧使用范围 | 散热器采暖系统 | C |
|  | 地板辐射采暖系统 | F |
|  | 空调系统 | K |
|  | 生活热水系统 | S |
| 注：当二次侧使用范围有两种以上时，字母之间用“• ”隔开。 |

型号示例

换热机组型号示例如下：

a）  板式换热器（箱式）机组，一次侧热媒的介质为高温热水，用于散热器采暖系统，热负荷为 2.0 MW，一次侧公称尺寸DN150，二次侧公称尺寸DN200，一次侧设计压力 1.6 MPa，二次侧设计压力0.6 MPa，表示为 BJ R（X）/C—2.0—150/200—1.6/0.6；

b）  管壳式换热器机组，一次侧热媒的介质为蒸汽，用于散热器采暖系统和空调系统，热负荷为 3.0 MW，一次侧公称尺寸DN150，二次侧公称尺寸DN150，一次侧设计压力 1.6 MPa，二次侧设计压力1.0MPa，表示为 GJ Q/C•K—3.0—150/150—1.6/1.0。

# 一般规定

基本参数

换热机组的额定热负荷宜为0.1 MW～7MW，箱式换热机组的额定热负荷不宜大于3MW。

换热机组的设计温度和设计压力应符合表 3 的规定。

表 3    换热机组的设计温度和设计压力

| 项 目 | 设计温度 / ℃ | 设计压力 / MPa |
| --- | --- | --- |
|  | 供水（汽） | 回水 |  |
| 一次侧 | 热 水 | ≤150 | — | ≤2.5 |
|  | 蒸 汽 | ≤350 | — | ≤2.5 |
|  | 空调冷水 | ≥0 | — | ≤1.6 |
| 二次侧 | 散热器采暖 | ≤75 | ≤50 | — |
|  | 地板辐射采暖 | ≤50 | ≤35 | — |
|  | 空调热水 | ≤60 | ≤50 | — |
|  | 空调冷水 | ≤7 | ≤12 | — |
|  | 生活热水 | ≤60 | — | — |

介质流速

换热机组内的介质流速应符合表4的规定。

表 4     介质流速

| 项 目 | 介质性质 | 公称尺寸/mm | 流速/（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次侧 | 水 | ≤DN100 | ≤2.0 |
|  |  | ≥DN125 | ≤2.5 |
|  | 蒸汽 | ≤DN100 | ≤40 |
|  |  | ≥DN125 | ≤50 |
| 二次侧 | 水 | ≤DN125 | ≤2.0 |
|  |  | ≥DN150 | ≤3.0 |

换热机组设备布置

一般规定

设备和管路的布置应结构合理、布线规范、检修方便、便于操作和观测，管道接口应流畅、阻力损失小。

换热器的两侧应留出维修空间。

换热器二次侧的入口和出口宜设置带阀门的旁通管道。

换热机组的二次侧宜设置热量表，热量表应安装在二次侧供水管上。

在二次侧回水管道上（循环水泵入口处）应设置过滤器。

补水侧应设置流量计。

采暖系统和空调系统的补水点宜设置在循环水泵入口处。

水泵功率大于或等于4.0kW时，其进出口宜设置软接头。

二次侧宜设置电磁阀和安全阀组合的2级泄压装置。

换热机组应设置固定的吊装点，吊装点宜设置在机组的底座上，且应按照重心平衡选取吊装位置。

箱式换热机组应在箱体上设置吊装点。

换热机组工艺流程应符合附录A的规定。

水—水换热机组

一次侧应设置电动调节阀和热量表，并应符合下列规定：

a） 电动调节阀宜设置在供水管上；

b） 热量表宜设置在回水管上；

当一次侧采用分布式输配系统时，一次侧应设置分布式水泵和热量表，并应符合下列规定：

a） 热量表宜设置在供水管上；

b） 分布式水泵应设置在回水管上；

c） 水泵出口应设置止回阀。

一次侧的供水管上应设置过滤器。

换热机组可采用一次侧为二次侧补水的方式。

汽—水换热机组

蒸汽管上应设置电动调节阀和流量计。

换热机组应设置能连续排水的疏水阀，疏水阀的选型应符合GB/T 12712的规定。

换热机组监控

一般规定

换热机组控制系统应由传感器、计量仪表、执行机构、控制器及通信系统组成。

换热机组工艺控制流程应符合附录A的规定。

传感器应包括温度传感器（或温度变送器）、压力变送器、差压变送器、液位开关（或液位传感器）和温度开关。

计量仪表应包括热量表、流量计、水表、电能表等。

执行机构应包括电动调节阀、变频器和电磁阀等。

采集参数与报警联锁

换热机组采集参数应包括下列内容：

a）  一次侧和二次侧的供、回水温度或蒸汽温度；

b）  一次侧和二次侧的供、回水压力或蒸汽压力；

c）  一次侧和二次侧过滤器前后的压差；

d）  一次侧和二次侧瞬时热量、瞬时流量、累计热量、累计流量；

e）  补水瞬时流量、累计流量、补水箱水位；

f）  水泵的运行状态、故障状态及频率反馈信号等；

g）  水泵前后压力；

h）  电动调节阀的阀位及反馈信号；

i）  电压、电流、瞬时功率、电量；

l）  气候参数。

换热机组报警联锁应符合下列规定：

a）  控制器应具有超温报警、超压报警、欠压报警功能，报警信号应上传至监控中心；

b）  控制器应具有对二次侧超高压联锁保护、超低压联锁保护、超高温联锁保护功能；

c）  当系统二次侧超过设定压力时应自动泄水；

d）  控制器应具有水箱液位指示、报警及联锁保护功能；

e）  控制器应宜具有二次侧防汽化联锁保护功能

f）  控制器应具有一次侧流量、热量超限保护或一次侧回水温度超限保护功能。

控制功能

用于采暖的换热机组，应具有本地控制、远程控制的功能。

换热机组温度控制应符合下列规定：

a）  用于采暖的换热机组二次侧供水温度、回水温度或供回水平均温度应能自动实现气候补偿控制，并能实现接收远程或就地设定二次侧供水温度、回水温度或供回水平均温度的给定值；

b）  用于采暖的水－水换热机组应能限制一次侧回水温度；

c）  用于空调和生活热水的换热机组应能调节一次侧流量，并控制二次侧供水温度；

d）  可根据时段来自动调整采暖和空调换热机组二次侧的供水温度、回水温度或供回水平均温度；

e）  温度控制偏差不应低于±1℃。

换热机组压力控制应符合下列规定：

a）  换热机组应根据二次侧供水压力或供、回水压差调节二次侧流量；并能设定二次侧的供水压力或供回水压差；

b）  二次侧取压点位置应设置在机组进、出口管上或在系统最不利用户的供、回水管上；

c）  压力控制偏差不应低于±10 kPa，压差控制偏差不应低于±5 kPa。

换热机组二次侧应具有自动定压补水控制功能。

换热机组应具备自动计算和调节功能，并应符合下列规定：

a）  宜含有边缘计算硬件和智能算法；

b）  算法应支持远程升级更新；

c）  用于采暖的换热机组，应能根据气候参数和目标室温自动调整控制参数，并执行自动控制。

换热机组宜具有下列诊断功能：

a）  换热机组宜具有在线诊断功能，对换热器、水泵、仪表、变频器、电动调节阀等的运行故障进行分析和预警；

b）  换热机组宜具有补水量异常、循环流量异常、二次侧压差异常、传热效率异常等运行状况的在线诊断功能。

通信系统

信息采集

控制器与传感器、执行机构宜采用点对点接线形式，智能设备也可采用总线形式。

控制器与计量仪表宜采用RS-485、M-bus、本地总线等方式。

控制器与控制系统设备通信应采用国际标准通信方式。

通信传输

控制器、边缘计算设备等应采用以太网接口，通信应支持Modbus-TCP、OPC、HTTP/HTTPS、MQTT等协议。

控制器应能实现与监控中心、云平台双向数据传输功能，满足分散控制、集中管理的要求，数据传输周期不宜大于30s 。

控制器与监控中心、云平台应采用光纤、4G/5G、VPN等公共网络，通过工业路由器或VPN网关进行数据传输。

当控制器具备OPC服务器功能时，宜通过网络连接与监控中心进行OPC通信。

控制器应具有接收监控中心或云平台系统下发指令的功能，下发过程中网络延迟时间不宜大于500ms。

控制器与监控中心或云平台上、下行数据通信过程中，数据误码率不宜超过0.5‰。

数据上传过程中网络带宽应留有余量，且余量不宜小于数据传输峰值带宽的20%。

信息网络安全等级应符合GB/T 22239的规定。

设备及附件

换热器

换热器的面积应按式（1）计算。

………………………………………（1）

式中：

F——换热器的理论计算面积，单位为平方米（m2）；

Qn——设计热负荷，单位为千瓦（kW）；

K——传热系数，单位为瓦每平方米•摄氏ּ度[W/（m2·℃）]；

——换热器的对数平均温差，单位为摄氏度（℃）。

单一工况下换热器宜设置1台。

换热器选型应符合GB/T 38536的规定。

板式换热器应符合NB/T 47004.1或NB/T 47045的规定。

管壳式换热器应符合GB/T 151的规定。

半即热式换热器应符合CJ/T 467的规定。

循环水泵

循环水泵应符合GB/T 5656或GB/T 5657的规定。

循环水泵选型及性能应符合GB/T 38536的规定。

水泵宜设置1台，并应采用变频控制；变频器应符合5.5.4的规定。

当一次侧采用分布式输配系统时，分布式水泵选择应符合下列规定：

a）  水泵的流量应按式（2）计算：

……………………..………………………..（2）

式中：

G1——分布式水泵流量，单位为千克每小时（kg/h）；

Qn——设计热负荷，单位为千瓦（kW）；

Cp1——一次侧循环水的比热容，单位为千焦每千克摄氏ּ度[kJ/（kgּ．℃）]；

t1g——一次侧循环水供水温度，单位为摄氏度（℃）；

t1h——一次侧循环水回水温度，单位为摄氏度（℃）。

b）  水泵扬程应按供热系统水力计算确定。

二次侧循环水泵选择应符合下列规定：

a） 采暖系统、空调系统循环水泵的流量应按式（3）计算：

….………….………………………… （3）

式中：

G2——二次侧循环水泵流量，单位为千克每小时（kg/h）；

Cp2——二次侧循环水的比热容，单位为千焦每千克摄氏度[kJ/（kg·℃）]；

t2g——二次侧循环水供水温度，单位为摄氏度（℃）；

t2h——二次侧循环水回水温度，单位为摄氏度（℃）。

b） 采暖系统、空调系统循环水泵的扬程应按式（4）计算。

………………………………（4）

式中：

H20——二次侧循环水泵的扬程，单位为千帕（kPa）；

——管网阻力附加系数，可取1.05～1.10；

H21——换热机组二次侧阻力，单位为千帕（kPa）；

H22——热力站内部管道二次侧阻力，单位为千帕（kPa）；

H23——二次侧室外管路最不利环路阻力，单位为千帕（kPa）；

H24——最不利用户内部系统阻力，单位为千帕（kPa）。

生活热水系统的循环水泵应按GB 50015 的规定选取。

水泵所配电机应符合下列规定：

a）  电机应符合GB/T 28575的规定，电机应能与水泵的容量配套运行；

b）  电机宜为变频电机，电机的效率应符合GB/T 38536的规定；

c）  电机的额定电压应为380 V±10V，电源频率应为 50Hz±2Hz；

d）  电机应有密封的接线盒，接线端子应连接每个绕组的末端；

e）  电机防护等级为IP55，绕组绝缘等级为F级，并应保护接地。

补水泵

补水泵应符合GB/T 5656或GB/T 5657的规定。

补水泵宜设置1台，应采用变频控制，变频器应符合5.5.4的规定。

补水泵的电机应符合5.5.2.7的规定。

补水泵的流量应符合下列规定：

a）  散热器采暖系统宜为循环水量的2～4%；

b）  地板采暖系统和空调系统宜为循环水量的2～3%。

补水泵的扬程应按式（5）确定。

………………….………………（5）

式中：

H30——补水泵的扬程，单位为千帕（kPa）；

Hb——系统补水点的压力，单位为千帕（kPa）；

Hx——补水泵的吸入管路阻力，单位为千帕（kPa）；

Hy——补水泵的出水管路阻力，单位为千帕（kPa）；

——补水箱最低水位高出系统补水点所产生的静压，单位为千帕（kPa）；

h0——补水泵扬程计算富裕量，单位为千帕（kPa），可按30kPa～50kPa取值。

变频器

变频器应符合GB/T 12668.2的规定，并应符合电机容量和负载特性的规定。

变频器宜配置进线谐波滤波器，谐波电压畸变率应符合GB/T 14549的规定。

变频器的性能应符合下列规定：

a）  功率因数：COSΦ应大于或等于0.95；

b）  频率控制范围：0 Hz～50Hz；

c）  频率精度：不应低于0.5 %；

d）  过载能力：不应低于110 % ，且不应小于 60 s；

g）  防护等级：柜内安装时不应低于IP20。

变频器应有下列保护功能：

a）  过载保护；

b）  过电压保护；

c）  瞬间停电保护；

d）  输出短路保护；

e）  欠电压保护；

f）  接地故障保护；

g）  过电流保护；

h）  内部温升保护；

i）  欠相保护。

变频器应具有模拟量及数字量的输入输出（I/O）信号，并应符合5.4的规定。

用于补水泵的变频器应具有睡眠功能。

变频器的操作面板应有下列功能：

a）  启动、停止；

b）  参数设定和修改；

c）  显示设定点和运行参数；

d）  显示故障参数，并有声或光报警。

监控设备及仪表

控制器应具有下列功能：

a）  数据采集、控制调节和参数设置；

b）  人机界面、系统组态；

c）  与监控中心数据双向通信；

d）  日历时钟显示；

e）  自动诊断、故障报警和掉电自恢复、不丢失数据；

f）  数据存储、数据运算和数据过滤；

g）  各种输入、输出通道可扩展性；

h）  远程控制与就地控制；

i）  通信接口和通信协议应符合5.4的规定。

控制器环境应符合下列规定：

a）  防护等级不应低于IP20；

b）  存储温度：-20℃～70℃；

c）  运行温度：0℃～40℃；

d）  相对湿度：5%～90%（无结露）。

温度传感器/变送器应符合下列规定：

a）  温度变送器应符合GB/T 34072的规定；

b）  温度分辨力宜为0.1℃；

c）  温度测量综合误差不大于±0.3℃；

d）  防护等级不应低于IP54；

e）  温度传感器应能在线拆装；

f）  温度传感器（包括与热量表配对）安装位置应远离换热器的出水口处。

压力变送器应符合下列规定：

- 压力变送器应符合GB/T 34073的规定；

- 传感器测量精度不应低于±0.5%；

c）  防护等级不应低于IP54。

热量表和流量计应符合下列规定：

a）  热量表应符合 GB/T 32224的规定；

b）  热量表和流量计准确度等级不应低于GB/T 32224—2020规定的2级；

b）  热量表宜采用快速响应型；

c）  根据换热机组的实际安装条件应对热量表进行校准；

d）  热量表应使用质量流量作为流量计量单位；

e）  信号输出、通信接口及通信协议等应符合5.4的规定。

温度计及压力表应符合下列规定：

a）  温度计的精度等级不应低于1.5 级，压力表的精度等级不应低于1.6 级；

b）  安装位置应反映真实测量值，且应易于读取和方便维护；

c）  最高测量值不应超过仪表上限量程值的 70%。

电动调节阀应符合下列规定：

- 电动调节阀应符合GB/T 17213.1、GB/T 17213.2、GB/T 17213.10、GB/T 17213.11、GB/T 17213.12的规定；

b）  水—水换热机组一次侧的电动调节阀最大关闭压差不应小于所在环路可能出现的最大压差值；

c）  水—水换热机组一次侧宜采用电动调节阀配合压差控制器或内置压差控制功能的电动调节阀；

d）  电动调节阀在调节过程中阀权度不应低于0.3，且不应出现汽蚀现象，阀权度按式（6）计算：

…………..……………………………………（6）

式中：

H——阀权度；

——阀门全开时阀两端的压降，单位为千帕（kPa）；

——阀门全开时换热机组一次侧压降（包括调节阀阻力），单位为千帕（kPa）。

e）  以蒸汽为介质的电动调节阀应具有断电自动关闭的功能；

f）  防护等级不应低于IP54。

电控柜

配电系统应符合GB 50054的规定。

电控柜应具有与控制器相结合实现自动检测、自动控制、报警、联锁保护及主动上传报警信号等功能。

电控柜应符合下列规定：

a）  电控柜应符合GB/T 7251.1、GB/T 7251.3、GB/T 7251.5、 GB/T 7251.6、GB/T 7251.8、GB/T 7251.10 和 GB/T 7251.12的规定；

b）  柜体防护等级不应低于GB /T 4208—2017规定的 IP55；

c）  绝缘电压不应小于 1000V；

d）  防尘应采用正压风扇和过滤层；

e）  操作门上应设置变频调速用触摸式手操器，应能调节各种参数，并应有电能表、电机启停/急停控制按钮、信号灯、故障报警灯、电源工作指示灯等；

f）  根据工艺要求应具备本柜控制、计算机控制、多地控制选择功能，并应具备无源开关量；

g）  电源、电机启停/急停、故障报警信号触头容量不应小于 5A（220V）；

h）  柜内应设置散热与检修照明、门控照明灯、联控排风扇等；

i）  在环境温度0 ℃～40℃、相对湿度90%下应能正常工作；

j）  现场应有人机界面。

电控柜应具有下列保护功能：

a）  短路保护；

b）  接地保护；

c）  过载保护；

d）  缺相保护；

e）  报警。

电控柜配电系统应符合下列规定：

a）  电控柜系统电压应为380V/220V；

b）  电力进线宜采用交流三相四线制或三相五线制，并应配置具有隔离功能的三极进线主开关（空气断路器或负荷隔离开关）以及电能表、电流互感器；

c）  根据需要配置三极或单极空气断路器、交流接触器、热继电器、中间继电器、控制按钮、指示信号灯等元器件；

d）  表类测量仪表精度及互感器类测量仪表精度等级应符合GB/T 50063的规定；

e）  配电系统保护接地型式应采用TN-S系统，PE线不得串接，额定绝缘电压应大于500V。

电控柜内进风风扇宜安装在下部，出风风扇宜安装在柜体的上部。

操作面板不宜安装在靠近电缆和带有线圈的设备附近。

电控柜内应有接地汇流排，并宜设置浪涌保护器。

电缆及敷设

电缆应符合GB 12706.1的规定，控制电缆应采用屏蔽线。

电缆敷设应符合GB 50217的规定。

电缆敷设应设置桥架或穿管敷设，电力电缆采用多股同芯线，强电和弱电线缆应安装在不同的线槽内。

N线和PE线应设置于电控柜底部，电控柜的进出线应采用电缆下进下出方式。电控柜内配线应采用汇线槽方式。

电缆接线应采用压接方式，柜内强电和弱电系统应独立设置。并应符合下列规定：

a） 控制电缆端子板应设置防松件，并应采用格栅分开不同电压等级的端子；

b） 电缆端子部应有明显的相序标记、接线编号，电线和电缆线等应进行标记；

c） 电控柜内塑铜线不得有裸露部分。

电控柜内控制用导线应采用多股同芯导线，端部应加不开口接线端子，导线中间不得有接头。带端子号的配线应与原理图相符合，号码应清晰，不得褪色。

接线端子宜有10%的备用量，端子排额定电流不应小于5A。

电控柜内部结构布置应考虑电缆敷设空间及安装电缆头位置。电控柜内配线应排列整齐，捆扎成束或敷于专用阻燃塑料槽内卡在安装架上，配线应留有余量。

信号线宜从同一侧进入电控柜，信号电缆的屏蔽层应在电控柜内单端接地。

阀 门

水—水换热机组与外界管道接口处的关断阀宜选用球阀，球阀应符合GB/T 12237或GB/T 37827的规定。

汽—水换热机组一次侧与外界管道接口处的关断阀宜选用截止阀，截止阀应符合GB/T 12235的规定。

循环水泵和换热器的进出口宜选用蝶阀，蝶阀应符合GB/T 12238或GB/T 37828的规定。

补水泵的出口应设置止回阀，止回阀应符合GB/T 12235、GB/T 12236或JB/T 8937的规定。补水泵的进出口宜选用球阀。

机组二次侧应设置安全阀，安全阀应符合 GB/T 12243的规定。安全阀应按设计要求确定开启压力和回座压力。

换热机组的低点应设置泄水阀，高点应设置放气阀，泄水阀和放气阀宜选用球阀。

管路附件

弯头、异径管、三通应符合GB/T 12459和GB/T 13401 的规定。

法兰应符合 GB/T 9124.1的规定，紧固件应符合GB/T 9125.1的规定。

过滤器应符合GB/T 14382的规定，过滤器前后应设置压力表，并应符合下列规定：

- 过滤器应能除去大于或等于1.0 mm 的杂物，且应满足换热器的要求，滤网应使用不锈钢材质；

- 过滤器应按介质流向安装，其排污口应朝向便于检修的位置；

- 过滤器阻力应小于或等于20kPa。

材料及连接

管道、管件及构件等材料应符合表5 的规定。当采用其他材料时，其材料的性能不应低于本标准的要求。

表5  管道、管件及构件材料

| 材料名称 | 材 质 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 钢 板 | Q235A | GB/T 700 |
| 钢 管 | 20 | GB/T 8163 |
| 不锈钢管 | S31603、S30403 | GB/T 12771 |
| 铜 管 | TP/TU | GB/T 18033 |
| 法 兰 | 20 | GB/T 9124.1 |
| 弯头、三通、异径管 | 20 | GB/T 12459、GB/T 13401 |
| 槽钢、角钢 | Q235A | GB/T 706 |

管道与设备的连接应采用法兰连接，管道与阀门的连接可采用法兰连接或焊接连接，其他部分的连接均应采用焊接连接。

当管道的公称尺寸小于或等于DN50时，可采用螺纹连接。管螺纹的加工应符合GB/T 7306.2的规定，螺纹接头应采用油性聚四氟乙烯生料带密封。

管道的焊接应符合 GB 50236 的规定，所有焊接接头应进行全周长20%射线或100%超声波无损检验，焊缝质量应符合下列规定：

a）  射线检测焊缝质量合格等级不应低于NB/T 47013.2—2015中的Ⅱ级；

b）  超声检测焊缝质量合格等级不应低于NB/T 47013.3—2015中的Ⅰ级。

防腐

管道及底座外表面应涂刷耐热、耐湿和防腐的涂料。

涂料的选用和涂装应符合SH/T 3022的规定。

管道及底座外表面的预处理应达到GB/T 8923.1—2011中St3级的规定，并应涂敷底漆和面漆各2道。

涂料的涂刷应符合GB 50726的规定。

保温与绝热

换热器、阀门、管道及管件等均应进行保温与绝热。

保温与绝热应符合GB 50264的规定，并应符合下列规定：

a）   热水或冷水管道及设备宜采用柔性泡沫橡塑绝热制品保温；其性能应符合GB/T 17794的规定；

b）  蒸汽管道及设备宜采用高温玻璃棉保温；其性能应符合 GB/T 13350的规定。

保温材料的燃烧性能应符合GB 8624—2012规定的B2级，氧指数不应小于30%。

用于供热的换热机组及管道保温后外表面温度不应大于50 ℃ ，用于供冷的换热机组及冷水管道保温后其外表面不应结露。

保温外护层宜采用热镀锌钢板，其性能应符合GB/T 2518的规定。

换热器和阀门的保温与绝热、外护层应为可拆卸式的结构。

底座和支撑结构

底座和支撑结构应有足够的强度和稳定性，并应能保证机组整体运输、整体吊装、托举就位等过程中不产生断裂或变形。

机组箱体

箱体应有足够的机械强度，机组与箱体整体起吊、运输、安装中不得断裂或变形，箱体结构技术要求应符合GB/T 5338或GB/T 17467的规定。

箱体应具有防火、防水、防尘、防腐蚀、抗冲击、防破坏等能力，并应符合下列规定：

a） 外壳材料的燃烧性能不应低于GB 8624—2012规定的A级；

b） 箱体的防护等级不应低于IPX5。

箱体外壳应设置检修门和操作门，并应预留管道、电缆进出和通风的孔洞。

箱体应设置接地装置。

当箱体保温时，保温材料的燃烧性能应符合5.5.12.3的规定。

箱体内部应设置照明系统、通风系统及排水系统等附属设施；并宜设置安防报警装置和视频监控装置。

# 要求

外观

换热机组和箱体表面的漆膜应均匀、平整，不应有气泡、龟裂和剥落等缺陷。

电控柜和箱体内应干燥、清洁、无杂物。

换热机组底座外形尺寸误差应小于 5 ‰ ，设备定位中心距误差应小于 2 ‰ ，设备安装螺栓孔与中心线误差应小于 2 mm ，管道的水平偏差和垂直偏差应小于 10 mm 。

管道法兰密封面与接管中心线平面垂直度偏差不应大于法兰外径的 1 % ，且不大于3 mm。

介质流向、接管标记及换热机组标志牌应完整、正确。

箱体外壳应符合5.6.3的规定，检修门和操作门应有锁闭装置，防止非授权侵入。

箱体内部的附属设施应符合5.6.6的规定。

严密性

换热机组在设计压力下，系统不得损坏或渗漏。

压力降

换热机组管路及设备的压力降，在设计条件下应符合下列规定：

a） 二次侧不应大于 80 kPa；

b） 用于供热系统时，水—水换热机组一次侧不应大于80 kPa；

c） 用于供冷系统时，一次侧不应大于 120 kPa。

水泵运转

水泵运转时应无杂音和其他异常现象。

控制系统性能

控制系统应有参数监测功能。应能对温度、压力、流量、热量、电能等参数进行实时监测，对水泵启停、运行等状态量进行监测，并应能完成相应参数的数据处理、数据过滤等。

控制系统应有数据存储功能。应能按设定的时间间隔采集和存储被测参数，储存的历史数据在掉电后不应丢失。

控制系统应有自诊断、自恢复功能。控制器通电后应自动自检。

控制系统应有日历、时钟显示和密码保护等功能。

控制系统应具备现场显示、操作功能。在现场应能通过操作键盘进行功能选取、对参数现场设定、报警设置等。

控制系统应有控制调节功能。控制器应能对热力站和其他现场过程设备进行自动控制和调节，满足对热力站的优化控制功能，应实现按需供热的要求。

控制系统的报警功能应符合下列规定：

a） 控制器应支持数据报警和故障报警；

b） 故障和报警记录应自动保存，掉电不应丢失；

c） 发生报警时，控制器显示屏上应有报警显示和在电控柜内有声或光报警。

控制器应在主动或被动方式下与监控中心进行数据通信。当有数据报警和故障报警时，控制器应能主动将报警信号上传至监控中心。

# 试验方法

外观

检查采用目测和尺寸测量检查换热机组、机组箱体及箱体内部，检查结果应符合6.1的规定。

严密性

压力试验应按一次侧、二次侧单独进行。

换热机组的整机压力试验介质应采用清洁水，对于使用奥氏体不锈钢制造的换热器，其水中的Cl- 离子含量不应大于25 mg /L。

水－水换热机组试验压力应按式（7）确定，汽－水换热机组试验压力应按式（8）确定，且均不得低于0.6MPa。

…………………………………………（7）

…………..………………………………（8）

式中：

——水－水换热机组试验压力，单位为兆帕（MPa）；

——汽－水换热机组试验压力，单位为兆帕（MPa）；

——设计压力，单位为兆帕（MPa）；

——管材在试验温度下的许用应力，单位为兆帕（MPa）；

——管材在设计温度下的许用应力，单位为兆帕（MPa）。

试验环境温度及试验水的温度不应低于 5 ℃ 。

换热器及管道内应充满水，待空气排净后，方可关闭放气阀。

试压过程应按下列步骤进行：

a） 系统充满水后先检查系统有无渗漏，无渗漏时对系统缓慢升压；

b） 当压力升到试验压力的 50 ％ 时，保持 10 min ，再次检查系统有无渗漏；

c） 无渗漏时将系统压力升至试验压力，并保持 10 min ；

d） 然后降至设计压力，并保持 30 min后，带压进行检查，应符合 6.2 的规定。

压力试验不合格时应进行返修，返修后应重新进行压力试验。

压力试验合格后应及时排空换热机组内的积水。

每次压力试验应有记录，并存档。

压力降

压力降测试方法应按GB/T 29466—2012附录C的规定执行，应符合6.3 的规定。

水泵运转

将换热机组放置在测试台上或现场，并接通水、电，按设计最大流量运行30 min。检查水泵，应符合6.4的规定。

控制系统性能

控制系统整机试验可在常温下进行。

在控制器操作面板上读温度、压力等参数，并直接在控制器操作面板上启停补水泵、循环水泵、电磁阀等，增加或减少变频器的频率，增加或减少电动调节阀的开度，应符合6.5.1的规定。

控制器连续运行2h以上，然后断电后重新启动，应符合6.5.2的规定。

启动控制器，应符合6.5.3的规定。

查看控制器操作面板，应符合6.5.4的规定。

直接在控制器操作面板上设定温度、压力等参数的上下限，超压、超温及停电等报警信号，应符合6.5.5的规定。

设定供水温度和压力的上限值或下限值，检查系统供水温度和压力，应符合6.5.6的规定。

在控制器的操作面板上应显示报警，同时伴有声或光报警；以突然断电的方式停止控制器的运行，再开启后，应符合6.5.7的规定。

控制器上应有与监控中心连接的通信接口，应符合6.5.8的规定。

# 检验规则

检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

检验项目应符合表6的规定。

表6   检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | √ | √ | 6.1 | 7.1 |
| 2 | 严密性 | √ | √ | 6.2 | 7.2 |
| 3 | 压力降 | — | √ | 6.3 | 7.3 |
| 4 | 水泵运转 | √ | √ | 6.4 | 7.4 |
| 5 | 控制系统性能 | — | √ | 6.5 | 7.5 |
| 注：“√”表示检验项目，“—”表示非检验项目 |

出厂检验

每台机组须经制造厂质量检验部门检验，合格后方可出厂，出厂时应附检验合格报告。

型式检验

凡有下列情况之一者，应进行型式检验：

a） 新产品批量投产前；

b） 产品在设计、工艺、材料上有较大改变，可能对换热机组的热工性能和压力降产生较大影响时；

c） 停产满 1 年再次生产时；

d） 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e） 正常生产每4年不应少于1 次 。

型式检验的抽样应在出厂检验的合格品中，每年随机抽取不少于1台。

合格判定应符合下列规定：

a） 型式检验项目按表6的规定执行，全部检验项目符合要求时，判定产品合格；

b） 检验过程中，当有不合格项目时，应在同批产品中加倍抽样，复检其不合格项目，若仍不合格，则判定产品为不合格。

# 标志、使用说明书和产品合格证

标志

换热机组应在明显的位置设置清晰、牢固的金属材料标牌。

标牌应包括下列内容：

a） 制造厂名称和商标；

b） 产品型号；

c） 一次侧、二次侧设计温度（℃）；

d） 一次侧、二次侧设计压力降（kPa）；

e） 一次侧、二次侧设计流量（m3/h）；

f） 换热面积（m2）；

g） 净重（kg）；

h） 充水后总重（kg）；

i） 额定电压（V）；

j） 额定电功率（kW）；

k） 出厂编号；

l） 生产日期。

换热机组在明显的位置应设置一次侧、二次侧接管标记。

使用说明书

每台机组应附产品说明书，使用说明书应符合GB/T 9969的规定。

使用说明书应包括以下内容：

a） 制造厂名和商标；

b） 工作原理和结构；

c） 技术参数、重量、外形尺寸及外连接口尺寸；

d） 使用介质和温度；

e） 主要零部件的材质；

f） 安装、使用、维护及保养说明，常见故障及排除方法；

g） 对运行管理人员的要求。

产品合格证

每台机组应附产品合格证。

产品合格证应包括以下内容：

a） 制造厂名和出厂日期；

b） 产品型号；

c） 执行标准；

d） 换热器、水泵、阀门、过滤器等设备的产品合格证明；

e） 出厂检验报告；

f） 产品编号、合格证号、检验日期、检验员标记等。

# 包装、运输和贮存

包装

换热机组和附件、备件、技术文件（包括使用说明书、合格证、装箱单、产品总装图、产品系统图、电气原理图及接线图、出厂检验文件等）应牢固包装，紧固于箱内。

包装箱应符合GB/T 13384的规定。

换热机组内应无残余物，所有管道端口应封闭。

法兰、盲板等密封面、各种零件的螺纹部分均应采取涂油防锈措施。

包装箱外应标明下列内容：

a） 收货单位地址及名称；

b） 产品名称及型号；

c） 外形尺寸（长×宽×高）（m）；

d） 总重量（kg）；

e） 制造厂名称及厂址；

f） 包装日期；

g） “向上”、“防潮”等注意事项及标记。

运输和贮存

换热机组及部件在运输过程中应防止剧烈震动，防止日晒、雨淋及化学物品的侵蚀。

换热机组及部件应贮存在通风干燥、无易燃烧、无腐蚀性物质的仓库内。

临时室外存放应用防雨布盖严。

# 安装与运行维护

机组安装

换热机组的搬运应按照制造厂提供的安装使用说明书进行，不得将换热机组上的设备作为受力支点。

换热机组安装过程中应对易损仪表采取保护措施，可将易损仪表拆卸后保管，调试时再安装。

换热机组安装前应核对基础尺寸，无误后方可安装。

箱式换热机组的安装应符合下列规定：

a） 机组箱体应设置外接管道的接口，外露管道应进行保温；保温应符合5.5.12的规定；

b） 机组箱体应放置在平整坚实的基础上，避免积水、积雪影响，与相邻建筑物应留有必要的安全距离、运输通道及维修空间。

接地保护

机组箱体与换热机组应有不少于2处的连接地线。

热力站中布置的换热机组，换热机组应与建筑物内等电位接地干线可靠连接，进行接地保护。

接地电阻应小于或等于1Ω。

防雷接地应符合GB 50057和GB/T 51348的规定。

运行与维护

换热机组内热媒水和补给水的水质应符合CJJ/T 34 和GB/T 29044的规定。

换热机组运行与维护应符合CJJ 88和GB/T 29466的规定。

热力站或箱式换热机组内环境温度应为0 ℃～30℃，相对湿度应小于或等于90%。

换热机组在运行前，与之相连的系统应单独进行水压试验，并应清洗完毕。

换热机组运行调试阶段，应按说明书的要求定期拆卸清洗过滤器。

运行人员应执行制造厂家提供的操作规程。

换热机组运行噪声应符合GB 3096的规定，振动应符合CJJ/T 247的规定。

换热机组停运后，应采取充水保养措施。

对需要带电维护的控制器及系统，换热机组停运后不应断电或定期进行通电维护。

（规范性）
换热机组工艺控制系统流程示意图

A.1  图例

换热机组工艺控制流程示意图图例见表A.1。

表A.1  换热机组工艺控制系统流程示意图图例

A.2  水—水采暖换热机组

水—水采暖换热机组工艺控制流程示意图见图A.1。

图A.1  水—水采暖换热机组工艺控制流程示意图

A.3  汽—水采暖换热机组

汽—水采暖换热机组工艺控制流程示意图见图A.2。

图A.2  汽—水采暖换热机组工艺控制流程示意图

A.4  水—水生活热水换热机组

水—水生活热水换热机组工艺控制流程示意图见图A.3。

图A.3  水—水生活热水换热机组工艺控制流程示意图

A.5  汽—水生活热水换热机组

汽—水生活热水换热机组工艺控制流程示意图见图A.4。

图A.4  汽—水生活热水换热机组工艺控制流程示意图

A.6  一次侧分布式输配系统换热机组

一次侧分布式输配系统换热机组工艺控制流程示意图见图A.5。

图A.5  一次侧分布式输配系统换热机组工艺控制流程示意图

# Text boxes

ICS 91.140.60

P 40

发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

20XX-XX-XX实施

20XX-XX-XX发布

城镇供热用换热机组

Urban heating unit with heat exchanger

（修订征求意见稿）

GB/T 28185—20XX

代替 GB/T 28185-2011

中华人民共和国国家标准