中华人民共和国国家标准

油气长输管道工程施工标准

Standard for construction oil and gas

long-distance transmission pipeline engineering

GB 50369—20**

主编部门：中国石油天然气集团公司

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20**年*月*日

中国计划出版社

20**  北   京

前     言

根据《住房和城乡建设部关于印发2021年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》（建标函〔2021〕11号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订了本标准。

本标准共分18章和1个附录。主要内容有：总则，术语，基本规定，施工准备，材料及设备，交接桩及测量放线，施工作业带清理及施工便道修筑，管沟开挖，布管及现场坡口加工，管口组对、焊接及验收，管道防腐及保温工程，管道下沟及回填，管道穿越、跨越工程，管道清管测径、试压及干燥，管道连头，管道附属工程，健康、安全与环境保护，工程交工等。

本标准修订的主要技术内容有：

1.增加了第3章基本规定；

2.将第4章“材料及设备检验”与第7章“材料、防腐管的装卸、运输及保管”合并作为第5章“材料及设备”；

3.增加了双管同沟敷设管沟沟底宽度及管道最小净间距的规定；

4.增加了沟下自动焊焊接处、焊接弯头、弯管及连头处管沟加宽余量值的规定；

5.增加了沙漠、水网、冻土地区管沟开挖的规定；

6.增加了冻土地区管沟底部细土垫层的规定；

7. 增加了焊接材料选取的规定。

8.增加了防腐补口前进行补口工艺评定的规定；

9.增加了管径大于1200mm时，可使用履带式起重机等起重设备下沟的规定；

10.增加了公称直径1400mm钢管下沟吊点间距的规定；

11.增加了管道下沟时，端部连接弯头或弯管的规定；

12.修改了管道下沟后数字化测量的规定；

13.增加了管道下沟回填后对管道防腐层进行地面检漏的规定；

14.增加了Φ813及以上管道下沟回填后预留长度的规定；

15.增加了管道穿越沟渠施工的规定；

16.修改了三级地区输气管道水压试验压力值的规定；

17.增加了深度扫水合格标准的规定。

18.增加了健康、安全和环境保护的规定。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，由石油工程建设专业标准化委员会负责日常管理，由中国石油管道局工程有限公司第三工程分公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至中国石油管道局工程有限公司第三工程分公司质量安全环保部（地址：河南省郑州市中牟县建安路与建设路交叉路口向东150米路北管道三公司，邮编451450），以供今后修订时参考。

主 编 单 位：中国石油管道局工程有限公司

参 编 单 位：中国石油管道局工程有限公司第三工程分公司

中国石油天然气管道工程有限公司

廊坊中油朗威工程项目管理有限公司

中国石油集团工程技术研究有限公司

中国海洋石油工程质量监督化工中心站

中国石油天然气管道科学研究院有限公司

中油管道检测技术有限责任公司

国家石油天然气管网集团有限公司工程部

主要起草人：

主要审查人：

目　　次

1  总    则	1

2  术    语	2

3  基本规定	3

4  施工准备	4

5  材料及设备	5

5.1  一般规定	5

5.2  检验、验收及处理	5

5.3  装卸及运输	7

5.4  保  管	7

6  交接桩及测量放线	9

6.1  一般规定	9

6.2  交桩、移桩	9

6.3  测量放线	9

7  施工作业带清理及施工便道修筑	11

7.1  施工作业带清理	11

7.2  施工便道修筑	12

8  管沟开挖	13

8.1  管沟的几何尺寸	13

8.2  管沟开挖	14

8.3  管沟验收	14

9  布管及现场坡口加工	15

9.1  布  管	15

9.2  现场坡口加工	15

10  管口组对、焊接及验收	16

10.1  一般规定	16

10.2  管口组对与焊接	16

10.3  焊缝的检验与验收	17

11  管道防腐及保温工程	19

12  管道下沟及回填	20

12.1  管道下沟	20

12.2  管沟回填	20

13  管道穿越、跨越工程	22

14  管道清管测径、试压及干燥	23

14.1  一般规定	23

14.2  清管、测径	23

14.3  水压试验	23

14.4  气压试验	24

14.5  输气管道干燥	25

15  管道连头	26

16  管道附属工程	27

16.1  截断阀室及阀门安装	27

16.2  阴极保护工程	27

16.3  里程桩、转角桩、标志桩、锚固墩、警示牌安装及警示带敷设	27

16.4  线路保护构筑物	28

17  健康、安全与环境保护	29

18  工程交工	30

附录A  埋地管道弹性敷设的现场放线方法	31

本标准用词说明	34

引用标准名录	35

附：条文说明	37

Contents

1  General provisions…………………………………………………………………………………………1

2  Terms………………………………………………………………………………………………………2

3  Basic requirements…………………………………………………………………………………………3

4  Preparation for construction…………………………………………………………………………………4

5  Materials and pipe fittings……………………………………………………………………………………5

5.1  General requirements………………………………………………………………………………………5

5.2  Inspection,acceptance and treatment…………………………………………………………………………5

5.3　Loading，unloading and Transportation………………………………………………………………………7

5.4  Storage……………………………………………………………………………………………………7

6  Staking hand over and pipe alignment………………………………………………………………………9

6.1　General requirements………………………………………………………………………………………9

6.2　Staking hand over and movement……………………………………………………………………………9

6.3  Surveying and pipe alignment………………………………………………………………………………9

7  Clearing the right of way and building temporary access roads……………………………………………11

7.1　Clearing the right of way……………………………………………………………………………………11

7.2　Building temporary access roads……………………………………………………………………………12

8  Pipeline ditch excavation…………………………………………………………………………………13

8.1  The dimensions of ditch……………………………………………………………………………………13

8.2　Ditch Excavation…………………………………………………………………………………………14

8.3　Ditch inspection and acceptance……………………………………………………………………………14

9  Stringing and field beveling………………………………………………………………………………15

9.1  Stringing…………………………………………………………………………………………………15

9.2　Field beveling……………………………………………………………………………………………15

10  Line-up,welding ,inspection and acceptance……………………………………………………………16

10.1  General requirements……………………………………………………………………………………16

10.2　Line-up and welding……………………………………………………………………………………16

10.3　Weld inspection and acceptance…………………………………………………………………………17

11  Pipeline coating and insulation……………………………………………………………………………19

12  Pipeline lowering-in and backfill………………………………………………………………………20

12.1　Pipeline lowering-in……………………………………………………………………………………20

12.2  Backfill…………………………………………………………………………………………………20

13  Pipeline crossing and aerial crossing project……………………………………………………………22

14  Pipeline pigging, calipering, pressure testing and drying…………………………………………………23

14.1　General requirements……………………………………………………………………………………23

14.2　Pigging, calipering………………………………………………………………………………………23

14.3　Hydraulic testing………………………………………………………………………………………23

14.4　Pneumatic testing………………………………………………………………………………………24

14.5　Gas pipeline drying……………………………………………………………………………………25

15  Tie-in……………………………………………………………………………………………………26

16  Pipeline auxiliary project ………………………………………………………………………………27

16.1　Construction of valve station and installation of valves………………………………………………………27

16.2　Cathodic protection project………………………………………………………………………………27

16.3　Installation of milestone stakes, corner stakes, mark stakes, anchor blocks ,warning signs and warning tape……27

16.4　Pipeline protection structures……………………………………………………………………………28

17  Health safety and environment …………………………………………………………………………29

18  Acceptance of project ……………………………………………………………………………………30

Appendix A  Alignment for underground pipeline with elastic installation…………………………………31

Explanation of wording in this code……………………………………………………………………………34

List of quoted standards………………………………………………………………………………………35

Addition: Explanation of provisions……………………………………………………………………………37

# 1  总    则

1.0.1  为提高油气长输管道工程施工水平，确保管道工程质量，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建或改建、扩建的陆上长距离油气输送管道线路工程的施工,不适用于油气站场工艺管道、油气田集输管道、工业企业内部的油气管道的施工。

1.0.3  油气长输管道工程施工除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术    语

2.0.1  长输管道  Long-distance transmission pipeline

产地、储存库、用户间的用于输送油、气介质的管道。

2.0.2  弹性敷设  pipe laying with elastic bending

利用管道在外力或自重作用下产生弹性弯曲变形,改变管道走向或适应高程变化的管道敷设方式。

2.0.3  管件  fittings

弯头、弯管、三通、异径接头和管封头等各种异型连接件的总称。

2.0.4  水露点  water dew point

气体在一定压力下析出第一滴水时的温度。

2.0.5  冷弯管  cold bends

用模具将管子在不加热状态下弯制成需要角度的弯管。

2.0.6  热煨弯管  hot bends

管子加热后，在弯制机具上弯曲成需要角度的弯管。

2.0.7  固定连头口  set welding line

将两个相邻固定管段连接在一起的最后一道或两道焊口。

# 3  基本规定

3.0.1  承担油气长输管道工程施工的企业，应取得行政主管部门颁发的相关资质证书。

3.0.2  施工单位应具有健全的质量管理体系和职业健康安全及环境管理体系，并通过相关认证，具有建设油气长输管道施工的能力和业绩。

3.0.3  特种作业人员和特种设备作业人员应具有相应的资格证书，并在有效期内。

3.0.4  施工单位应配备满足需要、检定合格或校准的计量器具，并在有效期内使用。

3.0.5  施工组织设计的编制宜符合现行行业标准《油气输送管道工程施工组织设计编制规范》SY/T 4115的规定。

3.0.6  施工应满足项目数字化管道建设的要求。

# 4  施工准备

4.0.1  施工前应进行技术准备、人力资源准备、设备机具准备、物资准备和施工现场准备。并应向当地市场监督管理部门书面告知。

### 4.0.2  技术准备应包括下列内容：

1  进行图纸会审、设计交底及技术交底工作；

2  进行施工组织设计、施工方案及质量、健康、安全、环境措施的编审工作；

3  进行焊接工艺评定、全自动超声波检测工艺评定、防腐补口工艺评定。

### 4.0.3  人力资源准备应包括下列内容：

1  建立项目组织机构；

2  配置满足工程需要的施工人员；

3  组织主要工种的人员培训、考试取证。

### 4.0.4  设备机具准备应包括下列内容：

1  完成施工设备机具配置；

2  完成施工设备机具的检修维护；

3  完成具体工程的专用施工机具制作。

### 4.0.5  物资准备应包括下列内容：

1  施工主要材料的储存应能满足连续作业要求；

2  做好物资采购、验证、运输、保管工作。

### 4.0.6  现场准备应包括下列内容：

1  办理施工相关手续；

2  施工用地应满足作业要求；

3  完成现场水、路、电、通信、场地平整及施工临设工作。

4.0.7  在开工前，应以文件的形式明确单位工程划分、交工技术文件和记录，技术文件的编制宜符合现行行业标准《石油天然气建设工程交工技术文件编制规范》SY/T 6882的有关规定。

# 5  材料及设备

## 5.1  一般规定

5.1.1  工程所用材料及设备的材质、规格和型号应符合设计文件要求，其质量应符合国家现行有关标准的规定,且应具有出厂合格证、质量证明书以及材质证明书。

5.1.2  进口物资应按相关规定取得商检报告。

5.1.3  冷弯管制作应符合设计文件要求，设计无要求时，应符合表5.1.3 的规定。

表5.1.3  冷弯管外观、主要尺寸的规定

| 种 类 | 曲率半径 | 外观和主要尺寸 | 其他规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷弯管 ＤN（mm） | ≤300 | ≥18D | 无褶皱、裂纹、机械损伤；弯曲段的椭圆度应小于2.0%、端部直管段的椭圆度应小于0.8% | 端部直管段长度不宜小于2m |
|  | 350≤DN≤500 | ≥21D |  |  |
|  | 550≤DN≤1000 | ≥40D |  |  |
|  | ≥1050 | ≥50D |  |  |

注：D为管道外径，DN为公称直径。

## 5.2  检验、验收及处理

5.2.1  施工前，应对工程所用材料及设备的出厂合格证、质量证明书以及材质证明书进行检查。当对其质量有疑问时应进行复验，材料的理化性能检验复验应由取得国家或行业相应资质的单位进行。

5.2.2  钢管应按制造标准检查其外径、壁厚、椭圆度等尺寸偏差，且表面不应有裂纹、结疤、褶皱以及其他深度超过公称壁厚偏差的缺陷。

5.2.3  钢管如有划痕、凹坑、电弧烧痕、椭圆度超标、变形或压扁等缺欠时，应进行检查、分类及处理，并应符合下列要求：

1  钢管表面划痕的检查、分类及处理应符合下列要求：

1） 钢管表面划痕、深度小于或等于公称壁厚的5%，且不影响最小公称壁厚的缺陷，可进行修磨处理；

2） 钢管表面划痕深度大于公称壁厚的5%，且不影响到最小公称壁厚的缺陷，应进行修磨处理，修磨后应进行壁厚确认。对于修磨后钢管表面划痕深度影响到最小公称壁厚的缺陷，输油管道可选用焊接方式补焊修复，输气管道应将带有缺陷的管段切除。

2  钢管表面凹坑的检查、分类及处理应符合下列要求：

1）  凹坑处有尖点或凹坑位于焊缝处应将该处管段切除；

2）  影响焊缝处管体曲率的凹坑处管段应切除；

3）  凹坑深度超过管道公称直径2%的管段应切除。

3  输油管道用钢管的电弧烧痕可用砂轮修磨或焊接方式修复，修复后的厚度不得小于公称壁厚的95%。

4  管端椭圆度超标时，应用适宜的方法及机具进行矫正。当环境气温为零度以下矫正时，宜对钢管进行局部加热至50℃～100℃。

5  管端的夹层或槽痕应切除管段，并在切除后对管端重新加工坡口。

6  钢管出现变形、压扁或屈曲时不应直接使用，应切除受影响的管段。

5.2.4  防腐管验收及结果处理应符合下列要求：

1  出厂检验合格证应齐全、清晰。

2  防腐层外观应完整、光洁、无损伤；防腐管端应无翘边。

3  管端防腐留口尺寸应符合规定，管口应无损伤，两端应有齐全的管口保护圈。

4  防腐管标识应完整、清晰可辨认。

5  防腐管数量、规格、等级应与随车货单和出厂检验合格证相符。

6  检验合格的防腐管应按要求在指定位置堆放。

5.2.5  对验收不合格的防腐管应实施单独存放及标识。防腐管的损伤应按规定进行修补。

5.2.6  热煨弯管应符合表5.2.6 的规定。

表5.2.6  热煨弯管外观、主要尺寸的规定

| 种 类 | 曲率半径 | 外观和主要尺寸 | 其他规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热煨弯管 | ≥5D | 无褶皱、裂纹、重皮、机械损伤；两端椭圆度小于或等于1.0%，其他部位的椭圆度不应大于2.5% | 应满足清管器或检测器顺利通过。 |

5.2.7  焊接材料的验收应符合下列要求：

1  质量证明文件应满足相应标准的要求；

2  焊接材料的复验应符合有关标准的规定；

3  产品包装应完好、无破损；

4  标识应清晰、牢固，与实物相符；

5  焊条应无破损、发霉、油污，焊芯应无锈蚀，焊丝应无锈蚀和折弯，焊剂应无变质现象。

5.2.8 焊接气体使用时应符合下列要求:

1  保护气体的配比、流量应满足焊接工艺规程的要求；

2  氩气纯度不应低于99.96%、二氧化碳的纯度不应低于99.5%；

3  保护气体的比例偏差、含水量等指标应符合现行国家标准《焊接与切割用保护气体》GB/T 39255的规定；

4.氩气余压不应低于0.5MPa； 二氧化碳余压不应低于0.98MPa，否则应停止焊接。

5  二氧化碳气体使用前应预热和干燥。氩气瓶使用及贮存应在阴凉、通风良好的地方、远离火源。

5.2.9  焊条、焊丝烘干及使用应符合下列要求：

1  低氢型焊条焊前应按产品说明书要求进行烘干、保存及使用；当天未用完的焊条应回收存放，重新烘干后首先使用，重新烘干的次数不得超过两次；

2  纤维素焊条和药芯焊丝不应烘干；

3  焊丝应在焊接前打开包装。当日未用完的焊丝应妥善保管，防止污染；当日未用完的药芯焊丝，应采取措施防止吸潮；

4  在焊接过程中，如出现焊条药皮发红或严重偏弧时，应立即更换焊条。

5.2.10  防腐补口材料应符合设计文件的要求，并应有相应的质量证明。

5.2.11  绝缘接头（法兰）安装前，应进行水压试验。试验压力应为设计压力的1.5倍，稳压时间应为5min，无泄漏为合格。试压后应清除残余水，应采用1000V兆欧表进行绝缘电阻检测，绝缘电阻值应大于20MΩ。

5.2.12  线路阀门安装前，应进行外观检查、阀门启闭检查及水压试验，其检验要求应符合表5.2.12的规定。经驻厂监造人员现场见证并具有合格试验报告的阀门，现场安装前可不再进行试验。

表5.2.12  线路阀门安装前的检查与试验

| 项 目 | 检查、试验内容 | 检验标准 |
| --- | --- | --- |
| 外观检查 | 外表 | 不应有气孔、裂纹、砂眼、机械损伤、锈蚀等缺陷和缺件、铭牌脱落及色标不符等现象 |
|  | 阀体内 | 应无积水、锈蚀、脏污和损伤等缺陷 |
|  | 丝杆、手轮、手柄 | 无毛刺、划痕，传动机构操作灵活、指示正确 |
|  | 法兰密封面 | 不应有径向沟槽及其他影响密封性能的损伤 |
|  | 备品、备件 | 数量齐全、完好无损 |
| 启闭检查 | 启闭 | 灵活 |
|  | 启闭指示器 | 准确 |
| 水压试验 | 强度 试验 | 1.5倍设计压力，稳压时间大于5min | 壳体、垫片、填料等不渗漏、不变形、无损坏，压力不降为合格。 带袖管阀门的现场试验压力应为袖管的试验压力 |
|  | 密封 试验 | 1.0倍设计压力，稳压时间15min | 不内漏、无压力降为合格 |

## 5.3  装卸及运输

5.3.1  防腐管装卸不得损伤防腐层，应使用不损伤管口的专用吊具，弯管应采取吊管带装卸。

5.3.2  在临近带电体处吊装时，起重臂及吊件的任何部位与带电体的最小安全距离应符合表5.3.2的规定。

表5.3.2  起重设备与带电体的最小安全距离

| 电力线路电压（kV） | ≤10 | 20-40 | 60-110 | 220 | 330 | 500 | 750 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沿垂直方向安全距离（m） | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.50 | 11.00 | 13.00 |
| 沿水平方向安全距离（m） | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 5.50 | 6.50 | 8.00 | 11.00 | 13.00 |

注：表中未列电压等级按高一挡电压等级的安全距离执行。

5.3.3  防腐管运输应符合交通安全相关管理规定，拖车与驾驶室之间应设置止推挡板，立柱应牢固。

5.3.4  装车前，应核对防腐管的防腐等级、材质、壁厚，不宜将不同防腐等级、材质、壁厚的防腐管混装。

5.3.5  运输防腐管时，应捆扎牢固，应对防腐层采取保护措施。防腐管与车架或立柱之间、防腐管之间、防腐管与捆扎绳之间应设置橡皮板或其他软质材料衬垫，捆扎绳应套橡胶管或其他软质管套。保温管的运输应使用配备装有柔性垫板的运管车。

5.3.6 弯管运输应采取保护措施。

5.3.7  阀门宜原包装运输，应固定牢固。

5.3.8  运至现场的防腐管，应逐根检查验收，办理交接手续。

## 5.4  保  管

5.4.1  材料应按产品说明书的要求妥善保管。存储过程中应进行巡查。

5.4.2  材料存放场地应平整、无石块，地面不应积水。存放场地应保持1%～2%的坡度，并应设有排水沟。应在存放场地内修筑汽车与吊车进出场的道路，场地上方应无架空电力线。

5.4.3  防腐管的存放和堆置高度应保证管子不会发生损伤和永久变形，采取防止滚落的措施。不同规格、材质的防腐管应分开堆放。每层防腐管之间应垫放软垫，最下层的管子下宜铺垫两排枕木或砂袋，管子距地面的距离宜大于200mm。

5.4.4  防腐管的允许堆放层数应符合表5.4.4的规定。

表5.4.4  防腐管允许堆放层数

| 公称直径 | 200≤DN＜300 | 300≤DN＜400 | 400≤DN＜600 | 600≤DN＜800 | 800≤DN＜1200 | DN＞1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆放层数 | ≤8 | ≤6 | ≤5 | ≤4 | ≤3 | ≤2 |

5.4.5  防腐管露天存放时间不宜超过6个月，若需存放6个月以上时，应用不透明的遮盖物对防腐管加以保护。

5.4.6  冷弯管应单层堆放，且应平放在不损伤防腐层的支墩上，支垫的高度应保证冷弯管距地面200mm以上，每根冷弯管的支墩不应少于3个。冷弯管露天存放时间不宜超过3个月，超过时应采取遮盖措施。

5.4.7  热煨弯管的存放应防止其变形、损坏和腐蚀，弯管之间不应有金属与金属的接触。

5.4.8  阀门宜原包装存放，存放时应采取防水措施。

5.4.9  防腐补口材料应存放在通风干燥的库房内。

5.4.10  焊接材料应储存在清洁干燥的库房内，距墙面及地面不应小于300mm，储存环境相对湿度不应大于60%，温度不宜低于5℃，并应建立保管、烘干、发放制度。

5.4.11  易燃、易爆物品的库房应按相关标准配备消防灭火器材。

# 6  交接桩及测量放线

## 6.1  一般规定

6.1.1  线路交桩由建设单位或其委托单位组织监理、设计和施工单位参加。交接桩过程中每天做好交接桩记录，三方签字认可，交桩包括控制桩、中线转角桩、穿越控制点以及必要的水准点等。站场、阀室的控制桩应在线路交桩时确定。

6.1.2  设计单位与施工单位在现场进行控制（转角）桩、沿线路设置的临时性、永久性水准点的交接后，施工单位应进行测量放线，将桩移到施工作业带的边缘。

6.1.3  施工单位应根据线路平面、断面图、线路控制桩、水准点进行测量放线，测量仪器宜采用载波相位差分定位测量仪、全站仪或经纬仪。

6.1.4  施工测量宜按现行国家标准《油气输送管道工程测量规范》GB/T 50539的规定进行。

## 6.2  交桩、移桩

6.2.1  设计单位在现场向施工单位交接设计控制（转角）桩时，应核对桩号、坐标、里程、高程、转角角度。交桩后，施工单位应采取措施，保护控制（转角）桩，对已经丢失的桩应复测补桩。

6.2.2  平原地区宜采用与管道轴线等距平行移动的方法移桩（图6.2.2），移桩位置应在管道组装焊接一侧，且宜在施工带边界线内1m的位置，转角桩应按转角的角平分线方向移动，平移后的桩可称为原桩的副桩。山区移桩困难时可采用引导法定位，即在控制（转角）桩四周植上4个引导桩，4个引导桩构成的四边形对角线的交点为原控制（转角）桩的位置。

## 6.3  测量放线

6.3.1  测量放线应根据设计控制（转角）桩或其副桩进行。需要更改线路位置时，应经设计单位的书面同意后，方可更改。

6.3.2  管道测量放线应放出线路轴线（或管沟开挖边线）和施工作业带边界线。在线路轴线（或管沟开挖边线）和施工作业带边界线上应加设百米桩，桩间应做标记，且施工期间标记应保持完好状态。

6.3.3  管道水平转角较大时，应增设加密桩。弹性敷设管段或冷弯管管段，其水平转角应根据切线长度、外矢矩等参数在地面上放出曲线。采用预制弯管的管段，应根据曲率半径和角度放出曲线。弹性敷设可按本标准附录A的方法进行测量放线。

6.3.4  地形起伏较大地段的纵向转角变坡点应根据施工图或管道施工测量成果表所标明的变坡点位置、角度、曲率半径等参数放线。

6.3.5  弹性敷设曲率半径不得小于钢管外直径的1000倍。垂直面弹性敷设管道的曲率半径应大于管子在自重作用下产生的挠度曲线的曲率半径，其曲率半径应按下式计算：

R≥3600{[1-cos（α/2）]D2/α4}1/3                          （6.3.5）

式中：R —管道弹性弯曲曲率半径（m）；

D —钢管的外径（cm）；

α —管道的转角（°）。

6.3.6  在河流、沟渠、公路、铁路穿跨越段的两端，地下管道、电缆、光缆穿越段的两端，线路阀室两端及管线直径、壁厚、材质、防腐层变化分界处应设置临时标志桩，其设置位置应在管道组装焊接一侧，施工作业带边界线以内1m处。

# 7  施工作业带清理及施工便道修筑

## 7.1  施工作业带清理

7.1.1  施工作业带宽度应符合设计文件的规定。设计文件无规定时，施工作业带清理前应对施工作业带横断面布置（图7.1.1）进行设计。

图7.1.1  施工作业带横断面布置图

7.1.2  施工作业带占地宽度应和管道的直径、开挖土方的类型和体积、所使用的机械以及管道安装方法相适应。穿越、跨越河流、沟渠、公路、铁路、拖管车调头处、地下水丰富及管沟挖深超过5m的地段，应根据实际需要，增加占地宽度。林区、山区非机械化施工及人工凿岩地段根据地形、地貌条件，可减少占地宽度。

施工作业带占地宽度一般地段宜按下列公式计算：

L= C+B1+y+Dm+Z+1                         （7.1.2-1）

C= B1•h•A                                （7.1.2-2）

B1= B2+2h/i                              （7.1.2-3）

B2= Dm+K                                 （7.1.2-4）

式中：L—施工作业带占地宽度（m）；

C—土堆宽度（m）；

B1—管沟上口宽（m）；

B2—管沟底宽（m）；

A—土质调节系数，根据现场土质情况一般取1.5～2 ；

h—管沟深度（m）；

i—坡度，i=tanα；

Dm—钢管的结构外径（包括防腐、保温层的厚度）（m）；

K—沟底加宽余量；（见表8.1.4）

y—安全距离（m），应按本标准表9.1.6取值；

Z—施工作业侧宽度（m），根据管径大小及作业方式等因素，取值范围为8m～14m。

7.1.3  在施工作业带范围内，对于影响施工机具通行或施工作业的石块、树木等地上障碍物应清理干净，沟、坎应予平整，有积水的地段宜排水，水网地段应保持水系畅通。施工作业带清理时，应减少或防止水土流失。

7.1.4  清理和平整施工作业带时，应保护控制桩，损坏时应及时恢复。

## 7.2  施工便道修筑

7.2.1  施工便道应平坦，应具有足够的承载能力，应能保证施工车辆和设备的行驶安全。施工便道路面宽度宜大于4m，并与公路平缓接通，每2km宜设置一个会车处，弯道和会车处的路面宽度宜大于10m，弯道的转弯半径宜大于18m。

7.2.2  施工便道经过河流、沟渠时，可采取修筑临时性桥涵或加固原桥涵等措施，桥涵承载能力应满足运管及设备搬迁的要求，并应满足沟渠通水要求。

7.2.3  在沼泽、水田、沙漠等地区修筑施工便道时，应采取加强路基的措施。

7.2.4  施工便道经过地下管道、线缆、沟渠等地下构筑物或设施时，应采取保护措施。

7.2.5  陡坡地带施工便道修筑宜采取降坡或修绕行路等措施。

# 8  管沟开挖

## 8.1  管沟的几何尺寸

8.1.1  管沟的开挖深度应满足设计文件的要求。侧向斜坡地段的管沟深度，应按管沟横断面的低侧深度计算。

8.1.2  管沟边坡坡比应满足设计要求。当设计无要求时，管沟边坡坡比应根据土壤类别、力学性能和管沟开挖深度确定，深度在5m以内管沟的最陡边坡的坡比宜按表8.1.2确定。

表8.1.2  深度在5m以内管沟的最陡边坡坡比

| 土壤类别 | 最陡边坡坡比i |
| --- | --- |
|  | 坡顶无载荷 | 坡顶有静载荷 | 坡顶有动载荷 |
| 中密的砂土 | 1：1.00 | 1：1.25 | 1：1.50 |
| 中密的碎石类土 （填充物为砂土） | 1：0.75 | 1：1.00 | 1：1.25 |
| 硬塑的粉土 | 1：0.67 | 1：0.75 | 1：1.00 |
| 中密的碎石类土 （填充物为粘性土） | 1：0.50 | 1：0.67 | 1：0.75 |
| 硬塑的粉质粘土、粘土 | 1：0.33 | 1：0.50 | 1：0.67 |
| 老黄土 | 1：0.10 | 1：0.25 | 1：0.33 |
| 软土（经井点降水） | 1：1.00 |  |  |
| 硬质岩 | 1：0 | 1：0 | 1：0 |
| 冻土 | 1：0.33 | 1：0.33 | 1：0.33 |

注：1　当季节冻土发生融化时，应进行现场试验确定其坡比。

2  冻土地区，应根据冻土可能的变化趋势及土壤特性经现场试挖确定边坡坡度值。

3　水网地区管沟开挖时，应进行现场试验确定其坡比。

8.1.3  深度超过5m的管沟开挖时，应根据实际情况，采取放缓边坡、支撑或阶梯式开挖措施。

8.1.4  管沟沟底宽度应根据管道外径、开挖方式、组装焊接工艺及工程地质等因素确定。深度在5m以内管沟沟底宽度应按下式确定：

B=Dm+K                            （8.1.4-1）

深度在5m以内双管同沟敷设管沟沟底宽度应按下式确定：

B=Dm1+Dm2+W+K                       （8.1.4-2）

式中：B—沟底宽度（m）；

Dm—钢管的结构外径（包括防腐、保温层的厚度）（m）；

Dm1—同沟敷设钢管1的结构外径（包括防腐、保温层的厚度）（m）；

Dm2—同沟敷设钢管2的结构外径（包括防腐、保温层的厚度）（m）；

W—同沟敷设管道净间距（m），应符合设计规定，最小不应小于0.5m；

K—沟底加宽余量（m），应按表8.1.4取值。

表8.1.4  沟底加宽余量K值（m）

| 条件因素 | 沟上焊接 | 沟下焊条电弧焊接 | 沟下半自动焊接处管沟 | 沟下焊接弯头、弯管及连头处管沟 | 沟下自动焊焊接处、焊接弯头、弯管及连头处管沟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土质管沟 | 岩石爆破管沟 | 弯头、冷弯管处管沟 | 土质管沟 | 岩石爆破管沟 |  |  |  |
|  | 沟中有水 | 沟中无水 |  |  | 沟中有水 | 沟中无水 |  |  |  |  |
| K值 | 沟深3m以内 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 3.0 |
|  | 沟深3m～5m | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 3.0 |

注：当采用机械开挖管沟时，计算的沟底宽度小于挖斗宽度时，沟底宽度按挖斗宽度计算。

## 8.2  管沟开挖

8.2.1  开挖管沟前，应向施工人员说明地下设施的分布情况。在地下设施两侧5m范围内，应采用人工开挖，并应对挖出的地下设施采取保护措施。对于重要地下设施，开挖前应征得其管理部门同意，必要时应在其监督下开挖。

8.2.2  一般地段管沟开挖时，宜将挖出的土石方堆放到焊接施工对面一侧，堆土距沟边不应小于1m。

8.2.3  在耕作区开挖管沟时，应将表层耕作土与下层土分别堆放，下层土应放置在靠近管沟一侧。

8.2.4  爆破开挖管沟宜在布管前完成。爆破作业应由有爆破资质的单位承担。爆破作业应制定安全措施，规定爆破安全距离，不应威胁到附近居民、行人，以及地上、地下设施的安全。对于可能受到影响的重要设施，应事前通知有关部门和人员，采取安全保护措施后方可爆破。

8.2.5 石方、戈壁、冻土等需回填细土段管沟开挖，应按设计管底标高超挖300mm。

8.2.6 沙漠地区管沟开挖，宜采用多台机械纵推横移的开挖方法。

8.2.7 水网地区管沟开挖，应采取排水、设备通行及管沟成型的措施。

8.2.8  冻土地区管沟开挖应按照设计文件要求，并根据冻土深度和施工条件确定开挖方式，季节性冻土、永冻土地区管沟开挖、管沟回填作业应根据水文地质条件确定施工时机。

## 8.3  管沟验收

8.3.1  直线段管沟应顺直，曲线段管沟应圆滑过渡，曲率半径应满足设计要求。

8.3.2  管沟中心线、沟底标高、沟底宽度、变坡点位移的允许偏差应符合表8.3.2的规定。

表8.3.2   管沟中心线、沟底标高、沟底宽度、变坡点位移的允许偏差

| 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 管沟中心线偏移 | ＜150 |
| 沟底标高 | +50 -100 |
| 沟底宽度 | -100 |
| 变坡点位移 | ＜1000 |

8.3.3  石方段管沟沟壁不得有欲坠的石头，沟底不应有石块。

8.3.4  开挖后应及时检查验收，不符合要求时应及时修整。

# 9  布管及现场坡口加工

## 9.1  布  管

9.1.1  应按设计图纸规定的钢管材质、规格和防腐层等级布管。布管前宜测量管口周长、直径，进行管口匹配。

9.1.2  堆管场地应平坦，无石块、积水和坚硬根茎等损伤防腐层的物体。防腐管下宜设置两条土埂或土袋。

9.1.3  堆管的位置应靠近管道线位，且应远离架空电力线。管堆之间的距离不宜超过500m。

9.1.4  沟上布管前每根管子应设置管墩，平原地区管墩的高度宜为0.4m～0.5m，山区应根据地形变化设置，管墩宜用袋装软质材料。

9.1.5  沟上布管时，管与管首尾相接处宜错开一个管径。吊管机布管吊运时，宜单根管吊运。进行双根或多根管吊运时，应采取有效的防护措施。

9.1.6  沟上布管及组装焊接时，应符合下列要求：

1 管道的边缘至管沟边缘应保持足够的安全距离，其值应符合表9.1.6的规定。

表9.1.6  管道边缘与管沟边缘的安全距离

| 土壤类别 | 干燥硬实土 | 潮湿软土 |
| --- | --- | --- |
| 安全距离（m） | ≥1.0 | ≥1.5 |

2 管墩中心（组装管道中心）至管沟中心（线路中心）的距离应按下式计算：

S≥Dm+K/2+a+y                                           （9.1.6-1）

a=h/i                                                   （9.1.6-2）

式中： S—管墩（组装管线）中心至管沟（线路）中心的距离（m）；

Dm—钢管的结构外径（m）；

K—沟底加宽余量（m），应按本标准表8.1.4取值；

a—管沟边坡的水平投影距（m） ；

h—沟深（m）；

i—边坡坡度，应按本标准表8.1.2取值；

y—安全距离（m），应按表9.1.6取值。

9.1.7  沟下布管时，防腐管首尾应错开摆放，错开距离宜为100mm。

9.1.8  坡地布管时，应采取防止滚管、滑管的措施。

9.1.9  吊装和布管作业时，采用的吊装设备能力应满足作业要求，且吊具应为起重专用吊具。

## 9.2  现场坡口加工

9.2.1  管端坡口应依据焊接工艺规程的要求进行加工、检查。

9.2.2  采用自动焊焊接时，管端坡口宜在施工现场进行加工。坡口加工应采用坡口机，刀具宜采用一次成型的复合刀具。

9.2.3  管端坡口如有机械加工形成的内卷边，应用锉刀或电动砂轮机清除整平。

# 10  管口组对、焊接及验收

## 10.1  一般规定

10.1.1  管道焊接适用的方法包括焊条电弧焊、熔化极及非熔化极气体保护电弧焊、药芯焊丝电弧焊、等离子弧焊、埋弧焊或其组合的焊接方法。焊接自动化程度为手工焊、半自动焊、自动焊或其组合。

10.1.2  管道焊接设备的性能应满足焊接工艺要求，并应具有良好的工作状态和安全性能。当有数据传输要求时，焊接设备应具备主要焊接工艺参数实时采集和远程传输的功能。

10.1.3  焊接施工前，应根据设计文件和执行的焊接工艺评定标准，制定预焊接工艺规程，进行焊接工艺评定。焊接工艺评定应符合现行国家标准《钢质管道焊接及验收》GB/T 31032及设计文件的有关规定，并应根据合格的焊接工艺评定报告编制焊接工艺规程。焊接接头应按照等抗拉强度或高抗拉强度匹配的原则设计，焊接材料的选取应符合下列要求：

1  根焊宜采用熔敷金属名义抗拉强度与母材名义抗拉强度级别相当或稍低的焊接材料；

2  对于实心焊丝自动焊工艺，可选取熔敷金属名义抗拉强度与母材名义抗拉强度相当或稍低的焊接材料；

3  除实心焊丝自动焊工艺外，热焊和填充盖面焊材料应选取熔敷金属名义抗拉强度与母材名义抗拉强度相当或更高一级的焊接材料；

4  输气管道除根焊外不应使用非低氢型焊接材料；设计压力大于等于4.0MPa输油管道，除根焊外不宜使用非低氢型焊接材料；

5  屈服强度555MPa 及以上强度等级钢管的焊接不应使用纤维素焊条；

6  连头焊、返修焊或钢管自重较大的情况下，应采用低氢型、高韧性的焊接材料施焊；

7  不同强度等级钢管进行对接焊时，应保证焊缝金属的抗拉强度高于或等于强度较低一侧母材抗拉强度规定值，且不应超过强度较高一侧母材规定抗拉强度的上限值；

10.1.4  焊工上岗前，应经培训考核合格，从事工作范围应与上岗证书相符。

10.1.5  在下列任何一种环境中，如未采取有效防护措施不得进行焊接：

1  雨雪天气；

2  大气相对湿度大于90%；

3  低氢型焊条电弧焊，风速大于5 m/s；

4  纤维素焊条电弧焊、埋弧焊、自保护药芯焊丝半自动焊，风速大于8 m/s；

5  气体保护焊，风速大于2 m/s；

6  环境温度低于焊接工艺规程中规定的温度。

## 10.2  管口组对与焊接

10.2.1　管口组对的坡口型式应符合焊接工艺规程的规定。

10.2.2  不等壁厚对焊应符合下列规定：

1  壁厚差小于或等于2.5mm时可直接焊接；

2  壁厚差大于2.5mm、小于1/2薄壁管壁厚时，应采用内削薄坡口或孔锥型坡口处理，对于DN（600mm管道，宜优先采用孔锥型坡口处理；

3  内削薄坡口过渡角度宜小于等于15°；采用孔锥型坡口时，厚壁管削薄长度应满足设计文件要求，过渡角度宜为20°～30°；

4  壁厚差大于1/2薄壁管壁厚时，宜采用过渡管进行过渡。

10.2.3  使用对口器应符合下列要求：

1　应优先选用内对口器，不具备使用内对口器条件时可选用外对口器；

2  使用内对口器时，应在根焊完成后拆卸和移动对口器，移动对口器时，管子应保持平衡；

3  外对口器撤离时，完成的根焊道长度和间距应均匀、对称分布于管口圆周，且符合焊接工艺规程规定的长度比例要求。

10.2.4  管道组对应符合下列规定：

1	清扫后管内应无污物；

2	管口清理及修口时，管口应完好无损，管口10mm-25mm范围内无铁锈、油污、油漆、毛刺；

3	管端10mm范围内螺旋焊缝或直缝端部的余高应打磨，并平缓过渡；采用全自动超声波、相控阵超声波检测时，管端不少于150mm范围内螺旋焊缝或直缝余高应打磨掉；

4	管端制管焊缝间距应大于等于100mm；

5	错边量（或错边校正）应小于等于壁厚的八分之一，且连续50 mm范围内局部最大不应大于3mm，错边沿周长应均匀分布；

6	钢管短节长度不应小于管子外径值且不应小于0.5m；

7	钢管对接角度偏差不得大于3°；

8	弯管组对时不允许切割弯管的弯曲段。

10.2.5  焊接过程中，对于管材和防腐层保护应符合下列要求：

1  施焊时不应在坡口以外的管壁上引弧；

2  焊机地线与管子连接应采用专用卡具；

3  对于防腐管，焊前应在焊缝两端的管口缠绕一周宽度为0.5m的保护层。

10.2.6  焊前预热应符合焊接工艺规程的规定。

10.2.7  管道焊接应符合下列规定：

1  管道焊接应符合焊接工艺规程的要求；

2  根焊完成后，应立即进行热焊，根焊与热焊间隔时间应满足焊接工艺规程要求；

3  焊道接头应进行打磨，相邻两层的接头不应重叠，应错开30mm以上；

4  各焊道宜连续焊接，焊接过程中，应控制道间温度；

5　焊道上的焊渣，在下一道焊接前应清除干净；

6  焊口宜当日焊完，当日不能完成的应至少完成管壁厚的50﹪，且不应少于三层；

7  固定连头口、返修口应连续焊接完成；

8  在焊接作业中，焊工应对自己所焊的焊道进行自检和修补工作，每处修补长度不应小于50mm。

10.2.8  焊口焊完后应清除表面焊渣和飞溅。

10.2.9  对需要后热或热处理的焊缝，应按焊接工艺规程的规定进行处理。

10.2.10  每日作业结束后应将管线端部管口临时封堵。遇水及沟下焊管线应采取防水、防漂管措施。

10.2.11  焊口应有标志，焊口标志应包括工程名称缩写、标段号、桩位号、流水号组成，标志可用记号笔写在距焊口（油、气流动方向下游）1m处防腐层表面，并应同时作好焊接记录。

10.2.12  焊缝返修及处理应符合下列规定：

1　所有带裂纹的焊缝应从管线上切除，焊道出现的非裂纹性缺陷，可直接返修；

2　焊缝返修应使用评定合格的返修焊接工艺规程。焊缝在同一部位的返修不应超过2次，根部只允许返修1次。

## 10.3  焊缝的检验与验收

10.3.1  焊缝经外观检查合格后方可进行无损检测。焊缝外观检查应符合下列规定：

1　焊缝外观成型应均匀一致，焊缝及其热影响区表面上不得有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、飞溅、弧坑等缺陷；

2　焊缝表面不应低于母材表面，焊缝余高宜在0～3mm范围内，向母材的过渡应平滑；

3  焊缝表面每侧宽度应大于等于坡口表面宽度0.5mm；

4　咬边的最大尺寸应符合表10.3.1中的规定。

表10.3.1　　咬边的最大尺寸

| 深 度 | 长 度 |
| --- | --- |
| 小于或等于0.4mm，小于或等于管壁厚的6%，取二者中的较小值 | 任何长度均为合格 |
| 大于0.4mm小于等于0.8mm，大于管壁厚的6%小于等于12.5%，取二者中的较小值 | 在焊缝任何300mm连续长度上不超过50mm，或焊缝长度的1/6，取二者中的较小值 |
| 大于0.8mm，大于管壁厚的12.5%，取二者中的较小值 | 任何长度均不合格 |

10.3.2  输油管道焊口检测可采用超声波检测、射线检测等无损检测方法。超声检测可采用不可记录超声检测方法、全自动超声波检测或相控阵超声检测方法。 除设计文件另有规定外，输油管道的无损检测方法及比例应符合下列规定：

1　采用射线检测时，应对焊缝进行100%检测；

2  采用不可记录超声检测或相控阵超声检测时，应对焊缝进行100%检测，并对其中不少于10%焊口的环焊缝全周长用射线检测抽查。

10.3.3  输气管道焊口检测可采用超声波检测、射线检测等无损检测方法。超声检测可采用不可记录超声检测方法、全自动超声波检测或相控阵超声检测方法。除设计文件另有规定外，输气管道的检测方法及比例应符合下列规定：

1　当采用射线检测时，应对焊缝进行100%检测；

2  当采用不可记录超声检测或相控阵超声检测时，应对焊缝进行100%检测，并应采用射线检测按下列比例进行复检：

1）一、二级地区中焊缝的10%；

2）三级地区中焊缝的15%；

3）四级地区中焊缝的20%。

10.3.4  射线检测复检时，若有不合格焊缝，应对该焊工或流水作业焊工组在该日或该检查段中焊接的焊缝加倍检查，如仍有不合格焊缝，应对其余的焊缝逐个进行射线检测。

10.3.5　管道采用全自动焊时，宜采用全自动超声检测，检测比例应为100%。

10.3.6  除设计文件另有规定外，对通过居民区、工矿企业段管道焊缝、固定连头口焊缝、热煨弯管与直管段焊缝以及返修焊缝，应进行100%超声检测和100%射线检测。

10.3.7  无损检测应符合国家现行标准《石油天然气管道工程全自动超声波检测技术规范》GB/T 50818和《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T 4109的规定。射线检测及超声检测的合格等级均应为Ⅱ级及以上，全自动超声波检测结果应为合格。

10.3.8  穿跨越段管道环焊缝无损检测应执行现行国家标准《油气输送管道穿越工程施工规范》GB 50424和《油气输送管道跨越工程施工规范》GB 50460的规定。

# 11  管道防腐及保温工程

11.0.1  管道无损检测合格后，应及时进行防腐补口。

11.0.2  补口施工前，应编制补口施工工艺预规程，并应进行补口工艺评定试验。根据合格的补口工艺评定试验报告编制补口施工工艺规程。补口施工作业应按照批准的补口施工工艺规程进行。

11.0.3  防腐工上岗前，应经培训考核合格，从事工作范围应与上岗证书相符。

11.0.4  防腐层补口施工方式应根据补口材料的类型选用，结合管道沿线地质环境特点综合确定。管径大于1000mm的管道防腐层补口宜采用机具安装或涂敷方式。

11.0.5  钢管、弯管、弯头的防腐和保温，现场防腐补口、补伤施工应符合设计要求和现行有关标准的规定。管道常用的防腐层应符合下列规定：

1  管道外防腐补口应符合现行国家标准《管道外防腐补口技术规范》GB/T 51241的规定；

2  管道防腐保温应符合现行国家标准《埋地钢质管道防腐保温层技术标准》GB/T 50538的规定；

3　聚乙烯防腐层应符合现行国家标准《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T 23257的规定；

4　熔结环氧粉末外涂层应符合现行国家标准《钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范》GB/T 39636的规定；

5　液体环氧涂料外涂层应符合现行行业标准《埋地钢制管道液体环氧外防腐层技术标准》SY/T 6854的规定；

6  管口预处理应符合现行行业标准《涂装前钢材表面处理规范》SY/T 0407的规定；

7  高温直埋管道保温应符合现行行业标准《直埋高温钢质管道保温技术规范》SY/T 0324的规定；

8  穿越管道防腐应符合现行行业标准《穿越管道防腐层技术规范》SY/T 7368的规定。

11.0.6  防腐层的外表面应平整，无漏涂、褶皱、流淌、气泡和针孔等缺陷；防腐层应能有效地附着在金属表面；聚乙烯热收缩套（带）、聚乙烯冷缠粘胶带，以及双组分环氧粉末补伤液、补伤热熔棒等补口、补伤材料应按其生产厂家使用说明的要求施工。

11.0.7  管道锚固墩、穿越段管道、阴极保护测试线焊接处的防腐，检查合格后方可进行下一道工序。阴极保护测试线焊接处的防腐材料应与管道防腐层相匹配并与测试线外皮粘接良好。

11.0.8  管道出、入土的防腐层应高出地面100mm以上，应在地面交界处的管外采取包覆热收缩套（带）或其他防护性措施。热收缩套（带）搭接处应平缓，无破损和漏点。

# 12  管道下沟及回填

## 12.1  管道下沟

12.1.1  管线的焊接、无损检测、补口完成后，应及时下沟。不能及时下沟时，应采取措施防止滚管。一个作业（机组）施工段，沟上放置管道的连续长度不宜超过10km。

12.1.2  下沟前，应复查管沟深度，清除沟内塌方、石块、积水、冰雪等异物。石方、戈壁或冻土段管沟，应预先在沟底垫300mm厚细土，细土的最大粒径不得大于20mm。

12.1.3  管道应使用吊管机等起重设备进行下沟，不得使用推土机或撬杠等非起重机具。吊具应使用尼龙吊带或橡胶辊轮吊篮，不得直接使用钢丝绳。当采用吊篮下沟时，应使用吊管机下沟，起吊高度以1m为宜，吊管机使用数量不宜少于3台。当管径大于1200mm时，宜使用履带式起重机等起重设备下沟，履带式起重机数量不宜少于5台，管道下沟吊点间距应符合表12.1.3的规定。

表12.1.3  管道下沟吊点间距

| 钢管公称直径（mm） | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许最大间距（m） | 6 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 20 |

12.1.4  管道下沟时，应由专人统一指挥作业，应采取切实有效的措施防止管道滚沟。

12.1.5  管道下沟前和下沟过程中，应使用电火花检漏仪检查管道防腐层，检测电压应符合设计及现行有关标准的规定，如有破损或针孔应及时修补。

12.1.6  同沟敷设段管道的净间距应符合设计要求。

12.1.7  管道下沟时，应注意避免与沟壁挂碰，以防止擦伤防腐层。管道应放置到管沟中心位置，距沟中心线的偏差应小于150mm。管道壁和管沟壁之间的间隙不应小于150 mm。管道应与沟底充分结合，局部悬空应用细土填塞密实。

12.1.8　管道下沟后应对管顶标高进行测量，直线段应每100m测一点。曲线段应对曲线的始点、中点和终点进行测量。有数字化管道要求时，应测出每道焊口的三维坐标。

## 12.2  管沟回填

12.2.1  一般地段管道下沟后应及时回填，回填前应排除沟内积水，山区易冲刷地段、高水位地段、人口稠密区及雨季施工等应立即回填。

12.2.2  耕作土地段应将表面耕作土置于最上层。

12.2.3  管沟回填前宜完成阴极保护测试引线焊接，并引出地面。

12.2.4  管道下沟后，回填应符合下列要求：

1  回填土应平整密实；

2  石方、戈壁或冻土段管沟应先回填细土至管顶上方300mm，后回填原土石方。细土的最大粒径不应大于20mm，原土石方最大粒径不得大于250mm；

3  黄土塬地段管沟回填应按设计要求做好垫层及夯实；

4  陡坡地段管沟回填宜采取袋装土分段回填。

12.2.5  下沟管道的端部预留长度应符合下列规定：

1  当管径大于等于813mm时，端部预留长度宜满足表12.2.5的规定：

表12.2.5  管道端部暂不回填长度的规定

| 钢级 | 管径 （mm） | 管道轴线不一致 偏差（°） | 允许最大拨管位 移量（m） | 最小单侧未回填 长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X80 | 1422 | 1-4 | 1.4 | 72 |
|  |  | 5 | 2.0 | 86 |
|  | 1219 | 1-4 | 1.2 | 61 |
|  |  | 5 | 1.7 | 73 |
| X70 | 1016 | 1-4 | 1.0 | 51 |
|  |  | 5 | 1.4 | 60 |
| X65 | 813 | 1-2 | 0.4 | 41 |
|  |  | 3 | 0.6 | 43 |
|  |  | 4 | 1.1 | 60 |
|  |  | 5 | 1.7 | 76 |

2  当管径小于813mm时，应预留出50倍管径且不小于30m管段暂不回填。

12.2.6  管沟回填土宜高出地面0.3m以上，覆土应与管沟中心线一致，其宽度为管沟上开口宽度，并应做成有规则的外形。管道最小覆土层厚度应符合设计要求。

12.2.7  冻土地区的管沟回填应符合设计要求。

12.2.8  沿线施工时破坏的挡水墙、田埂、排水沟、便道等地面设施应及时恢复。

12.2.9  设计上有特殊要求的地貌恢复，应根据设计要求恢复。

12.2.10  浅挖深埋土堤敷设时，应根据设计要求施工。

12.2.11  对于回填后可能遭受洪水冲刷或浸泡的管沟，应采取压实管沟、引流或压砂袋等防冲刷、防管道漂浮的措施。

12.2.12  管沟回填土自然沉降密实后，一般地段自然沉降宜为30天，沼泽地段及地下水位高的地段自然沉降宜为7天，应对管道防腐层进行地面检漏，合格标准为每10km不超过5个漏点，并按设计规定对防腐层漏点进行防腐补伤。

12.2.13  管道稳管设施的安装应符合设计要求。

# 13  管道穿越、跨越工程

13.0.1  管道穿越工程的施工应符合现行国家标准《油气输送管道穿越工程施工规范》GB 50424的有关规定。

13.0.2  管道跨越工程的施工应符合现行国家标准《油气输送管道跨越工程施工规范》GB 50460的有关规定。

13.0.3  管道穿越地下设施时，应符合设计文件规定。

13.0.4  管道穿越沟渠时，应符合设计文件规定。

13.0.5  应依据不同的穿越、跨越型式采用适用的管道组装方法，并符合设计文件的规定。

13.0.6  采用套管穿越的管道，当设计要求安装牺牲阳极时，应在穿入套管前完成，安装后应测量管道电位是否达到保护电位要求。输送管的绝缘支撑架应安装牢固，绝缘垫位置正确。绝缘支撑架不得与阳极相连。

# 14  管道清管测径、试压及干燥

## 14.1  一般规定

14.1.1  管道清管、测径及试压应在下沟回填后进行，清管、测径及试压宜分段进行。

14.1.2  水域大中型穿跨越和铁路、隧道、高速公路、二级及以上公路穿越的管段应按设计要求进行清管、测径、试压。

14.1.3  分段试压合格后，连接各管段的连头焊缝应进行100%超声检测和100%射线检测，不再进行试压，预制件及连头管段应在安装之前预先试压。经单独试压的线路截断阀及其他设备可不与管线一同试压。

14.1.4  试压中如有泄漏，应泄压后修补，修补合格后应重新试压。

14.1.5  管道清管、测径及试压施工前，应编制施工方案，制定安全措施。清管、测径及试压作业应统一指挥，并配备必要的交通工具、通信及医疗救护设备。

14.1.6  试压介质的选用应符合设计文件的规定。

14.1.7 参与管道试压的试压头、连接管道、阀门及其组合件等的耐压能力，应能承受管道的最大试

验压力，应经试压检验合格后方能使用。

14.1.8  试压装置与管道连接的环焊缝应进行全周长射线检测，合格级别应与主管线相同。

14.1.9  试压用的压力表、温度计、压力天平应经过校验，并应在有效期内。压力表精度应不低于1.6级，量程应为被测最大压力的1.5倍～2倍，表盘直径不应小于150mm。温度计的最小刻度应小于或等于1℃。压力天平的精确等级不宜低于0.02级。

## 14.2  清管、测径

14.2.1  分段试压前，应采用清管球（器）进行清管，清管介质应用空气。清管次数不应少于2次，清管时应及时检查清管效果，以开口端不再排出杂物为合格。

14.2.2  分段清管应设临时清管器收发装置，清管器接收装置应选择在地势较高且50m内没有建筑物和人口的区域内，并应设置警示标志。

14.2.3  线路截断阀不应参加清管。

14.2.4  清管宜选用复合式清管器。清管器直径过盈量应为管内径的3%～8%。

14.2.5  清管时的最大压力产生的环向应力不得超过管材最小屈服强度的30%。

14.2.6  清管器应适用于管线弯管的曲率半径。

14.2.7  清管合格后应在试压前后分别进行测径。测径宜采用铝质测径板，直径为试压段中最大壁厚钢管或者弯头内径的92.5%，当测径板通过管段后，无变形、褶皱为合格。

## 14.3  水压试验

14.3.1  水压试验应符合现行国家标准《输送石油天然气及高挥发性液体钢质管道压力试验》GB/T 16805的有关规定。

14.3.2  分段水压试验的管段长度不宜超过35km，应根据该段的纵断面图，计算管道低点的静水压力，核算管道低点试压时所承受的环向应力，其值不应大于管材最低屈服强度的0.9倍，对特殊地段经设计允许，其值最大不得大于0.95倍。试验压力值的测量应以管道最高点测出的压力值为准，管道最低点的压力值应为试验压力与管道液位高差静压之和。

14.3.3  试压充水宜加入隔离球，并应在充水时采取背压措施。压力试验宜在充满水24小时稳定后进行。

14.3.4  输油管道分段水压试验时的压力值、稳压时间及合格标准应符合设计文件的规定，当设计文件无规定时，应符合表14.3.4的规定。

表14.3.4  输油管道水压试验压力值、稳压时间及合格标准

| 分 类 | 强度试验 | 严密性试验 |
| --- | --- | --- |
| 输油管道一般地段 | 压力值（MPa） | 1.25倍设计压力 | 设计压力 |
|  | 稳压时间（h） | 4 | 24 |
| 输油管道大中型穿、跨越及管道通过人口稠密区 | 压力值（MPa） | 1.5倍设计压力 | 设计压力 |
|  | 稳压时间（h） | 4 | 24 |
| 合格标准 | 无变形、无泄漏 | 压降不大于1%试验压力值，且不大于0.1MPa |

14.3.5　输气管道分段水压试验时的压力值、稳压时间及合格标准应符合设计文件的规定，当设计文件无规定时，应符合表14.3.5的规定。

表14.3.5  输气管道水压试验压力值、稳压时间及合格标准

| 分 类 | 强度试验 | 严密性试验 |
| --- | --- | --- |
| 一级地区输气管道 | 压力值（MPa） | 1.25倍设计压力 | 设计压力 |
|  | 稳压时间（h） | 4 | 24 |
| 二级地区输气管道 | 压力值（MPa） | 1.25倍设计压力 | 设计压力 |
|  | 稳压时间（h） | 4 | 24 |
| 三级地区输气管道 | 压力值（MPa） | 1.5倍设计压力 | 设计压力 |
|  | 稳压时间（h） | 4 | 24 |
| 四级地区输气管道 | 压力值（MPa） | 1.5倍设计压力 | 设计压力 |
|  | 稳压时间（h） | 4 | 24 |
| 合格标准 | 无变形、无泄漏 | 压降不大于1%试验压力值，且不大于0.1MPa |

14.3.6  架空输气管道采用水压试验前，应核算管道及其支撑结构的强度，必要时应临时加固，防止管道及支撑结构受力变形。

14.3.7  试压宜在环境温度5℃以上进行，当不能满足时，应采取防冻措施。

14.3.8  试压合格后，应将管段内积水清扫干净，山区清扫时应采取背压等措施，清扫出的污物应排放到规定区域，清扫应以不再排出游离水为合格。地势起伏较大地区，宜采用压缩空气推动清管器排水，在试压管道的出水口处，宜用多条排水管道排水，排水管道截面积总和不应小于试压管道截面积的 50%。

## 14.4  气压试验

14.4.1  分段气压试验的管段长度不宜超过18km。

14.4.2  试压时的压力表不应少于2块，并应分别安装在试压管段的两端。稳压时间应在管段两端压力平衡后开始计算。试压管段的两端应各安装1支温度计，且应避免阳光直射。

14.4.3  试压时的升压速度不宜过快，压力应缓慢上升，每小时升压不得超过1MPa。当压力升至0.3倍和0.6倍强度试验压力时，应分别停止升压，稳压30min，并应检查系统有无异常情况，如无异常情况继续升压。

14.4.4  检漏人员在现场查漏时，管道的环向应力不应超过钢材规定的最低屈服强度的20%；在管道的环向应力首次开始从钢材规定的最低屈服强度的50%提升到最高试验压力，直到又降至设计压力为止的时间内，试压区域内严禁有非试压人员，试压巡检人员应与管线保持6m以上的距离。试压设备和试压段管线50m以内为试压区域。

14.4.5  油、气管道分段气压试验的压力值、稳压时间及合格标准应符合设计文件的规定，当设计文件无规定时，应符合表14.4.5的规定：

表14.4.5油、气管道分段气压试验的压力值、稳压时间及合格标准

| 分 类 | 强度试验 | 严密性试验 |
| --- | --- | --- |
| 一般地段输油管道 | 压力值（MPa） | 1.25倍设计压力 | 设计压力 |
|  | 稳压时间（h） | 4 | 24 |
| 通过人口稠密区的 输油管道 | 压力值（MPa） | 1.5倍设计压力 | 设计压力 |
|  | 稳压时间（h） | 4 | 24 |
| 一级地区输气管道 | 压力值（MPa） | 1.25倍设计压力 | 设计压力 |
|  | 稳压时间（h） | 4 | 24 |
| 二级地区输气管道 | 压力值（MPa） | 1.25倍设计压力 | 设计压力 |
|  | 稳压时间（h） | 4 | 24 |
| 合格标准 | 不破裂、无泄漏 | 压降不大于1%试验压力值，且不大于0.1MPa |

14.4.6 气体排放口不得设在人口居住稠密区、公共设施集中区。

## 14.5  输气管道干燥

14.5.1  输气管道试压、清管结束后应进行管道干燥。

14.5.2  输气管道干燥施工前，应对管道试压扫水结果进行确认。试压扫水作业段长度不大于35km时，连续两个泡沫清管器增重不大于（1.5DN/1000）kg，无游离水为合格标准。 试压扫水作业段长度为L（km）大于35km时的管道试压段，连续两个泡沫清管器增重不大于（1.5DN×L/35000）kg，无游离水为合格标准。

14.5.3  输气管道干燥应符合现行行业标准《天然气管道、液化天然气站（厂）干燥施工技术规范》SY/T 4114的有关规定。

# 15  管道连头

15.0.1  管道连头所用钢管、弯管等材料的材质、壁厚应符合设计要求。不参与试压的连头管段安装前应进行试压。

15.0.2  连头处宜设置在地形、地质条件较好的地段，不得设置在不等壁厚、热煨弯管、冷弯管等可能存在应力集中的部位。连头作业处的管沟形状、大小应与管道弯曲走向相匹配。作业处应平整、清洁、无积水，沟底比设计深度加深500mm～800mm，并确认管道端部未回填长度符合规定。。

15.0.3  现场切割防腐管时，可采用机械冷切割、机械式火焰切割或等离子弧切割等方法。划线、下料和切割时应考虑热胀冷缩的影响量。

15.0.4  吊装时，吊具应固定牢靠，设专人指挥、监护。

15.0.5  连头时应采用外对口器，不应强力组对。两端的钢管应进行适当的支撑和调整，使其轴线一致，并应避免过长的悬空段。

15.0.6  连头处的管道焊接应严格执行连头焊接工艺规程，焊口应连续完成。

15.0.7  裂纹缺陷不应返修，其他缺陷只应返修一次。

15.0.8  连头基坑处两侧应分别设置逃生通道。沟下连头时，应采取防塌方措施。

15.0.9  无损检测完成后，应按要求进行防腐补口、补伤，经建设单位（或监理单位）确认合格后，应及时进行管沟回填。

# 16  管道附属工程

## 16.1  截断阀室及阀门安装

16.1.1  截断阀室的土建工程应符合国家现行相关标准的规定。

16.1.2  阀室工艺管道安装应符合现行国家标准《石油天然气站内工艺管道施工标准》GB 50540的有关规定。

16.1.3  阀门安装前应熟悉阀门安装说明书，应按相关标准及制造厂家的说明书检查、安装阀门。

16.1.4  阀室内埋地管道和阀门应在回填土前进行电火花检漏，防腐绝缘合格后方可回填。

16.1.5  管道穿越阀室墙体或基础的缝隙应按设计要求进行处理。

16.1.6  埋地管道和阀门周围应用细土回填，并分层夯实。

16.1.7　阀室安装后应单独进行吹扫、试压。

16.1.8  施工结束后应恢复地貌和清理现场。

## 16.2  阴极保护工程

16.2.1  线路阴极保护工程施工及验收应符合现行国家标准《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448的有关规定。

16.2.2  牺牲阳极的安装应符合下列要求：

1  袋装牺牲阳极使用时应确保回填材料密实。当阳极和填包料分开供应时，阳极埋设应置于填包料的中心位置，导线应留有充分的余量。操作中不应损伤导线和接头。

2  带状牺牲阳极埋设应符合设计要求。

3  临时保护用的带状牺牲阳极应通过测试桩与管道连接，投产前应与管道断开。

16.2.3  强制电流系统的安装应符合下列要求：

1  整流器外壳应接地可靠。

2  辅助阳极应按设计要求埋设，回填料应保证阳极周围均匀且没有空隙，回填时应避免损伤阳极和电缆。

3  电缆与整流器的连接应牢固并导电良好。

4  主电缆与阳极引线之间的连接应牢固且导电良好，连接点应进行防水密封。

5  直埋式阳极电缆应防止电缆外皮的绝缘损伤；所有电缆应留有足够的松弛余量，并应按设计要求回填。

16.2.4  阴极保护测试桩的连接和跨接应符合下列要求：

1  管道和测试导线的连接处应干燥、清洁,测试导线与管道的连接应牢固且导电良好。

2  与其他构筑物跨接或跨接绝缘接头的电缆连接应牢固，导电良好，并应按设计要求进行防腐绝缘。跨接连接应便于进行测试。

3  绝缘接头安装前应进行绝缘电阻测试，安装后应检测其电绝缘的有效性。

16.2.5  阴极保护投入运行前，应进行自然电位测试；运行后应进行保护电位和保护电流测试。测试记录应完整。

## 16.3  里程桩、转角桩、标志桩、锚固墩、警示牌安装及警示带敷设

16.3.1  里程桩、转角桩、标志桩应进行检查验收，表面应光滑平整，无缺棱掉角，尺寸允许偏差应为±10mm，混凝土强度应达到设计要求。油漆涂刷应均匀一致。埋设位置和深度应符合设计要求。

16.3.2  里程桩、转角桩、标志桩的设置以及标记内容与格式应符合设计要求和现行行业标准《油气管道线路标识设置技术规范》SY/T 6064的有关规定。

16.3.3  锚固墩预制件的尺寸、规格、材质应符合设计要求。焊接时不得损伤管道母材，焊后应打磨棱角、毛刺，清除焊渣和表面锈蚀，除锈、防腐应符合设计文件的规定。锚固墩及其以外2m范围内的管道防腐层经电火花检漏合格后方可浇筑混凝土。

16.3.4　警示牌应采用反光涂料涂刷。

16.3.5　警示带敷设应符合设计文件的规定。当设计无规定时，应符合下列规定：

1  敷设警示带使用的材料、规格、颜色、用语、字体等应符合建设单位的要求；

2  警示带应平整的敷设在管道的正上方，距管顶的距离宜为0.5m，敷设时字面应向上；

3  警示带的敷设应连续，不应出现漏接。

## 16.4  线路保护构筑物

16.4.1  线路保护构筑物应在管道下沟后及时进行施工，并宜在雨季（洪水）到来之前完成。对于影响施工安全的地方应预先施工。

16.4.2  线路保护构筑物施工应符合现行行业标准《油气输送管道线路工程水工保护施工规范》SY/T 4126的规定。

# 17  健康、安全与环境保护

17.0.1  施工人员上岗前应接受健康安全环保教育和培训，培训后上岗。

17.0.2  施工中应按规定使用防护服、安全帽、护目镜和工作鞋等劳保用品。

17.0.3  对进入受限空间作业、起重吊装作业、、高处作业、动火连头作业等风险作业应办理作业许可。

17.0.4　开挖管沟时，应保护地下文物，当发现文物时应保护现场，并向当地主管部门报告。放入HSE章节。

17.0.5  通过或穿越在役油气管道、电缆、光缆等地下障碍物时，应采取保护措施。

17.0.6　在穿越道路、河流、居民密集区等地段进行管沟开挖时，应采取设置警告牌、信号灯、警示物等安全措施。

17.0.7  试压及清扫作业时，应设置试压警戒区，无关人员应在警戒区外。试压排水端应设置警戒区，有专人进行看守。

17.0.8  工程机械作业时，不应在机械作业的范围内进行其他无关工作；机械行驶中，不应进行修理和调整工作；动力机械吊具应有防过卷装置。

17.0.9  施工中配电箱应放置在避水、干燥的地方，且接地良好。应设专人管理并定期检查、维修和保养。严禁私自乱接电源。电力装置应有良好的接地，并应安装防触电保护装置。

17.0.10  夜间工作时，机械照明灯、指示灯应齐全、完好，作业现场应具备照明。

17.0.11  高压线下作业时，应保证有足够的安全作业距离。

17.0.12  氧气、乙炔瓶应按5m安全距离摆放，并设有回火阻止器。

17.0.13  民用爆炸物品的运输、储存及爆破作业应符合国家有关法规及标准规范的规定。

17.0.14  应做好营地建设及职工的营养、医疗保健工作，做好职业病、地方病的防治工作。

17.0.15 野外施工针对高温、寒冷天气等特殊条件应采取有效的防护措施。

17.0.16  施工中应采取措施，减少施工噪声、振动。

17.0.17  防腐补口作业的废弃物处理应符合相关环境、安全要求，不应现场焚烧及向未经许可的区域内倾倒、堆放、填埋或排放。

17.0.18  施工过程中产生的污水、废气应符合当地排放要求，固体废弃物应分类存放。应按当地政府要求清理和妥善处理施工废弃物及生活垃圾。

17.0.19  管道工程施工时,应对表层土、水源、风景名胜区、自然保护区、文物古迹和化石资源、野生动物等进行保护。

17.0.20 对管道施工中造成的土地、植被等原始地貌、地表的破坏，应按设计要求予以恢复。

# 18  工程交工

18.0.1  施工单位完成合同规定范围内全部工程项目，并经验收合格后，应及时与建设单位办理交工手续。

18.0.2  工程交工验收前，施工单位应按照规定向建设单位提交技术文件。

# 附录A  埋地管道弹性敷设的现场放线方法

### A.1  纵向弹性曲线放线

A.1.1  纵向弹性曲线放线应按下列步骤执行：

1  按设计的纵断面图，在实地根据断面地形特点和里程，找到曲线上的起点M、中点O和末点N及其他控制点的实地位置（图A.1.1）；

图A.1.1  纵向弹性曲线的纵断面示意图

2  这些点位上应打好桩，各桩上应注明标高、挖深；

3  管沟开挖；

4  成沟后应将沟底修成平缓圆弧段。

### A.2  水平弹性敷设放线

A.2.1  “工兵法”放样（图A.2.1）应按下列步骤执行：

1  在实地应确定切线T的端点M、O、N的位置；

2  将切线T等分若干段，每段宜为10m或20m，依次编分点号1、2、3、4；

图A.2.1  “工兵法”放样

3  用4根花杆找出各相邻直线（如1—1、2—2）的交点（如A点）；

4  宜用绳索经过M、A、B、C、N连成圆弧曲线。

A.2.2  “坐标法”放样（图A.2.2）应按下列步骤执行：

1  利用曲线的X、Y坐标值放样，适用于地形开阔平坦的地区；

图A.2.2  “坐标法”放样

2  把切线T=MO或T=NO作为X轴，过M点或N点的曲线半径R=MO'或R=NO'作为Y轴，计算出1、2、3…n各点的直角坐标（Xi、Yi）值，在现场用钢尺从切线起点M或N沿MO或NO方向量出各点的间距Xi（一般取整数，如10m、20m），插测钎做标记，再过此点做垂线量出Yi值，直到P点，然后用绳索连接M、1、2、…n、P、n’…2’、1’、N各点成弧形曲线；

纵坐标值可按下式计算：

Y= X2/[R（1+cosα）]                               （A.2.2-1）

当α较小时，纵坐标值也可按可近似采用下式：

Y= X2/2R                                   （A.2.2-2）

A.2.3  “总偏角法”放样（图A.2.3）应按下列步骤执行：

图A.2.3  “总偏角法”放样

1  地势不太开阔或曲线半径很大时，可用偏角和弦长来测设曲线；

2  理论计算应符合下列原则：

1）计算偏角和弦长。设M点到1点的弧长为e，n点到N点的弧长为q，其他各点间弧长为S（一般取一整数，如10m、20m），则各弧长所对圆心角应按下列公式计算：

d1=3437.8（e/ R）                              （A.2.3-1）

d2=3437.8（q/R）                               （A.2.3-2）

d=3437.8（S/R）                               （A.2.3-3）

相应于弧长e、q、S的弦长应按下列公式计算：

a1=2Rsin（d1/2）                             （A.2.3-3）

a2=2Rsin（d2/2）                             （A.2.3-3）

a=2Rsin（d/2）                               （A.2.3-3）

2）曲线上各点的总偏角。因半径R很大，弧长d同所对应的弦长a可以看作相等。切线和弦的夹角等于弦所对圆心角的一半，可以从图中得出曲线上各点的总偏角为：

∠OM1=d1/2

∠OM2=d1/2+d/2

∠OM3=d1/2+d

……

∠OMN=d1/2+ d/2+d/2+……+d/2+d2/2=α/2

有了各点的总偏角和各点间的弦长，弦长可用弧长代替，可在实地测设。

3  实地测设方法应按下列步骤执行：

1）将仪器安置在M点，使游标读数为0°00'后视O点，然后松开上盘使游标读数为d1/2，并沿M1方向在地面上量出一段相应于e弧的弦长a1得1点位置；

2）再松开上盘，使游标读数为d1/2+d/2，同时把尺子零点对准1点，以1点为圆心，以相应于弧长S的弦长a为半径摆动钢尺，它与视线相交的点即为2点的位置；

3）用同样方法定出地面上其他各点，最后定出N点，看其是否与原有N点相符，不相符时，应重新测设。若N点与原有N点相符，连接M、1、2、……n、N各点可为管道的弹性敷设曲线。

### A.3  管道弹性敷设

A.3.1  管道弹性敷设应符合下列规定：

1  水平角与纵向角宜用圆形曲线（即同一曲率半径）控制。叠加曲线，应首先控制水平角的曲线，再控制纵向角的曲线，水平与纵向的两曲线相叠加，确定叠加曲线。

2  应保证管道弹性敷设贴沟底，严格按照设计要求放线，管沟深度应符合设计要求。

3  弹性敷设段管段应独立下沟，严禁组焊成一条“长龙”下沟。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《输送石油天然气及高挥发性液体钢质管道压力试验》GB/T 16805

《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448

《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T 23257

《钢质管道焊接及验收》GB/T 31032

《焊接与切割用保护气体》GB/T 39255

《钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范》GB/T 39636

《油气输送管道穿越工程施工规范》GB 50424

《油气输送管道跨越工程施工规范》GB 50460

《埋地钢质管道防腐保温层技术标准》GB/T 50538

《油气输送管道工程测量规范》GB/T50539

《石油天然气站内工艺管道施工标准》GB 50540

《石油天然气管道工程全自动超声波检测技术规范》GB/T 50818

《管道外防腐补口技术规范》GB/T 51241

《直埋高温钢质管道保温技术规范》SY/T 0324

《涂装前钢材表面处理规范》SY/T 0407

《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T 4109

《天然气管道、液化天然气站（厂）干燥施工技术规范》SY/T 4114

《油气输送管道工程施工组织设计编制规范》SY/T 4115

《油气输送管道线路工程水工保护施工规范》SY/T 4126

《油气管道线路标识设置技术规范》SY/T 6064

《埋地钢制管道液体环氧外防腐层技术标准》SY/T 6854

《石油天然气建设工程交工技术文件编制规范》SY/T 6882

《穿越管道防腐层技术规范》SY/T 7368

中华人民共和国国家标准

油气长输管道工程施工标准

GB50369—2***

条 文 说 明

# 修 订 说 明

《油气长输管道工程施工标准》GB 50369-××××经住房城乡建设部××××年××月××日以第×××号公告批准发布。

本标准是在《油气长输管道工程施工及验收规范》GB 50369-2014的基础上修订而成的，上一版的主编单位是中国石油天然气管道局，参编单位是中国石油天然气管道局第三工程分公司、中国石油天然气管道局第四工程分公司、廊坊中油朗威工程项目管理有限公司、长庆石油勘探局油田建设工程公司、克拉玛依油田永升建设集团、中建七局安装工程有限公司，主要起草人是魏国昌、王鲁君、王明宇、张永立、李金祥、王炜、安金平、韩建成、郭泽浩、吴建忠、周燕、徐雷等。

本标准在修订过程中，编写组先后多次深入石油天然气管道施工现场进行广泛的调研，总结了我国工程建设石油长输管道工程施工的实践经验，同时参考了国内外先进标准。为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准能正确理解和执行条文规定，《油气长输管道工程施工标准》编制组按章、节、条顺序编制了条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行过程中需注意的有关事项进行了说明。但是本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目   次

1  总    则	40

2  术    语	41

3  基本规定	42

4  施工准备	43

5  材料及设备	44

5.1  一般规定	44

5.2  检验、验收及处理	45

5.3  装卸及运输	46

5.4  保  管	46

6  交接桩及测量放线	47

6.1  一般规定	47

6.2  交桩、移桩	47

6.3   测量放线	47

7  施工作业带清理及施工便道修筑	48

7.1  施工作业带清理	48

7.2  施工便道修筑	48

8  管沟开挖	49

8.1  管沟的几何尺寸	49

8.2  管沟开挖	49

8.3  管沟验收	49

9  布管及现场坡口加工	50

9.1  布  管	50

9.2  现场坡口加工	50

10  管口组对、焊接及验收	51

10.1  一般规定	51

10.2  管口组对与焊接	51

10.3  焊缝的检验与验收	52

11  管道防腐及保温工程	53

12  管道下沟及回填	54

12.1  管道下沟	54

12.2  管沟回填	54

13  管道穿越、跨越工程	55

14   管道清管测径、试压及干燥	56

14.1  一般规定	56

14.2  清管、测径	56

14.3  水压试验	56

14.4  气压试验	57

14.5  输气管道干燥	57

15  管道连头	58

16  管道附属工程	59

16.1  截断阀室及阀门安装	59

16.2  阴极保护工程	59

16.3  里程桩、转角桩、标志桩、锚固墩、警示牌安装及警示带敷设	59

16.4  线路保护构筑物	59

17  健康、安全与环境保护	60

18  工程交工	62

# 1  总    则

1.0.1  本条旨在说明制定本标准的目的。在修订时去掉了降低工程成本的要求，是考虑其与本标准无直接关系。

1.0.2  本条规定了本标准的适用范围。

1.0.3  本条说明本标准与其他国家、行业现行有关标准的关系。

# 2  术    语

2.0.1  本条的定义及范围参照现行国家标准《压力管道规范 长输管道》GB/T 34275-2017中第3.1条制订。

2.0.2  本条的定义及范围参照现行国家标准《输气管道工程设计规范》GB 50251-2015中第2.0.14条制订。

2.0.3  本条的定义及范围参照现行国家标准《输油管道工程设计规范管道》GB 50253-2014中第2.0.25条制订。

2.0.4  本条的定义及范围参照现行国家标准《输气管道工程设计规范》GB 50251-2015中第2.0.23条制定。

2.0.5  本条的定义及范围参照现行国家标准《输气管道工程设计规范》GB 50251-2015中第2.0.25条制订。

2.0.6  本条的定义及范围参照现行国家标准《输气管道工程设计规范》GB 50251-2015中第2.0.26条制订。

2.0.7  本条的定义及范围参照现行国家标准《压力管道规范 长输管道》GB/T 34275-2017中第3.43条，并结合近年来的工程实践制订。

# 3  基本规定

3.0.1  承担油气长输管道工程施工的企业，按照国家法规应当取得建设行业主管部门颁发的资质证书和市场监督行业主管部门颁发的GA1或GA2类《特种设备生产许可证》。

3.0.2  油气长输管道施工及管道失效对环境破坏及社会影响无法估量，因此要求施工企业在工程质量及安全健康环保方面应证明其自身的可控制能力，必须取得相应管理体系认证。

3.0.3  依据国家法规，特种作业人员和特种设备作业人员必须取得国家主管部门颁发的资格证书。

# 4  施工准备

4.0.1  本条提出了施工准备的总体要求。管道施工前，施工单位向当地市场监督管理部门书面告知是《中华人民共和国特种设备安全法》的法定要求。

4.0.2～4.0.6  根据以往石油天然气长输管道工程施工的经验教训和长输管道工程的施工特点（易受征地、征路、材料供应、寒冷天气、高温天气、大风天气、汛期洪水、特殊地形等条件的制约）提出了为保证质量、按期完工、降低消耗，实现文明施工、顺序施工的这五条施工准备要求。

提出施工主要材料（包括防腐管、弯头、焊材、补口材料）的储存和现场征地量应能满足开工后作业要求作为开工的基本条件是借鉴了国际工程（如中缅管道工程、中哈管道工程等）的经验及近几年国内大型管道工程施工经验。

4.0.7  本条提出在开工前，应以文件的形式明确交工技术文件和记录编制所执行的标准和要求，主要是针对建设单位及监理单位提出的要求。

# 5  材料及设备

## 5.1  一般规定

5.1.1  因为工程采用材料及设备的材质、规格和型号是长输管道重要组成部分，是整个管道系统的构成单元，直接涉及管道的内在质量及结构安全。

所采购的工程材料、管道元件及设备的材质、规格和型号应符合下列国家或行业现行有关标准的规定：

（1）钢管标准：

《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》GB/T 9711-2017；

《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163-2018；

（2）阀门标准：

《阀门的检查与安装规范》SY/T 4102-2013

（3）管件标准：

《钢板制对焊管件》GB/T 13401-2015；

《大直径钢制管法兰》GB/T 13402-2019；

《钢制对焊管件规范》SY/T 0510-2017；

《绝缘接头与绝缘法兰技术规范》SY/T 0516-2016；

《钢质管道冷弯管制作及验收规范》SY/T 4127-2018；

《油气输送用钢制感应加热弯管》SY/T 5257-2012。

（4）焊接材料标准：

《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117-2012；

《热强钢焊条》GB/T 5118-2012；

《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》NB/T20009.9-2021；

《熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝》GB/T 8110-2020；

《钨极惰性气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝》GB/T 39280-2020。

《高强钢焊条》GB/T 32533-2016；

《高强钢药芯焊丝》GB/T 36233-2018；

《非合金钢及细晶粒药芯焊丝》GB/T 10045-2018；

《低合金钢药芯焊丝》GB/T 17493-2008；

《气体保护电弧焊用高强钢实芯焊丝》GB/T 39281-2020。

（5）防腐、补口材料标准：

《管道外防腐补口技术规范》GB/T 51241-2017。

《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T 23257-2017；

《钢制管道熔结环氧粉末外涂层技术规范》GB/T 39636-2020

《涂装前钢材表面处理规范》SY/T 0407-2012；

《埋地钢制管道液体环氧外防腐层技术标准》SY/T 6854。

（6）阴极保护材料标准：

《锌合金牺牲阳极》GB/T 4950-2021；

《镁合金牺牲阳极》GB/T 17731-2015。

5.1.3  本条冷弯管要求主要取自ASME B31.4中406.2.1条、434.7.1条的规定。对于管径大于或等于1050mm的管道增加了其曲率半径大于或等于50D的规定，主要是基于近几年的工程实践。

## 5.2  检验、验收及处理

5.2.1  条文要求对于工程所用材料及设备的出厂合格证、质量证明书以及材质证明书进行检查，当对其质量有疑问时应进行复验，是确保材料及设备质量的必要途径，是目前确保材料及设备合格的有效手段。尤其是必要时进行实物复验，更是国际上跨国公司的一种通用做法，而我国实行不多。

5.2.2  为确保钢管质量，使用前应进行钢管尺寸偏差和外观质量检查。

5.2.3  本条说明如下：

1  对于钢管表面划痕的检查、分类及处理是依据现行ASME B31.4、GB/T  9711的规定，并结合国内工程经验制订；

2  对于钢管表面凹坑的检查、分类及处理是依据ASME B31.8中第841.243、ASME B31.4-2016第434.5条的规定制订的；

3  输油管道的电弧烧痕可用砂轮修磨或焊接方式修复，修复后的厚度不得小于公称壁厚的95%，是依据ASME B31.4，并结合工程做法制定的；

4  本款提出了钢管椭圆度超标时，应用专用机具进行矫正。当环境气温为零度以下时，宜对钢管进行局部加热至50～100℃的温度，是根据在俄罗斯施工的经验提出的；

5  管端分层或槽痕处理依据ASME B31.4-2016中第434.5条的规定制订。

6  对于变形、压扁、屈曲的检查及处理依据ASME B31.4-2016中第434.5条的规定制订。

5.2.4  本条参照现行国家标准《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》（GB∕T 23257-2017）7.4条的要求，并结合西二线、西三线及中俄东线的施工经验编制。防腐管标识主要是指管径、壁厚、材质、管长、防腐等级、出厂编号等。

5.2.6  本条来自ASME B31.4-2016第4040.2.3、SY/T 5257-2017第8.5.4、8.7.3条。

5.2.9  焊条烘干主要应依据厂家说明书进行。将低氢焊条烘干到规定温度是必要的，而纤维素焊条由于药皮中有有机物，因此一般情况下不宜烘干。

5.2.10  防腐材料涉及一些有机材料、挥发份、矿物纤维和渣球等成分，要求其品种、含量、性能应符合国家现行有关技术标准要求，保证施工及运行中的环保、安全、健康是对工程的基本要求。采用具有质量证明文件的设备及材料是保证工程质量的基本条件。同时对材料和产品提出环保要求。产品质量证明文件应包括：产品质量合格证、质量技术指标及检测方法、材料检测报告或技术鉴定文件。本条参考现行国家标准《管道外防腐补口技术规范》GB/T 51241-2017中第3.0.5条制定。

5.2.11  本条明确了绝缘接头水压试验和绝缘测试应在施工现场安装前进行，主要基于大量的绝缘接头泄露教训。一旦泄露，经济损失大、安全处置风险大、订货周期长，影响投产。

5.2.12  阀门可在工厂检验，检验依据标准为《阀门的检验和试验》GB/T 26480，驻厂监造人员在工厂内见证合格的阀门，并有试验合格报告，现场可免除安装前试验；本条规定来源于现行国家标准《石油天然气站内工艺管道工程施工标准》GB 50540第4.2.10条的第3款。

## 5.3  装卸及运输

5.3.1  采用专用吊具可很好的保护管口。本条参照ASME B31.4中第434.4条的要求。双联管长度（16～24m）较长，因此采用扁担式吊具，扁担式吊具的形状为梯形。

5.3.2  本条依据现行行业标准DL5002-2013《电力建设安全工作规程  第2部分电力线路》第4.6.8条的规定进行修订。

5.3.3  本条对用汽车运输防腐管时，应符合交通部门的规定提出了要求。拖车与驾驶室间设置止推板，对保证驾驶员的安全是必要的。

5.3.4  本条旨在减少管子混装，预防安装时将不同种类的管子用错。

5.3.6  运输中保护防腐层具有重要意义，可减少修补，提高质量。

5.3.7  本条结合厂家的质量保证要求及国外通用做法提出。

5.3.8  本条规定的目的在于分清责任。

## 5.4  保  管

5.4.1、5.4.2  这两条提出了材料保管的原则性要求。

5.4.4  本条参考现行国家标段《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》（GB∕T 23257-2017）8.4条的要求制定。

5.4.5  本条依据现行国家标准《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》（GB∕T 23257-2017）8.5条的要求制定。

5.4.6  本条依据现行行业标准《钢质管道冷弯管制作及验收规范》（SY∕T 4127-2018）8.0.2、8.0.3条的要求制定。

5.4.7  本条依据现行行业标准《油气输送用钢制感应加热弯管》（SY/T 5257-2012）的11.3规定制定。

5.4.8  相比修订之前本条对阀门存放做出了更严格的规定。

5.4.10  本条提出了焊接材料的储存场所和保管、烘干和发放要求。施工现场的焊接材料储存场所、烘干应符合《焊接材料质量管理规程》JB/T 3223规定。

5.4.11  本条补充了对易燃、易爆物品的库房配备消防灭火器材的要求。

# 6  交接桩及测量放线

## 6.1  一般规定

6.1.1  本条对于交接桩的组织、参加单位以及工作场所做出规定，是因为存在交接桩时只交数据表不到现场等不规范的现象。

## 6.2  交桩、移桩

6.2.1  通过核对桩号、坐标、里程、高程、转角角度，原桩丢失后复测补桩，防止造成工程失误。交桩过程中， 依照设计单位提供的管道施工图、断面图、测量成果表及相关文件等复查线路控制桩的桩号、里程和高程，确保两者准确对应，并做好交桩记录。 对丢失的控制桩和水准基标由设计单位恢复后，进行交接，交桩后发生的丢失，由施工单位在施工前依据接桩原始记录用测量的方法予以恢复。

6.2.2  由于设计控制桩是在开挖管沟范围内，因此施工前统一规定平移，或采用引导法引出原桩。副桩不宜设置到堆土侧，因为堆土将会埋掉副桩，给查找和测量工作增加困难。

## 6.3   测量放线

6.3.1  如果设计线路不合理，应经设计单位同意后改线，不得擅自改线。并且设计单位应提供与施工图相同的设计信息及数据，不应由施工单位随意进行优化。

6.3.2  为严格控制线路轴线（或开挖线）和占地边界线，加设百米桩后拉线或撒白灰线做出标记。

6.3.3、6.3.4  转角处和变坡点是线路工程关键的控制位置，因此增设加密桩和根据其参数放线，以便精确控制线路位置。

6.3.5  本条依据现行国家标准《输气管道工程设计规范》GB 50251-2015中第4.3.14条制订。

6.3.6  加设临时标志桩便于明确特殊点的线路位置和对照检查。

# 7  施工作业带清理及施工便道修筑

## 7.1  施工作业带清理

7.1.1  图7.1.1施工作业带横断面布置图所示为典型做法。

7.1.2  在确定施工作业带占地宽度时，改变了原标准硬性规定数值的做法。而采用了考虑到各种影响作业带占地宽度因素的公式计算法，有利于减少用户和施工企业之间的分歧，保证工程顺利进行。对特殊地段占地可适当增加。山区地形复杂，非机械化流水时占地宽度不作明确规定。

7.1.3  清理工作给测量放线和施工机具进场创造工作条件，考虑到近几年环保要求不断提高，故提出了保护地表植被的要求。

7.1.4  提出本条要求旨在更好的保护控制桩。

## 7.2  施工便道修筑

7.2.1  从经济实用性角度出发，施工便道没有考虑路基和排水要求，仅考虑好天气条件下可以通过车辆，但在具体工程中，可根据需要加以考虑。对施工便道宽度、承载力、平坦的要求是总结了近几年钢管在便道上运输时屡次出现的翻车等事故而提出的。

7.2.2  一般在中东部地区应修临时性桥涵，西部无水或水很小的石质小河、沟渠可以不修。

7.2.3  沼泽等地区应根据路基条件修筑施工便道。

7.2.4  很多野外地下构筑物和设施没有考虑大型施工机具和车辆在其上面通过的情况，因此管道施工机具和车辆在上面通过前应酌情采取保护措施。

7.2.5  总结近几年陡坡地段施工经验，提出了本条技术要求。

# 8  管沟开挖

## 8.1  管沟的几何尺寸

8.1.1  规定侧向斜坡管沟深度按低侧计算，可保证管道覆盖深度。

8.1.2  本条规定了管沟的边坡坡度。根据实际情况，施工时常有推土机、挖掘机、吊管机、拖拉机、运管车运行，应按动荷载考虑边坡坡比。表8.1.2中的边坡坡比值为，为无支护时管沟的最陡边坡坡比数值。边坡坡比为管沟深度与管沟单边加宽量之比。对于冻土边坡坡度的规定，适用条件是施工期间全天候均处于未融化的冻结状态。对于季节冻土地区，应根据冻土可能的变化趋势及土壤特性现场试挖确定边坡坡度值。季节冻土地区依据GB50251-2015第4.3.3条注3，水网地区管沟开挖依据近几年施工实践。

8.1.3  深度超过5m的管沟一般采用阶梯式开挖。当采用机械开挖时，阶梯面的宽度要能容纳一台设备（单斗）行走，阶梯的高度以3.5m为宜，便于在单斗臂长范围内作业。

8.1.4  同沟敷设段管道的最小净间距，参照现行行业标准《油气输送管道并行敷设技术规范》SY/T7365-2017中第5.2.6条规定。 弯头、弯管处沟底加宽余量K值为1.5m，是因为管线热胀冷缩，弯头、弯管地点有一定的变动，只有加大K值，才能消除影响。沟下焊接时，根据半自动焊焊接规程K值为1.6m。连头处K值为2.0m是因为要进行沟下射线检测。沟下自动焊焊接处、焊接弯头、弯管及连头处K值借鉴中俄东线管道工程实践。

## 8.2  管沟开挖

8.2.1  应重视保护地下设施。在机械开挖时，不清楚地下设施，如电缆和光缆，很容易将其挖断造成事故，因此规定5m内采取人工开挖。

8.2.2  为了保留施工作业场地，规定宜在施工对面一侧抛土。

8.2.3  本条规定是为了保护表层耕作土。

8.2.4  本条作出了必要的爆破安全规定。

8.2.5  本条对石方、戈壁、冻土等需进行细土回填地段的管沟开挖深度做出了规定。

8.2.6  本条借鉴西气东输工程实践做出的规定。

8.2.7  本条是借鉴西气东输二线东段工程、中俄东线等国内工程实践作出的规定。

8.2.8  本条是结合近些年工程实践作出的规定。

## 8.3  管沟验收

8.3.1  本条是为确保管道下沟过程中及下沟后不受外力作出的规定。

8.3.2  本条对管沟中心线、沟底标高、沟底宽度、变坡点位移作出了规定，事实证明是十分必要的。

8.3.3  提出石方段管沟沟壁不得有欲坠的石头，沟底不应有石块，是为了加强对防腐层及钢管的保护。

8.3.4  加强管沟检查交接工作，目的是确保管沟开挖质量，避免下沟时出现问题。

# 9  布管及现场坡口加工

## 9.1  布  管

9.1.1  布管前选管是保证对口质量和效率的有效措施，尤其是大口径、大壁厚管道更明显。

9.1.2  提出本条旨在保护钢管防腐层。

9.1.3  本条出于安全和施工方便考虑。

9.1.4  沟上布管的管墩高度随地形变化。袋状物作管墩有比较稳定、柔软、不易损坏防腐层、耐用以及重量轻、易搬动等优点。0.4m高度为保证焊接需要。

9.1.5  吊管机布管不宜双根或多根吊运，是因为管子之间在行进中互相碰撞，易损坏防腐层。

9.1.6  沟边到管壁的距离为大于等于1.0m（潮湿软土1.5m）。是考虑到焊接、防腐、探伤人员活动方便，更主要的是工作安全，不容易管线滚落下沟。有时先焊管后挖沟，挖沟机的边缘要超过沟边0.8m左右。给出计算公式，为的是确定布管位置。

9.1.7  沟下布管，管子首尾留有100mm的距离，并错开摆放，是防止管口碰撞和方便管线、坡口清洁及摘钩。

9.1.8  本条结合近几年陡坡地段施工经验提出。

9.1.9  在使用起重机进行吊装和布管作业时，其性能和配置应满足起重作业的要求。

## 9.2  现场坡口加工

9.2.1～9.2.3  这三条是从西气东输等管道工程的施工实践中总结而来，主要适用于大口径、大壁厚采用自动焊接时的管道工程。

# 10  管口组对、焊接及验收

## 10.1  一般规定

10.1.1  本条依据现行国家标准《钢质管道焊接与验收》GB/T 31032 第一章，并结合国内的油气管道焊接实践，明确了油气管道适用的焊接方法。

10.1.2  焊接设备的稳定、可靠是良好焊接作业的硬件基础，设备必须满足焊接工艺要求。为远程监视焊接作业状况，目前国内自动焊设备大多具备焊接工艺参数远程传输功能。

10.1.3  为确保焊接工艺评定和焊接工艺规程的有效性和适用性，在焊接工艺评定前，特规定应根据工程设计文件和工程所采用的工艺评定执行标准，制定焊接工艺方案和编制预焊接工艺规程。近几年中俄东线等在建项目均严格按此程序操作，有效保证了工艺评定和规程质量。

国内近十年的诸多环焊缝失效案例和科研成果表明，在地面位移荷载场景下，低强匹配环焊缝更容易发生环焊缝断裂，因此在国内油气管道复杂外部环境条件下，为实现环焊缝等抗拉强度或高抗拉强度匹配，选用合适强度的焊接材料至关重要。该条规定是参照现行行业标准《钢质管道焊接规程》SY/T4125的4.2.3条、4.4.1.3条的规定，结合国内环焊缝质量提升研究课题成果以及中俄东线、唐山LNG等众多高钢级、大口径管道的建设实践而提出的。

10.1.4  依据现行国家标准《钢质管道焊接及验收》GB/T 31032制定。焊工应具有国家有关部门颁发的相应资格证书，是国家质检总局颁发的安全技术规范、标准（如《特种设备焊接操作人员考核细则》TSG Z6002-2010）的要求，也是确保管道焊口质量的基本条件。

10.1.5　根据近几年的焊接工艺评定，总结西气东输、陕京线等工程的现场焊接的经验，确定了在用各种焊接方法时风的参数。

野外施工，管道焊接工序极易受环境因素的不利影响，尤其是受风的影响，风速超出允许值后，容易造成气孔、夹渣等缺陷。为了在风速超标时仍能焊接，目前管道施工企业有的采用了防风棚、防风保温棚。按照焊接方法不同、风速的大小不同，可选用两侧防风设施、简易防风棚、密闭型防风棚和密闭重型防风棚。对于第5款的修订依据现行国家标准《压力管道规范 长输管道》GB/T 34275-2017第6.5.4.4条和现行国家标准《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB/T 50540第7.1.7条。

## 10.2  管口组对与焊接

10.2.1  本条提出管口组对的坡口型式应符合焊接工艺规程的规定，是因为项目焊接工艺规程对管口组对的坡口型式提出了要求，而且焊接工艺规程来源于合格的焊接工艺评定并已经过业主审批。同时，管口组对的坡口型式应符合焊接工艺规程的规定也是目前的通用做法。

10.2.2  不等壁厚焊接时容易产生根部缺陷或缺陷，焊缝存在结构不连续引起的应力集中，同时存在的根部缺陷，无损检测也容易漏检。通过国内多起环焊缝失效案例分析，不等壁厚环焊缝所占比重较大。结合国内环焊缝提升研究成果和工程改进实践，规定了不等壁厚的处理要求。

10.2.3  采用内对口器可使管口对接处错边减少。完成根焊后移去内对口器可防止由于强力造成焊接处开裂，这项规定是必要的。

10.2.4  本条提出的管道组对要求主要依据现行国家标准《钢质管道焊接及验收》GB/T 31032的规定。

10.2.5  管道焊接时采用专用卡具是必要的，否则地线与管外壁碰撞、接触产生电火花易烧伤母材。目前施工企业广泛采用的是半圆托架型专用卡具。施工现场大量实践表明，对于环氧粉末防腐管，焊接飞溅易造成每侧0.3m的防腐层烧伤，有时甚至漏出母材，导致防腐层破坏，对0.5m范围内进行保护即可防止出现飞溅灼伤问题。

10.2.6  预热的主要目的是为了降低钢材的淬硬程度，延缓焊缝的冷却速度，以利于氢的逸出和改善应力条件，从而降低接头的延迟裂纹倾向。如果层间温度不足，就相当于预热温度偏低而达不到预热的目的；但若层间温度过高或预热温度过高，易引起过热或产生接头塑性和冲击功的下降。

10.2.8  本条对焊口焊完后应清除表面焊渣和飞溅提出了要求。

10.2.9  目前，焊后缓冷多采用复合型缓冷装置，即由耐热材料、保温材料、保护层等组成，需缓冷焊缝，焊后不允许立即清除药皮，待缓冷结束后，方可清除药皮和修补。

10.2.10  对焊接管段进行临时封堵，可防止动物，杂物等进入正在组焊的管段。临时封堵装置可利用机械式、套筒式、收缩套堵板式等。

10.2.11  因为钢材强度提高，不宜打钢印，一般用记号笔标志，并写在防腐层上。

10.2.12  本条对焊缝返修作出了明确的规定，尤其是对L555高钢级管道根部焊缝和其他钢级的固定连头口根部焊缝不允许返修，主要根据近几年工程实际作出的。

## 10.3  焊缝的检验与验收

10.3.1  本条参照国家标准《钢质管道焊接及验收》GB/T 31032中7.9.2、9.7.2条的规定。

10.3.3  条依据现行国家标准《输油管道设计规范》GB 50253-2014中第9.1.8条和《压力管道规范 长输管道》GB/T 34275-2017中第8.2.4.1规定，11.4.4条依据现行国家标准《输气管道设计规范》GB 50251-20015中第11.1.9条和《压力管道规范 长输管道》GB/T 34275-2017中第8.2.4.2条规定制订。强制要求输油、输气管道的无损检测方法及比例符合要求是因为它关系到管道焊缝的内在质量，关系到焊缝的几种检测方法的有效组合，关系到焊缝缺陷、缺欠的检出概率，对于保障管道安全、公众安全、环境保护有重大影响。

10.3.4  根据国内普遍做法作此规定。

10.3.5  国内高钢级、大口径管道已广泛采用全自动焊，中俄东线等工程实践表明，采用全自动超声波对全自动焊焊口进行检测，检测效率高，对危害性较大的线性缺陷，全自动超声波的检出率要远高于射线检测。国外对全自动超声波检测的焊口，一般不再采用射线复检。考虑到中俄管道以来，全自动焊超声波在国内得到了大量应用，技术、装备、人员等均已非常成熟，故此对于全自动焊的一般线路段不再要求进行射线复检。在前一百道磨合口，结合各工程的经验，采用双百进行检测。为磨合考虑到超声波检测工艺的现场执行好坏对检测效果影响甚大，采用射线复检可有效管控现场全自动超声波的工艺执行，结合国内中俄东线等管道工程的现场施工实际做法，特制定该条规定。

10.3.7  长输管道执行国家现行标准《石油天然气管道工程全自动超声波检测技术规范》GB/T 50818和《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T 4109是因为这两个标准来自石油天然气行业，对于缺陷、缺欠的判定更为合理。射线检测及超声检测的合格等级强制定为Ⅱ级更能满足长输管道的安全运行。无损检测标准采用石油天然气行业标准是基于目前的施工实践。检测的合格等级均为Ⅱ级是目前通用做法。

# 11  管道防腐及保温工程

11.0.1  本条对无损检测与防腐补口工序的时间间隔提出了要求。

11.0.2  本条为新增条款，对防腐补口施工前进行补口工艺评定试验和编制补口施工工艺规程提出了要求。本条参照《管道外防腐补口技术规范》GB/T 51241-2017中第5.1.1条制定。

11.0.4  本条为新增条款，本条规定了补口施工方式的选用原则，对大口径（DN≥1000mm）的补口施工，建议采用机具施工以减少人为因素对质量的影响。本条对材料使用前进行质量检验提出了要求。本条依据《管道外防腐补口技术规范》GB/T 51241-2017中第3.0.6条制定。

11.0.5  本条给出了管道防腐和保温工程应执行的标准。增加了管道外防腐补口、液体环氧涂料外涂层及穿越管道防腐层的要求。

11.0.6  本条提出了管道防腐和保温工程应达到的质量要求。

11.0.7  锚固墩、穿越段管道，阴极保护测试引线焊接处的防腐是薄弱环节，是质量控制点，所以要求经检查合格后方可进行下一道工序。

11.0.8  管线地下与地上交界处的防腐层易破损，同时也经常为两种不同类型的防腐，所以要求妥善处理，并要求增加热收缩套补口。

# 12  管道下沟及回填

## 12.1  管道下沟

12.1.1  本条规定是为了保护管道防腐层和不影响附近居民生产与生活活动，沟上焊接的管道应尽快组织下沟。

12.1.2  本条根据近几年管道工程实践，戈壁段细土最大粒径20mm对防腐层基本无影响。同时参照现行行业标准《多年冻土地区油气输送管道工程设计规范》SY/T7364-2017第4.2.10条的规定。

12.1.3  本条是根据近几年管道工程的施工经验确定。沼泽水网及沙漠地带无法成沟时，可采用单侧或双侧挖掘机沉管下沟法。管径大于1400mm的管道下沟起吊点间距是总结了中俄东线的工程实践。

12.1.4  作出本条规定是出于安全考虑。

12.1.5  本条规定下沟前的电火花检漏是因为前道工序均易造成防腐层损伤。

12.1.6  本条根据近年来工程实践做出的规定。

12.1.7  本条规定管道应放置到管沟中心位置是考虑到在沟下进行管段连头。

12.1.8  本条根据近几年工程经验的总结，指出复测的目的在于确定管位，并根据数字化管道的要求，增加了焊口三维坐标的规定。

## 12.2  管沟回填

12.2.1～12.2.4  这四条根据近几年管道工程的施工经验确定。

12.2.5  本条规定下沟管道的端部，应预留出50倍管径且不小于30m管段暂不回填，是出于沟下作业条件对于施工质量有影响的原因。Φ813及其以上的管段端部预留长度是总结近年来大口径管道施工经验。

12.2.6～12.2.11  这六条根据近几年管道工程的施工经验确定，冻土地区施工规定是总结漠大线的工程经验。

12.2.12  本条依据现行国家标准《压力管道规范　长输管道》ＧＢ/Ｔ34275-2017第6.8.6条修订。

12.2.13  本条对管道稳管提出了要求。

# 13  管道穿越、跨越工程

13.0.1、13.0.2  现行国家标准《油气输送管道穿越工程施工规范》GB 50424、《油气输送管道跨越工程施工规范》GB 50460已对管道穿越、跨越工程施工有专门的要求，因此执行本规范的同时，还要执行这两个规范。

13.0.3  本条提出管道穿越地下设施时，应按国家有关规定及设计要求实施，这也是工程通用做法。

# 14   管道清管测径、试压及干燥

## 14.1  一般规定

14.1.1  本条规定了在下沟回填后应分段清管、分段试压。

14.1.2  本条依据现行国家标准《输气管道工程设计规范》GB 50251-2015中第11.2.2条制定。

14.1.3  连头、线路截断阀及其他设备不重复试压的规定，参照ASME B31.8中第841.3条。

14.1.4、14.1.5  出于安全的需要，考虑施工人员及附近公众与设施的安全，作出了清管试压的安全规定，参照ASME B31.8中第841.36条。

14.1.6  近几年管道试压实践标明，油气管道建设水平不断提高，试压发生泄露已十分罕见，而且近几年试压的安全保障工作已达到相当水平。如2013年、2014年大庆至铁岭原油管道工程在冬季试压时，由于温度太低，采取了空气试压，从而顺利完成了低温环境下的试压工作。

14.1.8  本条对于试压装置，包括阀门和管道应经过试压检验合格后方能使用的规定是出于安全考虑。

14.1.9  本条对压力表、温度计、压力天平提出要求。压力天平的精确等级依据现行国家标准《液体活塞式压力计》GB/T 30432-2013 的第3条的规定提出。

## 14.2  清管、测径

14.2.1～14.2.6  总结近几年清管的经验作出的这六条规定，是为了保证清管的质量与安全。清管接收端选择高地是为了防止排水倒灌。

14.2.7  本条是结合国际工程及西气东输工程实践而作出的规定，对管段进行测径有利于发现施工中出现的管道变形，对尽早清除隐患是必要的。

## 14.3  水压试验

14.3.1  引用现行国家标准《输送石油天然气及高挥发性液体钢质管道压力试验》GB/T 16805，是因为该标准对试压过程有更具体的规定。

14.3.2  分段长度定为不宜超过35km，是因为随着近年施工质量的提高，试压成功率较高，35km的分段长度，不但可以提高试压工作效率，减少连头工程量和水资源浪费，而且会提高施工的经济效益。特殊地段一般是指山区陡坡地段，在西气东输工程、陕京线工程等的陡坡地段试压中，最大强度试验压力值均达到了0.95倍的管材最低屈服强度。

14.3.3  试压充水以前采取开孔排气，现在一般改为加隔离球，可以减少管线开孔。

14.3.4、14.3.5  试压的压力值和稳压时间依据《输气管道工程设计规范》GB 50251-2015中第11.2.3条、《输油管道工程设计规范》GB 50253-2014中第9.2.8条的规定。允许压降根据《输气管道工程设计规范》GB 50251-2015中第11.2.4条、《输油管道工程设计规范》GB 50253-2014中第9.2.8条和近几年工程实践而确定。

14.3.6  由于输气管道内介质为气体，而试水压时，当管段较长时，其产生的静压力容易造成支撑结构受损。因此，该核算和加固是必要的。

14.3.7  当试压在环境温度5℃以下进行时的防冻措施主要有液体降温法、集肤效应法及保温法等。保温法一般使用棉毡棉被包裹、搭设保温棚、增加取暖设施、缠绕电伴热等方式或多种方式组合使用。

14.3.8  本条结合近几年管道清扫新的技术成果，提出了清扫的质量标准。

## 14.4  气压试验

14.4.1  本条规定是目前的安全做法。

14.4.2～14.4.4  这三条为保证试压的精度和安全性作出的常规规定，同时参照现行国家标准《输送石油天然气及高挥发性液体钢质管道压力试验》GB/T 16805-2017中第10.1.3条～10.1.6条的相关规定。

14.4.5  压力值与稳压时间根据《输气管道工程设计规范》GB 50251-2015中第11.2.3条和《输油管道工程设计规范》GB 50253-2014中第9.2.5～9.2.8条确定。试压合格标准，根据《输气管道工程设计规范》GB 50251-2015中第11.2.4条、《输油管道工程设计规范》GB 50253-2014中第9.2.8条和西气东输施工实践而确定。

14.4.6  本条是出于安全考虑。

## 14.5  输气管道干燥

14.5.1  本条提出了输气管道试压、清管结束后应进行管道干燥的程序要求。

14.5.2  本条依据现行行业标准《天然气管道、液化天然气站（厂）干燥施工技术规范》SY/T 4114-2016标准中的第5.2.5条制订。

# 15  管道连头

15.0.1  管道连头是指对施工中因穿越、跨越、阀室、清管、测径、试压、管道转角等处因施工技术要求的限制而预留的管口。本条强调了不参与试压的连头管段应进行预试压。

15.0.2  因连头处施工难度大、投入人员、机具较多、作业坑较深，故提出了作业环境的要求。

15.0.3  为保证连头质量，对切割防腐管做出了规定。

15.0.4  由于作业场地狭窄，根据以往施工经验教训，提出了吊装和监护的要求。

15.0.6  本条对连头处的管道焊接提出了更严格的要求，旨在保证焊接质量。

15.0.8  本条提出逃生通道及防塌方措施是基于施工安全的考虑。

# 16  管道附属工程

## 16.1  截断阀室及阀门安装

16.1.1、16.1.2  这两条对于阀室的土建工程及工艺安装提出了原则要求。

16.1.3  阀室建完后，重量大、体积大的阀门运入室内时常常有困难，不得不拆门，因此要合理安排交叉施工。

16.1.4  阀室内埋地阀门和管道的防腐为质量控制点，应经检查合格后回填。

16.1.5  穿墙缝隙应堵严，防止墙外地下水流入，或者对于多房间的阀室，防止出现泄漏，油气流窜。

16.1.7　根据目前阀室安装的实际情况，提出了阀室安装后单独清管、试压的要求。

## 16.2  阴极保护工程

16.2.1～16.2.4  这几条对于牺牲阳极、强制电流系统、阴极保护测试桩的连接和跨接作出了规定，也是目前通用做法。

16.2.5  阴极保护需经测试后才知是否正常。由于外界干扰电流影响，自然电位异常时应由设计人员处理。

## 16.3  里程桩、转角桩、标志桩、锚固墩、警示牌安装及警示带敷设

16.3.1、16.3.2  管道里程桩、转角桩、标志桩、警示牌是为了便于寻找管道位置以便维护管理，以及引起群众和其他单位从事建设施工、农业耕作等活动时注意，以避免损坏管道。因此，本标准对以上三桩的制作和埋设提出了较详细的要求。

16.3.3  为了使锚固墩更好地起到限制管道位移和保证管道稳定的作用，本标准做出了相应规定。

16.3.4  提出了对警示牌使用材料的要求，保证夜间醒目。

16.3.5  本条对于警示带敷设作出了规定，旨在规范警示带敷设工作。

## 16.4  线路保护构筑物

16.4.1  本条对于线路保护构筑物的施工时机提出了要求，是因为由于线路保护构筑物的修建不及时造成冲沟毁管质量事故。

16.4.2  线路保护构筑物对管道安全有重要作用，所以要执行国家建筑施工及验收规范。

# 17  健康、安全与环境保护

17.0.1  本条规定是总结近年来的工程实践。对施工人员在项目开工前要进行安全教育和培训，使其了解项目有关HSE方针政策、项目概况及可能存在的风险、所在地的法律、法规，民俗禁忌，疫病预防，安全注意事项、应急及自救知识，项目部HSE规定等。

17.0.2  按有关规定为作业人员配备满足要求的安全帽、安全带、护目镜等防护用具。

17.0.3  进入受限空间作业、起重吊装作业、脚手架搭设作业等风险作业办理作业许可是石油石化行业惯例，是确保安全生产的管理手段。

17.0.4  根据保护文物法规，施工单位有责任保护地下文物不受损坏。

17.0.5  对在役管道和光缆的保护是《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《中华人民共和国电信条例》等法律法规的要求。

17.0.6  在道路穿越施工中设置警告牌、信号灯及在密集的居民区施工设置安全围栏、警示物等是保证安全的重要措施。

17.0.7  试压作业风险较大，作业时人员要保持足够的安全距离，试压现场要布置警戒线，闲杂人员不得进入试压现场；清扫作业需防止对人员造成物体打击等伤害，无关人员不得进入施工现场。

17.0.8  本条规定是总结近年来的工程实践。工程机械作业时,在该机械作业范围内不能进行其他作业活动，避免交叉作业；机械在行走过程不能进行修理、缩放吊钩等操作；动力机械吊具应该具有限位装置，防止误操作造成危险。

17.0.9 本条规定参考《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的要求。

17.0.10 夜间施工由于人视觉受限，易发生事故，现场应有能够保障安全生产的照明条件。

17.0.11 本条规定是总结近年来的工程实践。管道施工作业使用大型设备，应与高压线保持足够的安全距离。

17.0.12  氧气、乙炔使用时必须满足安全规定，回火阻止器是乙炔使用的安全规定。

17.0.13 本条规定是总结近年来的工程实践。《民用爆炸物品管理条例》（中华人民共和国国务院令第466号）、对民用爆炸物品的运输、储存等环节及爆破作业提出了具体规定。爆破作业还应执行行业标准《爆破作业单位资质条件和管理要求》GA990、《爆破作业项目管理要求》GA991的相关要求。

17.0.14  本条是基于近年来的工程实践，按规定对人员进行体检，建立健康监护档案；对作业场所职业病危害因素进行监测和评价，改善工作条件，减少职业病危害因素的产生；改善施工作业中医疗健康保障条件，严格饮食、饮用水、 环境卫生管理，做好传染病、地方病等疾病预防。

17.0.15  本条规定是总结近年来的工程实践。高温季节施工，合理安排作息时间，避免疲劳作业，积极采取降温、消暑措施，确保作业人员的身体健康和生命安全，加强汛期安全生产管理，做好防台风、防雷击、防泥石流、防洪水、防淹溺、防塌方、防触电、防传染病等安全工作；寒冷季节施工，制定冬季施工安全措施，做好作业人员的防寒保暖工作。

17.0.16  本条规定是环保的要求。施工作业应尽量采取措施较少噪声和振动，以防止噪音污染和局部振动过大造成施工作业困难。

17.0.17  本条是对防腐补口作业废弃物处理提出要求。

17.0.18条-17.0.20条  对污水、废气、水源、土地等进行控制和保护是环境保护的规定。

# 18  工程交工

18.0.2  本条规定了工程交工前，施工单位应按照规定向建设单位提交技术文件。技术文件宜参照现行行业标准《石油天然气建设工程交工技术文件编制规范》SY/T 6882。

# Text boxes

联合发布

# P

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

20** - * - *实施

20** - * - **发布

油气长输管道工程施工标准

Standard for construction of oil and gas

long-distance transmission pipeline engineering

（征求意见稿）

GB/T 50369-20**

代替GB50369-2014

UDC

管线中心线

平移后桩位

1#桩

2#桩

3#桩

4#桩

5#桩

1#副桩

2#副桩

3#副桩

4#副桩

5#副桩

角平分线

角平分线

a

a

a

图6.2.2  平行移桩方法

a