UDC

# 中华人民共和国行业标准      JGJ

# JGJ/T 129—202×

# P                                 备案号J×××—×××

居住建筑节能改造技术标准

Technical Standard for the Retrofitting of Residential Buildings

on Energy Efficiency

（修订征求意见稿）

202×—    —      发布             202×—    —      实施

中华人民共和国住房和城乡建设部    发布

中华人民共和国行业标准

居住建筑节能改造技术标准

Technical Standard for the Retrofitting of Residential Buildings on Energy Efficiency

JGJ/T 129-202×

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：202×年×月×日

中国建筑工业出版社

202×  北京

前  言

根据住房和城乡建设部《关于开展<公共建筑节能设计标准>等4项标准全面修订工作的函》（建司局函标[2021]127号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，对原行业标准《既有居住建筑节能改造技术规程》JGJ/T 129-2012进行了修订。

本标准的主要技术内容有：1. 总则；2. 基本规定；3. 节能诊断与判定；4.节能改造方案；5. 建筑围护结构节能改造；6. 建筑设备系统节能改造；7. 可再生能源利用；8. 工程质量验收。

本标准主要修订的技术内容是：1.明确了标准适用的建筑类型范围，使用范围扩大到各气候区；2.与现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021等标准相协调；3.规定了既有建筑节能改造目标、改造判定依据以及节能改造碳排放计算要求；4.增加了可再生能源利用、通风和空调系统、生活热水系统、电气、节能改造效果检测与评估的相关内容。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至中国建筑科学研究院有限公司（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013）。

本标准主要起草单位：中国建筑科学研究院有限公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

# 目  次

1  总  则	1

2  基本规定	2

3  节能诊断与判定	4

3.1  一般规定	4

3.2  能耗现状调查	4

3.3  室内热湿环境	5

3.4  围护结构	5

3.5  建筑设备系统	7

3.6  可再生能源利用	9

4  节能改造方案	10

4.1  一般规定	10

4.2  围护结构	11

4.3  建筑设备系统	12

4.4  可再生能源利用	13

5  建筑围护结构节能改造	15

5.1 一般规定	15

5.2 外墙	15

5.3 屋面	17

5.4 外窗	18

5.5 其他非透光围护结构	19

6 建筑设备系统节能改造	20

6.1  一般规定	20

6.2  热源及热力站	20

6.3  室外管网	22

6.4  室内供暖系统	24

6.5  通风空调系统	24

6.6  生活热水系统	25

6.7  电气	25

7 可再生能源利用	27

7.1  一般规定	27

7.2  太阳能系统	27

7.3  热泵系统	28

8  工程质量验收	30

8.1  一般规定	30

8.2  围护结构节能改造工程	31

8.3  建筑设备系统节能改造工程	31

8.4  可再生能源利用节能改造工程	32

附录A 节能改造工程质量验收表	33

本标准用词说明	35

引用标准名录	36

# 1  总  则

1.0.1  为执行国家有关节约能源、保护生态环境、应对气候变化的法律、法规，落实碳达峰、碳中和决策部署，改善既有居住建筑室内热湿环境，提高建筑用能系统能源利用效率，推动可再生能源利用，降低建筑碳排放，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于各气候区既有居住建筑进行下列范围的节能改造：

1  改善居住热湿环境，提高室内舒适度；

2  改善围护结构保温、隔热性能；

3  提高建筑用能设备（系统）能效；

4  改造可再生能源利用系统，有条件的项目应增设可再生能源利用系统。

1.0.3  既有居住建筑节能改造应先进行节能诊断，并根据节能诊断结果及节能评估，确定节能改造目标。应从技术可靠性、可操作性和经济实用性等方面进行综合分析，制定并选取合理可行的节能改造方案和技术措施。

1.0.4  既有居住建筑节能改造，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  基本规定

2.0.1  节能改造应根据国家碳达峰碳中和实施政策和国家现行有关居住建筑节能设计标准的要求，执行建筑节能率50%以下标准且改造后能继续使用20年以上的既有居住建筑宜因地制宜开展全面或部分的节能改造。

2.0.2  实施节能改造后的建筑，其室内热湿环境应符合国家现行有关居住建筑节能设计标准的规定，严寒、寒冷和夏热冬冷地区建筑能耗应比节能改造前降低30%以上。改造部分的性能宜符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定。

2.0.3  建筑在实施节能改造时，当确需改变建筑结构受力构件形状、尺寸或受力情况的，应根据现行相关鉴定标准进行抗震、结构、防火等安全性能的评估后确定节能改造方案。有条件时，宜结合提高建筑的抗震、结构、防火等安全性能实施综合性改造。

2.0.4  节能改造方案应明确节能指标、碳排放强度降低指标及其检测与验收的方法，并应进行节能改造前和改造后的建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放的计算分析。

2.0.5  建筑节能改造前和改造后的建筑能耗应按现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015附录C规定的动态负荷法计算，应采用相同的软件和典型气象年数据，建筑的供暖和空气调节系统运行时间、室内温度、照明功率密度值及开关时间、房间人均占有的建筑面积及在室率、电气设备功率密度及使用率应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定。

2.0.6  建筑节能改造前后的建筑能耗计算范围应符合下列规定：

1 严寒和寒冷地区应对供暖能耗进行计算，寒冷B区还应对供冷能耗进行计算；

2 夏热冬冷地区应对建筑供暖和空调能耗进行计算；

3 夏热冬暖地区应对建筑空调能耗进行计算，夏热冬暖A区还应对供暖能耗进行计算；

4 温和A区应对建筑供暖能耗进行计算。

2.0.7  建筑节能改造应制定和实行严格的防火在内的施工安全管理制度。外墙改造采用的保温材料和系统应符合国家现行有关防火标准的规定。

2.0.8  建筑节能改造不得采用国家明令禁止和限制的设备、产品和材料。

# 3  节能诊断与判定

## 3.1  一般规定

3.1.1 建筑节能改造前应进行节能诊断，并应包括下列内容：

1 建筑能耗计算及调查；

2 室内热湿环境诊断；

3 建筑围护结构诊断；

4 供暖、通风和空调系统诊断；

5 生活热水系统诊断；

6 电气系统诊断；

7 可再生能源系统诊断。

3.1.2  建筑节能诊断时，应根据室内热湿环境、围护结构、建筑设备系统、可再生能源利用系统诊断结果及本标准第2.0.6条的规定进行改造前建筑能耗计算，并进行建筑能耗现状的调查统计和改造判定评估。

3.1.3  建筑节能诊断后，应出具节能诊断报告，报告应包括建筑能耗现状、室内热湿环境、围护结构、建筑设备系统现状调查和诊断结果，及初步的节能改造建议和节能改造潜力分析。

3.1.4  节能诊断涉及的检测方法应按现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132执行。

3.1.5  通过改善围护结构的热工性能，提高建筑设备系统和可再生能源利用系统的效率，在保证相同的室内热湿环境质量前提下，与未采取节能改造措施前相比，建筑能耗降低30％以上，应进行节能改造。

## 3.2  能耗现状调查

3.2.1  能耗现状调查应符合现行行业标准《民用建筑能耗数据采集标准》JGJ/T 154的有关规定。

3.2.2  建筑应根据建筑能耗现状调查统计结果，为节能诊断报告提供下列内容：

1  既有居住建筑供暖能耗；

2  既有居住建筑空调能耗。

## 3.3  室内热湿环境

3.3.1  建筑室内热湿环境诊断时，应按国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75、《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475以及《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132执行。

3.3.2  建筑室内热湿环境诊断，应采用现场调查和检测室内热湿环境状况为主，住户问卷调查为辅的方法。

3.3.3  建筑室内热湿环境诊断宜在供暖、空调季进行。夏热冬冷和夏热冬暖地区的诊断还宜包括过渡季。过渡季室内热湿环境诊断应在自然通风状态下进行。

3.3.4  建筑室内热湿环境的诊断应调查或检测下列内容：

1  室内空气温度；

2  室内空气相对湿度；

3  外围护结构内表面温度，严寒和寒冷地区还应包括热桥等易结露部位的内表面温度，在夏热冬冷和夏热冬暖地区还应包括屋面和西墙的内表面温度；

4  建筑室内的自然通风状况；

5  住户主观感受等。

## 3.4  围护结构

3.4.1  围护结构进行节能诊断时，应收集下列资料：

1  建筑的设计施工图、计算书及竣工图；

2  建筑装修和改造资料；

3  历次检查、修缮、改造资料；

4  所在地城市建设规划和市容要求。

3.4.2  围护结构进行节能诊断时，应对下列内容进行现场检查：

1  墙体、屋面、地面及门窗的裂缝、渗漏、破损状况；

2  屋面：结构形式、防水构造、保温隔热构造及厚度；

3  外墙：外墙结构形式、厚度；保温隔热构造及厚度；

4  外窗：窗户型材种类、开启方式、玻璃结构、密封形式；

5  遮阳：遮阳形式、构造和材料；

6  户门：构造、材料、密闭形式；

7  其他：分户墙、楼板、外挑楼板、底层楼板等的材料、厚度。

3.4.3  围护结构节能诊断时，应按现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定计算其热工性能，并应对部分构件热工性能进行抽样检测。围护结构热工计算和检测应包含下列内容：

1  严寒和寒冷地区，外墙、屋面的传热系数、热工缺陷及热桥部位内表面温度，外窗、透光幕墙的传热系数；

2  夏热冬冷和夏热冬暖地区，外窗、透光幕墙的传热系数、遮阳系数，外墙、屋面的传热系数、隔热性能；

3  房间、外窗、透光幕墙的气密性；

4  除北向外，外窗、透光幕墙的太阳得热系数。

3.4.4  外窗的传热系数应按现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的规定进行计算；外窗的综合遮阳系数、太阳得热系数应按现行行业标准《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75和《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的有关规定进行计算。

3.4.5  围护结构节能诊断应根据建筑物现状、围护结构现场检查和热工性能计算与检测的结果等对其热工性能进行达标判定，并为节能诊断报告提供下列内容：

1 建筑围护结构各组成部分的传热系数；

2 建筑围护结构可能存在的热工缺陷状况；

3 建筑能耗指标。

3.4.6  当围护结构热工性能存在下列情况时，宜对外墙、屋面、外窗进行节能改造：

1 严寒、寒冷地区，外墙、屋面保温性能不满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的内表面温度不结露要求；外窗的传热系数大于3.5W/(m2·K)；

2 夏热冬冷、夏热冬暖地区，外墙、屋面隔热性能不满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的内表面温度要求；除北向外，外窗未采取遮阳措施或太阳得热系数大于0.50。

## 3.5  建筑设备系统

3.5.1  建筑设备系统节能诊断前，应收集下列资料：

1 系统设计施工图、计算书和竣工图纸；

2 历年维修改造资料；

3 系统运行记录及近3年常规能源消耗量。

3.5.2  供暖系统诊断时，应对系统中下列涉及到的内容进行现场检查、检测、计算，并形成节能诊断报告：

1 热源设备效率、单位热源设备容量的供暖面积；

2 单位建筑面积的供暖耗煤量（折合成标准煤）、耗电量和水量；

3 根据建筑耗热量、耗煤量指标和实际供暖天数推算系统的运行效率；

4 供暖系统补水率；

5 室外管网输送效率；

6 室外管网水力平衡度、调控能力；

7 室内供暖系统形式、水力失调状况和调控能力。

3.5.3  通风和空调系统诊断时，应对下列内容进行现场调查、检查、检测、计算，并形成节能诊断报告：

1 设备类型及铭牌参数；

2 设备运行情况；

3 设备性能系数、能效比或效率；

4 耗电输冷（热）比。

3.5.4  供配电系统节能改造时，应对电梯系统、供配电系统的能效进行诊断分析。

3.5.5  公共部位的照明系统应对灯具类型、灯具效率（效能）、照明控制方式、有效利用自然光情况等内容进行诊断。

3.5.6  给水排水系统应根据系统设置情况，对下列内容进行选择性诊断：

1供水方式；

2生活热水的热源形式；

3锅炉、水泵等设备运行效率；

4热水供应系统的设备及管道保温性能等。

3.5.7  当冷源或热源设备符合下列条件之一时，应进行相应的节能改造或更换：

1 运行时间接近或超过其正常使用年限，且经具有资质的单位检测后认定设备性能和安全性不满足要求；

2 所使用的燃料、工质或排放不满足环保要求；

3 建筑围护结构节能改造后，供暖系统的热交换站输出的热量仍不能满足热用户需求时；

4 安装质量不满足国家现行标准的有关规定时。

3.5.8  当采用燃气、燃油的蒸汽或热水锅炉作为热源，其运行效率低于表3.5.8的规定，且锅炉改造或更换的静态投资回收期不大于6年时，宜进行相应的改造或更换。

表3.5.8 锅炉的运行效率

| 锅炉类型、燃料种类 | 在下列锅炉额定容量(MW)下的日平均运行效率(％) |
| --- | --- |
|  | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 14.0 | ＞28.0 |
| 燃气、燃油 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |

3.5.9  采用电直接加热设备的供暖热源不满足现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015第3.2.2条允许条件，或静态投资回收期大于6年时，应改造为其他热源方式。

3.5.10  当供暖空调系统的热源设备无随室外气温变化自动调节供热量的装置时，应进行相应的改造。

3.5.11  当供暖空调系统循环水泵的实际水量超过原设计值的20%，或循环水泵的实际运行效率低于铭牌值的80％时，应对水泵进行相应的调节或改造。

3.5.12  供暖通风空调系统经节能改造，系统的能耗降低20％以上且静态投资回收期不大于5年；或者静态投资回收期不大于3年时，宜进行节能改造。

## 3.6  可再生能源利用

3.6.1  太阳能系统诊断时，应依据现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB 50801的有关要求，对下列内容进行现场检查、检测、计算并应提供节能诊断报告：

1 太阳能热利用系统的集热面积、服务面积、集热效率、贮热水箱热损因数、太阳能保证率、碳减排量；

2 太阳能热水系统的供热水温度；

3 太阳能光伏系统的装机容量、组件安装面积、年发电量、光电转换效率、碳减排量；

4 供暖、空调房间室内温度、噪声。

3.6.2  热泵系统诊断时，应对下列内容进行现场检查、检测、计算并应提供节能诊断报告：

1 热泵系统的供热量、制冷量、供热制冷面积、制冷能效比、制热性能系数、用户侧进出口水温、碳减排量；

2 供暖、空调房间室内温湿度。

3.6.3  太阳能系统诊断结果满足下列条件之一时，应进行相应部分节能改造：

1 太阳能热利用系统的集热效率、太阳能保证率无法满足设计要求且未达到现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB 50801的有关要求；

2 太阳能热水系统的供热水温度无法满足设计要求；

3 太阳能光伏系统的光电转换效率无法满足设计要求且未达到现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB 50801的有关要求；

4 供暖、空调房间室内温度、噪声无法满足设计要求。

3.6.4  热泵系统诊断结果满足下列条件之一时，应进行相应的节能改造或更换：

1 热泵系统的制冷能效比、制热性能系数无法满足设计要求且未达到现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB 50801的有关要求；

2 供暖、空调房间室内温湿度无法满足设计要求。

# 4  节能改造方案

## 4.1  一般规定

4.1.1  应根据能耗现状调查、室内热环境、围护结构、建筑设备系统、可再生能源利用系统的诊断结果和节能目标制定节能改造方案，并对节能改造方案的效果进行能效评估和室内热湿环境评估。能效评估应符合本标准第2.0.2条的规定。

4.1.2  节能改造的部位至少有一项满足现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定；有条件的，有两项及以上满足现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定。

4.1.3  改造方案的室内热湿环境评估应符合下列规定：

1  应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176计算改造方案中建筑屋面、西外墙的保温隔热性能；

2  应按现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151计算改造方案中外窗隔热性能和保温性能；

3  应按现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 75、《温和地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 475计算改造方案中外窗的可开启面积，主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例不宜低于8%。

4  室内热湿环境评价结论的判定应符合下列规定：

1）屋面、外墙的保温隔热性能不符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的有关规定时，应判定节能方案的室内热湿环境为“差”；

2）当屋面、外墙的保温隔热性能符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规定，但围护结构节能设计不完全符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的有关规定时，应判定节能方案的室内热湿环境为“可接受”；

3）当屋面、外墙的保温隔热性能符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规定，且围护结构节能设计符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的有关规定时，应判定节能方案室内热湿环境为“良好”。

4.1.4  改造方案应符合下列规定：

1 严寒和寒冷地区节能改造方案包括建筑围护结构节能改造方案和供暖系统节能改造方案；

2 夏热冬冷地区以建筑围护结构节能改造为主；进行部分节能改造时，宜提高外窗的遮阳和保温性能、屋面和西墙的隔热保温性能；并宜同时改善自然通风条件；

3 夏热冬暖地区主要针对建筑围护结构；进行部分节能改造时，宜提高外窗的遮阳、屋面和东西墙的隔热性能及改善房间自然通风条件；适当兼顾外窗隔声性能、气密性和传热系数要求；

4温和地区主要针对建筑围护结构；当温和A区涉及供暖设备系统更新时，还应包括供暖系统节能改造方案；

5 涉及集中制冷空调系统、可再生能源利用、生活热水系统改造、电气系统改造时，还应包括集中制冷空调系统节能改造方案、可再生能源利用系统方案、生活热水改造方案、电气系统改造方案。

4.1.5  应优先进行围护结构节能改造，并应根据供暖空调系统的节能改造和可再生能源系统的使用预留改造条件，宜同步进行建筑物外立面的管线保护改造或小区综合改造。

4.1.6  供暖空调系统改造宜按需进行，宜同时兼顾室外机安装位置协调性，并宜与房屋维修和设备更新同步。

4.1.7  建筑节能改造工程宜采用可再生能源利用技术措施，并应根据改造对象的资源条件，经技术经济性分析后合理确定。

## 4.2  围护结构

4.2.1  围护结构改造应遵循经济、适用、少扰民的原则，宜选用安全、对居民干扰小、施工工期短、对环境污染小、施工工艺便捷的节能改造技术，并宜减少湿作业施工。

4.2.2  围护结构节能改造方案应符合下列规定：

1  确定外墙、屋面等保温层的形式与厚度，计算外墙平均传热系数和屋面传热系数。严寒和寒冷地区应对外墙、屋面、窗洞口等可能形成热桥的构造节点进行结露验算，并制定合理的保温措施；

2  外窗节能改造应计算传热系数和太阳得热系数，并兼顾自然通风和天然采光；

3  分户墙和楼板节能改造应计算平均传热系数。

4.2.3  应根据现场勘查、检测、节能诊断结果给出围护结构原有保温系统的处理措施。当需将原有保温计算在内时，计算方法应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。

4.2.4  围护结构节能改造方案应评估下列内容：

1  室内热湿环境；

2  围护结构热工性能；

3  建筑热工缺陷；

4  建筑气密性；

5  通风采光情况；

6  建筑物耗热量指标；

7  改造的技术方案和措施，以及相应的材料和产品；

8  节能减排潜力；

9  改造的资金投入和资金回收期。

## 4.3  建筑设备系统

4.3.1  严寒和寒冷地区节能改造，宜以一个集中供热小区为单位，同步实施对建筑围护结构和供暖系统的全面改造。全面节能改造后，在保证同一室内热舒适水平的前提下，锅炉房热源端的节能量不应低于30%。当不具备对建筑围护结构和供暖系统实施全面改造的条件时，宜选择对室内热湿环境影响大、节能效果显著的环节实施部分改造。

4.3.2  供暖系统节能改造方案应符合下列规定：

1 改造后的燃煤锅炉设计热效率应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定；

2 对于改造后的室外供热管网，管网保温效率应大于97%，补水率不应大于总循环流量的0.5%，系统总流量应为设计值的100%～110%，水力平衡度应在0.9～1.2范围之内，耗电输热比不应低于现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26的规定；

3 改造后能源消耗量、系统耗电量、补水量、热泵机组耗电量应单独计量。

4.3.3  供暖系统节能改造方案应评估下列内容：

1  供暖期间单位建筑面积耗标煤量指标；

2  锅炉运行效率；

3  水泵耗电输热比；

4  补水率；

5  系统总流量；

6  水力平衡度；

7  热源（热力站）变流量运行条件；

8  室内系统热量计量仪表状况及系统调节手段；

9  供热效果；

10  节能减排潜力；

11  改造的技术方案和措施，以及相应的材料和产品；

12  改造的资金投入和资金回收期。

4.3.4  通风改造应做好室内气流组织设计、提高自然通风效率。厨房、无外窗的卫生间应安装机械排风装置。

4.3.5  生活热水系统改造方案应确定户用热水器的热效率、24h固有能耗系数与热水输出率。

4.3.6  电气系统改造方案应明确公共区域照明控制策略。

## 4.4  可再生能源利用

4.4.1  太阳能光热系统改造方案应至少包括下列内容中的一项：

1 太阳能光热利用系统的集热面积、服务面积、集热效率、贮热水箱热损因数、太阳能保证率、碳减排量；

2 太阳能热水系统的供热水温度；

3 供暖房间室内温度、噪声。

4.4.2  太阳能光伏系统改造方案应至少包括下列内容中的一项：

1 太阳能光伏系统的装机容量、组件安装面积、年发电量、光电转换效率、碳减排量；

2 供暖房间室内温度、噪声。

4.4.3  热泵系统改造方案应至少包括下列内容中的一项：

1 热泵系统的供热量、供热制冷面积、制热性能系数、碳减排量；

2 系统可提供的用能比例；

3 供暖房间室内温度、噪声。

# 5  建筑围护结构节能改造

## 5.1 一般规定

5.1.1  围护结构节能改造应按制定的节能改造方案进行设计，设计内容应包括外墙、外窗、户门、不封闭阳台门和单元入口门、屋面、直接接触室外空气的楼地面、供暖房间与非供暖房间（包括不供暖楼梯间）的隔墙及楼板等。

5.1.2  围护结构节能改造不得随意更改既有建筑结构构造。

5.1.3  外墙和屋面节能改造所采用的保温隔热系统应满足墙体保温、隔热、防火、防水等的要求，并应易于后期维护、维修。

5.1.4  节能改造施工过程中不得任意变更建筑节能改造施工图设计。当确实需要变更时，应与设计单位洽商，办理设计变更手续。

5.1.5  对围护结构进行改造时，施工单位应先编制建筑节能改造工程施工技术方案并经监理单位或建设单位确认。施工现场应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训。

## 5.2 外墙

5.2.1  外墙进行保温节能改造设计时，应根据建筑所处气候区、建筑的历史文化背景、建筑的类型和使用功能、建筑现有的立面形式和建筑外装饰材料等，确定适宜的保温、隔热技术。

5.2.2  外墙节能改造宜选用外保温技术，并应与建筑的立面改造相结合。外保温无法施工或需保持既有建筑外貌时，可采用内保温技术。严寒和寒冷地区不宜采用内保温技术。

5.2.3  外墙隔热节能改造时，宜采取反射隔热涂料、浅色饰面等隔热措施，可根据立面设计采用花格构件或植物等遮阳措施。

5.2.4  当建筑已有外墙外保温系统时，节能改造时应根据现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037、《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022检查评定系统性能。系统性能不符合防火安全等标准要求时，应根据现行行业标准《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ376进行修缮后再进行节能改造。

5.2.5  基层墙体安全性检测及评估应包括下列内容：

1 基层墙体破损情况及处理措施；

2 胶粘剂与基层墙体的拉伸粘结强度现场检测；

3 锚栓抗拉承载力现场检测；

4 保温系统联结方式及风荷载设计方案。

5.2.6  外墙采用可粘结工艺的外保温系统改造方案时，其基墙墙面的性能应满足保温系统的要求，材料的性能、构造措施、施工要求应符合现行行业标准《外墙外保温技术规程》JGJ 144的规定。外墙外保温系统应包覆门窗框外侧洞口、女儿墙、封闭阳台栏板及外挑出部分等热桥部位，并应与防水、装饰相结合，做好保温层密封和防水。

5.2.7  外墙外保温施工应符合下列规定：

1  外墙侧管道、线路应拆除，施工后要恢复的设施应妥善保管；

2  施工脚手架宜采用与墙面分离的双排脚手架；

3  应修复原围护结构裂缝、渗漏，填补密实墙面的缺损、孔洞，更换损坏的砖或砌块，修复冻害、析盐、侵蚀所产生的损坏；

4  应清理原围护结构表面油迹、酥松的砂浆，修复不平的表面；

5  当采用预制外墙外保温系统时，应完成立面规格分块及安装设计构造详图设计。

5.2.8  外墙节能改造采用内保温技术时，应对混凝土梁、柱等热桥部位进行结露验算。

5.2.9  外墙采用内保温技术改造方案时，其基墙墙面的性能应满足保温系统的要求，材料的性能、构造措施、施工要求应符合现行行业标准《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的有关规定。

5.2.10  外墙内保温技术施工应符合下列规定：

1  对原围护结构表面涂层、积灰油污及杂物、粉刷空鼓，应刮掉并清理干净；

2  对原围护结构表面脱落、虫蛀、霉烂、受潮所产生的损坏，应进行修复；

3  对原围护结构裂缝、渗漏，应进行修复，墙面的缺损、孔洞应填补密实；

4  对原围护结构表面不平整处，应进行修复；

5  室内各类管线应安装完成并经试验检测合格。

## 5.3 屋面

5.3.1  屋面改造宜与综合改造同步进行，改造时应增设保温层并采用适宜的隔热措施。

5.3.2  屋面节能改造时，应对屋面局部结构承载力进行复核、验算。当屋面荷载不能满足节能改造要求时，应采取相应的安全措施。

5.3.3  屋面进行节能改造时，应保证防水的质量。防水工程应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的有关规定，不符合规定时应重新做防水。

5.3.4  屋面节能改造应根据既有建筑屋面形式，选择下列改造措施：

1  原屋面防水可靠的，可直接做倒置式保温屋面；

2  原屋面防水有渗漏的，应铲除原防水层，重新做保温层和防水层；

3  保持平屋面时，夏热冬冷和夏热冬暖地区宜采取涂刷反射隔热涂料、设置通风架空层或遮阳等隔热措施；

4  平屋面改坡屋面时，宜在原有平屋面上铺设耐久性、防火性能好的保温层；结构条件允许、具有良好可通达性的平改坡屋面，宜改造为种植屋面，并应核算屋面的允许荷载；

5  坡屋面改造时，宜在原屋面吊顶上铺放轻质保温材料，其厚度应根据热工计算而定；无吊顶时，可在坡屋面下增加或加厚保温层或增设吊顶，并在吊顶上铺设保温材料，吊顶层应采用耐久性、防火性能好，并能承受铺设保温层荷载的构造和材料；

6  屋面改造时，宜同步安装太阳能系统，并做好相关防护措施。增设的太阳能系统应符合现行国家标准的有关规定。

5.3.5  屋面节能改造施工准备工作应符合下列规定：

1  在对屋面状况进行诊断的基础上，应对原屋面上的损害的部品予以修复；

2  屋面的缺损应填补找平；

3  屋面上的设备、管道等应提前安装完毕，并应预留出外保温层的厚度；

4  防护设施应安装到位。

## 5.4 外窗

5.4.1  外窗节能改造应符合下列规定：

1  严寒和寒冷地区外窗改造应同时满足传热系数和气密性要求，并兼顾隔声性能。条件允许时可增设外遮阳措施；

2  夏热冬冷地区外窗改造应在满足传热系数要求的同时，满足外窗的气密性、可开启面积和遮阳系统等要求；

3  夏热冬暖地区外窗改造应满足遮阳系数和可开启面积要求，兼顾外窗隔声性能、气密性和传热系数要求。

5.4.2  外窗节能改造时，根据具体情况可选择下列改造方法：

1  用符合节能标准的窗户替代原窗户；

2  保留原窗户基础上再增加一层新窗户；

3  外窗玻璃更换为节能玻璃；

4  外窗玻璃贴遮阳膜；

5  主要房间加设外遮阳装置；

6  增加开启窗扇。

5.4.3  更换外窗时，外窗的开启方式应有利于建筑的自然通风，可开启面积应符合现行国家和行业标准的有关规定。

5.4.4  外窗和阳台透明部分增设外遮阳时，宜采用活动外遮阳设施，且活动外遮阳设施不应对窗口通风特性产生不利影响。

5.4.5  对冬季日照率不小于70％，且冬季月均太阳辐射量不少于400MJ/m2的地区进行节能改造时，宜进行被动式太阳能利用设计。

5.4.6  外窗的节能改造应符合下列规定：

1 当在原有单玻窗基础上再加装一层窗时，两层窗户的间距不应小于100mm；

2 更新外窗时，可采用塑料窗、隔热铝合金窗、玻璃钢窗以及钢塑复合窗、木塑复合窗等，并应将单玻窗换成中空双玻或三玻窗；

3 更换新窗时，窗框与墙之间应设置保温密封构造，并宜采用高效保温气密材料和加弹性密封胶封堵；

4 外窗玻璃贴遮阳膜时，应综合考虑膜的寿命、伸缩性、可维护性；

5 阳台门的玻璃宜采用节能玻璃；

6 外窗框宜基层墙体外侧平齐，且外保温系统宜压住窗框20～25 mm；

7 进行遮阳改造时，宜采用外遮阳措施，宜采用活动外遮阳。应根据遮阳装置对建筑立面外观、通风及采光的影响确定遮阳改造方案，应选择具有良好的抗风性能和耐久性能的遮阳装置。

5.4.7  遮阳设施的安装位置应满足设计要求。遮阳设施的安装应牢固、安全，可调节性能应满足使用功能要求。遮阳膜的安装方向、位置应正确。

## 5.5 其他非透光围护结构

5.5.1  严寒和寒冷地区楼地面节能改造时，可在楼板底部设置保温层。

5.5.2  除室外疏散楼梯外，严寒和寒冷地区楼梯间及外廊宜封闭；楼梯间不供暖时，楼梯间隔墙和户门应采取保温措施。

5.5.3  严寒、寒冷地区的单元门应加设门斗；单元门宜安装闭门器。

5.5.4  夏热冬冷地区分户墙和楼板宜做保温处理。

5.5.5  阳台节能改造时，应对阳台局部结构承载力进行复核、验算。当阳台等局部结构安全不能满足节能改造要求时，应采取加固措施。

5.5.6  更换阳台门时，阳台门不透明部分应进行保温处理，门芯板应为保温型。

5.5.7  户门改造时，可采取保温门替代旧钢制不保温门。

# 6 建筑设备系统节能改造

## 6.1  一般规定

6.1.1  原热源为小区锅炉房节能改造时，应符合下列规定：

1 当地环保部门允许更新锅炉，热源改造为锅炉房节能改造；

2 当地环保部门不允许使用燃气、煤、油等石化燃料供暖时，热源的选择可符合下列规定：

1）当地电力充足或利用可再生能源发电，热源可采用蓄热式电锅炉；

2）环保政策严格且电力充足的一线城市中心区域，热源可采用低温空气源热泵作为冬季供暖热源；

3）具有多种能源供应的地区，可采用复合式能源供热。

6.1.2  供暖系统的锅炉房辅助设备无气候补偿装置、烟气余热回收装置、锅炉集中控制系统和风机变频装置等时，应根据需要加装其中的一种或多种装置。

6.1.3  燃煤锅炉不能采用连续供热辅以间歇调节的运行方式，不能实现根据室外温度变化的质调节或质、量并调方式时，应改造或增设调控装置。

6.1.4  燃煤锅炉房无燃煤计量装置时，应加装计量装置。

6.1.5  锅炉房循环水泵没有采用变频调速装置时，宜加装变频调速装置。

6.1.6  通风空调系统的节能改造应结合建筑主要设备的更新和功能提升统一进行。

6.1.7  冷热源改造后应能满足原有输配系统和空调末端系统的设计要求。

## 6.2  热源及热力站

6.2.1  小区热源及热力站的节能改造可与城市热源和小区节能改造的改造同步进行，也可单独进行。热源及热力站的节能改造应技术上合理，经济上可行，并应符合本标准第4章的相关规定。

6.2.2  采用2台以上燃油、燃气锅炉时，锅炉房宜设置群控装置。燃油、燃气锅炉达到使用年限或锅炉效率低于标准要求时，应根据当地资源条件选择合理的供热热源。

6.2.3  更换锅炉时，应按系统实际负荷需求和运行负荷规律，合理确定锅炉的类型、台数和容量，且不应少于2台，锅炉容量宜相等。对于严寒和寒冷地区，当一台锅炉出现故障时，剩余锅炉的总供热量分别不应低于设计供热量的65%和70%。锅炉名义工况热效率应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定。

6.2.4  热力站供热系统应设置气候补偿器等能根据室外温度变化自动调节供热量的装置。

6.2.5  既有集中供暖系统进行节能改造时，应根据系统节能改造后的运行工况，对原循环水泵进行校核计算，满足建筑热力入口所需资用压头。需要更换水泵时，锅炉房及热网的循环水泵，应选用高效节能低噪声水泵。锅炉房循环水泵宜和锅炉对应设置，循环水泵效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762规定的节能评价值。集中供暖系统耗电输热比（HER-h）应符合现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26的有关规定。

6.2.6  当热源为热水锅炉房时，其热力系统应满足锅炉本体循环水量控制要求和回水温度限值的要求。当锅炉对供回水温度和流量的限定与外网在整个运行期对供回水温度和流量的要求不一致时，锅炉房直供系统宜按热源侧和外网配置两级泵系统，且二级水泵应设置调速装置，一、二级泵供回水管之间应设置连通管。

6.2.7  当热源为承压锅炉时，宜根据供热量对锅炉及水泵进行台数控制。热源为真空锅炉时，热水循环泵可在50~100%范围内变频运行。热源为常压锅炉时，一次、二次热水通过板换隔绝，一次热水循环泵定频运行，二次热水循环泵可变频运行。

6.2.8  供热系统的阀门设置应符合下列规定：

1  在一个热源站房负担多个热力站（热交换站）的系统中，除阻力最大的热力站以外，各热力站的一次水入口宜配置性能可靠的自力式压差调节阀。热源出口总管上不应串联设置自力式流量控制阀；

2  一个热力站有多个分环路时，各分环路总管上可根据水力平衡的要求设置手动平衡阀。热力站出口总管上不应串联设置自力式流量控制阀。

6.2.9  热力站二次网调节方式应与其所服务的户内系统形式相适应。当户内系统形式全部或大多数为双管系统时，宜采用变流量调节方式；当户内系统形式仅少数为双管系统时，宜采用定流量调节方式。

6.2.10  锅炉房和热力站改造后的系统应严格冲洗和过滤，水质应符合国家现行标准《采暖空调系统水质》GB/T 29044、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26等的有关规定。系统停运时，锅炉、热网及室内系统宜充水保养。

6.2.11  热电联产热源厂、集中供热热源厂和热力站应当在热力出口安装热量计量装置。改建、扩建或改造的供热采暖系统中，应确定供热企业和终端用户之间的热费结算位置，并在该位置上安装计量有效的热量表。

6.2.12  当室外供暖系统热力入口没有加装平衡调节设备，导致建筑物室内供热系统水力不平衡，并造成室温达不到要求时，应改造或增设调控装置。

6.2.13  供暖系统热力站的一次侧和二次侧无热量计量装置时，应加装热量计量装置。

6.2.14  锅炉房、热力站应设置运行参数检测装置，并应对供热量、燃料消耗量、补水量、耗电量进行计量，宜对锅炉房消耗的燃料数量进行计量监测。锅炉房、热力站各种设备的动力用电和照明用电应分项计量。

## 6.3  室外管网

6.3.1  室外供热管网当满足下列条件之一时，应进行如下改造：

1  供暖系统的室外管网的输送效率低于90%，正常补水率大于总循环流量的0.5%时，应针对降低漏损、加强保温等对管网进行改造；

2  室外供热管网循环水泵出口总流量低于设计值时，应根据现场测试数据校核，并在原有基础上进行调节或改造；

3  供热管网的水力平衡度超出0.9~1.2的范围时，应予以改造，并应在供热管网上安装具有调节功能的水力平衡装置。

6.3.2  室外供热管网改造前，应对管道及其保温质量进行检查和检修，及时更换损坏的管道阀门及部件。室外管网应杜绝漏水点，供热系统正常补水率不应大于总循环流量的0.5%。室外管网上的阀门、补偿器等部位，应进行保温；管道上保温损坏部位，应采用高效保温材料修补进行或更换。维修或改造后的管网，保温效率应大于97%。

6.3.3  室外管网改造时，应进行水力平衡计算。当热网的循环水泵集中设置在热源或二级网系统的循环水泵集中设置在热力站时，各并联环路之间的压力损失差值，不应大于15%。当室外管网水力平衡计算达不到要求时，应根据热网的特点设置水力平衡阀。热力入口水力平衡度应达到0.9~1.2。

6.3.4  一级网采用多级循环泵系统时，管网零压差点之前的热用户应经系统水力平衡计算后设置水力平衡阀或其他调节措施。

6.3.5  既有供热系统与新建管网连接时，宜采用热交换站的方式进行间接连结；当直接连接时，应对新、旧系统的水力工况进行平衡校核。当热力入口资用压头不能满足既有供暖系统要求时，应采取提高管网循环泵扬程或增设局部加压泵等补偿措施。

6.3.6  每栋建筑物热力入口处应安装热量表。对于用途相同、建设年代相近、建筑物耗热量指标相近、户间热费分摊方式一致的若干栋建筑，可统一安装一块热量表。

6.3.7  建筑物热量表的流量传感器应安装在建筑物热力入口处计量小室内的供水管上。热量表积算仪应设在易于读数的位置，不宜安装在地下管沟之中。热量表的安装应符合现行相关规范、标准的要求。

6.3.8  建筑物热力入口的装置设置应符合下列规定：

1  同一供热系统的建筑物内均为定流量系统时，宜设置静态平衡阀；

2  同一供热系统的建筑物内均为变流量系统时，供暖入口宜设自力式压差控制阀；

3  当供热管网为变流量调节，个别建筑物内为定流量系统时，除应在该供暖入口设自力式流量控制阀外，其余建筑供暖入口仍采用自力式压差控制阀；

4  当供热管网为定流量运行，只有个别建筑物内为变流量系统时，若该建筑物的供暖热负荷在系统中只占很小比例时，该建筑供暖入口可不设调控阀；若该建筑物的供暖热负荷所占比例较大会影响全系统运行时，应在该供暖入口设自力式压差旁通阀；

5  建筑物热力入口可采用小型热交换站系统或混水站系统，且对这类独立水泵循环的系统，可根据室内供暖系统形式在热力入口处安装自力式流量控制阀或自力式压差控制阀；

6  当系统压差变化量大于额定值的15%时，室外管网应通过设置变频措施或自力式压差控制阀实现变流量方式运行，各建筑物热力入口可不再设自力式流量控制阀或自力式压差控制阀，改为设置静态平衡阀；

7  建筑物热力入口的供水干管上宜设两级过滤器，初级宜为滤径3mm的过滤器；二级宜为滤径0.65~0.75mm的过滤器，二级过滤器设在热能表的上游位置；供、回水管应设置必要的压力表或压力表管口。

## 6.4  室内供暖系统

6.4.1  室内供暖系统散热设备的散热量不能满足要求的，应增加或更换散热设备。

6.4.2  当室内供暖系统需节能改造，且原供暖系统为垂直单管顺流式时，应改为垂直单管跨越式或垂直双管系统，不宜改造为分户水平循环系统。

6.4.3  室内供暖系统改造为垂直双管系统或分户供暖系统时，应进行散热器片数复核计算和水力平衡验算，并应采取有效措施解决室内供暖系统垂直及水平方向的失调。

6.4.4  室内供暖系统改造应设置性能可靠的室温控置装置，每组散热器的供水支管宜设散热器恒温控制阀。采用单管跨越式系统时，散热器恒温控制阀应采用低阻力两通或三通阀，产品性能应满足现行国家标准《散热器恒温控制阀》GB/T 29414的规定。

6.4.5  室内供暖系统无排气装置时，应加装自动排气阀。

6.4.6  室内供暖系统不能实现室温调节时，应改造或增设调控装置。

## 6.5  通风空调系统

6.5.1  通风空调系统节能改造应符合下列规定：

1当现有设备不能满足需求或性能衰减严重时，应予以更换；更换时，应采用符合节能设计要求的空调设备；

2通风空调系统应具有运行控制功能；

3更换空调器室外机不应超过原有支架及固定支架的墙体承载力，或更换新的室外机支架或采取加固措施；

4空调室外机应设置在通风良好、安全可靠的地方，且应避免其噪声、气流对周围环境产生影响；

5房间空调器的能效比满足现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455中的3级要求，单元式空调机组能效比不应低于现行国家标准《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》GB 19576中的3级，多联式空调（热泵）机组的综合部分负荷性能系数（IPLV(C)）不应低于现行国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》GB 21454中2级；

6宜利用可再生能源或零碳电力资源。

6.5.2 在进行空调系统节能改造时应做好管网的保温与冷凝水的组织排放。

## 6.6  生活热水系统

6.6.1 生活热水系统更换时设备热性能应满足现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的要求。更换后的设备应能根据设定温度自动调节燃料供给量，且能保证出水温度稳定。可采用空气源热泵热水系统和太阳能热水系统提供生活热水。

6.6.2 采用太阳能热水系统提供生活热水时，应对太阳能热水系统集热部分进行检测与维护，当集热效率低于原效率的80%时应予以更换。更换后的系统应满足现行国家相关标准的要求。

6.6.3 生活热水系统节能改造时，应对热水系统配件和用水器具进行维护，当用水器具泄露严重时应予以更换。更换时应满足国家标准关于节水器具的相关要求。

## 6.7  电气

6.7.1 电气改造工程的设计，应在对供配电系统、照明系统和防雷接地系统现场检查、评定的基础上，根据改造后建筑物的用电负荷情况和使用要求进行供配电系统、照明系统和防雷接地系统设计。

6.7.2 当供配电系统能效低于现行国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》GB20052的能效限定值时，可进行更新改造。改造后的变压器能效等级不应低于2级。变压器低压侧应设置集中无功补偿装置。

6.7.3 电气系统节能改造时应能根据照明需求对公共区域照明灯具及控制措施实施改造，宜对居室内照明实施改造。公共区域照明灯具应采用高效光源，宜采用LED，控制措施宜采用光控、声控或时控措施。

6.7.4 当新增或更换电梯时应采用节能电梯。电梯应具备无外部召唤且电梯轿厢内一段时间无预置指令时自动转为节能运行模式的功能。当电梯集中设置超过2台时，应采用群控方式。

6.7.5 地下车库宜设置与风机联动的一氧化碳监测装置，装置设置应符合现行国家标准《建筑电气与智能化通用规范》GB55024的规定。

# 7 可再生能源利用

## 7.1  一般规定

7.1.1  实施全面节能改造和可再生能源部分节能改造的建筑，其建设项目可行性研究报告、建设方案和初步设计文件应包含可再生能源利用分析报告。施工图设计文件应明确可再生能源利用系统运营管理的技术要求。

7.1.2  在技术经济合理的条件下，建筑生活热水和冷热源宜采用太阳能供热采暖、地源热泵、空气源热泵等可再生能源方式；供电系统宜采用建筑一体化光伏发电等。

7.1.3  节能改造工程应根据建筑及周边可再生能源应用潜力，合理设置太阳能光热、光伏、热泵等可再生能源设施安装位置。

7.1.4  改造后的可再生能源系统应按能源形式对可再生能源供能量和利用量进行单独计量。

7.1.5  增设或改造太阳能系统的，应由原设计单位或其他有资质的设计单位根据原设计施工图、竣工图、计算书文件对建筑结构安全进行复核，或者委托法定检测机构检测，增设或改造工程不应影响建筑结构安全。

## 7.2  太阳能系统

7.2.1  节能改造工程设计阶段应根据入射角、阴影遮挡等因素，通过逐时模拟方法计算光伏系统发电量、太阳能集热系统集热量。

7.2.2  节能改造工程设计阶段应计算太阳能热利用系统的太阳能保证率与太阳能光伏系统的消纳比例。

7.2.3  光伏发电系统发电宜用户自行使用，多余电量馈入电网运行。

7.2.4  太阳能集热器或光伏组件应可靠固定，且设置防止坠落伤人的安全防护措施。

7.2.5  光伏系统采用的多晶硅组件和单晶硅组件的光电转换效率分别不应低于17%和19.6%，硅基、铜铟镓硒（CIGS）、碲化镉（CdTe）及其他薄膜组件的光电转换效率分别不应低于12%、15%、14%、14%。

7.2.6  太阳能热利用系统中的太阳能集热器的性能应符合现行国家标准《平板型太阳能集热器》GB/T 6424、《真空管型太阳能集热器》GB/T 17581和《太阳能空气集热器技术条件》GB/T 26976的相关规定，且正常使用寿命不应少于15年。

## 7.3  热泵系统

7.3.1  采用空气源热泵系统时，主要功能房间室内噪声限值应满足现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016的有关规定。经诊断噪声无法满足的，应采取隔声降噪措施。

7.3.2 改造工程采用低环温户式空气源热泵机组供暖时，其制热性能系数、制热季节性能系数应符合下列规定：

1 空气源热泵热水机组性能参数应依据现行国家标准《低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》GB/T 25127.2进行测试，且应满足表7.3.3-1要求；

2 空气源热泵热风机组性能参数应依据国家现行标准《低环境温度空气源多联式热泵(空调)机组》GB/T 25857或《低环境温度空气源热泵热风机》JB/T 13573进行测试，且应满足表7.3.3-2要求。

###### 表7.3.3-1  低环温空气源热泵热水机组性能参数

| 末端型式 | 制热季节性能系数 HSPF（Wh/Wh） |
| --- | --- |
| 地板辐射 | ≥2.8 |
| 风机盘管 | ≥2.6 |
| 散热器 | ≥2.3 |

###### 表7.3.3-2  低环温空气源热泵热风机组性能参数

| 机组类型 | 名义制热量 HC（W） | 制热季节性能系数 HSPF（Wh/Wh） |
| --- | --- | --- |
| 低环境温度空气源热泵热风机 | HC≤4500 | ≥3.0 |
|  | 4500W＜HC≤7100 | ≥2.9 |
|  | 7100W＜HC≤14000 | ≥2.8 |
| 低环境温度空气源多联式热泵机组 | HC≤18000 | ≥3.0 |
|  | HC＞18000 | ≥3.0 |

7.3.3  改造工程中增设的地源热泵系统设计制热性能系数与制冷能效比均不应低于现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801规定的2级。

# 8  工程质量验收

## 8.1  一般规定

8.1.1节能改造后应进行节能改造工程质量的专项验收，并应根据节能工程实际实施情况进行现场核查、检测、节能改造效果评估和碳减排量计算；评估时间宜包括一个完整的供冷季或供暖季。

8.1.2  节能改造工程质量验收应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定及具体改造设计方案要求。节能改造工程质量验收表可按本标准附录A进行。围护结构节能改造工程可只对开展改造的环节进行验收。

8.1.3 节能改造后，应进行现场核查、评估，核查及评估内容应符合下列规定：

1 室内热湿环境达到改造设计要求；

2 外围护结构、建筑内相关设备、系统的性能达到节能改造方案要求；

3 建筑能效提升达到改造目标要求；

4 节能改造效果评估。

8.1.4 节能改造评估应具备下列资料：

- 项目基本情况（包括工程位置、建筑高度、建筑面积、围护结构形式、采暖系统形式、改造前能耗情况、项目实施进度等）；

- 通过建筑竣工图纸计算或房地产测绘机构确认的建筑面积、改造面积数据；

- 施工图设计图纸与竣工图纸及有关文件；

- 节能诊断报告；

- 节能改造可行性研究报告或实施方案；

- 节能改造项目通过施工竣工验收；使用的材料与设备应符合国家现行标准的相关要求；

- 节能改造能效测评报告（包括实际节能改造措施、节能效果评估等）。

8.1.5 居住建筑节能改造能效测评方法应符合现行行业标准《建筑能效标识技术标准》JGJ/T 288的相关规定。

## 8.2  围护结构节能改造工程

8.2.1  围护结构节能改造工程专项验收时，节能改造方案、设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商、计算复核资料等应完整齐全。

8.2.2  主要材料和构件的品种、规格、质量、数量应符合设计要求，质量证明文件、进场检验记录、进场复验报告应完整齐全。

8.2.3  外墙和屋面进行节能改造时，应对改造部位的传热系数性能进行评估。

8.2.4  更换或增加外窗时，应核查改造数量、安装方式是否符合改造设计要求。

8.2.5  遮阳节能改造工程验收应提供遮阳装置调试和试运行记录。

## 8.3  建筑设备系统节能改造工程

8.3.1  建筑供暖空调设备改造工程质量验收应提交有关文件和记录，并应符合下列规定：

1  供暖空调系统节能改造方案、设计图纸、设计说明、计算复核资料等应完整齐全；

2  供暖空调系统设备、材料、配件的质量应符合国家标准的要求，并应提交相应的产品合格证；

3  设备、配件的规格、数量应符合设计要求；

4  设备、材料、配件的技术性能应符合要求，并应提交相应的性能检验报告和进场验收记录、复验报告；

5  施工质量应符合设计要求，并提交相应的施工纪录、各分项工程施工质量验收记录；

6  建筑设备的安装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定；

7  隐蔽工程验收记录应完整，且符合设计要求；

8  供暖空调系统的设备单机及系统联合试运转和调试记录应完整，且系统效果应符合设计要求。

8.3.2 更新后的空调设备能效比应符合设计要求。

8.3.3  空调设备支架、穿围护结构的管道等部位保温及防水密封措施应复核设计要求和相关标准的规定。

## 8.4  可再生能源利用节能改造工程

8.4.1  可再生能源系统施工质量验收应符合下列规定：

1  提供可再生能源利用分析报告；

2  可再生能源系统节能改造方案、设计图纸、设计说明、计算复核资料等应完整齐全；

3  系统设备、材料、配件的质量应符合国家标准的要求，并应提交相应的产品合格证；

4  设备、配件的规格、数量应符合设计要求；

5  设备、材料、配件的技术性能应符合要求，并应提交相应的性能检验报告和进场验收记录、复验报告；

6  施工质量应符合设计要求，并提交相应的施工纪录、各分项工程施工质量验收记录；

7  建筑设备的安装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定；

8  隐蔽工程验收记录应完整，且符合设计要求；

9  可再生能源系统的设备单机及系统联合试运转和调试记录应完整，且供暖系统的效果应符合设计要求。

8.4.2  太阳能热水利用改造工程的验收应依据现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB50364及具体设计方案及要求进行。

8.4.3  太阳能热利用系统的施工质量验收还应包括集热面积、服务面积、集热效率、贮热水箱热损因数、太阳能保证率、碳减排量测评报告。

8.4.4  太阳能光伏系统的施工质量验收还应包括装机容量、组件安装面积、年发电量、光电转换效率、建筑消纳比例、碳减排量测评报告。

8.4.5  热泵系统的施工质量验收还应包括供热量、制冷量、供热制冷面积、制冷能效比、制热性能系数、碳减排量测评报告。

# 附录A 节能改造工程质量验收表

| 一、项目基本信息 |
| --- |
| 项目名称 |  |
| 项目地址 |  |
| 总建筑面积（㎡） |  | 改造建筑面积（㎡） |  |
| 结构形式 |  | 建筑层数 |  |
| 建设起止时间 |  | 改造目标 |  |
| 建设单位 |  | 负责人及电话 |  |
| 设计单位 |  | 负责人及电话 |  |
| 施工单位 |  | 负责人及电话 |  |
| 监理单位 |  | 负责人及电话 |  |
| 主要改造内容 | □围护结构（□外墙、□屋面、□外窗、□外门） □建筑设备系统 □生活热水系统 □供配电系统 □可再生能源利用系统 □其他: |
| 二、项目主要验收情况 |
| 序号 | 主要提交资料名称 | 是否 | 备注 |
| 1 | 节能改造项目节能诊断及设计技术实施方案、竣工图纸是否齐全 |  |  |
| 2 | 节能改造工程分部质量验收记录、各分项工程施工质量验收记录是否齐全 |  |  |
| 3 | 主要建筑材料、设备的质量证明文件、性能检测报告和进场验收记录、复验报告等是否齐全 |  |  |
| 4 | 是否按节能改造实施方案进行改造并达到节能改造目标，能效测评报告是否齐全 |  |  |
| 验收 意见 | 验收组审查了项目单位提交的节能改造验收资料，经现场核查，形成验收意见如下： □项目提交技术资料基本齐全，项目改造内容满足申报书、改造方案、改造计划及相关规范要求，同意通过验收。 □项目进行整改后重新进行验收。 □项目改造内容未满足要求，不予通过验收。 验收组签字： 年 月 日 |
| 验收组 名单 | 验收人员 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 职务 |
|  | 组长 |  |  |  |
|  | 成员 |  |  |  |

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 标准中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

- 《屋面工程技术规范》 GB 50345

- 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

- 《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB 50801

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

- 《建筑环境通用规范》GB 55016

- 《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022

- 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024

- 《建筑防火通用规范》GB 55037

- 《平板型太阳能集热器》GB/T 6424

- 《真空管型太阳能集热器》GB/T 17581

- 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》GB 19576

- 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762

- 《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052

- 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》GB 21454

- 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455

- 《低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》GB/T 25127.2

- 《低环境温度空气源多联式热泵(空调)机组》GB/T 25857

- 《太阳能空气集热器技术条件》GB/T 26976

- 《采暖空调系统水质》GB/T 29044

- 《散热器恒温控制阀》GB/T 29414

- 《低环境温度空气源热泵热风机》JB/T 13573

- 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26

- 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75

- 《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132

- 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

- 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144

- 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151

- 《民用建筑能耗数据采集标准》JGJ/T 154

- 《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237

- 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261

- 《建筑能效标识技术标准》JGJ/T 288

- 《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ 376

- 《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475