ICS 91.140

P 45

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置特殊要求 气动式燃气与空气比例调节装置

Safety and control devices for burners and gas-burning appliances——Particular requirements——Pneumatic gas/air ratio pressure regulator

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2023-5-5） （在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持文件一并附上）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目   次

前言…………………………………………………………………………………………………………….2

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 分类和分组	5

4.1 分类	5

4.2 分组	5

5 结构和材料	5

5.1 一般要求	5

5.2 结构	5

5.3 材料	6

5.4 连接	6

6 要求	7

6.1 一般要求	7

6.2 部件要求	7

6.3 性能要求	7

7 试验方法	10

7.1 试验条件	10

7.2 试验顺序	10

7.3 部件试验	10

7.4 性能试验	10

8 检验规则	15

8.1 出厂检验	15

8.2 型式检验	15

9 标志、安装和操作说明书	16

9.1 标志	16

9.2 安装和操作说明书	16

9.3 警告提示	17

10 包装、运输和贮存	17

附　录　A （资料性） 本文件支持GB 16914—2012的基本要求的条款对应表	18

附　录　B （资料性） 比例调节装置的应用示例	20

附  录  C （规范性） 功能试验装置示意图	22

参考文献	23

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.10-2014 《标准编写规则 第10部分：产品标准》给出的规则起草。

本文件由中华人民共和国住房和城乡建设部提出并归口。

本文件为与GB16914-2012《燃气燃烧器具安全技术条件》保持一致，在附录A中给出了本文件支持GB 16914-2012基本要求的条款对应表。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置 特殊要求             气动式燃气与空气比例调节装置

范围

本文件规定了使用GB/T 13611规定的城镇燃气的燃烧器和燃烧器具用气动式燃气/空气比例调节装置（以下简称“比例调节装置”）的分类和分组、结构和材料、要求、试验方法、检验规则、标志、安装和操作说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于公称尺寸不大于DN 250，最大进口压力不大于500 kPa，用于燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气灶具、燃气燃烧器/机、燃气取暖器、燃气蒸箱、燃气锅炉等燃气燃烧器具或燃烧设备的由信号压力改变燃气压力且能够单独测试的比例调节装置。

本文件不适用于机械联动的燃气/空气比例调节装置和GB/T 39488规定的电子式燃气与空气比例控制系统。规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.10  环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc：振动（正弦）（GB/T 2423.10—2019，IEC 60068-2-6：2007，IDT）

GB 3836.4 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备（GB 3836.4—2010,IEC 60079-11: 2006,MOD）

GB 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（GB/T 2828.1—2012，ISO 2859-1：2859-1:1999，IDT）

GB/T 30597—2014燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置通用要求（ISO 23550：2011，MOD）

术语和定义

GB/T 30597界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 气动式燃气/空气比例调节装置　 pneumatic gas/air ratio pressure regulator

通过对信号压力的响应，调节燃气输出压力（压差）并保持与空气的一定比例的装置。

注：应用示例参见附录B。

### 燃气/空气比例　gas/air ratio

施加于比例调节装置的信号压力与出口压力（压差）的线性比率。

信号压力 signal pressure

为了提供特定燃气出口压力（压差）所施加于比例调节装置的空气压力、压差和/或燃烧室压力。

3.3.1

正压信号压力 postive signal pressure

P3

由于气流流动产生的正压，例如由风机气流流动(吹力)产生的正压。

3.3.2

负压信号压力 negative signal pressure

P4

由于气流流动产生的负压，例如由风机气流流动(抽力)产生的负压。

3.3.3

燃烧室压力 combustion chamber pressure Psc

由燃烧室输出的，施加于比例调节装置的燃烧烟气压力。

3.4

### 信号腔　 signal chamber

信号压力的输入与比例调节装置相连接的部分。

3.5

### 信号管　 signal tube

从信号源向信号腔传递压力的管路。

3.6

### 稳定时间　 settling time

当信号压力阶跃变化时，出口压力保持在稳定公差范围内所需要的时间，稳定时间示意图见图1。

标引序号说明：

1——阶跃变化（y1）          4——稳态值

2——阶跃响应（y2）          5—— 稳定时间

3—— 稳定公差               t—— 时间

图1 稳定时间示意图

3.7

### 偏移调节offset adjustment

### 对比例调节装置零点偏差的调节。

分类和分组

分类

比例调节装置的分类应符合GB/T 30597—2014中4.1的规定，并根据应用场合，比例调节装置分为一般用途和工业用途。

分组

比例调节装置的分组应符合GB/T 30597—2014中4.2的规定。

结构和材料

一般要求

比例调节装置的一般结构应符合GB/T 30597—2014中5.1的规定。

结构

外观

比例调节装置的外观应符合GB/T 30597—2014中5.2.1的规定。

孔

比例调节装置的孔应符合 GB/T 30597—2014中5.2.2的规定。

呼吸孔

比例调节装置的呼吸孔应符合GB/T 30597—2014中5.2.3的规定。

紧固螺钉

比例调节装置的紧固螺钉应符合 GB/T 30597—2014 中5.2.4的规定。

可动部件

比例调节装置的可动部件应符合 GB/T 30597—2014中5.2.5的规定。

保护盖

比例调节装置的保护盖应符合 GB/T 30597—2014中5.2.6的规定。

维修和/或调节时的拆卸和重装

比例调节装置维修和/或调节时的拆卸和重装应符合 GB/T 30597—2014中5.2.7的规定。

辅助通道和节流孔

比例调节装置的结构设计应确保当辅助通道和节流孔堵塞时，不会导致不安全的情况发生，否则应采取防止其堵塞的措施。

预调装置

比例调节装置的预调装置应只能通过工具调节，且不应自行松动。

调整

比例调节装置的调整（如出口压力）应方便专业人员操作，调整后应有固封措施，并应提供可阻

止非专业人员调整的措施；

耐压

在正常工作条件下承受进口压力和/或在故障情况下可能承受进口压力的比例调节装置部件，应至少能承受1.15倍的最大进口压力。

材料

一般要求

比例调节装置的材料应符合GB/T 30597—2014中5.3.1的规定。

外壳

比例调节装置外壳材料应符合GB/T 30597—2014中5.3.2的规定并用耐压值代替最大进口压力。

弹簧

比例调节装置的弹簧应符合GB/T 30597—2014中5.3.3的规定。

耐腐蚀和表面保护

比例调节装置耐腐蚀和表面保护应符合GB/T 30597—2014中5.3.4的规定。

连接材料

比例调节装置连接材料应符合GB/T 30597—2014中5.3.5的规定。

浸渍

比例调节装置制造过程有浸渍时，浸渍应符合GB/T 30597—2014中5.3.6的规定。

活动部件的密封

比例调节装置活动部件的密封应符合GB/T 30597—2014中5.3.7的规定。

连接

连接方法

比例调节装置的连接方法应符合GB/T 30597—2014中5.4.1的规定。

连接尺寸

比例调节装置的连接尺寸应符合GB/T 30597—2014中5.4.2的规定。

螺纹

比例调节装置的螺纹应符合GB/T 30597—2014中5.4.3的规定。

管接头

比例调节装置的管接头应符合GB/T 30597—2014中5.4.4的规定。

法兰

比例调节装置的法兰应符合GB/T 30597—2014中5.4.5中的规定。

压缩连接

比例调节装置的压缩连接应符合GB/T 30597—2014中5.4.6的规定。

测压口

比例调节装置的测压口应符合GB/T 30597—2014中5.4.7的规定。

过滤网

比例调节装置的滤网应符合GB/T 30597—2014中5.4.8的规定。

信号管连接

信号压力的信号管连接要求应在安装和操作说明书中说明。

要求

一般要求

比例调节装置的一般要求除应符合GB/T 30597—2014中6.1的规定外，还应符合下列规定：

- 使用下列DC供电系统的比例调节装置，从额定电压的80 %到120 %范围内应能正常工作：

A型：独立的电池系统；

B型：非固定位置应用的电池系统（例如改变位置应用或移动中应用）；

C型：连接到DC供电网络的系统。

- 对使用其它类型DC供电系统的比例调节装置，应在安装和操作说明书中声明其适用电压范围。

部件要求

比例调节装置的部件应符合GB/T 30597—2014中6.2的规定。

性能要求

气密性

##### 6.3.1.1 外部气密性

###### 按7.4.1.1规定的试验方法进行试验，比例调节装置的泄漏量不应超过表1的规定值。

表1 最大泄漏量

| 进口公称尺寸DN(mm) | 最大泄漏量（L/h） |
| --- | --- |
|  | 外部气密性 |
| DN<10 | 0.02 |
| 10≤DN≤25 | 0.04 |
| 25<DN≤250 | 0.06 |

##### 6.3.1.2 信号腔气密性

##### 比例调节装置在以下两种情况下, 按7.4.1.3的规定进行试验时，其信号腔的泄漏量不应超过1.5L/h，且不应影响比例调节装置的安全运行：

- 初始条件下（未进行任何试验前）；

- 在进行了6.3.2、6.3.4和6.3.6所规定的试验后。

扭矩和弯曲

比例调节装置扭矩和弯曲应符合GB/T 30597—2014中6.3.2的规定。

额定流量

比例调节装置额定流量应符合GB/T 30597—2014中6.3.3的规定。

耐用性

比例调节装置耐用性应符合GB/T 30597—2014中6.3.4的规定。

功能要求

## 6.3.5.1  控制精度

### 按7.4.5.2的规定进行试验时，对于：

### —一般用途比例调节装置：信号压力在声明范围内变化，出口压力P2或压差P6(P4-P2)的测量值与其声明值的最大偏差应在±15 %或±0.1 kPa（取较大值）的范围内；

### —工业用途比例调节装置：信号压力在声明范围内变化，出口压力P2或压差ΔP( P2-P3)的测量值与其声明值的最大偏差应在±0.15 kPa的范围内.

6.3.5.2 稳定性

当按照7.4.5.2进行试验时，P2或压差的任何连续振荡不应超过安装和操作说明书中声明的工作范围内任一点出口值的±10 %或±0.1 kPa，取较大者，且应符合6.3.5.1的精度要求。

6.3.5.3 稳定时间

当按7.4.5.3试验时，稳定时间不应超过说明书中的声明值。

### 6.3.5.4 燃气/空气比例调节

当燃气/空气的比例可调时，按7.4.5.4试验时，应符合6.3.5.1和6.3.5.2的规定。

6.3.5.5 偏移调节

当比例调节装置有偏移调节功能时，按照7.4.5.5进行试验时，偏移调节应包含安装和操作说明中声明的范围，偏移调节示例图如图2。

a) 通过正压信号压力调节                       b) 通过负压信号压力调节

标引序号说明：

### 1 ——正偏移量                   P 2 ——出口压力

### 2 ——负偏移量                   P 4 ——负压信号压力

### P3 ——正压信号压力              P 6——压差

图2 偏移调节示意图

6.3.6 耐久性

比例调节装置按7.4.6进行耐久性试验后，气密性应符合6.3.1的规定，功能性应符合6.3.5.1和6.3.5.2的规定。

6.3.7 耐振动

当制造商声明比例调节装置有耐振性能时，应按7.4.7的规定进行耐振动试验，试验后应无机械损坏，气密性应符合6.3.1的规定，功能性应符合6.3.5.1和6.3.5.2的规定。

6.3.8 抗引爆性能

当燃气通路中使用电子元件且电子元件不满足下列条件时，比例调节装置应按7.4.8规定的试验方法进行抗引爆性能试验，气密性应符合6.3.1的规定。

- 额定电压小于1V并且额定功率小于0.5W；

- 符合GB 3836.4标准的要求。

6.3.9电气安全

当比例调节装置采用了电气部件时，其电气安全应符合GB/T 30597—2014中6.3.8的规定。

6.3.10 电磁兼容安全性(EMC)

使用电子电路的比例调节装置，电磁兼容安全性应符合GB/T 30597—2014中6.3.9的规定。

试验方法

试验条件

比例调节装置的试验条件应符合GB/T 30597—2014中7.1的规定，且当在任何特定设置下进行功能试验时，所使用的最小进口压力应至少比设置的出口压力高 0.25 kPa。

试验顺序

表3中列出的试验应按表3中规定的试验顺序进行，表2中未列出的试验项目无试验顺序的要求。

表2  试验顺序

| 序号 | 条款 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7.4.1 | 气密性试验 |
| 2 | 7.4.5 | 功能要求试验 |
| 3 | 7.4.6 | 耐久性试验 |
| 4 | 7.4.2 | 扭转和弯曲试验 |
| 5 | GB/T 30597—2014中7.3.4.3 | 标识耐用性试验a |
| 6 | GB/T 30597—2014中7.3.4.4 | 耐划痕试验 |
| 7 | GB/T 30597—2014中7.3.4.5 | 耐潮湿试验 |
| 8 | GB/T 30597—2014中6.2.2 | 非金属部件拆下后的外泄漏试验 |
| 9 | GB/T 30597—2014中7.3.4.1.1 | 弹性材料耐燃气性试验 |
| 10 | 5.2 | 结构要求 |
| 当使用了粘合剂标签时，宜提供两个带有标签的附加部件进行标识耐用性试验，试验若需要特殊设备，宜随样品一起提供。 |

部件试验

比例调节装置的部件试验应符合GB/T 30597—2014中7.2的规定。

性能试验

7.4.1 气密性试验

一般要求

比例调节装置气密性试验一般要求应符合GB/T 30597—2014中7.3.1.1的规定。

外部气密性

按GB/T 30597—2014中7.3.1.2的规定进行试验。

信号腔泄漏试验

将比例调节装置信号腔中所有排气孔或信号连接口塞住，对信号腔加压到声明的最大信号腔压力，测量空气泄漏量应符合6.3.1.2的规定。

7.4.2 扭转和弯曲试验

按GB/T 30597—2014中7.3.2的要求进行比例调节装置的扭转和弯曲试验。

7.4.3 额定流量试验

按GB/T 30597—2014中7.3.3的要求进行比例调节装置额定流量试验。如安装和操作说明书中声明控制元件处于全开位置时的流量为比例调节装置的额定流量，则应在控制元件处于全开位置时进行试验。

7.4.4耐用性试验

按GB/T 30597—2014中7.3.4的规定进行比例调节装置的耐用性试验。

## 7.4.5 功能试验

7.4.5.1 试验装置

试验装置示意图见附录C。

7.4.5.2 控制精度试验

7.4.5.2.1 一般用途比例调节装置控制精度试验

控制精度和稳定性试验输入的信号压力可为正信号压力或负信号压力，试验中信号压力的变化应符合表3的规定。

表3 控制精度试验程序

| 试验 | 进口压力 P1（Pa） | 额定流量 q(m3/h) | 信号压力变化 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正信号压力P3（Pa） | 负信号压力P4（Pa） |
| 1 | P1max | qmax | 从P3max 到P3min 再回到P3max | 从P4min 到P4max 再回到P4min |
| 2 | P1max | qmin | 从P3min 到P3max 再回到P3min | 从P4max 到P4min 再回到P4max |
| 3 | P1min | qmax | 从P3min 到P3max 再回到P3min | 从P4max 到P4min 再回到P4max |
| 4 | P1min | qmin | 从P3min 到P3max 再回到P3min | 从P4max 到P4min 再回到P4max |
| 注：P3、P4的最大值、最小值由制造商规定 |

a) 当试验信号压力为正压信号压力时比例调节控制精度试验

对比例调节装置进行偏移调节，并按以下步骤进行试验：

1）对于表3中的每项试验程序，通过调节出口控制阀，将流量调节到安装和操作说明中规定的最小或最大流量，并在试验期间保持控制阀开度不变。

2）试验过程中保持进口压力P1不变；

3）正压信号压力P3按照表3进行变化；

4）每次调节过程中，在全程范围内至少应平均记录5个P2值；

5）试验结果应符合应符合6.3.5.1和6.3.5.2的规定。

b) 当试验信号压力为负压信号压力时比例调节控制精度试验

对比例调节装置进行偏移调节，并按以下步骤进行试验：

1）对于表3中的每项试验程序，通过调节出口控制阀，将流量调节到安装和操作说明中规定的最小或最大流量，并在试验期间保持控制阀开度不变；

2）试验过程中保持进口压力P1不变；

3）负压信号压力P4按照表3进行变化；

4）每次调节过程中，在全程范围内至少应平均记录5个P6值；

5）试验结果应符合6.3.5.1和6.3.5.2的规定。

7.4.5.2.2 工业用途比例调节装置控制精度试验

a)  流量、正压信号压力变化时控制精度试验

试验步骤为：

1）将流量控制阀设置为qs=10%qmax；

2）保持进口压力P1不变，将ΔP调整为0（P3min由制造商规定）；

3）测量确认ΔP的值为0；

4）通过信号压力控制阀和流量控制阀将P3和q分别设置为50% 的P3max和50%的qmax，并在此条件下测量ΔP；

5）通过信号压力控制阀和流量控制阀将P3和q分别设置为P3max和qmax，并在此条件下测量ΔP（至少五次测试）；

性能曲线示例图见图3。

b)  零压比例调节装置流量变化时控制精度试验

试验步骤为：

1）在制造商声明的进口压力下，将流量q设置为30%的qmax，将出口压力调整为0；

2）保持进口压力P1不变，通过流量控制阀控制流量q从qmin变化到qmax；

3）测量出口压力P2（至少五次测试）；

性能曲线示例图见图4。

标引序号说明：

1——设定点；

2——上限值；

3——下限值；

a——流量为0.1qmax时的Δp；

b ——测试值。

图3  工业用途比例调节装置流量、信号压力变化时精度示意图

标引序号说明：

1——设定点；

2——上限值；

3——下限值；

a——流量为0.3qmax时的P2；

b ——测试值。

图4  工业用途比例调节装置流量变化时精度示意图

7.4.5.3 稳定性及稳定时间试验

把比例调节装置设置在最大流量、最小进口压力条件下，按下列步骤进行稳定时间试验：

- 以0.9倍声明的稳定时间将信号压力从最小值调至最大值，测量出口压力P2达到稳定状态（即实测出口压力波动值在±10 %内）的时间；

- 以0.9倍声明的稳定时间内将信号压力从最大值调至最小值，重复上述a）项试验，测量出口压力P2达到稳定状态（即实测出口压力波动值在±10 %内）的时间；

- 试验结果应符合6.3.5.3的规定。

### 7.4.5.4 燃气/空气比例调节试验

在最大和最小燃气/空气压力比设置下按照7.4.5.2和7.4.5.3进行试验，试验结果应符合6.3.5.4的规定。

### 7.4.5.5 偏移调节试验

根据说明书检查偏移调节范围，应符合6.3.5.5的规定。

### 7.4.6 耐久性试验

按下列规定进行耐久性试验：

a) 将比例调节装置放入温控箱内，将进口与出口连接供气装置，并使用压力转换阀配合比例调节装置，使其可在全范围内运行；

b) 试验应在进口压力和流量最不利的条件下进行，并确保比例调节装置可以在全范围内工作；在进口压力和流量最不利的条件下，确保比例调节装置可以在输出压力全范围内工作，分别按以下情况进行循环试验（信号压力从最小值变化到最大值，再回到最小值，为一个循环）：

——室温下，50 000个循环；

——最高环境温度下，25 000个循环；

——最低环境温度下，25 000个循环。

c) 如果比例调节装置可以在全范围内工作，则循环时间可不等于稳定时间。

d) 如果比例调节装置安装了需连续运转的电机，则电机应在最高环境温度下连续运转1 000h。

7.4.7耐振动试验

按下列规定进行试验：

a) 将比例调节装置通过刚性夹具紧固安装在振动设备上；

b) 按GB/T 2423.10的规定进行试验；

c) 测试级别条件应至少达到下列规定：

频率范围：10 Hz~150 Hz；

幅值、加速度：

10 Hz~58 Hz：0.075 mm或更高，若制造商声明了更高值，取较高值；

58 Hz~150 Hz：9.8 m/s2或更高，若制造商声明了更高值，取较高值；

扫描频率：1 oct/min；

扫频循环数：10次；

轴数量：3，相互垂直。

d) 试验结束后目测比例调节装置是否有机械损伤，然后按7.4.1、7.4.5.2的试验方法分别进行气密性试验和功能性试验。

7.4.8 抗引爆性能试验

准备专门的试验样品，在未绝缘的带电部件与燃气接触的点进行点火试验。点火试验应使用火花能量至少为10 mJ的点火变压器；样品比例调节装置的进口和出口分别连接1.5 m长的直管，两直管的另一端分别连接一个管直径相同的手动阀门，并按下列步骤进行试验：

a)  使样品比例调节装置处于打开位置（如适用）；

b)  打开2个手动阀门；

c)  将5 %的丙烷和95 %的空气（体积比）组成的混合气体通入比例调节装置的进口管路；

d)  当混合气体均匀充满整个管路系统和样品比例调节装置的气体管路时，关闭进口的手动阀门，然后立即关闭出口的手动阀门；

e)  使样品比例调节装置维持在打开状态（如适用），激活点火变压器并确保点火电极上有火花；

f)  点燃混合气体或维持10 s的火花后没有点燃；

g)  对带有关闭元件的比例调节装置，打开2个手动阀门，当混合气体重新充满管路系统和样品比例调节装置的气体管路后，关闭进口手动阀门，然后立即关闭样品比例调节装置，出口手动阀门处于打开状态，点燃混合气体或维持10秒的火花后没有点燃；

h)  在2个样品比例调节装置上将a）~ h）项试验各做3次；

i)  试验完成后.按7.4.1规定的试验方法进行气密性试验，对带关闭功能的比例调节装置气密性试验前应开关5次，试验结果应符合6.3.8的规定。

检验规则

出厂检验

一般要求

每批产品进入成品库或在交货时应进行出厂检验，出厂检验以抽样检验的形式进行。

抽样检验

出厂检验应符合下列规定：

- 抽样检验应逐批进行抽样，检验批应由同种材料、同一工艺生产、同一规格型号的产品组成；

- 抽样方案应按GB/T 2828.1进行，也可由制造商自行确定，出厂检验项目及不合格分类见表4。

表4出厂检验项目及不合格分类表

| 序号 | 检验项目 | 条款 | 不合格分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | 6.3.1 | A |
| 2 | 电气强度和绝缘电阻 | GB/T 30597-2014中E.6 |  |
| 3 | 外观 | 5.2.1 | B |
| 4 | 功能要求 | 6.3.5 |  |
| 5 | 标志 | 9.1 |  |

判定规则

按8.1.2的规定判断该批产品是否接收，不接收批将不合格项目100%检验后，将不合格品剔除或整改，然后按8.1.2规定的抽样方案再次检验。

型式检验

检验条件

有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品或转厂生产的老产品鉴定定型，投入批量生产时；

b) 正式生产后，产品在设计、材料、工艺、结构等方面有较大改变足以影响产品性能时；

c) 停产１年以上恢复生产时；

d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

检验项目

型式检验项目见表5。

表5 型式检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构和材料 | 第5章 |
| 2 | 部件要求 | 6.2 |
| 3 | 气密性 | 6.3.1 |
| 4 | 扭矩和弯曲 | 6.3.2 |
| 5 | 额定流量 | 6.3.3 |
| 6 | 耐用性 | 6.3.4 |
| 7 | 功能要求 | 6.3.5 |
| 8 | 耐久性 | 6.3.6 |
| 9 | 耐振动 | 6.3.7 |
| 10 | 抗引爆性能 | 6.3.8 |
| 11 | 电气安全 | 6.3.9 |
| 12 | 电磁兼容安全性（EMC） | 6.3.10 |
| 11 | 标志、安装和操作说明书 | 第9章 |
| 12 | 包装箱 | 第10章a |
| a 对应GB/T 30597-2014的9.1.3。 |

判定规则

样品全部检验项目符合要求时，判定为合格。

标志、安装和操作说明书

标志

比例调节装置的标志除应符合GB/T 30597—2014中8.1的规定外，还应至少包括下列内容：

- 燃气流动方向（如铸造或压印箭头）；

- 信号进口。

安装和操作说明书

安装和操作说明书除应符合GB/T 30597—2014中8.2的规定外，还应包含下列内容：

- 比例调节装置分类；

- 组别（如适用）；

- 适用燃气种类；

- 耐压值，以Pa或kPa为单位；

- 环境温度范围；

- 安装位置；

- 燃气连接；

- 过滤网信息（如适用）；

- 进口压力范围，以Pa或kPa为单位；

- 出口压力范围，以Pa或kPa为单位；

- 额定流量（或额定流量范围，如适用），以m3/h为单位；

- 特性曲线，包括进口压力、出口压力和流量；

- 信号管连接；

- 安装说明，依次列出比例调节装置投入使用时需要进行的调节和测量，同时注明准确顺序。

警告提示

比例调节装置的警告提示应符合GB/T 30597—2014中8.3的规定。

包装、运输和贮存

比例调节装置的包装、运输和贮存应符合GB/T 30597—2014中第9章的规定。

（资料性）
本文件支持GB 16914—2012的基本要求的条款对应表

表A.1给出了本文件支持GB 16914—2012基本要求的条款对应表。

表A.1  本文件支持GB 16914—2012基本要求的条款对应表

| GB 16914—2012条款号 | 基本要求内容 | 本文件条款号 |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 操作安全性 | 第5章、第6章 |
| 3.1.2.1 | 安装技术说明书 | 9.2 |
| 3.1.2.2 | 用户使用和维护说明书 | 9.2 |
| 3.1.2.3 | 安全警示（燃具和包装上） | 9.3 |
| 3.1.3 | 器具配件 | 6.2 |
| 3.2.1 | 材料特性 | 5.3 |
| 3.2.2 | 材料保证 | 5.3 |
| 3.3.1.1 | 可靠性、安全性和耐久性 | 第5章、第6章 |
| 3.3.1.2 | 排烟冷凝 | 不适用 |
| 3.3.1.3 | 爆炸的危险性 | 7.4.11 |
| 3.3.1.4 | 水和空气渗入 | 不适用 |
| 3.3.1.5 | 辅助能源正常波动 | 6.1 |
| 3.3.1.6 | 辅助能源异常波动 | 不适用 |
| 3.3.1.7 | 电气安全 | 6.3.12、6.3.13 |
| 3.3.1.8 | 承压部件 | 第5章、6.3.1、6.3.10 |
| 3.3.1.9 | 控制和调节装置故障 | 6.3.7 |
| 3.3.1.10 | 安全装置功能 | 第5章、第6章 |
| 3.3.1.11 | 不允许操作部件的保护 | 第5章 |
| 3.3.1.12 | 用户可调节装置的设计 | 5.2.7 |
| 3.3.1.13 | 进气口连接 | 5.4 |
| 3.3.2.1 | 燃气泄漏的危险 | 6.3.1、6.3.9、6.3.10 |
| 3.3.2.2 | 燃具内燃气积聚的危险 | 不适用 |
| 3.3.2.3 | 防止房间的燃气积聚 | 不适用 |
| 3.3.3 | 点火 | 不适用 |

表A.1  本文件支持GB 16914—2012基本要求的条款对应表（续）

| GB 16914—2012条款号 | 基本要求内容 | 本文件条款号 |
| --- | --- | --- |
| 3.3.4.1 | 火焰的稳定性和烟气排放 | 不适用 |
| 3.3.4.2 | 燃烧产物意外排放 | 不适用 |
| 3.3.4.3 | 防倒烟功能 | 不适用 |
| 3.3.4.4 | 无烟道家用燃具CO排放 | 不适用 |
| 3.3.5 | 能源的合理利用 | 不适用 |
| 3.3.6.1 | 安装位置及附近表面温升 | 不适用 |
| 3.3.6.2 | 操作部件表面温升 | 不适用 |
| 3.3.6.3 | 燃具其他部位表面温升 | 不适用 |
| 3.3.7 | 食品和生活用水 | 不适用 |

（资料性）
比例调节装置的应用示例

比例调节装置应用示例图参见图B.1。

标引序号说明：

1——燃气流动方向；           4——空气信号压力；

2——燃气进口压力；           5——燃气出口压力；

3——燃气/空气比例调节装置；   6——空气流动方向。

图B.1 比例调节装置应用示例图

B.2 带燃烧室压力反馈的燃气/空气比例调节装置应用示例图见图B.2。

标引序号说明：

1——燃气流动方向；                   5——空气信号压力；

2——燃气进口压力；                   6——燃烧室压力；

3——可调式燃气/空气比例调节装置；    7——燃烧室；

4——燃气出口压力；                   8——空气流动方向。

图B.2 带燃烧室压力反馈的比例调节装置应用示例图

B.3 零压式比例调节装置应用示例图参见图B.3。

标引序号说明：

1——燃气流动方向；               5——燃气出口压力；

2——燃气进口压力；               6——节流孔；

3——大气压力；                   7——燃烧器；

4——零压式比例调节装置；         8——文丘里；

9——空气流动方向。

图B.3 零压式比例调节装置应用示例图

附  录  C
（规范性）
功能试验装置示意图

试验装置示意图参见图C.1

单位为毫米

标引序号说明：

1——进口控制阀；                     2——温度计；

3——流量计；                         4 ——正压信号压力计P3；

5——进口压力计P1；                   6——信号压力输入；

7——被测比例调节装置；               8——压差计；

9——出口压力计P2;                    10——出口控制阀；

11——压差计P6；                      12——负压信号压力计P4；

13——风机；                          14——燃烧室压力Psc;

15——燃烧室；                        d——内径；a—— 4个直径为1.5mm的孔

| 公称尺寸DN/mm | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内径d/mm | 6 | 9 | 13 | 16 | 22 | 28 | 35 | 41 | 52 | 67 | 80 | 106 | 131 | 159 | 209 | 260 |

图C.1 比例调节装置功能试验装置示意图

参考文献

[1] GB/T 13611 城镇燃气分类和基本特性

[2] GB/T 39488 燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置 特殊要求 电子式燃气与空气比例控制系统（ISO 23552-1：2007，MOD）