UDC

中华人民共和国国家标准

P                                           GB XXXXX - XXXX

真空电子器件生产线设备安装技术规范

Technical Code for Equipment Installation of

Vacuum Electronic Device Production Line

（征求意见稿）

××××—××—××    发布      ××××—××—××    实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

联合发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家标准

真空电子器件生产线设备安装技术规范

Technical Code for Equipment Installation of Vacuum Electronic Device Production Line

GB 500ⅹⅹ-201ⅹ

主编部门：中华人民共和国工业和信息化部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：XXXX年XX月XX日

XXXXX出版社

2017    北    京

前    言

本规范是根据中华人民共和国住房和城乡建设部《关于印发2014年工程建设标准规范制订修订计划的通知》（建标〔2013〕169号）的要求，由工业和信息化部电子工业标准化研究所与中国真空电子行业协会会同有关单位共同编制完成。

本规范在编写过程中，编制组进行了广泛的调查研究，认真总结实践经验并参考国内外有关的标准，广泛吸取了全国有关单位和专家的意见。经过广泛征求意见、反复修改，最后经审查定稿。

本规范共分7章和3个附录，主要技术内容为：总则、术语、基本规定、工艺设计、设备安装工程施工、调试和试运行、工程验收等。

本规范由住房和城乡建设部负责管理，由工业和信息化部负责日常管理，由中国真空电子行业协会负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请寄送中国真空电子行业协会（地址：北京市749信箱；邮编：100015，E-mail:cavei.bj@163.com）以便今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：工业和信息化部电子工业标准化研究所

中国真空电子行业协会

参编单位：中电科技集团公司第十二研究所

陕西宝光真空电器股份有限公司

东芝白云真空开关管（锦州）有限公司

中国振华电子集团宇光电工有限公司

甘肃虹光电子有限责任公司

南京三乐电子信息产业集团有限公司

北京七星华创股份有限公司

世源科技工程有限公司

黄石上方检测设备有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目 录

1．总   则	8

2  术   语	9

3  基本规定	11

3.1 一般规定	11

3.2工艺流程	16

3.3主要设备构成	20

4  工艺设计	22

4.1表面处理及热处理	22

4.2装配	24

4.3排气	26

4.4老炼检测	27

5  设备安装工程施工	30

5.1 一般规定	30

5.2 安装条件	30

5.3 设备开箱	31

5.4 设备搬运	32

5.5 设备安装	33

5.6重要设备的安装案例	35

5.7 二次配管配线	38

6  设备调试与试运行	41

6.1 一般规定	41

6.2设备调试与试运行	41

7  工程验收	43

7.1 一般规定	43

7.2 交接验收	43

7.3 自动化生产线联线验收	46

7.4生产线验收	48

7.5 验收不合格的处置	49

附录A:  工程施工工艺条件	50

附录B:  工程质量验收记录用表	53

附录C:  主要真空电子器件生产线设备单机试运行和验收	61

C.1 清洗设备设备	61

C.1.1 碱液去油设备………………………………………….……..61

C.1.2 酸洗设备	61

C.2镀覆设备	………………………………………………………….62

C.2.1 镀银设备	62

C.2.2 镀镍设备	63

C.2.3 电泳设备	64

C.2.4 真空溅射镀覆设备…………………………………………..64

C.3真空炉	65

C.4 X射线实时成像检测系统	66

C.5 激光焊接机	68

C.6 氩弧焊	69

C.7 高频感应钎焊炉	69

C.8 氦质谱检漏仪	71

C.9 高真空排气台	71

C.10 电子管老炼设备	73

C.11 工频高压老炼设备	73

C.12电流老炼设备	74

C.13电子管测试设备	75

C.14真空开关管真空度测试设备	76

C.15工频耐压检测设备	77

C.16 雷电冲击耐压测试设备	78

C.17 真空开关管接触电阻测试设备	79

C.18 氢炉	80

引用标准目录………………………………………………………….82

# Contents

# 1  General Provisions    ………………….………………………………………………………..8

# 2  Terms ………………………. …………………………………………………………………… 9

# 3  Basic Requirements ……………………………………...………………………………………11

## 3.1 General Requirements   ………………...…………………………………………  …….11

## 3.2 Process Flow  …………………..………………………………………………… ……….16

## 3.3 Main Equipments of Production Line………………………………………………… ……20

# 4  Process Condition Design of Production Line…………………..……………………………….22

## 4.1 Surface Treatment………………………………..………………………………  ………..22

## 4.2 Assembling …………………………………….……………………………………………24

## 4.3 Exhausting  ……………………………………..………………………………………… 26

## 4.4 Ageing Test ………………………………………………………………………………… 27

# 5  Equipment Installation of Production Line …………………………………………………   30

## 5.1 General Requirements …………………………………………….…………………………30

## 5.2 Installation Conditions ………………………………………………………………………30

## 5.3	Equipment Unpacking ………………………………………..……………………………31

## 5.4 Equipment Handling  ………………………………………...…………………………… 32

## 5.5 Equipment Installation  ………………………………………….…………………………33

## 5.6 Installation Case of an Important Equipment…………………………..……………………35

## 5.7 Utility Hook-up ………………………………………………………..…………………… 38

# 6  Equipment Debugging and Commissioning …………………………………………………… 41

## 6.1 General Requirements  ……………………………………….…………………………… 41

## 6.2 Equipment Debugging and Commissioning………………………………………………  41

# 7  Project Acceptance ………………………………………………….………………………… 43

## 7.1 General Requirements ………………………………………….………………………   43

## 7.2 Handing over Acceptance……………………………………….………………………… 43

## 7.3 On-line Equipment Acceptance  ………………………………….……………………  46

## 7.4 Completion Acceptance  …………………………………….……………………………48

## 7.5 Disposal Measures for Unqualified Acceptance ………………………………………  49

Appendix A : Engineering Construction Conditions ……………………………………………  50

Appendix B: Engineering Quality Acceptance record Sheets  …………………………..………53

Appendix C: Single Machine Commissioning and Acceptance for Some Equipments of Vacuum Electronic Device Production Line  ……………………………………...………………………  61

C.1.1  Lye Oil Removal Equipment…… …….………………………………………………61

C.1.2  Pickling Equipment for Metal Parts   ……………………..…………………………61

C.2.1  Silver Plating Equipment  …………………………………………………………… 62

C.2.2  Nickel Plating Equipment  …………………………………………………………  63

C.2.3  Electrophoresis Apparatus ………………………….………………………………  64

C.2.4  Vacuum Sputter Deposition Equipment  …………………………………………… 64

C.3 Vacuum Brazing Furnace(Furnace for Exhausting and Sealing in One)….…………….…65

C.4  X-ray Real-time Imaging Detection System  …………………….…………………… 66

C.5  Laser Welding Machine ……………………………….……….……..………………  68

C.6  Argon Arc Welding Machine ………………………….…….………………………… 69

C.7  High Frequency Induction Brazing Furnace ………..……………..…………………  69

C.8  Helium Mass Spectrometer Leak Detector…….……………………..………………… 71

C.9  High Vacuum Exhaust Table ……………………………….…………………………  71

C.10  Ageing Equipment for Vacuum Tubes ……………………….…………………………73

C.11  Power Frequency High Voltage Ageing Equipment …………………………………… 73

C.12  Current Ageing Equipment ………………………………………………………………74

C.13  Test Equipment for Vacuum Tubes………...………………………….………………  75

C.14  Vacuum Test Equipment for Vacuum Switch Tubes……………………………..………76

C.15  Power Frequency Withstand Voltage Test Equipment……………………………...…… 77

C.16  Lightning Impulse Withstand Voltage Test Equipment……….……………..…..……… 78

C.17  Contact Resistance Test Equipment for Vacuum Switch Tubes …………………………79

C.18  Hydrogen Furnace       …………………………………………………….………… 80

# List of Quoted Standards     …………………………………………………….……………  82

..

# 1总  则

1.0.1  为规范真空电子器件生产线的设计技术要求、设备安装工程施工及质量验收，确保真空电子器件生产线工艺设备安装质量,可靠运行，促进该领域设备安装技术的发展，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于真空电子器件生产线的设计、施工与验收。

1.0.3  本规范规定了真空电子器件生产线设备使用厂房环境条件和动力条件等设计要求、技术条件；生产线设备安装工程的程序、调试验收程序；生产线设备安装、验收过程中的安全保障要求和作业规范。

本规范涉及的真空电子器件生产线工艺设备包括高频电子管、微波管、X射线管、真空开关管的制造工艺设备和检测设备。

1.0.4  真空电子器件生产线工艺设备安装工程施工及质量验收除执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术   语

2.0.1  真空电子器件  Vacuum Electronic Device

凡是以一个器件中真空部分的电现象作为其运用基础的器件都称之为真空电子器件。

它是一类用途广泛的器件家族。

按用途可分为发射管、整流管、稳压管、示波管、摄像管、显像管、显示管、像增强管和辐射计数管等。

按工作频率可分为低频管、高频管、和微波管。

按工作原理可分为空间电荷控制管、微波管、电子束管、光电管、离子管、辐射计数管、X射线管、真空开关管、电光源和气体激光管等。

它们在国民经济诸多领域不可或缺，在军事领域占重要地位。

2.0.2  高频电子管  High-frequency Vacuum Tube

一种工作在无线电波高频段的真空电子器件。

它是以自由电子作为电荷搬运者以实现电磁波的产生、放大的真空电子器件。该种器件具有抗负载变化能力强、平均功率高以及失真小等优点，目前在广播发射台和高频加热领域被广泛采用。

2.0.3  微波管  Microwave Tube

一种在微波领域内进行能量变换的真空电子器件。

它是一种在真空或气体介质中利用电子或离子的作用实现微波信号的产生、放大等功能的器件。在微波领域该器件在高功率、高频率等参量上占有绝对优势,目前在航天及电子战等领域广泛采用。

2.0.4  X射线管  X-ray Tube

一种利用高速电子撞击金属靶面产生X射线的真空电子器件。该管通常由电子枪，能承受较高热负荷由铜材端面镶嵌钨靶的阳极以及带有输出X射线的铍窗的管壳组成。该器件在医学方面用于诊断和治疗，在工业技术方面用于材料的无损检测、结构分析等。

2.0.5  真空开关管 Vacuum Switch Tube

真空开关管是电力开关设备的核心部件。其主要作用是，借助管内高真空优良的绝缘性能使电路切断后迅速熄灭电弧切断电流，它用于电力开关设备具有节能、环保、体积小、寿命长、维护费用低、运行可靠等优点。真空开关管从用途上分为断路器用真空开关管、负荷开关用真空开关管和接触器用真空开关管三大类别。

2.0.6 铅屏蔽室 Lead Shielding Room

安装在厂房内，用于真空电子器件老炼、测试用以屏蔽电磁辐射以及射线的工作室，它是采用铅板或铅皮作为屏蔽材料构成的封闭工作室

2.0.7  真空炉 Vacuum Furnace

工作环境为真空的热处理炉

2.0.8  氢炉 Hydrogen Furnace

以氢气为介质气体的热处理炉

2.09  尾气 Off Gas

从工艺设备排出的废气，如从真空系统排放出的气体，氢炉排出的残气等。

# 3 基本规定

基本规定包括真空电子器件生产线的一般规定、特定真空电子器件的生产工艺流程，以及各工序的生产设备等。

3.1 一般规定

真空电子器件生产线设备布局、工序区域布局以及真空电子器件生产线通用的技术条件。

3.1.1 设备布局

- 1真空电子器件生产线的工艺设备布局应符合产品的工艺流程，满足生产工艺流向的要求，以便减少物料和生产产品的周转周期。

- 2真空电子器件生产线的工艺设备布局应考虑设备安装、检测所需的空间和面积。新建、改建、扩建项目的工艺设备布局对靠墙布置的设备距离墙壁不得小于400mm。

3设备布局应考虑操作人员管理多台设备的需要。

- 4设备的操作面应与通道安排在同一侧。生产设备配套的设施应与生产设备就近布置。

- 5凡重型设备或运转时会产生很大震动的设备应布置在厂房的一层，有剧烈震动的设备，应采取减震措施。设备布局时，应避开建筑物的柱子以及主梁，设备布局应避开建筑物的沉降缝或伸缩缝。

6真空电子器件生产线设备搬运通道应满足设备顺利进、出生产厂房的要求，应满足安全生产和消防疏散的要求。

- 7存在废水、废气排放的新建、扩建、改建的真空电子器件生产线必须取得新增排放许可证。

3.1.2 工序区域布局

- 1真空电子器件生产线清洗工序应与高压老炼检测工序之间有足够的距离，且清洗工序应处于常年平均风向的风尾。

- 2厂房的洁净区与非洁净区应合理分隔。按照真空电子器件对生产环境洁净度的要求，工艺布局应符合由外向里空气洁净度等级逐级提高。洁净区的空气洁净度等级、温度、湿度应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB50073和《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472的相关规定，洁净区与非洁净区人员和物料的传递应设置风淋通道和传递窗。

- 3真空电子器件生产线氢炉宜布局在厂房的边跨或厂房的顶层。对于尾气燃烧后直接排入大气的氢炉宜设置在厂房顶层，对于采用明火燃烧尾气结构的氢炉宜设置在厂房的边跨。粉尘处理设备、污水处理设备、废气处理设备应远离有洁净度要求的设备区域，宜布置在室外或厂房的边跨。

- 4真空电子器件生产线产生废气的场所应配置废气处理设施。废气处理排放应执行现行标准《大气污染物综合排放标准》GB16297的有关规定。

- 5真空电子器件生产线产生污水的工序应配置污水处理设施。污水处理后的废水排放进入城市管网时，应符合现行国家标准《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962的有关规定；污水处理后的废水直接排放到河流时，应符合真空电子器件生产线所在地区所属河流流域所在区段的污水综合排放标准。

- 6真空电子器件生产线老炼、测试场所应有防止电磁辐射、电离辐射的安全距离或铅屏蔽室，该室与带电设备、设施之间的安全距离应符合现行标准《高压配电装置设计技术规范》DL/T5352的有关规定。铅屏蔽室的防护能力应符合现行国家标准《工业X射线探伤卫生防护标准》GBZ117-2006的有关规定。

- 铅屏蔽室与带电设备之间的距离不得小于表1的规定。

- 表1：铅屏蔽室与带电设备之间的最小距离

| 工频电压 | 电压等级（kV） | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全距离（M） | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.0 |
| 冲击电压 | 电压等级（kV） | 75 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
|  | 安全距离（M） | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 |

- 7真空电子器件生产线厂房防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定。真空电子器件生产线设备的接地要求分开设置时，要求分开设置的接地系统接地极应与共用接地系统接地极保持20m以上的间距。

- 8真空电子器件生产线采用弱电原理进行检测、传送的生产区域与老炼检测的生产区域之间的距离，应满足老炼检测产生的高次谐波干扰不产生弱电原理检测、传送信号失真的要求。若两个区域之间的距离比较小时，应在两个区域之间设置消除高次谐波干扰的设施。采用弱电传送信号的传送线应采用屏蔽双绞线电缆。

9真空电子器件生产线重要危险源所在区域应设置事故应急设施，火灾事故应急设施应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。

3.1.3 通用技术要求

1 真空电子器件生产线工艺环境应满足温度23℃±5℃，湿度≤65%。对空气洁净度有要求的场所应符合国家标准《洁净室及相关受控环境 第1部分：空气洁净度等级》GB/T25915.1的有关规定。

真空电子器件生产线洁净室等级选用执行表2之规定。

| 洁净度等级 (pc/ 英尺3) | 大于或等于表中粒径的最大浓度限值（ pc/ m3 ） |
| --- | --- |
|  | 0.1 μ m | 0.2 μ m | 0.3 μ m | 0.5 μ m | 1 μ m | 5 μ m |
| 100 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 |
| 1,000 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 |
| 10,000 |  |  |  | 352,000 | 83,200 | 2930 |
| 30，000 |  |  |  | 1,060,000 | 250,000 | 8,790 |
| 100,000 |  |  |  | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 |
| 300,000 |  |  |  | 10,600,000 | 2,500,000 | 87,900 |
| 500,000 |  |  |  | 17,600,000 | 4,160,000 | 147,000 |

表2 真空电子器件生产线洁净室等级

生产厂房变形缝不宜穿越洁净区。洁净车间内的隔墙和顶棚应平整、光滑、不起尘。地面应平整、耐磨、易清洗、导静电。

2真空电子器件生产线新建厂房的主体结构宜采用大空间及大跨度柱网。

3真空电子器件生产线新建厂房的地面及基础应满足生产工艺环境和生产工艺设备的基本要求。

4真空电子器件生产线厂房的设备出入口应处于常闭状态。真空电子器件生产线新建、扩建、改建厂房人流和物流宜分别设置人员出入口、物料出入口和设备出入口，并应在各自的出入口处设置与工艺要求相匹配的工艺环境条件保证措施。

5 真空电子器件生产线宜采用双路供电。真空电子器件生产线给水系统应根据生产工艺的要求确定水质、水温、水压、水量，应按生产、生活、消防分别设置独立的给水系统。生产给水系统包括自来水、纯水和冷却水三个系统。

A 给水管道应根据生产线空间空气的露点温度，对给水管道采取防结露措施并在适当位置设置露水收集器。

B 生产线区域内的地漏等排水设施的设置，应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的有关要求；对于产生异味的水必须选择水封地漏，地漏应符合现行国家标准《地漏》CJ/T 186的有关规定。

C生产区域内的纯水供应设施应符合现行国家标准《电子工业纯水系统设计规范》GB50685的有关规定。

D 生产区域内的冷却水供应设施应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050的有关规定，冷却水应确保不中断供水。低温冷却水出口温度通常应不高于24℃；常温冷却水出口温度通常应不高于32℃。

6真空电子器件生产线使用的氢气和氧气的制备、储存、配气系统，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016《氢气站设计规范》GB50177和《氧气站设计规范》GB50030等的有关规定。

A新建、扩建、改建厂房氢气和氧气也可采用瓶装气体供应。

B特种气体通常采用钢瓶气体或液态气体供应。用于真空炉快速冷却的高纯氮气或氩气，采用气体管道供应较好。

7真空电子器件生产线用压缩空气应符合《压缩空气 第一部分 污染物净化等级》GB/T13277.1的有关规定，气体过滤器应根据产品生产工艺对气体洁净度的要求进行选择和配置。终端气体过滤器应设置在靠近用气点处。

8真空电子器件生产线超高压操作现场、剧毒品存放和使用现场宜安装安全防范措施的民用闭路监视电视系统的摄像机。闭路监视系统应符合现行国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198的有关规定。摄像机应符合现行国家标准《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》GA/T1127的有关规定。

9真空电子器件生产线使用有油真空系统除需设置除油装置外，除油后的尾气应接入尾气排放系统。

3.2工艺流程

本标准所涉及的真空开关管、高频电子管、微波电子管和X射线管等产品，其生产工艺流程如下：

3.2.1真空开关管工艺流程图见图1.

3.2.2高频电子管工艺流程见图2.

3.2.3微波电子管工艺流程见图3

3.2.4  X射线管工艺流程见图4

图4 X射线管工艺流程

流程图中的术语注释：

- 包装 Packaging

这里所指的是对排气、封离、老练测试后的真空电子器件进行外部零件的安装以及产品表面、外观结构工艺处理。它是产品制造过程中最后一道工序。

包装一般包括安装器件的外部零件、喷漆、贴铭牌等工作。

2. 封口  Sealing

真空电子器件总装配的最后一道加工工艺。即将已装配的完整管芯与管壳按照设计图纸要求封焊起来。封口之后，器件只保留排气管一条路径与外界相通。

3. 排气 Exhausting

它是真空电子器件制造的一道关键性工艺过程。将总装封焊好的真空电子器件内部抽真空、并对管壳、电极、吸气剂等进行适当的工艺处理。

真空电子器件种类繁多，结构和参数各式各样，排气工艺规范不尽相同。但一般技术要求是对管壳与内部零部件充分除气 ，获得并维持所需的真空度，对阴极完成分解、激活等工艺过程使其具备良好的电子发射能力。

4. 封离 Sealing Off

排气工艺处理完成的真空电子器件与排气系统气密分离的过程。封离手段有玻璃熔封和金属冷封焊两种。

5. 一次封排 Exhausting and Sealing in One

将真空电子器件制造过程中的排气、封离采用真空钎焊工艺一次完成的工艺处理过程。采用气密性焊缝中焊料特殊结构作为排气通道实现对工件的除气，当达到并维持工艺规范要求的真空度时，通过焊料熔化流散、填满整个焊缝实现气密性的焊接，完成器件的封排过程。

6. 老炼  Ageing

对真空电子器件的产成品在电参量测试之前通常令其超技术指标工作一段时间谓之老练，其目的是使产品工作更加稳定可靠，确保出厂产品的质量。

7. 真空度测试  Vacuum Measurement

这里指的是针对已封离的真空电子器件内部真空度的测量。

真空电子器件管内的真空度测试通常运用电离电荷的采样技术根据离子流大小与器件内真空度的对应关系获得器件内真空度的数值。

8. 零件预处理    Parts Pretreatment

对参与装配的零件进行清洗、涂覆、热处理等工艺处理的称谓。

9. 冷测   Cool Test

用微波测量仪器对微波管的高频组件如谐振腔、慢波线、输入输出组件以及整管高频系统等在大气环境下的测量和调整。

3.3 生产线主要设备构成

真空电子器件生产线的主要设备按照工艺大致分成四类：分别为表面处理设备，装配、焊接及排气等工艺设备，老炼设备和检测设备。

3.3.1表面处理设备

表面处理设备包括各类清洗设备、镀覆设备等，其工艺名称与所用设备见表3.1。

表3.1 表面处理工艺主要设备

| 产品 设备名称 工艺名称 | 高频电子管 | 微波电子管 | X射线管 | 真空开关管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 去 油 | 碱液去油设备 | 碱液去油设备 | 碱液去油设备 | 碱液去油设备 |
| 酸 洗 | 酸洗设备 | 酸洗设备 | 酸洗设备 | 酸洗设备 |
| 电 镀 | 镀银设备 镀镍设备 | 镀银设备 镀镍设备 | 镀银设备 镀镍设备 | 镀银设备 镀镍设备 |
| 表面涂敷 | 电泳设备 | 等离子体镀覆 设备 | 电泳设备 |  |

3.3.2 装配、焊接及排气设备

装配、焊接及排气设备包括各类热处理设备、多种焊接设备各类排气台等，其工艺名称与所用设备见表3.2。

表3.2装配工艺主要设备

| 产品 设备名称 工艺名称 | 高频电子管 | 微波电子管 | X射线管 | 真空开关管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件装配 | 激光焊接机 氩弧焊机 真空炉 氢炉 高频感应加热设备 氦质谱检漏设备 | 激光焊接机 氩弧焊机 真空炉 氢炉 高频感应加热设备 氦质谱检漏设备 | 激光焊接机 氩弧焊机 真空炉 氢炉 高频感应加热设备 氦质谱检漏设备 | 真空钎焊炉 氦质谱检漏设备 |
| 整管装配 | 氩弧焊机 氦质谱检漏仪 | 氩弧焊机 氦质谱检漏仪 | 氩弧焊机 氦质谱检漏仪 | 一次封排炉 |
| 排气 | 高真空排气台 | 高真空排气台 | 高真空排气台 |  |

3.3.3 老炼设备

真空电子器件的种类不同，其老炼工艺和设备差异较大，一般皆选用相应器件的非标准设备。老练工艺名称与所用设备见表3.3。

表3.3老炼工艺主要设备

| 产品 设备名称 工艺名称 | 高频电子管 | 微波电子管 | X射线管 | 真空开关管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压老炼 | 老炼专用设备 | 老炼专用设备 | 老炼专用设备 | 工频高压老炼设备 |
| 电流老炼 |  |  |  | 直流电流老炼设备 |

3.3.4 测试设备

不同门类的真空电子器件技术参量差异极大，测试系统和设备多采用相应器件的非标准设备。测试工艺所用设备见表3.4。

注：通用的环境试验设备未列入本标准的管辖范围。

表3.4测试工艺主要设备

| 产品 设备名称 工艺名称 | 高频电子管 | 微波电子管 | X射线管 | 真空开关管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试 | 专用测试系统 | 专用测试系统 | 专用测试系统 | 真空度测试设备 X射线检测设备 工频耐压测试设备 雷电冲击测试设备 接触电阻测试设备 自闭力和反力测试设备 |

# 4.生产线的工艺条件设计

工艺条件设计包括器件制作过程的表面处理、热处理、装配、焊接、排气、老炼测试等工序的生产环境条件、动能条件、保护气体种类，粉尘、废气、废水的主要成分和处理要求，安全防护的种类和防护措施等要求等。

4.1表面处理

表面处理工序包括去油、酸洗、电镀、表面喷涂等工艺过程。

4.1.1 生产环境

1工作间地面、墙壁、柱子应采取防护措施，其防护设施应符合现行国家标准《建筑防腐工程施工及验收规范》GB50212的有关规定。

2设备地面及工作区应设有废水收集槽。收集槽和地面的坡度应满足排放和外泄的废水通过排放管道排入废水处理设施。

3排放有害气体的生产设备应设置局部排风装置。排风罩端口应满足全部废气通过排放管道排入废气处理设施。生产场所有几个局部排风装置时，用管道将局部排风装置汇流成一路与废气处理设施连接。

4表面处理的清洗间、电镀间和喷涂间宜设置通风装置。现场真空卫生条件应为Ⅱ级。

5 可设置单独隔离的设备控制电源操作间。

4.1.2 动能条件

1 供电线路应采用三相五线380V电缆线。

2 自来水应符合国家现行标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的有关规定。

3 压缩空气应符合国家现行标准《压缩空气 第一部分 污染物净化等级》GB/T13277.1-2008的有关规定，经过终端气体过滤器之后，酸洗场所用于吹除零件表面的空气应达到一级标准要求。

4 纯水供应系统应符合国家现行标准《电子工业纯水系统安装与验收规范》GB51035-2014的有关规定。纯水水质技术标准应满足现行国家标准《电子级水》GB/T11446.1的有关规定，纯水水质可采用EW-Ⅲ级。

4.1.3 生产线设备常用气体的种类

常用气体有氮气、氩气、氢气 、氦气、压缩空气等。

4.1.4 粉尘、废气、废水的主要成分

1去油工序产生碱性废水和废气，废水中的主要成分是碱液的皂化反应生成物。使用异丙醇去油干燥的设备产生有机废气。

2酸洗工序产生酸性气体，主要成分是氯化氢、二氧化氮、氟化氢等。产生的酸性废水，主要成份是各种重金属离子。

3电镀工序产生酸性气体，主要成分是二氧化硫、硫化氢、氯化物、硫酸雾等。产生的废水，有害成分主要有汞、镉、六价铬等无机化合物。

4 有害废水和有害废气的排放应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297和《废水综合排放标准》GB8978的有关规定。

5 电镀废水的处理应按现行国家标准《电镀废水治理设计规范》GB50136的有关规定执行。

4.1.5 安全防护的种类和防护措施的要求

1应设置应急喷淋洗眼装置。

2应设置危险化学品使用场所事故应急预案所涉及的物资和器材。

3具有氰根离子现场应安装安全防范措施的民用闭路监视电视系统的摄像机。剧毒品存放场所可参照现行行业标准《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》GA1002-2012或现行国家标准《毒害性商品储存养护技术条件》GB17916的有关规定执行。

4.2装配

装配包括部件和整件的装配、焊接以及检漏等工艺过程。

4.2.1 生产环境

1厂房地面应规则平整。

2混凝土设备基础荷载不应小于200Mpa。

3为满足较高的平整度和承载能力的要求而设置的独立基础，亦应具备相应质量：

（1）选用较好性能的地基铺设材料，采用独立精细施工方法制作的独立基础区域，应有明显与周围地面区别的标识；独立基础的存在不应影响厂房局部和整体的物流畅通；在设备主体就位的多个支撑面之间的高度差应小于3mm；其承载能力应满足设计要求。

（2）采用钢制分压樑框架结构的独立基础，其钢制框架外露焊缝应打磨平整；腔内混凝土应捣实；外露表面应平整；独立基础上平面应与地平面齐平，允许偏差为O-3mm；上平面不平度及承载能力应满足设计要求。

（3）需设置制作诸如减震沟槽、地下水槽、地下电缆槽、地脚螺栓预埋坑、小车行走导轨基础等地面设施的独立基础，应符合设计的尺寸要求。

4环境卫生要求

（1）使用氢炉焊接工件的现场真空卫生等级应优于Ⅰ级。使用真空钎焊炉焊接工件的现场应为满足一定等级的洁净厂房。

（2） 整管装配工序现场应为满足一定等级的洁净厂房。

（3）封口工序现场应为满足一定等级的洁净厂房。

（4）采用真空炉装配工序现场，应为满足一定等级的洁净厂房。为确保洁净指标达要求，卧式真空炉通常仅将炉口和控制面板安排在洁净厂房内部，炉体和电源部分安排在洁净厂房之外。

4.2.2 动能条件

1 供电采用三相五线380V电缆线。

2压缩空气应符合国家现行标准《压缩空气 第一部分 污染物净化等级》GB/T13277.1-2008的有关规定，经过终端气体过滤器之后的净化等级，装配场所应达到一级标准要求。

3应具备冷却循环水条件。

4.2.3 保护气体

1 氮气（可用管道氮气或瓶装氮气）

（1）供气压力：0.2～0.3Mpa；

（2）纯度：99.99%

（3）采用瓶装氮气与用气炉连接端须配有减压阀，压力可下调。

2 氩气（可用瓶装氩气）

（1）供气压力：0.2～0.3Mpa

（2）纯度：99.998%

（3）采用瓶装氩气须配有减压阀，压力可下调。

3高纯氢气（可用管道氢气或瓶装氢气）

（1）供气压力：0.2～0.3Mpa；

（2）纯度：99.998%

（3）采用瓶装氢气与用气炉连接端有减压阀，压力可下调。

4.2.4 粉尘、废气、废水的主要成分

1氢炉排放的尾气，主要为氢气、水蒸气等。

2真空炉和一次封排炉真空系统排出的尾气，主要为油蒸汽。

3 检漏设备真空系统排出的尾气主要为油蒸汽、氦气等。

4.2.5 安全防护的种类和防护措施的要求

1氢炉作业现场的工作人员应配备防静电工作服工作鞋

2采用氩弧焊焊接的场所应配置局部排风。

4.3排气

4.3.1 生产环境

1使用有油真空系统的排气系统应设置除油装置，除油后的尾气应接入尾气排放系统。

2采用排气台的排气现场真空卫生条件应为Ⅱ级。

3 采用真空炉实现封口、排气一次完成的器件，工作现场应为一定级别的洁净厂房

（1）在洁净装配间内如需要预埋送料小车导轨，应按照安装施工技术要求检验合格。

（2）宜设置备用冷却水供水接口。

（3）洁净装配间外的设备安装区域内应预留真空系统的维护空间和搬运通道。

（4）在设备安装区域应预留真空系统废气排放管道接口。。

4.3.2 动能条件

1排气工艺周期较长，断电后会造成产品报废,为此应设置相应的不间断电源等设施。

2 压缩空气

4.3.3 保护气体

1氮气（可用管道氮气或瓶装氮气）

（1）供气压力：0.2～0.3Mpa；

（2）纯度：99.99%

（3）采用瓶装氮气时需备有减压阀，压力可调节。

2 氩气（可用瓶装氩气）

（1）供气压力：0.2～0.3Mpa

（2）纯度：99.998%

（3）采用瓶装氩气时需备有减压阀，压力可调节。

4.3.4 粉尘、废气、废水的主要成分

1从真空系统排出带有油蒸汽的尾气。

2 器件在排气台上进行初步老炼产生的氮氧化物等气体。

4.3.5 安全防护的种类和防护措施的要求

1器件的排气现场应有送、排风设施。

4.4老炼测试

4.4.1 生产环境

1真空电子器件生产线老炼、测试场所应有防止电磁辐射、电离辐射的安全距离或铅屏蔽室，铅屏蔽室与带电设备、设施之间的安全距离应符合《高压配电装置设计技术规范》DL/T5352的有关规定，铅屏蔽室的防护能力应符合《工业X射线探伤卫生防护标准》GBZ117的有关规定。

2老炼电源和测试设备的接地要求分开设置时，分开设置的接地系统接地电极应与共用接地系统接地电极保持20m以上的间距。

3老炼、检测现场真空卫生等级为Ⅱ级。

4.4.2 动能条件

1供电采用三相五线380V电缆线。

2压缩空气应符合国家现行标准《压缩空气 第一部分 污染物净化等级》GB/T13277.1-2008的有关规定，经过终端气体过滤器之后的净化等级，老炼检测场所应达到二级标准要求。

4.4.3 高压保护气体和绝缘介质

1压缩空气应符合国家现行标准《压缩空气 第一部分 污染物净化等级》GB/T13277.1-2008的有关规定经过终端气体过滤器之后的净化等级，老炼检测场所应达到一级标准要求。

2绝缘介质

这里特指的是为器件超高压老练提供环境条件所用的耐压材料。它可以是含水量小于5ppm的高压保护气体或击穿电压大于或等于4kV/mm的液态介质材料。

4.4.4 粉尘、废气、废水的主要成分

1工艺过程所用到的有机溶剂蒸气。

2 超高电压老炼产生的氮氧化物气体。

4.4.5 安全防护的种类和防护措施的要求

1真空电子器件生产线超高压操作现场宜安装安全防范措施的民用闭路监视电视系统的摄像机。

2工作现场宜配置送、排风及局部排风设施

3 工作现场应配置铅屏蔽屏等

# 5  生产线设备安装

真空电子器件生产线设备安装包括安装条件、设备开箱、设备搬运、设备安装和二次配管配线。本标准仅对表面处理、装配焊接、排气、老炼检测四部分的主要设备确定安装规范。

5.1一般规定

5.1.1 真空电子器件生产线设备安装就位应按经批准的工艺设计技术文件施工，修改有关技术文件应有相应单位的批准。

5.1.2 使用的搬运设备和工具，应完好、可靠、安全，使用前应进行检查并确认。

5.1.3 操作人员应经相应培训并取得相应的资格证书；特殊工种还应取得相应的上岗证。

5.1.4 真空电子器件生产线设备安装环境条件应满足生产线的设计技术文件的各项技术指标和设备使用说明书的相关要求。

5.2 安装条件

5.2.1 厂房按工艺设计技术要求验收合格，水、电、气、照明系统工作正常，各种管线接口到位。

5.2.2 洁净厂房空调净化系统连续正常运行24h以上，人员更衣室、风淋室已启用，并派专人拟定洁净厂房管理制度进行管理。

5.2.3 建筑结构振动特性已测试合格并验收，对防微振设施亦进行测试验收合格。

    - 厂房内消防设施已通过专项验收，可随时启用。

5.2.5 防雷设施通过专项测试验收。

5.2.6 有防静电要求的工作区防静电设施应通过专项测试验收。

5.2.7 在满足《真空电子器件生产线设备安装工程施工工艺条件》，包括：《真空电子器件生产线设备安装水供应条件》样表参考附件A.0.1、《真空电子器件生产线设备安装气体供应条件》样表参考附件A.0.2、《真空电子器件生产线设备安装基本工艺条件》样表参考附件A.0.3等三部分后确定安装实施方案。

5.2.8 所有参加安装人员在进场前必须参加工程技术交底和培训。

5.2.9 施工安装人员应核查设备搬运入口、设备搬运通道、楼板载荷、设备基础等是否满足搬运条件。

## 5.3 设备开箱

5.3.1 设备开箱应有建设方、监理、设备制造厂家、和施工方的负责人员共同参加，进口设备还应有海关商检代表及国家检验检疫机关代表参加。

5.3.2 拆箱区应尽量靠近厂房，有条件可设在厂房内，且应保留内包装。

5.3.3 设备开箱应使用专用开箱器械按开箱程序进行，不得用大锤击打开箱，在不了解箱体内部情况前，不应将撬杠等器械插入箱内，拆下的包装材料要及时收集运离现场。

5.3.4 设备开箱前应检查包装箱有无损坏及损坏程度。设备开箱后，应立即由参加开箱的各方代表共同进行设备的检查和清点，作开箱记录。设备开箱检查记录的内容及格式见《真空电子器件生产线设备开箱检查记录》样表参考附件B.0.3。

5.3.5设备开箱后的检查内容应包括：

1 设备应标有铭牌、型号等，并与设备清单或设备技术说明书相符；

2 检查设备的外观和内保护包装情况，如有缺陷、损坏或锈蚀，应做出记录；

3 按照装箱清单逐一清点零件、部件、工具、附件、附属材料和技术文件是否齐全，并做出记录；

4 对不需要安装或安装时不用的零件、附件、附属材料、工卡具和技术文件应移交给使用单位保管；

5 发现设备有缺陷、损坏和锈蚀等情况时，应及时提出，并通过有关单位共同检查，对于制造缺陷，应由使用单位与设备制造厂家协商处理；

5.3.6 设备开箱产生的固体废物由建设方负责处置。对纳入强制回收目录的产品和包装物必须进行回收。包装回收物的处理应符合现行国家标准《包装与包装废弃物 第1部分 处理和利用原则》GB/T16716.1的有关规定。

5.4 设备搬运

5.4.1 在室外搬运设备时，道路应平坦、畅通。在整个搬运过程中，设备应平稳行进，不应有冲击现象。

5.4.2 吊车支脚应立在坚实基础上，捆绑吊索应按箱体上标示的位置进行。

5.4.3 用叉车搬运设备时，全过程应平稳，不得产生冲击现象，设备距路面高度应确保不触及路面障碍。

5.4.4 用汽车运输时，应慢起慢停，车速应均匀，行进应平稳；

5.4.5 用手动液压搬运车搬运设备时，起步、停车应缓慢，行车速度应均匀，不得产生太大的振动，两侧应有搬运人员全程扶持和监视设备位移。

5.4.6 遇雨、雪及风力五级以上天气时不得进行室外搬运作业；当搬运设备过程中遇雨、雪时应中止搬运，并应用防雨布保护设备。

5.4.7 设备搬运除应执行本规范的规定外，起重设施应符合现行行业标准《工程建设安装工程起重施工规范》HG20201的有关规定。

5.5  设备安装

5.5.1设备的安装应符合下列要求：

1设备各单元位置应配置合理，以保证设备各项性能不因安装而受到影响；

2设备的安装环境应符合设备使用对环境的要求；

3安装设备时应考虑设备周围工作空间有无危害人-机安全的隐患并排除；

4设备的安装应牢固、可靠，运行后不得出现紧固件松动、磨损以及部件或零件的脱落。沉头螺钉安装后不应突出被连接件表面；

5安装时应注意保护设备表面不被损伤、划伤；

6设备的安装布线应考虑散热和规避电磁干扰。

5.5.2  以厂房地面为基础的设备，应按《生产设备平面布置图》进行划线就位；机柜正面与其相对的最近物体外表面或障碍物的最小距离应大于最深的抽屉或最宽的门的宽度200mm。

5.5.3  有独立基础的设备，应将独立基础与《生产设备平面布置图》对照验证无误后，以独立基础为准划线就位。

5.5.4可在设备位置调整合格后使用水性记号笔或单面粘胶带，在设备就位的重要基准点、基准线或参考基准线处做出醒目的标识。

5.5.5 整体发货运输、不需二次组装的设备就位后，利用垫板进行调平调正，调整合格后用地脚螺栓或膨胀螺栓紧固。设备调平调正所选择的测量面、测量内容以及精度指标由设备制造厂的技术文件提出；设备调平、调正的数据应填写调平、调正记录，内容及格式见《真空电子器件生产线设备安装检验质量验收记录》样表参考附件B.0.2。

5.5.6 解体发货运输需要二次组装的设备，在其主体或主结构框架就位后，应先对其调平调正，调整合格并用地脚螺栓或膨胀螺栓紧固后再进行后续的整体组装内容。调整工作的实施，按本规范5.5.5具体条款规定执行。

5.5.7 垫片应为钢质。垫片码放尽量与设备地脚底版平齐，垫片尖角不得露出地脚底板。地脚螺栓和膨胀螺栓的规格应与设备规格相适应，应配套使用弹垫、平垫和螺母。

5.5.8  洁净厂房隔板开洞

设备安装穿越洁净厂房隔板时，应在隔板的适当位置开洞，开洞作业不得划伤或污染需保留的隔板表面。

设备安装结束后，应采用铝合金型材和微孔薄膜带密封隔板洞口的缝隙，其材质应满足下列要求：

1 密封后，设备与密封组件之间应柔性接触；

2 密封件与隔板的连接应紧密、牢固；

3 密封面应平整、美观；

4 微孔泡沫密封带的厚度不应小于5mm，且紧贴设备，密封口处不应有缺损和漏风。

5.5.9 铅屏蔽室和对屏蔽室开洞

1铅屏蔽室射线防护门外应有电磁辐射警告标志，放射防护注意事项，醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设置警示语句；

2铅屏蔽室竣工后应由有资质的安检部门进行验收监测，符合国家有关标准规定后方可投入使用；

3设备安装穿越铅屏蔽室壁板时，应在壁板的适当位置开洞，开洞作业不得划伤或污染需保留的壁板内部的铅材料表面。开洞直径应与安装的设备直径相当。

5.5.10自动化生产线部分 联线设备的安装

1联线设备通常应用于零件清洗处理过程和某些真空电子器件的老炼检测过程。零件清洗处理过程的自动生产线通常采用滚筒或篮筐传送方式，器件老炼检测的自动生产线通常采用倍速链传送线和机械手；

2 联线设备的安装，除应满足在线单机设备安装的要求，还应满足设备与传送线相互衔接部分的安装要求，其项目包括设备与传送线的运行节拍、监控、阻挡、定位等；

3 联线设备的安装，应满足电子随工单系统数据通讯的要求，设备应获得被加工产品的信息，设备应正确的执行指令；

4 传送线交接部分应以产品能够顺利通行为原则。若由于安全保护措施等原因，在交接点出现间隙时，送、取两条传送装置应以设备外界面为基准，双方约定传送装置的交接点位置。两条传送装置在连接点没有成一条直线时，两条传送装置应以设备外界面为基准，双方应约定传送装置垂直设备外界面的垂直度；

5 联线设备存在封闭空间要求，机械手又必须在封闭空间内外活动，封闭空间对应机械手开的窗口应满足机械手夹持产品的搬运通道要求。其窗口的敞开时间应满足机械手搬运产品的最大周期。

5.6重要设备的安装案例

5.6.1 表面处理设备的安装

1将设备主体框架按照设备平面布置图就位，安装地脚螺栓对主体框架进行调平调正，符合技术要求后紧固地脚螺栓；

2 安装机械手的金属导轨并将机械手装置安装、固定于起始位置；

3 按照设计图纸要求就位各个槽体，用螺栓把槽体与金属框架连接在一起，进行调平调正后紧固。紧固后的槽体端面应达到技术要求。检查所有槽体的直线度，以及槽体端面的直线度；

4 安装槽体内的加热元件、超声波部件以及气体喷淋器。检查内容包括上述部件与槽体接口处的密封等；

5 各个槽体端口废气收集口的安装；

6 各个槽体之间间隙的遮挡板的安装；

7 电气线路部分的铺设、连接。检查内容：电源线的整体布局是否合理，在槽体上的连接部位应有防酸腐蚀的保护措施，控制系统操作正常；

8 人行台面的安装。

5.6.2真空钎焊炉的安装

1将炉体按照设备平面布置图就位，安装地脚螺栓对炉体进行调平调正，符合技术要求后紧固地脚螺栓；

2 安装炉体部分诸单元确保各接口密封无误；

3 安装真空系统 并将系统尾气与已设置的排放口连接；

4 安装外循环快速冷却系统；

5 安装供水系统；

6 接气动管路以及炉上各附件；

7 电器控制柜和电气系统就位，完成连接；

8 配电源线，按设备接线图完成配线。

5.6.3排气台的安装

1 将排气台主机架按照设备平面布置图就位，安装地脚螺栓对金属架进行调平调正，符合技术要求后紧固地脚螺栓；

2 安装外真空系统钟罩；

3安装内、外真空两组真空系统。并将系统尾气与已设置的排放口连接；

4安装水路系统。如果连接处采用喉箍应符合现行行业标准《喉箍》JB/T8870的有关规定；

5接气动管路和排气台上的各气动附件；

6电器控制柜和电气系统包括被排气的器件工艺处理电源就位并完成连接；

7配电源线，按设备接线图完成配线。

5.6.4老炼检测设备的安装

1产品承载装置的安装

(1)根据真空电子器件老炼检测项目的要求，选择产品承载装置。根据器件的具体形状、材质确定安装方式；

(2)金属台面之类的承载装置的安装，按照设备平面布置图就位，安装地脚螺栓，符合技术要求后紧固地脚螺栓；

(3)封闭容器的安装，须对压力容器密封口装置、计量显示装置、控制装置、安全泄压装置以及放气装置及其锁定装置等进行检查；

(4)槽式容器的安装、检查内容包括器件承载体的调平调正，连接导线使用的接线端子应符合现行国家标准《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》GB/T14315的有关规定。

2老炼检测设备的安装

(1)按照工艺设计的设备平面布置图就位；

(2)完成老练检测设备个组成部分的电气连接；

(3)对有特殊要求的老练检测设备如需加接EMI 滤波器、稳压电源等，完成加接工作；

5.7 二次配管配线

5.7.1 二次配管配线应在确认《真空电子器件生产线设备安装工程施工工艺条件》全部满足后，以及解体设备零部件的重新组装后进行。

二次配管配线应包括如下内容：

1 按已确定的《生产设备二次配管配线图》完成设备各种用水与一次供水管路配管连接。

（1）配管的主材应符合双方协议要求。当双方协议无规定时应采用与厂房供水接口一侧已用管道材质相同的材料，并采用符合工艺要求、密封性能好的与其配套的垫料、填料等辅材；

（2）配管管路排列应整齐、美观，走向应合理，维修应方便，不得在设备操作面布设管线。

2按已确定的《生产设备二次配管配线图》完成快冷或保护性气体供气接口到设备进气接口的配管以及气动系统用压缩空气供气接口到设备压缩空气总进气口的配管。

（1） 配管应采用双方认可的与该设备快冷或保护气系统管路设计要求相适应的管件；

（2） 配管管路排列应整齐、美观，走向应合理，维修应方便，不得在设备操作面布设管线；

3按已确定的《生产设备二次配管配线图》完成从该设备的终端配电盘至设备电源接口之间的配线。电缆线与终端配电盘相线、地线、零线应一一对应，连接应牢固、可靠。

5.7.2二次配管完成后，应对二次配管进行压力试验和泄漏检测。

1 循环水系统

（1）压力试验和泄漏试验的试验水压为厂房循环水系统供出压力最高值的1.15倍；

（2）试验时，宜将进水压力缓慢调至试验水压，保持10min；

（3） 在保压状态下检查水路各接头连接处，不应有目测手感可发现的泄漏；没有泄漏即为合格；

（4）压力试验和泄露检测后，应填写二次配管记录，内容及格式见《真空电子器件生产线设备配管配线检验质量验收记录》样表参考附件B.0.3。

2 各种气体供气系统

包括快冷系统、保护气体气路和各种工艺用气体气路。

（1）供气系统试气的气体一般选用氮气，压力和泄漏试验的压力为厂房供气系统供气压力最高值的1.15倍。

（2） 试验时，宜缓慢将进气压力调至测试压力，保持10min；

（3） 在保压状态下检查气路各接头密封性能，通常采用气泡法,没有泄露即为合格。气泡法应使用中性发泡剂，测试完毕应将接头上残留发泡液擦拭干净。

（4） 压力试验和泄漏检测后，应填写二次配管记录，内容及格式见《真空电子器件生产设备二次配管压力试验、管道清洗后的质量验收记录》样表参考附件B.0.4

3高压空气系统

(1)高压空气系统的试验气体通常可直接采用压缩空气，也可用高压氮气。压力试验和泄漏检测的试验压力为厂房供气系统供出压力最高值的1.15倍。

(2)试验时，宜缓慢将进气压力调至试验压力，并保持10min~30min；

(3)在保压状态下检查气路各接头、连接法兰处的密封状况，通常采用气泡法，没有泄露即为合格。气泡法应使用中性发泡剂，测试完毕应将设备上残留发泡液擦拭干净；

(4)压力试验和泄露检测后，应填写二次配管记录，内容及格式应符合《真空电子器件生产设备二次配管压力试验管道清洗后的质量验收》记录,参见样表参考附件B.0.4 。

5.7.3二次配线及设备线路的电缆应连接正确、接线端子连接应牢固可靠、接地正确、绝缘电阻测试应合格。确认后,填写《真空电子器件生产线设备配线质量验收记录》参见样表参考附件B.0.3.

5.7.4 二次配管配线应符合本规范的规定外，尚应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50235的有关规定。

# 6设备调试与试运行

6.1 一般规定

6.1.1 设备调试与试运行应在确认《真空电子器件生产线设备安装工程施工工艺条件》全部满足后，按照设备操作指导书或双方技术协议规定的程序进行。

6.1.2调试、试运行结果应填写设备技术性能检查记录，内容及格式见《真空电子器件生产线设备调试记录》、样表参考附件B.0.5，B.0.6。

6.1.3 调试前应先确认外接电源、接地与设备电路图吻合，检查无误后方可接通总电源。

6.1.4 供电系统配置应满足设备使用的要求。

6.1.5 设备安装区水、电、气源的供应处于稳定状态。

6.1.6 真空电子器件生产线设备检测所使用的计量器具和仪器、设备应经有资质的计量鉴定机构鉴定合格或校准认可，并应在鉴定或校准有效期内。

6.2设备调试与试运行

6.2.1设备调试应在设备安装和二次配管配线完成并经检验合格后进行。

6.2.2 设备调试合格后，对运行周期较长的设备应连续试运行无故障工作48h。连续工作前、后应进行设备主要性能指标测试，测试结果应符合设备技术指标的要求。

6.2.3试运行应满足下列要求：

1 加载试运行应选用成熟产品的成熟工艺，其工艺参数均在设备的技术指标涵盖范围之内；加载样品材质应与正式产品材质相同；加载样品预先经过的各种处理也应与正式产品相同；

2 设备制造方配合使用方编制符合工艺要求的人工操作程序或自动运行程序，工艺规程应与正常产品的生产程序相同或相近；

6.2.4真空电子器件生产线主要设备的调试与试运行及验收应按本规范附录C的要求执行。

6.2.5 涉及高电压操作或可能产生电离辐射的设备，电源开关与铅屏蔽室的门之间连锁装置经过验收合格后方可进行调试和试运行。

# 7  工程验收

真空电子器件生产线设备安装工程验收以生产线全部设备均可正常平稳运行为前提。验收内容包括设备的安装验收、联线设备的安装验收等。

7.1 一般规定

7.1.1  生产线设备安装工程验收可分为交接验收、自动线部分的联线验收、生产线验收和竣工验收。

7.1.2  交接验收包括：生产线设备拆箱、厂房基础条件建设、特殊基础、洁净厂房隔板开洞、二次配管配线工程等。

7.1.3 联线设备在进行单机安装、调试、试运转的基础上，应进行整条联线设备的调试和试运转。经试运转，达到设备技术指标后方可进行竣工验收。

7.1.4单台设备应按合同规定进行验收。

7.1.5 甲方应具备检测所需的符合标准规定的检测仪器、检测设备、工具。检测仪器和试验设备应在有资质的计量单位校准的有效期内。

7.1.6 设备安装施工单位在施工前应向建设单位提交工程使用各类工艺条件表格，其内容和格式参见附录A01,A02,A03。在施工结束后应提交工程质量验收记录，其内容和格式参照附录B的有关表格填写。

7.2 交接验收

7.2.1建设单位应组织施工单位和设计单位组成验收组，按照设备技术要求、施工合同和本规范确定设备验收方案及程序进行交接验收。

7.2.2 真空电子器件生产线设备安装单位应提交下列资料：

1 设备安装工程施工合同；

2 主要材料合格证或质量保证书；

3 设备开箱检查记录；

4 设备安装质量检验记录及分项工程质量验收记录；

5设备配管配线质量检验记录及分项工程质量验收记录；

6 设备压力试验验收记录；

7 竣工图及设计变更文件；

8 工程质量事故处理记录；

9 设备随机技术文件。

7.2.3真空电子器件生产线设备交接验收内容：

1 设备基础建设、特殊基础、洁净厂房隔板开洞及设备所需工艺条件的配管配线工程验收；

2 货物验收；

3 二次配管配线工程验收；

4 设备技术指标验收

7.2.4 设备基础、特殊基础、洁净厂房隔板开洞及设备所需工艺条件的配管配线工程验收；

1 厂房地面、设备基础、厂房壁面进出气洞口均应符合设计要求。

检查方法：对照《生产设备平面位置图》、《独立基础制作图》，现场检查。

2在设备安装准备阶段，检查各设备安装区域的电源、气源、水源和接地一次配管配线是否到位。检查方法：查验各单台设备安装准备阶段需具备的工艺条件，应满足《真空电子器件生产线设备安装工程工艺条件》附录A01,A02,A03的各项条件。

3 上述两项查验合格或查出的问题经返修返工合格后即可判定验收合格。

7.2.5 货物验收

1 设备搬运前，建设方主持，与发包方和承包方的责任人员共同对设备包装箱外观、数量进行检查。查对各台设备的装箱单，包装箱外观、数量 ；

2 设备开箱时，应有建设方、设备制造厂家、等的相关责任人员共同参加，检查内包装及货物；

3 两项查验合格或查出的问题得到及时合理处理后即可判定货物验收合格，随即填写《真空电子器件生产线设备开箱检查记录》参见参考附件样表B.0.1 。

7.2.6 二次配管配线工程验收

1在二次配管配线完成后，依据《真空电子器件生产线设备安装工程施工工艺条件》查验各台设备水、电、气的供应应符合要求、二次配管配线配管应无泄漏、无损伤、配线应牢固安全，检查记录和内容填入《真空电子器件生产线设备配管配线质量验收记录》表格参见样表B.0.3。

7.2.7 设备安装调试重要控制点的监控及技术指标的验收

1设备就位，调平调正检查。

(1)设备安装位置应符合要求；

(2)、设备安装的水平度垂直度应符合设备安装使用说明书的要求；

(3)垫板安装位置应准确、无外露；地角螺栓紧固牢靠。

2 设备接地连接应正确可靠标志明显，并符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范»GB 50169的有关规定。

检验方法：目测或测试电阻。

3  设备技术指标的检测验收

(1)单机空载技术性能应符合技术协议各项技术指标的要求；

检验方法：查对《真空电子器件生产线设备调试记录》，逐一与技术协议中各项技术指标对照；

(2)空载运行应稳定可靠；

检验方法：观测设备的实际运行；查对《真空电子器件生产线设备试运行记录》

4 设备完整性检查

设备所有零部件安装到位、固定牢固可靠、管线整齐美观、表面整洁、安全提示警示到位、技术文件完整齐套、备件附件齐全。

检验方法：目测，查对质量验收记录用表格，应齐全，记录完整、清晰，无污染或涂改等。

7.2.8  安全防范设施的验收

1 安全防范设施应设置在存在重要危险源的区域内；

2 安全防范设施监控的范围应覆盖危险源操作的全过程；

3 安全防范装置的信号传输应采用屏蔽双绞线电缆。

7.2.9 设备性能检测的原始记录应由甲乙双方当事人签字确认和设备其他资料一起归档。

7.2.10 设备交接验收应填写设备安装工程交接验收报告，内容及格式参照《真空电子器件生产线设备安装工程交接验收报告记录》附件B.0.7

7.3联线设备验收

7.3.1真空电子器件生产线上所有的设备经过单机验收合格后方可进行联线设备验收，验收内容包括：

1传送线与设备接口衔接节拍的验收

2机械手与设备接口物件交接可靠性的验收

3设备与电子随工单系统通讯正确性的验收

4机械手活动空间限制措施的验收

7.3.2传送线与设备接口衔接节拍的验收

1传送线监控的敏感度和正确性的检查

检查方法：通过遮光或按钮，肉眼观察。

2传送线阻挡器可靠性的检查

检查方法：下个工位给出放行信号，阻挡器开始放行一个物件,对下一个物件要成功进行阻挡。

3传送线定位准确性的检查

检查方法：在物件传送的交接位，抽查十次物件均放置在规定的区域内。

7.3.3机械手与设备接口物件交接可靠性的验收

1机械手与设备物件交接

检查方法：机械手放置物件应位置正确，现场肉眼观察。

2机械手与传送线物件交接

检查方法：机械手抓取物件平稳，无明显晃动。

7.3.4设备与电子随工单系统通讯正确性的验收

电子随工单系统给设备发出的指令应准确执行

检查方法：通过运行试验确认设备加工工艺与电子随工单给出的命令一致

7.3.5机械手活动空间限制措施的验收

1检查机械手运行程序运行范围的限定

检查方法：打开机械手编程程序，检查X-Y-Z方向上的设定值，与现场约束空间一致。

2机械手工作空间封闭状态

检查方法：空间封闭围栏变形强度应与机械手最大作用力一致。封闭围栏变形不宜妨碍人行通道。

7.3.6 联线设备验收应填写设备安装工程交接验收报告，内容及格式见《真空电子器件生产线设备调试记录》附件B.0.5 。

7.4竣工验收

7.4.1 建设单位应组织施工单位、供货单位、设计单位组成验收组，根据施工合同、设计文件、本规范及设备技术文件进行真空电子器件生产线设备安装工程竣工验收。

7.4.2 真空电子器件生产线设备安装工程按项目逐一进行验收。

7.4.3 真空电子生产线设备安装工程竣工验收时，调试单位应提供每台设备的单机安装记录表，还应提供技术性能检测和运行检查结论。

7.4.4  验收组应对真空电子生产设备安装工程的所有内容进行全面审核，确认各项指标符合设计工艺要求。审查内容应包括设备安装、配管配线和设备技术指标。

7.4.5 验收组应对工程质量进行评价，并应提出验收结论，填写设备安装工程竣工验收报告，内容及格式见《真空电子器件生产线设备安装工程竣工验收报告记录》参考附件B.0.8，参加验收各单位代表应签字。

7.4.6 真空电子器件生产线设备安装工程验收合格后即可交付进行试生产。

7.5  验收不合格的处置

7.5.1 当真空电子生产线设备安装工程不符合要求时，应按下列方式处理:

1 由施工单位进行返工或返修，然后应对生产设备安装工程重新进行验收；

2 经返工或返修后仍有部分非主要指标不合格的设备，可根据实际情况，建设单位；可酌情通过验收

7.5.2 经返修仍不能满足安全使用和性能要求的设备不得通过验收，后续工作待相关单位协商处理。

附录A:工程施工工艺条件

A.0.1 设备安装工程施工用水种类及技术要求表格

表A.0.1真空电子器件生产线设备安装用水种类及指标综合表

| 工程名称 |  | 工艺平面图号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 设 备 型 号 |  |
| 国别/制造厂 |  | 设备位置编号 |  |
| 施工单位 |  | 专业技术负责人 |  | 项目经理 |  |
| 执行标准及编号： |
| 设备技术要求 | 现场实际情况 |
| 类别 | 25℃电阻率（MΩ·mm） | 温度（℃） | 压力（MPa） | 流量（L/min） | 25℃电阻率（MΩ·mm） | 温度（℃） | 压力（MPa） | 管径 （mm） | 材质 |
| 纯水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 循环冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 来 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 代表（签章）： 年 月 日 | 监理单位： 代表（签章）： 年 月 日 | 施工单位： 代表（签章）： 年 月 日 |

A.0.2 设备安装工程施工用工业气体的种类和参量综合表格。

表A.0.2真空电子器件生产线设备安装用气种类和指标综合表

| 工程名称 |  | 工艺平面图号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 设 备 型 号 |  |
| 国别/制造厂 |  | 设备位置编号 |  |
| 施工单位 |  | 专业技术负责人 |  | 项目经理 |  |
| 执行标准及编号： |
| 设备技术要求现场实际情况 |  |  |
| 类别 | 名称 | 纯 度 （%） | 压力（MPa） | 流量（L/min） | 管道接 口形式 | 纯 度 （%） | 压力（MPa） | 管径 （mm） | 管道接 口形式 |
| 压 缩空 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 护性 气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易 燃易 爆性 气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 代表（签章）： 年 月 日 | 监理单位： 代表（签章）： 年 月 日 | 施工单位： 代表（签章）： 年 月 日 |

A.0.3 设备安装工程施工基本工艺条件的内容及参量

表A.0.3真空电子器件生产线设备安装基本工艺条件综合表

| 工程名称 |  | 工艺平面图号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 设 备 型 号 |  |
| 国别/制造厂 |  | 设备位置编号 |  |
| 施工单位 |  | 专业技术负责人 |  | 项目经理 |  |
| 执行标准及编号： |
| 设备技术要求 | 现场实际情况 |
| 电源 |  | 电压 （V） | 相数 | 功率 （kVA） | 对地绝缘（MΩ） | 电压 （V） | 相数 | 功率 （kVA） | 对地绝缘（MΩ） |
|  | 动力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境 | 基础 | 承重（kg） | 水平度（mm） | 震板 | 污水收集 |
|  | 环境 | 温度（℃） | 湿度（%） | 洁净度 |  |
|  | 通风 | 材质 | 接口（mm） | 抽速（m/s） |  |
|  | 排风 | 气质 | 接口（mm） | 抽速（m/s） |  |
| 与相关设施 |  | 距离（） | 连接方式 | 材质 | 规格 |
|  | 废气处理 |  |  |  |  |
|  | 粉尘处理 |  |  |  |  |
|  | 电子随工单系统 |  |  |  |  |
|  | 铅屏蔽室 |  |  |  |  |
|  | 安全防范 |  |  |  |  |
| 建设单位： 代表（签章）： 年 月 日 | 监理单位： 代表（签章）： 年 月 日 | 施工单位： 代表（签章）： 年 月 日 |

附录B: 工程质量验收记录用表

B.0.1 设备开箱检查记录的表格

表B.0.1  真空电子器件生产线设备开箱检查记录

| 工程名称 |  | 工艺平面图号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 设 备 型 号 |  |
| 国别/制造厂 |  | 设备位置编号 |  |
| 包装检查情况： |
| 技术文件交接情况： |
| 接受前倾斜是否超限： |
| 接受前振动是否超限： |
| 设备外观情况： |
| 备品、附件及随机工具、量具、仪器明细清单 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 清单数 | 实收数 | 质量情况 |
| 清点零件、部件、附件数量有无缺少；质量有无缺陷、损坏锈蚀及对问题的处理意见： |
| 建设单位： 代表（签章）： 年 月 日 | 供货商检： 代表（签章）： 年 月 日 | 检验检疫： 代表（签章）： 年 月 日 | 施工单位： 代表（签章）： 年 月 日 |

B.0.2 设备安装质量检验记录内容及格式

表B.0.2  真空电子器件生产线设备安装质量验收记录

| 工 程 名 称 |  | 生产设备 平面布置图号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称型号 |  | 设备位置编号 |  |
| 施工单位 |  | 专业技术 负责人 |  | 项目经理 |  |
| 执行标准及编号 |  |
| 主 控 项 目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 建设单位验收记录 |
|  | 1 | 平面位置 |  |  |  |
|  | 2 | 控制柜安装 |  |  |  |
|  | 3 | 底脚固定 |  |  |  |
|  | 4 | 特殊基础上平面 不平度 |  |  |  |
|  | 5 | 特殊基础水平度 |  |  |  |
|  | 6 | 特殊基础稳定性 |  |  |  |
|  | 7 | 特殊基础与 配套设备的接触 |  |  |  |
|  | 8 | 设备水平度 |  |  |  |
|  | 9 | 设备垂直度 |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 特殊基础要求 |  |  |  |
|  | 2 | 特殊基础标高 |  |  |  |
|  | 3 | 垫板洁净状况 |  |  |  |
|  | 4 | 特殊基础块数 |  |  |  |
|  | 5 | 设备跨壁安装密封 |  |  |  |
|  | 8 | 其它 |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 | 项目专业质量检验员： 年 月 日 |
| 建设单位 验收结论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |

B.0.3 设备二次配管配线质量检验记录的内容及格式

表B.0.3  真空电子器件生产线设备配管配线质量验收记录

| 工 程 名 称 |  | 设备配管图号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称型号 |  | 设备位置编号 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  | 专业技术 负责人 |  |
| 执行标准及编号 |  |
| 主 控 项 目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 建设单位验收记录 |
|  | 1 | 配管材料、材质 |  |  |  |
|  | 2 | 管线布置、走向 |  |  |  |
|  | 3 | 管道焊接 |  |  |  |
|  | 4 | 支架、焊缝位置 |  |  |  |
|  | 5 | 支吊架间距 |  |  |  |
|  | 6 | 管道压力试验 |  |  |  |
|  | 7 | 配管冲（吹）洗 |  |  |  |
|  | 8 | 电线电缆规格、材质 |  |  |  |
|  | 9 | 电气线路绝缘 |  |  |  |
|  | 10 | 设备、管道接地 |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 管道坡度 |  |  |  |
|  | 2 | 螺纹连接 |  |  |  |
|  | 3 | 法兰连接 |  |  |  |
|  | 4 | 不循环管道长度 |  |  |  |
|  | 5 | 阀门安装 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 | 项目专业质量检验员： 年 月 日 |
| 建设单位 验收结论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |

B.0.4 设备压力试验检验记录及格式

表B.0.4  真空电子器件生产设备压力试验验收记录

| 工 程 名 称 |  | 设备配管图号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称型号 |  | 设备位置编号 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  | 专业技术 负责人 |  |
| 执行标准及编号 |  |
| 主 控 项 目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 建设单位验收记录 |
|  | 1 | 自来水管压力试验 |  |  |  |
|  | 2 | 纯水出口水质监测 |  |  |  |
|  | 3 | 冷却水压力监测 |  |  |  |
|  | 4 | 压缩空气洁净度监测 |  |  |  |
|  | 5 | 设备配管气密性 |  |  |  |
|  | 6 | 与废气处理的连接 |  |  |  |
|  | 7 | 与废水处理的连接 |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 | 项目专业质量检验员： 年 月 日 |
| 建设单位 验收结论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |

B.0.5 设备调试记录的内容及格式

表B.0.5  真空电子器件生产线设备调试记录

| 设备型号、名称 |  | 设备编号 |  | 调试单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调试依据 |  | 调试环境 | 温度： 湿度： 其它： |
| 一、调试所需仪器、设备 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 测量范围 | 准确度 | 数量 | 编号 | 检定有效期 | 备注 |
| 二、调试情况 |
| 序号 | 调试项目及要求 | 调试结果 | 合格判定 | 调试人员 | 调试日期 | 备注 |
| 三、调试结论： 编制： 日期： 审核： 日期： |

B.0.6 设备试运行记录的内容及格式

表B.0.6  真空电子器件生产线设备试运行记录

| 设备型号、名称 |  | 设备编号 |  | 调试单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试运行依据 |  | 试运行类型 | 单机试运行□ 联试□ |
| 一、试运行所需仪器、设备 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 测量范围 | 准确度 | 数量 | 编号 | 检定有效期 | 备注 |
| 二、试运行情况 |
| 试运行环境 | 温度： 湿度： 其它： |
| 序号 | 试运行项目及要求 | 试运行结果 | 合格判定 | 操作人员 | 试运行日期 | 备注 |
| 三、试运行结论： 编制： 日期： 审核： 日期： |

B.0.7 设备安装工程交接验收报告的内容及格式

表B.0.7 真空电子器件生产线设备安装工程交接验收报告

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 开工日期 |  | 交接日期 |  |
| 施工单位 |  | 项目技术负责任人 |  | 项目专业质量检验员 |  |
| 设备安装 完成情况 |  |
| 二次配管 完成情况 |  |
| 工程质量 验收资料 状况 |  |
| 质量控制 资料状况 |  |
| 施工单位 项目经理 | 项目经理： 年 月 日 |

B.0.8 设备安装工程竣工验收报告的内容及格式

表B.0.8  真空电子器件生产线设备安装工程竣工验收报告

| 工程名称 |  | 生产设备平 面布置图号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  | 项目技术 负责人 |  |
| 分包单位 |  | 分包单位负责人 |  | 分包单位 技术负责人 |  |
| 序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验收意见 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |
| 安全和功能检验(检测)报告 |  |  |  |
| 感观质量验收 |  |
| 验收单位 | 建设单位 | 设备监理单位 | 设备供货方 | 施工单位 | 设计单位 |
|  |  |  |  | 施工单位 | 分包单位 |  |
|  | (公章) 项目负责人: 年 月 日 | (公章) 代表: 年 月 日 | (公章) 代表: 年 月 日 | (公章) 单位负责人: 年 月 日 | (公章) 单位负责人: 年 月 日 | (公章) 项目负责人: 年 月 日 |

附录C:  部分真空电子器件生产线设备单机试运行和验收

C.1清洗设备

C.1.1 碱液去油设备

C.1.1.1安装应符合下列要求：

1设备上方有<0.5吨可行走电动葫芦；

2碱液槽具有超声清功能；

3地面有与废水处理的汇水槽；

4槽口有废气处理的收集装置。

C.1.1.2试运转前应符合下列要求：

1环境温度应为25℃±10℃；

2排风系统连接完成，排风量满足要求，排风能力应满足>4000m3/h；

3 自来水压力正常；

4 供电电源为220V50Hz。

C.1.1.3 验收应符合下列要求：

1合闸送电：超声清洗机显示正常，无报警显示输出；

2按工艺操作无异常，经过去油的零件水膜试验合格；

3以上过程无异常即可合格验收。

C.1.2酸洗设备

C.1.2.1安装应符合下列要求：

1安装地面有防渗漏措施；

2地面有与废水处理的汇水槽；

3 槽口有废气处理的收集装置。

C.1.2.2 试运转前应符合下列要求：

1 环境温度应为25℃±10℃；

2 排风系统连接完成，排风量满足要求，排风能力满足>4000m3/h；

3 自来水水压力正常；

4 热纯水满足要求；

5 供电电源为220V50Hz；

6 压缩空气满足要求。

C.1.2.3 验收应符合下列要求：

1 按工艺操作无异常；

2 经过酸洗的零件表面应露出较为均匀光亮的新鲜金属的本色，无氧化及水迹；

3 操作人员应按规定佩戴防护用具。

C.2镀覆设备

C.2.1 镀银设备

C.2.1.1安装应符合下列要求：

1安装地面有防渗漏措施，

2地面有与废水处理的汇水槽；

3槽口有废气处理的收集装置；

4镀液槽有安全防范措施。

C.2.1.1安装施工应符合下列要求：

1 环境温度应为25℃±10℃，相对湿度满足≤80% ；

2排风系统连接完成，排风量满足要求；

3 镀液有防意外流失措施；

4 供电电源为220V50Hz。

C.2.1.3 验收应符合下列要求：

1按工艺操作无异常；

2检测镀层厚度和镀层质量；

3操作人员应按规定佩戴防护用具。

C.2.2 镀镍设备

C.2.2.1安装应符合下列要求：

1安装地面有防渗漏措施，

2地面有与废水处理的汇水槽；

3槽口有废气处理的收集装置。

C.2.2.2 试运转前应符合下列要求：

1 环境温度应为25℃±10℃，相对湿度满足≤80% ；

2 排风系统连接完成，排风量满足要求；

3水电气连接完备；

4高压空气压力正常;

5供电电源为380V50Hz。

C.2.2.3 验收应符合下列要求：

1 合闸送电：各仪表显示正常，无报警显示输出。

2 启动：首先按工艺设定各槽电镀时间、电流、温度，将各槽预热。当温度达到定点后，将要镀镍的金属零件挂在合适的挂具上，用推车将挂杆推入设备要求位置，电镀开始，自动完成，直到出件。

C.2.3 电泳设备

C.2.3.1设备安装应符合下列要求：

1 电源按使用说明要求与电泳槽连接好,电极引线注意“正”、“负”极性；

2 搅拌器固定好防止振动。

C.2.3.2 试运转前应符合下列要求

1 环境温度应为22℃±3℃,相对湿度满足≤80%；

2 电源线连接正确可靠；

3 供电电源为220V50Hz。

C.2.3.3验收应符合下列要求

1 按工艺操作无异常；

2 检测泳层厚度和泳层质量。

C.2.4 真空溅射镀覆设备

C.2.4.1安装应符合下列要求

1 要求工作台水平安放，设备主体部分用地角螺丝固定牢固；

2 确保涡轮分子泵之轴线与地面垂直；

3 机械泵固定并减震；

4 如果真空室处于真空状态应保持。

C.2.4.2试运转前应符合下列要求

1 环境温度22℃±3℃   相对湿度＜80%；

2 接地线良好，标志明显；

3 供电指标达要求，相序调整正确；

4 气路、冷却水路、真空系统各阀门调节良好无泄漏；

5 具备高纯氮气、高纯氩气条件；

6 尾气接至尾气排放口；

C.2.4.3验收应符合下列要求

1 真空系统：各真空泵运行平稳无异常噪声；真空建立时间、系统极限真空度达要求；

2 电气系统：各仪表、指示灯工作正常；各控制元件、连锁装置功能正常；

3 机械传动系统：工件架转动平稳无明显噪声；炉门灵活密封良好；

4 烘烤加热系统：烘烤温度范围、保温功能达要求；

5 充气系统：自动压强控制系统工作正常达设备指标要求；

6 真空室内洁净无杂物。

C.3真空钎焊炉（一次封排炉）

C.3.1安装应符合下列要求：

1 设备安装完毕后，真空泵应安放平稳，与炉体之间使用软连接，以利减少炉体震动，应保证真空室底面水平；

2 装好真空测量规管，且应与真空计连接好；

3 保证炉门开启大于90°，在炉门开启过程中电缆线不被摩擦。

C.3.2 试运转前应符合下列要求：

1 环境温度应在22℃±3℃,相对湿度满足≤85%；

2 检查气路接头不应有漏气现象；

3 接通冷却水，应检查有无进出水，且各接头不应有漏水现象；

4 真空室内不应有粉尘和杂物；

5 开机前必须先判断各种电机的转向是否正确，否则不得运行设备；

6 输入温度控制程序号；

7 供电电源为380V50Hz；

8 真空泵尾气排出口与厂房排气系统连接；

9 开机前动力条件完备。

C.3.3 验收应符合下列要求

1 合闸送电：各仪表显示正常，无报警显示输出；

2 按工艺操作无异常；

3 真空炉在空载和满载条件下完全满足或优于技术要求，压升率≤0.067Pa/h;

4 产品出炉应无氧化现象;

5 循环水高温时出水温度和炉体外壳要<40℃.

C.4  X射线实时成像检测系统

C.4.1安装应符合下列要求：

1 X射线机安装：高压发生器、高压电缆、X射线管按照说明书要求分别进行安装。

2 冷却水泵（油泵）安装：冷却系统连接时重点关注水泵（油泵）引水，拧开水泵（油泵）放水阀，放出空气，防止水泵（油泵）叶片磨损；检查确认水泵（油泵）转向无误；正确连接控制台与水泵（油泵）之间的电缆。按照说明书要求调整温度调节仪的上下限值。

3 机械传输系统及射线防护系统：参考设计图纸进行安装，检查倍速链型流水线、皮带型流水线、升降平移机构、搓转机构、工装板、气动铅门、气阀组件、阻挡器等部件安装到位，地脚螺钉牢固可靠，保证传输线运行平稳；铅房安装尺寸参考设备说明进行。

4 将各水路、气路、电源线等按相应位置连接、紧固，确认各处连接正确可靠;

5 整机运转无异常声响，轴承无发热现象。

C.4.2试运行前应符合下列要求

1 设备摆放连接完毕，重新检查控制器、高压发生器、冷却系统的地线按设备使用说明书规定接好，检查检测线正常运转；

2 检查电源符合设备要求的功率、相数、频率。供电电源：380/220伏三相五线制，每相不小于3千伏安，频率50Hz ,电压允许波动±10%；

3 环境温度：-10℃-30℃；空气相对湿度：不大于70%；

4 检查并确认冷却系统正常工作，检测冷却系统出入端口与X射线管冷却端口等水路（油路）无泄漏，检查流量传感器正常；

5 检查通电后，冷凝器风扇正常；

6 检测安全门开关与控制器相连接并有效。

C.4.3验收应符合下列条件

1 合闸送电：各仪表显示正常，无报警显示输出。

2 按工艺操作设备的机械性能、电气性能、软件功能等运转无异常；上升速度、高度、旋转速度等可调；产品能够进行360度以上旋转检测，检测节拍符合技术协议要求; 检测线工位停位准确，停位误差小于3毫米，检测线能满足真空电子器件要求的外壳直径、高度尺寸的产品X光检测。

3 检测精度要求：成像清晰度高、稳定可靠、穿透能力强、层次性好，图像效果分辨率达到45 LP/cm。

4 可靠性：检测线运行平稳、可靠、检测数据准确完整；故障报警和急停装置操作可靠。

5 托盘和夹具装卸方便并平稳运行，检测和自动扫描条码功能良好。

6 手动和自动检测功能控制良好；软件部分能满足存储不合格品照片到相应数据库产品的功能。

7 技安环保：在防护室（铅房）外检测辐射泄露，设备运动部分外观防护、噪声等符合国家有关标准。

C.5 激光焊接机

C.5.1安装应符合下列要求

1 要求工作台水平安放，设备地角与地面固定牢固；

2 激光器及激光光路诸元件位置调整准确；

3 冷却水泵固定牢固且减震。

C.5.2试运转前应符合下列要求

1 环境温度22℃±3℃,相对湿度满足≤80%；

2 接地线良好，标志明显;

3 供电指标满足设备要求;

4 水箱注满去离子水，水路系统正常无泄漏;

5 备好工作服和防激光护目眼镜。

C.5.3验收应符合下列要求

1 激光能量指标:单脉冲最大输出能量；脉冲宽度调节范围：脉冲频率可调范围符合要求。发散角＜15mrad;功率不稳定度＜5%。

2 光学系统：光斑直径范围达要求；观察光路指示准确，调节灵活。

3 工作台：三维行程的定位精度、重复精度达要求；三维移动平稳自如；旋转轴0-360 定位精度符合要求。

4 微机控制操作与手动操作兼容正常。

C.6 氩弧焊机

C.6.1安装应符合下列要求

1 设备上方排风系统的集风罩；

2 操作桌面应有旋转平台。

C.6.2试运转前应符合下列条件

1 环境温度应为22℃±3℃,相对湿度满足≤90%;

2 焊机外壳可靠接地；

3工作环境无腐蚀性气体且无较强的空气流动。

C.6.3 验收应符合下列条件

1合闸送电：各仪表显示正常，无异常显示；

2按工艺操作无异常；

3接好保护气体源，选择焊件，按工艺要求调整好各项参数及电极与工件距离，进行焊接操作，工件检验合格。

C.7 高频感应钎焊炉

C.7.1安装应符合下列要求

1 加热设备应水平安放，固定牢固，防止振荡管倾斜、震动;

2 有良好的接地装置；

3 线圈的提升高度应满足石英罩高度要求；

4 高频线圈及引线应与升降装置有良好的绝缘；

5 真空泵应安放平稳，工作台面水平。

C.7.2试运行前应符合下列要求

1 环境温度应为22℃±3℃,相对湿度满足≤90%;

2 防尘、防腐蚀性气体、空气流通；

3 检查接地是否正确可靠；

4 检查气路、水流、不应有漏气、流水现象；

5 石英罩内不得有粉尘和杂物；

6 真空泵电机旋转方向是否正确；

7 真空泵尾气排出口与厂房排气系统连接；

8 动力条件完备。

C.7.3验收应符合下列条件

1 设备功率、频率、及极限真空度应符合使用说明书要求；

2 启动电源、各仪表显示正常、指示灯正常；

3 加热线圈移动自由按工艺操作无异常；

4 按工艺操作无异常；

5 缺相及过流保护装置正常。

C.10.4注意事项

应根据水垢情况，及时清除电子管阳极上的水垢，采用10%稀盐酸清洗，清洗后冲洗干净，同时电子管使用时电参数不可以超过使用极限。

C.8 氦质谱检漏仪

C.8.1安装应符合下列要求：

1设备上方排风系统的集风罩；

2真空泵应安放平稳，与底座之间使用减震垫，以减少检漏仪整体的震动，可方便移动。

C.8.2 试运转前应符合下列要求：

1环境温度为25℃±10℃,相对湿度满足≤80%；

2仪器附近无磁场干扰，无腐蚀性气体，通风良好以避免氦气干扰；

3真空泵电机旋转方向是否正确；

4真空泵尾气排出口与厂房排气系统连接；

5供电电源为220V50Hz。

C.8.3验收应符合下列要求：

1合闸送电：各仪表显示正常，无报警显示输出；

2启动：首先用标准漏孔进行漏率校准与氦峰调试并确认无误；

3 按工艺操作无异常。

C.9 高真空排气台

C.9.1安装应符合下列要求

1 工作台位水平与烘箱接触平合，且烘箱升降应平稳无抖动；

2 真空泵平稳固定，与工作台之间使用软连接，以减少工作台的震动；

3 安装好真空测量规管，且应与真空计连接好；

4 安装好高压门开关及防高频辐射屏蔽装置；

5 接收真空泵尾气的排气系统；

6 高电压操作的安全防护设施。

C.9.2试运行前应符合下列条件

1环境温度为32℃±7℃,相对湿度满足≤80%;

2检查气管接头不应有漏气现象；

3接通冷却水且各接头不应有漏水现象；

4设备接地良好；

5确定各种电机的转向正常，否则不得运行设备；

6输入设备运行的工艺曲线；

7设备运行动力条件完备；

8高电压操作事故控制方案涉及物资齐套。

C.9.3验收应符合下列条件

1 在工作台上接好待排气处理的电子管；

2 合上各工位的总电源开关，对应三相指示灯亮，打开冷却水及高压空气开关，调整到合适的流量，烘箱降到工作台面上；

3 打开上位机电脑电源，进入数据采集及控制系统；

4 启动，可根据需要选择手动或者自动操作方式。

整个排气过程：抽真空→烘箱加热→高压老炼→灯丝老炼→栅极老炼→阳极老炼→参数测试等每一步工艺均应正常无异。

5验证缺水，超温，真空度低等正常报警功能

6按工艺操作无异常。

C.12.4注意事项

1 高压老炼前务必关闭真空计;

2 每次运行前都必须检查当前设置的数据是否与管型匹配。

C.10 电子管老炼设备

C.10.1安装应符合下列要求

1变压器、调压器等应平稳固定，摆放应符合设计要求；

2所有连线及引出线接头处应处理干净、无氧化；

3所有连接处应保证接触良好、无虚接现象；

4产品老炼的环境和条件（支持架和外绝缘方式）；

5安装好高压门开关及防高频辐射屏蔽装置；

6高电压操作的安全防护设施。

C.10.2试运转需应符合下列条件

1 环境温度为22℃±7℃,相对湿度满足≤80%;

2 设备接地正确、可靠；

3 电极引线连接无误，插座接触良好；

4 高电压操作事故控制方案涉及物资齐套。

C.10.3验收应符合下列要求

1 各电源功率，工作台尺寸，应符合设计要求；

2 冷却风扇工作正常；

3 安装好待老炼的电子管，按老炼规范要求各电极加上相应电压，调节负压使阳流达到规范值。各仪表指示符合规范值。维持工艺时间达到规范要求。

4 按工艺操作无异常。

C.11 工频高压老炼设备

C.11.1安装应符合下列要求

1变压器、调压器等应平稳固定，摆放应符合设计要求；

2产品老炼的环境和条件（支持架和外绝缘方式）符合设计要求；

3安装好高压门开关及防高频辐射屏蔽装置；

4设备安装完毕后，高压点与周边物体保证安全距离；

5高电压操作的安全防护设施。

C.11.2 试运转需应符合下列条件

1环境温度为25℃±10℃,相对湿度满足≤80%；

2检查接地良好，接地电阻≤2μΩ；

3输入老练工艺曲线；

4高电压操作事故控制方案涉及物资齐套；

5压缩空气的压力正常；

6供电电源为380V50Hz。

C.11.3. 验收应符合下列要求：

1合闸送电：各仪表显示正常，无报警显示输出；

2按工艺操作无异常；

3启动：首先将真空开关管与老炼台连接好，关好屏蔽门，按管型选定老炼曲线，老炼台自动升压降压，老炼过程中电流和电压超出设备极限时有报警输出，并停止老炼。

4经老炼后的产品冲击试验满足技术要求。

C.12电流老炼设备

C.12.1安装应符合下列要求

1地面承载≥500㎏/㎡；

2操作噪音有箱体屏蔽；

3安全保护措施完备；

C.12.2试运转前应符合下列要求：

1环境温度为25℃±10℃,相对湿度满足≤80%；

2有牢固接地；

3地基有较强抗震能力；

4高压空气压力正常；

5供电电源为380V50Hz。

C.12.3 验收应符合下列要求：

1合闸送电：各仪表显示正常，无报警显示输出。

2按工艺操作无异常；

3启动：首先将真空开关管与老炼台连接好，设定电流值、关合时间、老练次数、灭弧室旋转角度，启动后自动老炼和按要求旋转真空开关管，老炼完成后接地放电。

4老炼过程中电流和转动异常有报警输出，并停止老炼。

C.13电子管测试设备

C.13.1设备安装应符合下列要求

1各电源变压器、调压器, 示波器、稳压器等应该安放平稳、防止振动；

2连线接头处应牢固，保证良好的电触。

3 装好放电装置

C.13.2试运行前应符合下列要求

1环境温度为20℃±15℃,相对湿度满足≤80%；

2设备接地正确、可靠;

3调整好吹风位置，保证散热良好。

C.13.3验收应符合下列要求

1检查开关、按钮、仪器、仪表等操作显示正常；

2检查电源电压应符合设备使用说明书要求（设计要求）；

3按工艺操作无异常；

4操作：将被测管放好，连接好各电极引线，打开吹风，关好测试柜门，开控制柜控制电源，加灯丝、栅极、阳极等电压，按测试规范要求对电子管各项参数进行测试。

C.14真空开关管真空度测试设备

C.14.1安装应符合下列要求

1测试场地应有隔断电磁干扰设施；

2有门连锁、工作警示灯，安全保护措施完备。

3 设备安装完毕后，高压点与周边物体保证安全距离；

C.14.2 试运转前应符合下列要求

1 环境温度为25℃±10℃,相对湿度满足≤80%；

2 有牢固接地，接地电阻≤2μΩ；

3 仪器附近无强磁干扰，无腐蚀性气体；

4 供电电源要有隔离和稳压的配置。

C.14.3 验收应符合下列要求

1 合闸送电：各仪表显示正常，无报警显示输出。

2 按工艺操作无异常；

3 启动：首先进行真空度校准，并确认无误。将被测真空开关管与测试仪连接好，按启动按钮，通过显示面板的显示判定真空开关管真空度。

C.15 工频耐压测试检测设备

C.15.1安装应符合下列要求

1 门连锁、警示灯、安全保护措施完备；

2 有阻挡射线能力的屏蔽防护室，其观察窗窗口使用铅玻璃；

3 设备安装完毕后，高压点与周边物体保证安全距离；

4 屏蔽门应采用电动或气动。

C.15.2试运转前应符合下列要求

1 环境温度为25℃±10℃,相对湿度满足≤80%；

2 有良好接地，接地电阻≤0.5μΩ；

3 屏蔽防护室必须经过省、市一级的计量部门验收合格并取得合格证书后，才能投入使用；

4 屏蔽防护室的大门和醒目位置必须贴有电离辐射不标记；

5 高电压操作事故控制方案涉及物资齐套。

C.15.3 验收应符合下列要求

1 合闸送电：各仪表显示正常，无报警显示输出；

2 输入耐压测试所要求的参数；

3 按工艺操作无异常；

4 启动：首先将灭弧室与测试台连接好，关好屏蔽门，测试台自动升压—到高压定点—保压时间计时—时间到---降压—接地，测试过程中电流和电压超出设备极限时停止测试，并有报警输出。

C.16 雷电冲击耐压测试设备

C.16.1安装应符合下列要求

1发生器本体具有充电部分自动接地装置，每次试验完毕或断电状态下都能自动接地；

2门连锁、警示灯、安全保护措施完备；

3有阻挡射线能力的屏蔽防护室，其观察窗窗口使用铅玻璃；

4设备安装完毕后，高压点与周边物体保证安全距离；

5屏蔽门应采用电动或气动。

C.16.2 试运转前应符合下列要求：

1环境温度为25℃±10℃,相对湿度满足≤80%；

2海拔高度满足≤1000m;

3有良好接地，接地电阻≤0.5μΩ；

4屏蔽防护室必须经过省、市一级的计量部门验收合格并取得合格证书后，才能投入使用；

5屏蔽防护室的大门和醒目位置必须贴有电离辐射不标记；

6高电压操作事故控制方案涉及物资齐套。

7设备距离附近物品要保证有安全距离，用隔离网将其他人员和设备操作人员隔离。

8使用环境应满足无导电尘埃之要求;

9供电电源为380V50Hz。

C.16.3 验收应符合下列要求：

1合闸送电：各仪表显示正常，无报警显示输出;

2设定冲击电压值、充电时间、极性、冲击次数;

3按工艺操作无异常；

4启动：可分自动和手动运行设备。自动条件下按下启动，设备开始自动运行，警铃响起一声，放开接地，充电—到定点—响警铃—点火—显示并记录波形—计数一次—下一个循环—冲击次数完成—结束—接地。

C.17 真空开关管接触电阻测试设备

C.17.1安装应符合下列要求

1气缸固定在可升降的平台上，根据被测灭弧室高度进行调整；

2电动操作气缸，通过调整空气压强而调整气缸施加在灭弧室的额定压力值；

3测试电阻值所需回路中的直流为200A。

C.17.2 试运转前应符合下列要求

1用标准电阻块检定设备，阻值显示正常；

2环境温度为25℃±10℃,相对湿度满足≤80%；

3连线接头处应牢固，保证良好的电触。

4 高压空气压力正常，减压阀正常；

5 供电电源为220V50Hz。

C.17.3 验收应符合下列要求

1 合闸送电：显示正常，无报警显示输出；

2 按工艺操作无异常；

3 每天工作前要用标准电阻样块进行设备校准；

4 启动：首先将灭弧室与测试台连接好，调整合适的气缸高度，按启动，气缸对灭弧室施加压力，测试仪启动，显示电阻值。

C.18 氢炉

D.18.1安装应符合下列要求

1工作台水平安放，设备地角用螺栓与地面固定牢固。

2钟罩上方设置排风罩

3设置尾气排放条件备用

D.18.2试运转前应满足下列要求

1 环境温度 22±3℃  相对湿度应＜80%

2 接地线接触良好，标志明显。

3 供电电压、功率达要求，相序调整正确。

4 气路、冷却水路各阀门正常，管路、钟罩法兰盘密封处无泻漏。

5 尾气接至排放管路，上排风启动。

6 备好氢气氮气  压强：0.02-0.05Mpa/cm2,流量：0-1000L/h 可调

7 配备试管、酒精灯。

D.18.3验收应符合下列要求

1 在最高工作温度下保温30分钟温度用光学温度计检测。整个过程设备工作正常。

2 各操作开关、按钮启动灵活可靠。

3 机械传动系统

升降机构运行平稳无震动，无明显噪音。

液压系统润滑良好无漏油。

4 安全设施

水流继电器工作正常，灵敏可靠。

炉体安置的防暴膜良好

5 电气系统

各仪表指示灯正常；温控器功能正常

6 加热元件

加热元件与炉体部分应有良好绝缘，用500伏兆欧表检查

引用标准目录

《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》GA1002-2012

《生活饮用水卫生规范》GB5479

《分析实验室用水规格和试验方法》GB6682

《废水综合排放标准》GB8978

《大气污染物综合排放标准》GB16297

《毒害性商品储存养护技术条件》GB17916

《建筑消防设施的维护管理》GB25201

《建筑给水排水设计规范》GB50015

《建筑设计防火规范》GB50016

《氧气站设计规范》GB50030

《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050

《建筑物防雷设计规范》GB50057

《洁净厂房设计规范》GB50073

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116

《电镀废水治理设计规范》GB50136

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范»GB 50169

《电气装置安装工程盘、板及二次回路接线施工及验收规范》GB50171

《氢气站设计规范》GB50177

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198

《建筑防腐工程施工及验收规范》GB50212

《工业金属管道工程施工规范》GB50235

《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472

《电子工业纯水系统设计规范》GB50685

《电子工业纯水系统安装于验收规范》GB51035

《工业X射线探伤卫生防护标准》GBZ117

《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》GA/T1127

《真空技术 快卸连接器 尺寸 第1部分 夹紧型》GB/T4982

《压缩空气 第一部分 污染物净化等级》GB/T13277.1

《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接器》GB/T14315

《包装与包装废弃物 第1部分 处理和利用通则》GB/T16716.1

《洁净室及相关受控环境 第1部分：空气洁净度等级》GB/T25915.1

《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962

《工程建设安装工程起重施工规范》HG 20201

《地漏》CJ/T 186

《高压配电装置设计技术规范》DL/T5352

《喉箍》JB/T8870

《真空技术 真空规管接头 第2部分 金属密封》JB/T8105.2

# Text boxes

管子组装氢焊