ICS 91.140

CCS P45

# 中华人民共和国国家标准

GB XXXXX—20XX

燃气用具连接用橡胶复合软管

Compounded rubber hose for the connection of gas appliance

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（征求意见稿）

本稿完成日期：2023-11-17

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

目  次

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类、规格和型号	2

4.1 分类	2

4.2 规格	2

4.3 型号	2

5 结构和材料	2

6 技术要求	3

6.1 外观	3

6.2 尺寸与公差	3

6.3 材料性能	4

6.4 橡胶各层剥离强度	4

6.5 气密性	4

6.6 耐压性	4

6.7 耐燃气透过性能	4

6.8 耐液体性能	4

6.9 耐燃烧性	5

6.10 弯曲性能	5

6.11 低温性能	5

6.12 耐臭氧老化	5

6.13 耐热性	5

6.14 耐拉伸性	5

6.15 拔出力	5

6.16 接头性能	5

6.17 标志耐擦拭	6

6.18 加速失效	6

7 试验方法	6

7.1 试验条件	6

7.2 试样制备	9

7.3 外观	9

7.4 尺寸与公差	9

7.5 材料性能	9

7.6 各层剥离强度	10

7.7 气密性	10

7.8 耐压性	10

7.9 耐燃气透过性能	10

7.10 耐液体性能	11

7.11 耐燃烧性	11

7.12 弯曲性能	11

7.13 低温性能	11

7.14 耐臭氧老化	11

7.15 耐热性	12

7.16 耐拉伸性	12

7.17 拔出力	12

7.18 接头性能	12

7.19 标志耐擦拭	12

7.20 加速失效	12

8 检验规则	13

8.1 检验分类	13

8.2 出厂检验	13

8.3 型式检验	13

9 标志和使用说明书	14

9.1 标志	14

9.2 使用说明书	15

10 包装、运输和贮存	15

10.1 包装	15

10.2 运输	15

10.3 贮存	15

附录A （资料性附录） 橡胶复合软管连接方式	16

A.1 插入式连接	16

A.2 螺纹连接	17

参考文献	19

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中华人民共和国住房和城乡建设部提出并归口。

燃气用具连接用橡胶复合软管

# 范围

本文件规定了燃气用具连接用橡胶复合软管（以下简称“软管”）的术语和定义，分类、规格和型号，结构和材料，技术要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于公称压力10 kPa及以下、使用环境温度为-10 ℃～70 ℃的城镇燃气室内管道支管、家用瓶装液化石油气调压器出口与用户燃气燃烧器具连接用软管。

本文件所指城镇燃气为符合GB/T 13611的天然气、液化石油气和人工煤气。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 528  硫化橡胶或热塑性橡胶  拉伸应力应变性能的测定

GB/T 531.1  硫化橡胶或热塑性橡胶  压入硬度试验方法  第1部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度)

GB/T 1690  硫化橡胶或热塑性橡胶  耐液体试验方法

GB/T 2941  橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 3512  硫化橡胶或热塑性橡胶  热空气加速老化和耐热试验

GB/T 5563  橡胶和塑料软管及软管组合件  静液压试验方法

GB/T 5565.1  橡胶和塑料软管及非增强软管 柔性及挺性的测量 第1部分：室温弯曲试验

GB/T 5565.2  橡胶和塑料软管及非增强软管 柔性及挺性的测量 第2部分：低于室温弯曲试验

GB/T 7307  55°非密封管螺纹

GB/T 9573  橡胶和塑料软管及软管组合件  软管尺寸和软管组合件长度测量方法

GB/T 9576  橡胶和塑料软管及软管组合件  选择、贮存、使用和维护指南

GB/T 9577  橡胶和塑料软管及软管组合件  标志、包装和运输规则

GB/T 9969  工业产品使用说明书  总则

GB/T 10587  盐雾试验箱技术条件

GB/T 10589  低温试验箱技术条件

GB/T 11158  高温试验箱技术条件

GB/T 13611  城镇燃气分类和基本特性

GB/T 14905  橡胶和塑料软管 各层间粘合强度的测定

GB 17905  家用燃气燃烧器具安全管理规则

GB/T 20028  硫化橡胶或热塑性橡胶应用阿累尼乌斯图推算寿命和最高使用温度

GB/T 23658  弹性体密封圈 输送气体燃料和烃类液体的管道和配件用密封圈的材料要求

GB/T 24134  橡胶和塑料软管  静态条件下耐臭氧性能的评价

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB XXXXX  燃气用具连接用金属包覆软管

# 术语和定义

橡胶复合软管  compounded rubber hose

由橡胶共混或橡胶与塑料共混材料制作的软管。

附件 accessory

连接在橡胶复合软管与燃气用具之间的螺纹连接接头、喉箍、压套等。

# 分类、规格和型号

## 分类

软管按适用燃气类别分为天然气和液化石油气（TY）、人工煤气（R）软管。

软管按连接接头形式分为：

a) 两端为螺纹连接接头的软管，代号为 A；

b) 一端为螺纹连接接头、另一端为插入式连接接头的软管，代号为 B；

c) 两端为插入式连接接头的软管，代号为 C。

示意见附录A。

## 规格

软管按公称内径分为 9.0 mm、9.5 mm和13.0 mm。

## 型号

软管型号按如下规则编制：

公称内径(单位:mm)

接头连接方式代号（A、B、C）

燃气类别（天然气和液化石油气TY、人工煤气R）

燃气用具连接用橡胶复合软管(RLX)

示例 1：两端为插入式连接接头， 公称内径9.0 mm的液化石油气燃气用具连接用橡胶复合软管型号标记为：

RLX-TY-C-9.0。

示例2：一端为螺纹连接接头，另一端为插入式连接接头，公称内径9.5 mm 天然气燃气用具连接用橡胶复合软管型号标记为：

RLX-TY-B-9.5。

# 结构和材料

结构

软管的结构为单层或多层结构。

软管与燃气用具的连接方式为插入式连接和接头连接，接头性能应符合6.16的规定，连接尺寸要求详见附录A。

材料

软管内层材料应与燃气类别相匹配，外层材料应与厨房环境条件相适应。

软管材料及配料不应随着使用时间的延长而出现引起燃烧器火孔堵塞的析出物。

软管材料及配料不应随使用时间延长而释放影响环境及人身健康的挥发物。

软管的材料应符合表3的规定。

附件材料应符合表1的规定，或采用同等性能及以上的其它材料。

附件材料

| 序号 | 名称 | 材料 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 牌号 | 标准号 |
| 1 | 压套 | 06Cr19Ni0(304不锈钢) | GB/T 4240 |
|  |  | H68 | GB/T 5231 |
| 2 | 螺母、管芯 | HPb59-1 | GB/T 5231 |
|  |  | 06Cr19Ni0 | GB/T 1220 |
| 3 | 喉箍 | 06Cr19Ni0 | GB/T 4240 |
| 4 | 密封圈 | 丁腈橡胶 | GB/T 23658 |

# 技术要求

## 外观

软管表面应光滑、清洁，不应有明显的伤痕、色斑、裂纹，无可见气泡、杂质、海绵状等影响使用的缺陷，表面文字和标志应清晰可见。

密封圈外观应规则、无裂纹、无明显表面缺陷及明显飞边（适用于螺纹连接）。

螺母、管芯和压套不应有裂纹、砂眼及其它影响性能的缺陷（适用于螺纹连接）。

## 尺寸与公差

软管

软管尺寸与公差应符合表2的规定。

软管尺寸与公差

| 序号 | 公称内径 mm | 内径与公差 mm | 壁厚 mm | 连接尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.0 | 9.0±0.4 | ≥3.0 | G1/2，φ9.0 |
| 2 | 9.5 | 9.4±0.4 | ≥3.0 | G1/2，φ9.5 |

- 软管尺寸与公差（续）

| 序号 | 公称内径 mm | 内径与公差 mm | 壁厚 mm | 连接尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 13.0 | 12.7±0.5 | ≥3.5 | G1/2，φ13.0 |
| 如果软管外部增加保护层，壁厚不应小于2.0 mm。 |

附件

- 附件的壁厚应满足下列规定：

- 螺母为铜时，壁厚应不小于1.5 mm；

- 螺母为不锈钢时，壁厚应不小于1.0 mm；

- 管芯壁厚应不小于1.0 mm；

- 压套壁厚应不小于0.3 mm。

- 螺母采用非螺纹密封管螺纹时，应符合GB/T 7307的规定。

- 螺母连接尺寸应符合表2规定。

## 材料性能

软管和接头密封圈材料性能应符合表3的规定。

软管材料性能

| 序号 | 项 目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内层 | 耐燃气性能/% | 质量变化率≤20 |
| 2 | 密封圈 | 耐燃气性能/% | 质量变化率≤10 |
| 3 | 软管各层 | 拉伸强度/MPa实验温度 | ≥12 |
| 4 |  | 拉断伸长率/% | ≥330 |
| 5 |  | 硬度/HA | 55～80 |
| 6 |  | 热空气老化性能（（70±1）℃，96h）/% | 拉伸强度变化率≤20 拉断伸长率变化率≤20 |

## 橡胶各层剥离强度

在（25±2.5） mm/min的速度条件下,软管橡胶各层之间的剥离强度不应小于1.2 kN/m。

## 气密性

在100 kPa的压力条件下，软管应无可见泄漏。

## 耐压性

在200 kPa的压力条件下，软管不应有破损、渗漏。

## 耐燃气透过性能

在60 kPa压力条件下,公称内径9.0 mm和9.5 mm的软管燃气透过量不应大于5 mL/h，公称内径13.0 mm的软管燃气透过量不应大于7 mL/h。

## 耐液体性能

软管外层耐液体性能应符合表4的规定。

软管耐液体性能

| 序号 | 项 目 | 质量变化率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐洗涤剂 | ≤5% |
| 2 | 耐高温食用油 | ≤3% |
| 3 | 耐食用油 | ≤3% |
| 4 | 耐食醋 | ≤5% |
| 5 | 耐肥皂液 | ≤5% |

## 耐燃烧性

持续燃烧时间不应超过5 s。

## 弯曲性能

在弯曲半径为5倍公称内径的状态下，软管弯曲部分最小外径不应小于0.9倍直管状态平均外径。

## 低温性能

低温弯曲

在（-25±2）℃的温度条件下弯曲软管，弯曲半径为5倍软管公称内径，软管应无龟裂或破裂，且气密性应符合6.5的规定。

低温扭转

在（-25±2）℃的温度条件下扭转软管，扭转幅度不小于90°，软管应无龟裂或破裂，且气密性应符合6.5的规定。

## 耐臭氧老化

在臭氧体积分数为（50±5）×10-8、温度为（40±2）℃的臭氧箱中暴露96 h，软管应无龟裂现象。

## 耐热性

在耐受(100±2)℃的高温后，气密性应符合6.5的规定。

## 耐拉伸性

在耐受600 N拉力后，气密性应符合6.5的规定。

## 拔出力

软管与附件采用插入式连接，不加喉箍或压套时，软管拔出力应不小于100 N。

## 接头性能

抗拉性

A型连接软管按表5规定的拉伸负荷进行试验，B型和C型连接软管按400 N 的拉伸负荷进行试验，软管的内层胶管应无裸露，接头应无脱落和泄漏。

抗拉性试验拉伸负荷

| 公称内径 mm | 9.0 | 9.5 | 13.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸负荷 N | 600 | 600 | 800 |

耐冲击性

耐冲击性应符合GB XXXXX的相关规定。

耐安装强度

耐安装强度应符合GB XXXXX的相关规定。

耐腐蚀性

耐腐蚀性应符合GB XXXXX的相关规定。

## 标志耐擦拭

摩擦后的标志应清晰易辨。

## 加速失效

软管应进行加速失效测试，测试评估的25 ℃条件下使用时间不应低于GB 17905中规定的燃气用具判废年限。

# 试验方法

## 试验条件

实验室条件

##### 实验室温度

实验室温度应为（23±2） ℃或（27±2） ℃。

##### 大气压力

实验室大气压力应在86 kPa～106 kPa之间。

##### 湿度

实验室温度为（23±2）℃时，相对湿度为（50±10）%；实验室温度为（27±2） ℃时，相对湿度为（65±10）%。

试验介质

压缩空气、洁净水。

试验系统、仪器

##### 试验系统

试验系统见图1～图4。

说明：

1——压力计；

2——燃气阀门；

3——压力调节器；

4——三向阀门；

5——放散阀门；

6——恒温水槽；

7——液体阀门；

8——量筒；

9——吸气器；

10——辅助平底烧瓶；

11——水柱压力计；

12——平底烧瓶；

13——塞子；

14——试样；

15——商业丙烷燃气钢瓶（质量分数≥95%）。

- 耐燃气透过性能试验系统

说明：

1——试样；

2——本生灯；

3——燃气；

4——内焰；

5——外焰。

- 耐燃烧试验系统

说明：

1——拉力试验机夹具；

2——软管试验用接头，图见附录A；

3——试样。

- 拔出力试验系统

说明：

1——重块750 g；

2——试样；

3----挡板；

4——支架；

5——棉布。

- 标志耐擦拭试验系统

##### 试验仪器

试验仪器应符合表6的规定。

试验仪器

| 序号 | 测试项目 | 仪器名称 | 规格或范围 | 准确度等级或分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度 | 环境温度 | 温度计 | 0 ℃～50 ℃ | 0.2 ℃ |
|  |  | 水温 | 低热惰性温度计，如水银温度计或热敏电阻温度计 | 0 ℃～100 ℃ | 0.2 ℃ |
| 2 | 湿度 | 湿度计 | 0% RH～100% RH | 1% RH |
| 3 | 压力 | 大气压力 | 动槽式水银气压计 定槽式水银气压计 盒式气压计 | 81 kPa～107 kPa | 0.1 kPa |
|  |  | 气体压力 | U型压力计 | 0 kPa～10 kPa | 10 Pa |
|  |  |  | 压力表 | 0 kPa～600 kPa | 0.4级 |
|  |  |  | 压力表 | 0 kPa～100 kPa | 0.4级 |
| 4 | 耐环境 | 低温性能 | 高温试验箱 | 25 ℃～120 ℃ | 符合GB/T 11158 |
| 5 |  | 耐热性 | 低温试验箱 | -40℃～25 ℃ | 符合GB/T 10589 |
| 6 |  | 耐腐蚀性 | 盐雾试验箱 | ---- | 符合GB/T 10587 |
| 7 | 直径 | 软管内径 | 锥形规 | 8 mm～15 mm | 0.1 mm |
| 8 | 厚度 | 软管壁厚 | 千分尺或游标卡尺 | 0 mm～25 mm | 0.004 mm |
|  |  | 材料试片厚度 | 橡胶测厚仪 | 0 mm～10 mm | 0.01 mm |
| 9 | 长度 | 软管长度 | 钢卷尺 | 0 m～1 m及以上 | 1 mm |
| 10 |  | 拉断伸长率（材料性能） | 拉力试验机 | 0 N～2000 N及以上 | E级（±2%） |
| 11 | 质量 | 试样质量 | 天平 | 0 g～100 g | 1 mg |
| 12 | 力 | 拉伸强度（材料性能） | 拉力试验机 | 0 N～2000 N及以上 | 2级（±2%） |
|  |  | 耐拉伸性 |  |  |  |
|  |  | 拔出力 |  |  |  |
|  |  | 抗拉性 |  |  |  |
| 13 |  | 耐冲击性 | 耐冲击试验装置 | ---- | 符合GB XXXXX |
| 14 |  | 耐安装强度 | 扭力扳手 | 0 N·m～150 N·m | ±1% |
| 15 | 硬度 | 邵氏A硬度计 | 0～100 | ±1 |
| 16 | 体积 | 量筒 | 50 mL | 1.0 mL |
| 17 | 时间 | 秒表 | —— | 0.1 s |

## 试样制备

所有的试样应从软管上截取，应按GB/T 528中规定的3型哑铃状试样制备；无法从软管上截取时，应使用相同硫化程度的硫化试片进行试验，应按GB/T 528中规定选用3型哑铃试样。

软管试样以及材料试片应在成型后放置16 h以上，并于试验前置于实验室温度3 h以上。

## 外观

目测软管外观，检查是否符合6.1的规定。

## 尺寸与公差

按GB/T 9573的规定进行测量，检查软管的内径和壁厚测试结果是否符合6.2的规定。

## 材料性能

耐燃气性能

##### 内层

内层耐燃气性能试验按GB/T 1690中规定的方法进行浸泡试验，试样为1型试样。将预先测量出质量的3个试样放在温度为5 ℃～25 ℃的液体中浸泡72 h，取出放在空气中24 h后，3个试样质量变化率的中位数值应小于20%。对工作介质为天然气和液化石油气的试样，用正戊烷浸泡；对工作介质为人工煤气的试样，用液体B浸泡，液体B为70%（体积百分比）三甲基戊烷（异辛烷）与30%（体积百分比）甲苯混合液。

##### 密封圈

采用三个整体密封圈作为试样，放在温度为5 ℃～25 ℃的正戊烷中浸泡72 h，取出放在空气中24 h，应按GB/T 1690试验其质量变化，3个试样质量变化率的中位数值应小于10%。

拉伸强度

软管各层拉伸强度应按GB/T 528中规定的方法进行试验。

拉断伸长率

软管各层拉断伸长率应按GB/T 528中规定的方法进行试验。

硬度

软管各层硬度应按GB/T 531.1中规定的方法进行试验。

热空气老化性能

软管各层热空气老化性能应按GB/T 3512中规定的方法进行试验。

## 各层剥离强度

按GB/T 14905的规定进行测试，使用8型试样，检查测试结果是否符合6.4的规定。

## 气密性

取长约1 m的软管作为试样，将其一端与空气气源连接，另一端塞住成自由端，之后将试样全部浸入水中，向试样内通入100 kPa的空气，保持1 min，检查测试结果是否符合6.5的规定。

## 耐压性

取整根或长度不短于300 mm的软管作为试样，按GB/T 5563中规定的方法进行试验，试验压力为200 kPa，保持1 min，检查测试结果是否符合6.6的规定。

## 耐燃气透过性能

试验步骤如下：

- 按图1所示连接试验系统，商业丙烷燃气钢瓶15及配管放置在恒温水槽6中，条件不具备时，放置在（35±0.5）℃的恒温室内；

- 取长约900 mm的软管作为试样14，一端用塞子13塞住，另一端与平底烧瓶12的橡胶塞上的玻璃管连接，在200 kPa的空气压力条件下，检查试样与玻璃管连接部位及与塞子连接部位应无泄漏；

- 将玻璃管和试样14放入平底烧瓶12内，塞好橡胶塞；

- 将吸气器9装满浓度为20%的食盐水，向水柱压力计11注入商业丙烷燃气饱和蒸馏水；

- 将恒温水槽6调节到(35±0.2) ℃，2 h后用真空泵经三向阀门4抽出试样14内的空气，然后向试样14内通入商业丙烷气体，通过压力计1观察试样内的压力，试验期间保持在60 kPa；

- 在试验开始后的22 h关闭放散阀门5，打开液体阀门7，使吸气器9内的食盐水流入量筒8中，直至水柱压力计11两侧液面处于同一水平面；

- 量筒8所测得的食盐水的体积即为试样14内透过的燃气体积，测定从第24 h到第30 h时间段内透过的燃气体积；

- 根据第24 h到第30 h时间段内的燃气体积数据计算每小时透过试样14的燃气体积为软管燃气透过量；

- 检查测试结果是否符合6.7的规定。

## 耐液体性能

取长约50 mm的软管作为试样，按GB/T 1690中规定的方法进行试验，试验条件应符合表7的规定，检查测试结果是否符合6.8的规定。

耐液体试验条件

| 序号 | 试验项目 | 浸泡液 | 浸泡温度 ℃ | 浸泡时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐洗涤剂 | 2%正十二烷基苯磺酸钠水溶液 | 25±5 | 24 h |
| 2 | 耐高温食用油 | 纯大豆油 | 155±5 | 10 s |
| 3 | 耐食用油 | 纯大豆油 | 25±5 | 24 h |
| 4 | 耐食醋 | 4%醋酸水溶液 | 25±5 | 24 h |
| 5 | 耐肥皂液 | 2%十二烷基硫酸钠水溶液 | 25±5 | 24 h |
| 浸泡试样时，在两端安装阻止塞以防止浸泡液进入试样内部。 |

## 耐燃烧性

取长约250 mm的软管作为试样，试验系统如图2所示，使用火口内径为10 mm的本生灯，使火焰长度达到40 mm，将试样水平放置在距内焰上端约10 mm的外焰（火焰温度约800 ℃）中，保持5 s后熄灭本生灯，测试试样持续燃烧的时间，取3个试样的算术平均值作为软管的持续燃烧时间，检查测试结果是否符合6.9的规定。

## 弯曲性能

按GB/T 5565.1中规定的方法进行试验，检查测试结果是否符合6.10的规定。

## 低温性能

低温弯曲性能

按GB/T 5565.2中规定的方法A进行试验，试验温度为（-25±2） ℃，检查测试结果是否符合6.11.1的规定。

低温扭转性能

取长约300 mm的软管作为试样，试验温度为（-25±2） ℃，在低温箱内调节试样24 h后，将试样一端固定，另一端施加一个水平轴向的扭力，扭转幅度为自然状态两侧各不小于90°，扭转应在（10±2）s内完成，观察软管是否出现龟裂或破裂，待试样恢复到实验室温度（不少于3 h）后进行气密性试验，检查测试结果是否符合6.11.2的规定。

## 耐臭氧老化

按GB/T 24134中规定的方法1进行试验，将无内通孔的铝制管塞替代接头与软管连接并进行试验，检查测试结果是否符合6.12的规定。

## 耐热性

取整根或长度约500mm的软管作为试样，与软管试验用接头连接后在(100±2) ℃的恒温箱内放置	48 h，取出后在实验室温度下放置30 min～40 min，进行气密性试验，检查测试结果是否符合6.13的规定。

## 耐拉伸性

取长约300 mm的软管作为试样，将其对称地夹在拉力试验机上、下夹持器上，拉伸速度为（100±10）mm/min，拉力达到600 N~630 N时停止拉伸，取下试样在实验室温度下放置30 min后对试样进行气密性试验，检查测试结果是否符合6.14的规定。

## 拔出力

取长约150 mm的软管作为试样，按图3所示试验系统安装试样，在实验室温度下放置24 h后开始试验，拉力试验机的拉伸速度为（500±25）mm/min，取3个软管测量值的算术平均值作为软管的拔出力，检查测试结果是否符合6.15的规定。

## 接头性能

抗拉性

一端夹在拉力试验机上，在距离软管夹持端300 mm处夹住软管后固定在拉力试验机上，通入20 kPa的气压，拉力试验机的拉伸速度为（100±25）mm/min，拉伸至表5规定的拉伸负荷后，关闭气源，保压1 min，检查试验结果是否符合6.16.1的相关规定。

耐冲击性

按GB XXXXX中规定的方法进行试验，检查测试结果是否符合6.16.2的规定。

耐安装强度

按GB XXXXX中规定的方法进行试验，检查测试结果是否符合6.16.3的规定。

耐腐蚀性

按GB XXXXX中规定的方法进行试验，检查测试结果是否符合6.16.4的规定。

## 标志耐擦拭

测试方法为：

- 在软管耐液体试验（7.10）完成后进行标志耐擦拭试验。

- 取具有完整标志内容的软管作为试样，按图4所示试验系统安装试样，分别将浸透生活饮用水和纯大豆油的棉布固定在质量为750 g的重块1下表面，移动重块1在支架4内沿水平方向运动，做10次往复摩擦标志动作，每次运动距离不小于20 mm。检查标志是否符合6.17的规定。

## 加速失效

测试方法为：

- 软管加速失效按GB/T 20028规定的方法进行测试，测试参数为软管材料的力学性能和软管的燃气透过性技术指标，当软管的力学性能下降到初始值的50%或者拉断伸长率降为165%或者燃气透过性指标超过6.7中规定值时，试验终止。依据测试数据推算软管25 ℃条件下使用时间应符合6.18的规定。

当软管的力学性能、拉断伸长率的材料性能、燃气透过性任一指标超出要求时，加速失效测试立即结束。

当软管生产厂家提供加速失效测试报告时，检查测试结果是否符合6.18的规定。当软管生产厂家不能提供加速失效测试报告时，应按照本条款进行加速失效测试，检查测试结果是否符合6.18的规定。

# 检验规则

## 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

## 出厂检验

逐件检验

产品均应进行逐件检验，检验项目按表8执行。

抽样检验

##### 抽样检验应逐批进行抽样，检验批应由同种材料、同一工艺生产、同一规格型号的产品组成，批量为一次交货数量。

##### 抽样方案可按 GB/T 2828.1 的规定由制造商自行确定。

##### 检验项目应按表8执行。

判定规则

检验项目全部符合要求时，判定为合格。

## 型式检验

检验要求

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品试制定型鉴定；

- 转厂生产的试制产品定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能；

- 产品停产1年以上恢复生产；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异。

检验项目

型式检验项目应按表8执行。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 逐件检验 | 抽样检验 |  |  |  |
| 1 | 结构 | ---- | ---- | √ | 5.1 | 目测 |
| 2 | 材料 | ---- | ---- | √ | 5.2 | 检查相关文件a |
| 3 | 外观 | √ | √ | √ | 6.1 | 7.3 |
| 4 | 尺寸与公差 | √ | √ | √ | 6.2 | 7.4 |
| 5 | 材料性能 | ---- | ---- | √ | 6.3 | 7.5 |
| 6 | 橡胶各层剥离强度 | ---- | ---- | √ | 6.4 | 7.6 |
| 7 | 气密性 | √ | √ | √ | 6.5 | 7.7 |
| 8 | 耐压性 | ---- | √ | √ | 6.6 | 7.8 |
| 9 | 耐燃气透过性 | ---- | ---- | √ | 6.7 | 7.9 |
| 10 | 耐液体性能 | ---- | ---- | √ | 6.8 | 7.10 |
| 11 | 耐燃烧性 | ---- | ---- | √ | 6.9 | 7.11 |
| 12 | 弯曲性能 | ---- | √ | √ | 6.10 | 7.12 |
| 13 | 低温性能 | ---- | ---- | √ | 6.11 | 7.13 |
| 14 | 耐臭氧老化 | ---- | ---- | √ | 6.12 | 7.14 |
| 16 | 耐热性 | ---- | ---- | √ | 6.13 | 7.15 |
| 17 | 耐拉伸性 | ---- | ---- | √ | 6.14 | 7.16 |
| 18 | 拔出力 | ---- | √ | √ | 6.15 | 7.17 |
| 19 | 接头 性能 | 抗拉性 | ---- | ---- | √ | 6.16.1 | 7.18.1 |
| 20 |  | 耐冲击性 | ---- | ---- | √ | 6.16.2 | 7.18.2 |
| 21 |  | 耐安装强度 | ---- | ---- | √ | 6.16.3 | 7.18.3 |
| 22 |  | 耐腐蚀性 | ---- | ---- | √ | 6.16.4 | 7.18.4 |
| 23 | 标志耐擦拭 | ---- | √ | √ | 6.17 | 7.19 |
| 24 | 加速失效 | ---- | ---- | √ | 6.18 | 7.20 |
| 25 | 标志 | √ | √ | √ | 9.1 | 目测 |
| 26 | 使用说明书 | √ | √ | √ | 9.2 | 目测 |
| 27 | 包装 | √ | √ | √ | 10.1 | 目测 |
| “ √ ”为需要检验项目；“---- ”为不需要检验项目。 |
| a指通过检查材料质量证明文件完成，如有疑义，可对材料进行理化或光谱分析。 |

判定规则

检验项目全部符合要求时，判定为合格。

# 标志和使用说明书

## 标志

标志信息

软管应为黄色，软管上应有永久性的明显标志，每隔300 mm长度应至少标志下列内容：

- 产品名称（应用汉字明确适用燃气类别）；

- 产品型号；

- 产品执行标准；

- 制造商名称；

- 商标；

- 生产批号（含日期）或生产日期；

- 使用年限；

- 接头上，应标识注册商标、材料牌号及连接尺寸；

- 软管包装内应有产品可追溯的二维码。

软管标识的使用年限不应低于 8 年。

使用年限的起始计算时间为声明的生产日期时间。

## 使用说明书

使用说明书编写应符合GB/T 9969的规定，应至少包含下列内容：

- 软管使用长度不应大于2 m，中间不应有接头；

- 软管连接应采用螺纹连接或插入式连接；

- 软管不得穿越墙、顶棚、地面、窗和门；

- 禁止在弯折、拉伸、扭转、受压状态下使用；

- 软管应安装在低于灶面的位置，与灶面的距离不应小于3 cm，不应靠近火焰，避免火焰烘烤而加速软管老化；

- 应定期检查软管外观及接头处有无泄漏，软管若有变硬、发粘等老化迹象应及时更换；

- GB/T 9576规定的贮存、使用条件的相关条款；

- 软管的使用期见软管标志；

- 安装示意图。

# 包装、运输和贮存

## 包装

软管可盘卷包装于干净的塑料编织袋内或其他能对软管有效防护的包装材料内，盘卷内径不应小于软管内径的15倍或软管最小弯曲半径的2倍。

包装箱内应附有产品合格证和产品使用说明书。

包装箱上应有包装储运图示标志，并符合GB/T 191的规定。

## 运输

软管运输应符合GB/T 9577的规定。

## 贮存

软管贮存应符合GB/T 9576的规定。

（资料性附录）
橡胶复合软管连接方式

插入式连接

软管与接头插入式连接方式如图A.1。

说明：

1——管道或燃气燃烧器具连接用软管接头；

2——喉箍或压套；

3——橡胶复合软管。

插入式连接方式

软管与接头应符合表A.1的对应要求。

软管与接头

| 序号 | 胶管规格 | 对应接头规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公称内径9.0 mm （与液化石油气钢瓶调压器连接） |  |
| 2 | 公称内径9.5 mm |  |

  - 软管与接头（续）

| 序号 | 胶管规格 | 对应接头规格 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 公称内径13.0 mm |  |
| 4 | 公称内径13.0 mm （与液化石油气钢瓶调压器连接） |  |

软管前端应插到接头涂红位置，然后使用紧固件紧固。

在使用过程中拆卸软管时，重新安装前应切掉原连接部分软管20 mm～30 mm，然后重新插入连接。

螺纹连接

固定式螺纹连接

橡胶复合软管与燃气用具或燃气管道的螺纹连接方式包括固定式螺纹连接和喉箍式螺纹连接，分别如图A.2和图A.3所示。

说明：

1——压套；

2——管芯；

3——螺母；

4——密封圈；

5——燃气胶管；

6——螺纹连接式管道接头/螺纹连接式燃烧器具接头。

固定式螺纹连接

喉箍式螺纹连接

说明：

1——喉箍；

2——管芯；

3——螺母；

4——密封圈；

5——燃气胶管；

6——螺纹连接式管道接头/螺纹连接式燃烧器具接头。

喉箍式螺纹连接

参考文献

[1] GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

[2] GB/T 13611 城镇燃气分类和基本特性

[3] GB 55009-2021 燃气工程项目规范

_________________________________

# Text boxes

| 国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 | 发 布 |
| --- | --- |
| 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 |  |