ICS 91.140

CCS P 45

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

燃气燃烧器和燃气用具安全和控制装置  特殊要求 排气阀

Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances—Particular requirements—Vent Valves

(ISO23551-10:2016，Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances—Particular requirements—Part10:Vent Valves,MOD)

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2024-1-5） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目录

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类和分组	3

4.1 分类	3

4.2 分组	3

5 结构和材料	3

5.1 一般要求	3

5.2 结构	3

5.3 材料	4

5.4 燃气连接	5

6 要求	6

6.1 一般要求	6

6.2 性能要求	6

6.3 功能要求	6

6.4 耐久性	7

6.5 电气安全	7

6.6 电磁兼容	7

7 试验方法	7

7.1 气密性试验	7

7.2 性能试验	7

7.3 功能试验	8

7.4 耐久试验	9

8 检验规则	9

8.1 出厂检验	9

8.2 型式检验	10

8.3 判定规则	10

9 标志、安装和操作说明书	11

9.1 标志	11

9.2 安装和操作说明书	11

9.3 警告提示	11

10 包装、运输和贮存	11

附录A （资料性附录） 本文件与ISO 23551-10：2016相比的结构变化情况	12

附录B （资料性附录） 本文件与ISO　23551-10:2016的技术术性差异及其原因	13

附录C （资料性附录） 本文件支持GB 16914-2023基本要求的条款对应表	14

参考文献	16

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》 给出的规则起草。
    本文件使用重新起草法修改采用ISO 23551-10:2016《燃气燃烧器及燃气用具用安全和控制装置——特殊要求——第10部分：排气阀》。

本文件与ISO 23551-10:2016相比在结构上有较多调整，附录A中列出了本文件与ISO 23551-10:2016的章条编号对照一览表。

本文件与ISO 23551-10:2016相比存在技术性差异，这些差异涉及的条款已通过在外侧页边空白位置的垂直单线（|）进行了标示，附录B中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。

本文件与规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

本文件由中华人民共和国住房和城乡建设部提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置  特殊要求 排气阀

范围

本文件规定了使用GB/T 13611规定的燃气的燃烧器和燃烧器具用排气阀（以下简称阀门）的术语和定义，结构和材料，要求，试验方法，检验规则，标志、安装和操作说明书，包装、运输和贮存.

本文件适用于公称尺寸不大于DN 100，最大进口压力不大于500kPa，用于燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气燃烧器/机、燃气取暖器、燃气蒸箱、燃气锅炉等燃气燃烧器具或燃烧设备的排气阀。

本文件适用于以下阀门：

——电动或液体驱动阀门，且液体驱动阀的控制阀为电动，并且不与任何用于信号转换或驱动能量的外部装置相连；

——装有开启位置指示开关的阀门。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14536.1-2008 家用和类似用途电自动控制器 第1部分：通用要求（IEC 60730-1:2003(Ed3.1),IDT）

GB/T 14536.6-2008  家用和类似用途电自动控制器 燃烧器电自动控制系统的特殊要求（IEC 60730-2-5:2004，IDT）

GB/T 30597—2014燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置通用要求（ISO 23550：2011，MOD）

术语和定义

GB/T 30597中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

自动排气阀  automatic vent valve

供能时关闭，去能时自动打开的阀门。

注：通常用于排气设备块的放气阀。

驱动机构  actuating mechanism

阀门中移动闭合元件至闭合位置的部件。

开启位置指示开关  open position indicator switch

装在阀门上显示闭合元件是否位于开启位置的开关。

驱动能  actuating energy

驱动机构将闭合元件移动到关闭位置所需的能量。

注：驱动能可有其他来源（如：电动、气动或液压）等可在阀内转换的能源。

开启力  opening force

打开阀门所需的力。

注：该力与燃气压力无关。

摩擦力  frictional force

开启弹簧去除时，驱动机构和闭合元件由关闭位置移至开启位置所需的最大值。

注：该力与燃气压力无关。

驱动压力  actuating pressure

驱动阀门驱动机构进行动作的压力。

开启时间  opening time

自阀门去能起，至闭合元件达到开启位置时的间隔时间。

闭合时间  closing time

自阀门供能停止，至闭合元件达到关闭位时置时的间隔时间。

延迟时间  delay time

自给阀门供能起，至闭合元件移动到关闭位置的间隔时间。

控制阀  control valve

控制驱动机构气动或液动供给的阀门。

额定电压  rated voltage

安装和操作说明中规定的阀门驱动电压。

额定电流  rated current

安装和操作说明中规定的阀门驱动电流。

分类和分组

分类

不适用GB/T 30597-2014中4.1的规定。

分组

阀门分组应符合GB/T 30597-2014中4.2的规定。

直流供电控制装置类型

DC控制器分为以下三种类型：

a）类型A：独立的电池系统；

b）类型B：非固定使用的电池系统（例如，改变位置或在移动使用）；

c）类型C：连接到直流电电网的系统。

结构和材料

5.1一般要求

阀门的一般结构要求应符合GB/T 30597-2014中5.1的规定。

5.2结构

5.2.1 外观

阀门外观应符合GB/T 30597-2014中5.2.1的规定。

5.2.2 孔

阀门的孔应符合GB/T 30597-2014中5.2.2的规定。

5.2.3 呼吸孔

阀门呼吸孔应符合GB/T 30597-2014中5.2.3的规定。

5.2.4 紧固螺钉

阀门紧固螺钉应符合GB/T 30597-2014中5.2.4的规定。

5.2.5 可动部件

阀门可动部件应符合GB/T 30597-2014中5.2.5的规定。

5.2.6 保护盖

阀门保护盖应符合GB/T 30597-2014中5.2.6的规定。

5.2.7 维修和/或调节时的拆卸和重装

阀门维修和/或调节时的拆卸和重装，除应符合GB/T 30597-2014中5.2.7的规定外，还应符合以下规定：

- 仅作为出厂调节、  现场不需要调节时，应采用避免误操作的方式进行防护，或给出相应说明（如“在安装过程中提供合适的防护措施”）。

防护措施举例说明如下：

——采用使用温度范围与阀门使用温度范围一致、且标识清晰的封印；或

——设计为只能通过特殊工具操作；或

——说明书明确说明制造商安装阀门时提供防护措施避免误调节。

- 当采用的调节方式需要维护保养时，该类调节部件应有防止误操作的措施（如采用由弹簧固定的锁定螺母或调节螺母）。

- 当必须现场调试时，阀门应配备符合第5.2.6条规定的保护盖，或采用避免篡改和误操作的方式进行防护。

5.2.8 辅助通路

阀门的辅助通路应符合GB/T 30597-2014中5.2.8的规定。

5.2.9排放限制装置

排放限制装置限制排放到周围环境的燃气量在规定值，根据具体的安装和组装要求使用。排气限制装置应符合下列规定：

a) 排放限制装置应采用熔点高于427℃的材料；

b) 排放限制装置通风口的最大流量应符合表1的规定。

表1  排放限制装置的最大通风量

| 排放限制装置类型 | 比重 | 最大流量（dm3/h） |
| --- | --- | --- |
| 用于天然气、人工煤气、液化石油气混空气的排放限制装置 | 0.64 | 70.8 |
| 用于液化石油气的排放限制装置 | 1.53 | 28.3 |

5.2.10 预设装置

预设装置应符合下列规定：

- 预设装置只能使用工具才能调节，且调节后不得自行改变。说明书中未授权的调节装置应采用漆封等方法标记；

- 有密封功能的预设装置应采用O形圈密封或垫片密封，不允许用螺纹密封。当O形圈或垫片密封的预设装置完全未紧固时，在最大进气压力下，预设装置不应脱落；

- 如预设装置适用于多种燃气种类，预设装置应有最小孔；

- 只有使用工具才能拆卸和更换预设装置保护盖，保护盖不应干扰温度范围的调整。

5.2.11 开启位置指示开关

阀门的开启位置指示开关应符合下列规定：

- 该开关的安装位置，不应影响阀门正常运行；

- 该开关的调节器应防止误调节；

- 当该开关和调节机构的设定发生偏移时，不应影响阀门正常运行。

5.2.12 阀门控制装置

安装在阀门上的其他控制装置不得影响阀门的开启功能。

5.3材料

5.3.1一般要求

阀门材料应符合GB/T 30597-2014中5.3.1的规定。

5.3.2 外壳

阀门外壳应符合GB/T 30597-2014中5.3.2的规定。

5.3.3 弹簧

5.3.3.1 开启弹簧

阀门的开启弹簧应符合GB/T 30597-2014中5.3.3.1的规定。

5.3.3.2 提供关闭力和气密力的弹簧

弹簧应符合GB/T 30597-2014中5.3.3.2的规定。

5.3.4 耐腐蚀和表面保护

阀门的耐腐蚀和表面保护应符合GB/T 30597-2014中5.3.4的规定。

5.3.5浸渍

阀门的浸渍应符合GB/T 30597-2014中5.3.6的规定。

5.3.6活动部件的密封

阀门活动部件的密封应符合GB/T 30597-2014中5.3.7的规定。

5.3.7 闭合元件

传递闭合力的部件和下列阀门的闭合元件应设有能承受气密力的金属支撑或由金属制成：

a） 公称尺寸大于DN25的阀门；

b） 最高工作压力高于15 kPa的阀门。

5.3.8 连接强度

带有两个端口的平衡阀的两个阀瓣之间的连接强度应至少为5倍的最大进口压力乘以阀门端口的总开启面积；阀瓣和带端口的平衡阀的平衡装置之间的连接强度应至少为5倍的最大进口压力乘以阀门端口的开启面积和带端口平衡阀的平衡装置的面积之和。

5.4燃气连接

5.4.1 连接方法

阀门的连接应符合GB/T 30597-2014中5.4.1的规定。

5.4.2 连接尺寸

阀门的连接尺寸应符合GB/T 30597-2014中5.4.2的规定。

5.4.3 螺纹

阀门的螺纹应符合GB/T 30597-2014中5.4.3的规定。

5.4.4 连接类型

控制外壳的应适用燃气连接时的常用工具，例如应提供合适的扳手。

5.4.5 管接头

阀门的管接头应符合GB/T 30597-2014中5.4.4的规定。

5.4.6 法兰

阀门的法兰应符合GB/T 30597-2014中5.4.5的规定。

5.4.7 压缩连接

阀门的压缩连接应符合GB/T 30597-2014中5.4.6的规定。

5.4.8 测压口

阀门的的测压口应符合GB/T 30597-2014中5.4.7的规定。

5.4.9 过滤网

阀门的过滤网应符合GB/T 30597-2014中5.4.8的规定，并增加以下条款：

安装在公称尺寸不小于DN25的阀门的滤网，应保证在不从管道上拆下阀门的情况下容易清洗或替换。

5.4.10 气动或液动驱动机构

气动或液动阀门应保证控制通路的堵塞不影响阀门的性能。

要求

6.1一般要求

阀门除应符合GB/T 30597-2014中6.1的规定外，并应符合以下规定：

a) 当断电或无驱动能时，阀门应自动打开。

b) 带有DC供电系统的阀门，其安装和操作说明中所述的最小额定电压到最大额定电压应满足本部分的要求。

c) 对于DC供电系统，最小和最大额定电压的公差应在±20%以内。

d) 气动或液动电控阀的驱动机构也应满足要求。

e) 气动或液动阀门，应保证当驱动压力在额定驱动压力的85%—110%，或制造商声明的工作压力范围内，阀门能正常关闭。

6.2性能要求

6.2.1 气密性

阀门气密性应符合GB/T 30597-2014中6.3.1的规定，内部气密性要求为1 dm3/h。

6.2.2 扭转和弯曲

阀门扭转和弯曲应符合GB/T 30597-2014中6.3.2的规定。

6.2.3 额定流量

阀门额定流量应符合GB/T 30597-2014中6.3.3的规定。

6.2.4 耐用性

阀门耐用性应符合GB/T 30597-2014中6.3.3的规定。

6.3功能要求

6.3.1 开启功能

按7.4的要求试验时，阀门的开启功能应符合下列规定：

a) 当电压或电流减至阀门最小额定值的15%时，阀门应自动打开。

b) 对于带有气动或液动驱动机构的阀门，当电压或电流减至其额定值的15%前，阀门应自动打开。

c) 阀门在电压或电流最小额定值的15%～7.1中规定的最大额定值时，阀门应自动打开。

d) 任何情况下，开启时间应符合6.9的要求。

6.3.2 开启力

阀门的开启力应满足：

a) 当摩擦力在5 N及以下时，开启力不应小于摩擦力的5倍；

b) 当摩擦力大于5 N时，开启力不应小于摩擦力的2.5倍，且大于25 N。

摩擦力应在无润滑剂条件下测量。

6.3.3 开启时间

当按照7.7进行试验时，阀门的开启时间不应大于1 s。

6.3.4 延迟时间和关闭时间

阀门的延迟和关闭时间应：

a) 制造商声明时间大于1 s时，延迟时间和关闭时间应在该时间的±20%以内；

b) 制造商声明时间不大于1 s时，延迟时间和关闭时间不应大于1 s。

6.3.5 开启位置指示开关

开启位置指示开关应能指示阀门的开启位置。下列情况下该开关应指示开启位置：

a) 在相同压差下，流量不大于80%的等效全开流量状态下；

b) 闭合元件在开启位置1 mm内时。

6.4 耐久性

按7.4的要求进行的耐久性试验后，阀门应符合6.2.1、6.3的要求。

6.5 电气安全

阀门的电气安全应符合GB/T 30597-2014中6.3.8条的规定。

6.6 电磁兼容性(EMC)

阀门的电磁兼容的电器要求应符合GB/T 30597-2014中第6.3.9条的规定。

试验方法

7.1实验条件

阀门的试验条件应符合GB/T 30597-2014中7.1条的规定。

7.2性能试验

7.2.1 气密性试验

按GB/T 30597-2014中7.3.1条的要求进行阀门的气密性试验。

7.2.2 扭转和弯曲试验

按GB/T 30597-2014中7.3.2条的要求进行阀门的扭转和弯曲试验。

7.2.3 额定流量试验

按GB/T 30597-2014中第7.3.2条的要求进行阀门的额定流量试验。

7.2.4 耐用性试验

按GB/T 30597-2014中第7.3.2条的要求进行阀门的耐用性试验。

7.3功能试验

7.3.1 开启功能试验

按以下要求进行阀门的开启功能试验：

a) 以额定电压或电流和最大驱动压力向阀门供能，然后将电压或电流缓慢减至其额定值的15%，检查阀门是否开启。

b) 以额定电压或电流和最大驱动压力向阀门供能，保持驱动压力不变，将电压或电流缓慢增至6.1中所规定的最大值，此时停止向阀门供能，检查其是否开启。对于交流电阀门，应在电压处于峰值时停止供能。

7.3.2 开启力试验

按下列要求进行阀门的开启力试验：

a) 在无润滑剂条件下测量；

b) 测量将闭合元件由关闭位置移到开启位置所需力的最小值；

c) 从阀门上拆下提供开启力的弹簧，测量将闭合元件由关闭位置移到开启位置所需力的最大值；

d) 试验结果应符合6.3.2的规定。

7.3.3 延迟时间和关闭时间试验

按下列要求进行延迟时间和开启时间试验：

a) 在下列条件下进行测量，且试验前应让阀门达到热平衡：

——55℃或制造商声明的最高环境温度，最大工作压力，阀门的设计压差，按照7.1中规定的最小额定电压或电流以及适用的最小驱动压力；

——0℃或制造商声明的最低环境温度，0.6 kPa工作压力，阀门的最小设计压差，按照7.1中规定的最小额定电压或电流以及适用的最小驱动压力。

b) 测量开始给阀门供能到闭合元件达到关闭位置之间的时间间隔，即为测得的延迟时间。

c) 测量开始给阀门供能到阀门获得5%额定流量之间的时间间隔，即为测得的关闭时间。

d) 试验结果应符合6.3.3的规定。

7.3.4 开启时间试验

按下列要求进行阀门的开启时间试验：

a) 在下列条件下进行测量，且流量应大于额定流量：

——最大进口压力，按照7.1中规定的最大额定电压或电流以及适用的最大驱动压力；

——0.6 kPa的进口压力，按照7.1中规定的最大额定电压或电流以及适用的最大驱动压力。

b) 测量停止给阀门供能到闭合元件达到开启位置之间的时间间隔，即为测得的开启时间。

c) 试验结果应符合6.3.4的规定。

7.3.5 开启位置指示开关试验

按下列要求进行阀门的开启位置指示开+9关试验：

a) 改装开关阀，使其闭合元件能够移动并可在任何开度位置上停止。

b) 缓慢移动闭合元件直至开关刚好指示开启位置。测量阀门流量。

7.4 耐久性试验

按下列要求阀门的进行耐久性试验：

a) 在耐久性试验之前、55℃环境试验后和20℃环境试验后，进行耐久性试验；

b) 在最大环境温度、阀门未通气时，用7.1规定的最大额定电压或电流给阀门持续供能至少24 h，然后将阀门电压或电流缓慢减至其额定值的15%，此时检查阀门是否开启；

c) 阀门进口连接空气源，保持最大工作压力，并使流量不超过最大额定流量的10%；

d) 按表2规定的循环次数测试阀门，循环周期不应小于制造商声明的周期。每次循环中，阀门应完全打开和完全关闭；

e) 在最高环境温度试验时，应以最大额定电压或电流进行试验。在20℃的环境温度下，以最大额定电压或电流进行表1规定的循环次数的50%，以最小额定电压或电流进行表1规定的循环次数的50%；

f) 当制造商声明的阀门最低工作环境温度低于0℃时，应以最小额定电压或电流进行试验，在-15℃的环境温度下进行25000次循环次数。在20℃环境温度下，进行表1规定的循环数减去25000次循环；

g) 当阀门有气动或液动驱动机械时，应在最大驱动压力下进行耐久性试验；

h) 检查整个耐久性试验过程中的阀门情况，例如记录出口压力或流量。

表2  操作循环次数

| 标准尺寸DN | 循环次数 |
| --- | --- |
|  | 声明的最高环境温度或至少（55±5）℃ | （20±5）℃ |
| DN≤25 | 50 000 | 150 000 |
| 25＜DN≤80 | 25 000 | 75 000 |
| 80＜DN≤100 | 25 000 | 25 000 |

单位为次

检验规则

8.1 出厂检验

8.1.1 一般要求

每批产品进入成品库或在交货时应进行出厂检验，出厂检验以抽样检验的形式进行。

    - 抽样检验

抽样检验应符合下列规定：

- 抽样检验应逐批进行抽样，检验批应由同种材料、同一工艺生产、统一规格型号的产品组成；

- 抽样方案应按GB/T 2828.1的规定进行确定，检验水平为Ⅱ级，抽样方案可由制造商自己确定，接收质量限（AQL）应符合表2的规定。

出厂检验项目及不合格分类表

| 序 号 | 产品检验项目 | 条 款 | 不合格分类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 气密性 | 6.2.1 | A |
|  | 开启功能 | 6.3.1 |  |
|  | 外观 | 5.2.1 | B |
|  | 额定流量 | 6.2.3 |  |
|  | 开启时间 | 6.3.4 |  |
|  | 关闭时间 | 6.3.3 |  |

    - 判定规则

按8.1.2的规定判断该批产品是否接收，不接收批对不合格项目100%检验后，将不合格品剔除或整改，然后按8.1.2的规定再次进行检验。

8.2 型式检验

8.2.1 检验条件

有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品鉴定定型，投入批量生产时；

b) 产品在材料、工艺、结构的改变足以影响产品性能时；

c) 停产1年以上恢复生产时。

8.2.2 检验项目

型式检验项目见表3。

型式检验项目表

| 序号 | 产品检验项目 | 条款 |
| --- | --- | --- |
|  | 结构 | 5.2 |
|  | 气密性 | 6.2.1 |
|  | 扭转与弯曲 | 6.2.2 |
|  | 额定流量 | 6.2.3 |
|  | 耐用性 | 6.2.4 |
|  | 开启功能 | 6.3.1 |
|  | 开启力 | 6.3.2 |
|  | 开启时间 | 6.3.3 |
|  | 延迟时间和关闭时间 | 6.3.4 |
|  | 开启位置指示开关 | 6.3.5 |
|  | 耐久性 | 6.4 |
|  | 电气安全 | 6.5 |
|  | 电磁兼容 | 6.6 |
|  | 标志、安装和操作说明书 | 9 |
|  | 包装、运输和贮存 | 10 |

8.2.3 判定规则

样品全部检验项目符合要求时，判定为合格。

标志、安装和操作说明书

9.1 标志

阀门的标志除应符合GB/T 30597—2014中8.1的规定外，还应至少包括下列内容：

阀门等级；

环境温度范围；

最大工作压力；

组别（如适用）；

燃气流动方向；

接地标志（如适用）；

外部气动或液动驱动机构的压力（如适用）；

含有电动驱动机构的阀门的标志应符合 GB/T 14536.1 的规定，且阀门包含的电动装置应附有9.1.1规定的标志；

常开阀门应有“NO”标注。

9.2 安装和操作说明书

说明书应包括使用、安装、操作和维修内容，除应符合GB/T 30597—2014中8.2的规定外，还应包括下列内容：。

- 阀门等级（如适用）；

- 1组或2组；

- 特定压差下的额定流量；

电气数据；

环境温度范围；

安装位置；

工作压力范围；

燃气连接

开启时间（如有，最大关闭时间）；

关闭时间；

安装注意事项；

可替换的维修部件及相关的安装说明；

特殊操作说明，包括辅助开关和其他特殊操作，以确保正确操作。

9.3 警告提示

阀门的警告提示应符合GB/T 30597—2014中8.3的规定。

包装、运输和贮存

阀门的包装、运输和贮存应符合GB/T 30597—2014中第9章的规定。

（资料性附录）

本文件与ISO　23551-10:2016相比的结构变化情况

本文件与ISO 23551-10:2016相比在结构上有较多调整，具体章条编号对照情况见表A.1。

表A.1 本文件与ISO　23551-10:2016章条编号对照情况

| 本文件章条编号 | 对应的ISO 23551-10:2016章条编号 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7、8中要求条款 |
| 7 | 7、8中试验方法条款 |
| 8 | —— |
| 9 | 9 |
| 10 | —— |
| 附录A | —— |
| 附录B | —— |
| 附录C | —— |

（资料性附录）
本文件与ISO 23551-10:2016技术性差异及其原因

表B.1给出了本文件与ISO 23551-10:2016的技术性差异及其原因。

表B.1 本文件与ISO 23551-10:2016的技术性差异及其原因

| 本文件的章条编号 | 技术性差异 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | · 明确使用的燃气应符合GB/T 13611规定。 · 明确适用用燃气燃烧器具和燃烧设备用。 · 增加了试验方法，检规则验及包装、运输、贮存要求。 | ·与我国燃气相关标准相一致； ·使本文件标准化对象更明确； ·为了便于标准的使用 |
| 2 | 关于规范性引用文件，本文件做了具有技术性差异的调整，调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中，具体调整如下： · 用修改采用国际标准的GB/T 30597代替ISO 23550， （见第3～6章、7.2.2、第8章、第9章）； · 用修改采用国际标准的GB/T 14536.1-2008代替IEC 60730-1: 2007（见5.3.7.1）； · 用修改采用国际标准的GB/T 14536.6-2008代替IEC 60730-2-5: 2004（见5.3.7.1）； · 增加引用了GB/T 2828.1 （见7.1.2）； · 增加引用了GB/T 13611 （见第1章） | ·GB/T 20000.2-2009,6.2条规定； ·强调本文件与国内标准的一致性； ·本文件增加检验规则和装包、运输、贮存要求章节的需要 |
| 3 | · 说明GB/T 30597界定的术语和定义也适用于本文件； | ·按GB/T 1.1-2020和GB/T 20001.10-2014标准的要求进行编写 |
| 5 | 将ISO 23551-10:2016中的第7章中的要求条款汇归至本文件的第6章中 | ·按GB/T 1.1-2020和GB/T 20001.10-2014标准的要求进行编写； |
| 8 | 增加了该章，关于 “检验规则”的规定 | 按GB/T 1.1-2020和GB/T 20001.10-2014的要求进行编写 |
| 9 | 增加了该章，关于 “包装、运输和贮存”的规定 | ·按GB/T 1.1-2020和GB/T 20001.10-2014的要求进行编写 |

（资料性附录）
本文件支持GB 16914-2023基本要求的条款对应表

表C.1给出了本文件支持GB 16914-2023基本要求的条款对应表。

表C.1 本文件支持GB 16914-2023基本要求的条款对应表

| GB 16914-2023条款 | 基本要求内容 | 本标准对应条款 |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1 | 操作安全及配件用途 | 第5章、第6章 |
| 5.1.2.1 | 安装、使用、维护相关说明的说明书 | 9.1 |
| 5.1.2.2 | 安装说明书内容 | 9.2 |
| 5.1.2.3 | 使用、维护说明内容 | 9.2 |
| 5.1.3.1 | 铭牌内容 | 9.1 |
| 5.1.3.2 | 安全警示标志 | 9.3 |
| 5.1.3.3 | 包装内容 | 10 |
| 5.2.1 | 材料特性 | 5.3 |
| 5.2.2 | 材料保证 | 5.3 |
| 5.2.3 | 食品和生活水安全 | 不适用 |
| 5.3.1.1 | 制造商风险解决方案 | 不适用 |
| 5.3.1.2 | 制造商预见性 | 不适用 |
| 5.3.1.3 | 燃具耐用性 | 6.2.4 |
| 5.3.1.4 | 排烟冷凝 | 不适用 |
| 5.3.1.5 | 火灾爆炸安全度 | 不适用 |
| 5.3.1.6 | 水和空气渗入 | 不适用 |
| 5.3.1.7 | 辅助能源正常波动 | 不适用 |
| 5.3.1.8 | 辅助能源异常波动 | 不适用 |
| 5.3.1.9 | 电气安全 | 6.5、6.6 |
| 5.3.1.10 | 承压部件 | 第5章 |
| 5.3.1.11 | 控制和调节装置故障 | 不适用 |
| 5.3.1.12 | 安全装置功能 | 第5章、第6章 |
| 5.3.1.13 | 不允许操作部件的保护 | 第5章 |
| 5.3.1.14 | 用户可调节装置的设计 | 5.2.7、5.2.11 |
| 5.3.1.15 | 进气口连接 | 5.4 |
| 5.3.1.16 | 电磁兼容风险 | 6.6 |
| 5.3.2.1 | 燃气泄漏的危险 | 6.2.1 |
| 5.3.2.2 | 燃具内燃气积聚的危险 | 不适用 |
| 5.3.2.3 | 防止房间的燃气积聚 | 不适用 |
| 5.3.3 | 点火 | 不适用 |
| 5.3.4.1 | 火焰的稳定性和烟气排放 | 不适用 |
| 5.3.4.2 | 燃烧产物意外排放 | 不适用 |
| 5.3.4.3 | 防倒烟功能 | 不适用 |
| 5.3.5 | 能源的合理利用 | 不适用 |
| 5.3.6.1 | 安装位置及附近表面温升 | 不适用 |
| 5.3.6.2 | 操作部件表面温升 | 不适用 |
| 5.3.6.3 | 燃具其他部位表面温升 | 不适用 |

参 考 文 献

[1] GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

[2] GB/T 13611 城镇燃气分类和基本特性