UDC

中华人民共和国国家标准		JGJ

P 	                                    JGJ 57—20XX

剧场建筑设计规范

Code for design of theater building

局部修订征求意见稿

20XX－XX－XX  发布                20XX－XX－XX  实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

局部修订说明

本规范此次局部修订工作是依据住房和城乡建设部《关于印发2022年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》（建标函[2022]21号），由中国建筑西南设计研究院有限公司会同有关单位共同完成。

本次修订的主要内容包括：

1. 增加剧场内部装修的相关规定。

2. 修订舞台机械、舞台灯光、舞台音响的部分技术参数。

3. 修订与相关规范、标准不协调的条文。

- 原规范的相关强制条文改为非强制条文。

此次局部修订共80条，分别为第X.X.X、X.X.X、X.X.X、X.X.X条。其中新增15条。

本规范中下划线表示修改的内容。

本次局部修订的起草单位：

本次局部修订的主要起草人员：

本次局部修订的主要审查人员：

《剧场建筑设计规范》JGJ57-2016

局部修订条文对照表

（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）

| 现行《规范》条文 | 局部修订《规范》条文 |
| --- | --- |
| 目 次 | 目 次 |
|  | 11 内部装修 11.1 一般规定 11.2 观众厅装修 11.3 舞台装修 11.4 后台装修 |
| Contents | Contents |
| 7 Back Court Performance Room Auxiliary Room | Back Court of House Performance Room Auxiliary Room Interior Decoration General Requirements Auditorium Decoration Stage Decoration Back of House Decoration |
| 1 总则 | 1 总则 |
| 1.0.1 保证剧场建筑设计满足使用功能、安全、卫生、节能、环保、经济及舞台工艺等方面的基本要求，制定本规范。 | 1.0.1 保证剧场建筑设计符合适用、经济、绿色、美观的建筑方针，满足安全、卫生、环保及舞台工艺等方面基本要求满足使用功能、安全、卫生、节能、环保、经济及舞台工艺等方面的基本要求，制定本规范。 |
| 1.0.8 剧场建筑应进行无障碍设计，并应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的有关规定。 | 1.0.8 剧场建筑应进行无障碍设计，并应符合现行国家标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019和《无障碍设计规范》GB 50763的有关规定。 |
| 4 前厅和休息厅 | 4 前厅和休息厅 |
| 4.0.4 剧场的售票处宜符合下列规定： 1 售票窗（台）的数量宜为每300座设一个，相邻两个售票窗（台）的中心距离不应小于0.90m。 2 面向室外的售票窗口，其窗口上部应设置雨蓬。 3售票处宜安装醒目的显示设施，可显示出节目单、演出时间、价格表等。 | 4.0.4 剧场的售票处宜符合下列规定： 1 售票窗（台）的数量宜为每300座设一个，相邻两个售票窗（台）的中心距离不应小于0.90m，宜考虑自助售票设施。 2 面向室外的售票窗口，其窗口上部应设置雨蓬。 3 售票处宜安装醒目的显示设施，可显示出节目单、演出时间、价格表等。 4 售票窗（台）宜设低位服务设施。 |
| 5 观众厅 | 5 观众厅 |
| 5.2 坐席 | 5.2 坐席 |
| 5.2.7 观众席应预留轮椅座席，且座席深度不应小于1.10m，宽度不应小于0.80m，位置应方便行动障碍者入席及疏散，并应设置国际通用标志。 | 5.2.7 观众席应预留轮椅座席，且座席深度不应小于1.30m1.10m，宽度不应小于0.80m，位置应方便行动障碍者入席及疏散，并应设置国际通用标志。 |
| 5.2.8 观众厅的轮椅座席数量应根据剧场规模进行确定，并应符合表5.2.8的规定: 表5.2.8观众厅的轮椅座席数量 剧场规模 轮椅座席数量（个） 特大型 ＞4 大 型 4 中 型 3 小 型 2 | 5.2.8 观众厅的轮椅座席数量应根据剧场规模进行确定，并应符合表5.2.8的规定: 表5.2.8观众厅的轮椅座席数量 剧场规模 轮椅座席数量（个） 特大型 ≥8＞4 大 型 7～84 中 型 5～63 小 型 2～42 |
| 5.3 走道 | 5.3 走道 |
| 5.3.1 观众厅内走道的布局应与观众席片区容量相适应，并应与安全出口联系顺畅，宽度应满足安全疏散的要求。 | 5.3.1 观众厅内走道的布局应与观众席片区容量相适应，并应与安全出口联系顺畅，宽度应满足安全疏散的现行建筑设计防火规范要求。 |
| 5.3.5 观众厅纵走道铺设的地面材料燃烧性能等级不应低于B1级材料，且应固定牢固，并应做防滑处理。坡度大于1:8时应做成高度不大于0.20m的台阶。 | 5.3.5 观众厅纵走道铺设的地面材料燃烧性能等级不应低于B1级材料，且应固定牢固，并应做防滑处理。坡度大于1:8时应做成高度不大于0.20m的台阶。 |
| 5.3.7 当观众厅座席地坪高于前排0.50m以及座席侧面紧临有高差的纵向走道或梯步时，应在高处设栏杆，且栏杆应坚固，高度不应小于1.05m，并不应遮挡视线。 | 5.3.7 当观众厅座席地坪高于前排0.50m，前排座椅靠背宜适当增高；当以及座席侧面紧临有高差的纵向走道或梯步时，应在高处设栏杆，且栏杆应坚固，高度不应小于1.10m1.05m，并应不遮挡视线。 |
| 5.3.8 观众厅应采取措施保证人身安全，楼座前排栏杆和楼层包厢栏杆不应遮挡视线，高度不应大于0.85m，下部实体部分不得低于0.45m。 | 5.3.8 观众厅应采取措施保证人身安全，楼座前排栏杆和楼层包厢栏杆不应遮挡视线，高度不应大于0.85m，下部实体部分不得低于0.45m。 |
| 6 舞台 | 6 舞台 |
| 6.3 舞台机械 | 6.3 舞台机械 |
| 6.3.1 剧场建筑设计应根据舞台机械的种类、布置位置、规格、数量等，确定机械布置所需的空间尺度、载荷及分布、预埋件、管线走向、用电负荷及控制台位置，并应满足舞台机械安装、检修、运行和操作等的要求。 | 6.3.1 剧场建筑设计应根据舞台机械的种类、布置位置、规格、数量等，确定机械布置所需的空间尺度、载荷支承及分布、预埋件、管线走向、用电负荷及控制台位置，并应满足舞台机械安装、检修、运行和操作等技术要求。 |
| 6.4 舞台灯光 | 6.4 舞台灯光 |
| 6.4.7 调光回路应根据剧场类型和舞台大小配置。甲等歌舞剧场不应少于600回路；甲等话剧场不应少于500回路；甲等戏曲剧场不应小于400回路。 除可调光回路外，舞台内灯区宜配置不少于1/3调光回路的直通电源，台口外灯区应根据需要配置相应直通电源，且每回路容量不应小于32A。 | 6.4.7 灯光调光回路应根据剧场类型和舞台大小配置。甲等歌舞剧场不应少于800 600回路；甲等话剧场不应少于600 500回路；甲等戏曲剧场不应小于500 400回路。 调光回路宜按总回路数的20%配置，直通电源宜按总回路数的80%配置。也可以按上述灯光回路数量配置调光/直通双模式调光柜。除可调光回路外，舞台内灯区宜配置不少于1/3调光回路的直通电源，台口外灯区应根据需要配置相应直通电源，且每回路容量不应小于32A。 其他大功率电源由舞台工艺设置预留位置。 |
| 6.4.8 灯光配线应符合下列规定： 1 由可控硅(晶闸管)调光装置配出的舞台灯光回路，不宜采用多回路共用中性线方式，宜采用单相配电方式。 2 由可控硅(晶闸管)调光装置配出的舞台灯光线路，应选用金属导管、槽盒敷设，调光线路应远离音响、电视及通讯等线路。当两种线路平行敷设时，其间距应大于1.00m，当垂直交叉时，其间距应大于0.50m。 3 当可控硅（晶闸管）调光装置电源采用三相配电时，其中性线截面积应为相线的两倍。 4 舞台照明设备的接电应采用专用接插件连接，且接插件额定容量应有足够的裕度。 | 6.4.8 灯光配线应符合下列规定： 1 由可控硅(晶闸管)调光装置配出的舞台灯光回路，不宜采用多回路共用中性线方式，宜采用单相配电方式。 2 由可控硅(晶闸管)调光装置配出的舞台灯光线路，应选用金属导管、槽盒敷设，调光线路应远离音响、电视及通讯等线路。当两种线路平行敷设时，其间距应大于1.00m，当垂直交叉时，其间距应大于0.50m。 3 灯光当可控硅（晶闸管）调光装置电源采用三相配电时，其中性线截面积不应小于相线截面积应为相线的两倍。 4 舞台照明设备的接电应采用专用接插件连接，且接插件额定容量应有足够的裕度。 |
| 6.8 舞台结构荷载 | 6.8 舞台结构荷载 |
| 6.8.1 舞台结构荷载应根据设计要求分别采用标准值、组合值、频遇值和准永久值作为代表值，且组合值、频遇值和准永久值系数应按现行国家标准《建筑结构荷规范》GB 50009有关规定取值。 | 6.8.1 舞台结构荷载应根据设计要求分别采用标准值、组合值、频遇值和准永久值作为代表值，且组合值、频遇值和准永久值系数应按现行国家标准《工程结构通用规范》GB 550021《建筑结构荷规范》GB 50009有关规定取值。 |
| 6.8.2 作用在主舞台、侧舞台、后舞台及台唇台面上的荷载取值，应符合下列规定： 1 对于舞台面上设置的固定设施，其荷载取值应根据其实际重量取值。 2 台面均布活荷载取值不应小于5.0kN/m2。 3 当台面上有车载转台等移动设施时，等效均布活荷载取值应根据其实际重量按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009进行计算，且不应小于5.0kN/m2。 4 各种机械舞台台面上作用的均布活荷载取值应根据舞台工艺设计的要求确定，且静止时其值不应小于5.0kN/m2，升降时不应小于2.5kN/m2。 | 6.8.2 作用在主舞台、侧舞台、后舞台及台唇台面上的荷载取值，应符合下列规定： 1 对于舞台台面上设置的固定设施，其荷载取值应根据其实际重量取值。 2 台面均布活荷载取值不应小于5.0kN/m2。 3 当台面上有车载转台等移动设施时，等效均布活荷载取值应根据其实际重量按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009进行计算，且不应小于5.0kN/m2。 4 各种机械舞台台面上作用的均布活荷载取值应根据舞台工艺设计的要求确定，且静止时其值不应小于5.0kN/m2，升降时不应小于2.5kN/m2。 |
| 6.8.6 剧场栏杆顶部的水平荷载与竖向荷载应分别取值，且水平荷载取值不应小于1.0kN/m，竖向荷载取值不应小于1.2kN/m。 | 6.8.6 剧场栏杆顶部的水平荷载与竖向荷载应分别取值应取1.0kN/m，竖向荷载应取1.2 kN/m，水平荷载与竖向荷载应分别考虑。且水平荷载取值不应小于1.0kN/m，竖向荷载取值不应小于1.2kN/m。 |
| 6.8.8 天桥的均布活荷载取值应根据实际荷载取值，且安装吊杆卷扬机或放置平衡重天桥的均布活荷载取值不应小于4.0kN/ m2，其他天桥的均布活荷载不应小于2.0kN/ m2。天桥的均布活荷载的作用方向应为正反两向。 | 6.8.8 天桥的均布活荷载取值应根据实际荷载设备重及其分布计算取值，且安装吊杆卷扬机或放置平衡重天桥的均布活荷载取值不应小于4.0kN/m2，活荷载的作用方向应为正反两向，其它天桥的均布活荷载不应小于2.0kN/m2。天桥的均布活荷载的作用方向应为正反两向。 |
| 6.8.10 景物吊杆应设置4个或4个以上的悬挂点，吊杆可按1.5kN集中力作用于悬挂点跨中进行验算。 | 6.8.10 每根景物吊杆和灯光吊杆应设置 4个或4个以上的悬挂点不得少于4个， 景物吊杆、灯光吊杆可分别按1.5kN、 1.0kN集中力作用于悬挂点跨中进行验 算。 |
| 6.8.11 每根景物吊杆的活荷载应根据不同台口宽度进行取值，并应符合下列规定： 1 对于台口宽度在12.00m以下的吊杆，不得小于3.5kN。 2 对于台口宽度在12.00m~14.00m（不含14.00m）的吊杆，不得小于4.0kN。 3 对于台口宽度在14.00m~16.00m（不含16.00m）的吊杆，不得小于 5.0kN。 4 对于台口宽度在16.00m~18.00m（不含18.00m）的吊杆，不得小于 10.0kN。 5 当台口宽度在18.00m及以上安装特殊景物时，应按实际荷载取值。 | 6.8.11 每根景物吊杆的活荷载可根据台口宽度b按表6.8.11取值： 1 对于台口宽度在12.00m以下的吊杆，不得小于3.5kN。 2 对于台口宽度在12.00m~14.00m（不含14.00m）的吊杆，不得小于4.0kN。 3 对于台口宽度在14.00m~16.00m（不含16.00m）的吊杆，不得小于 5.0kN。 4 对于台口宽度在16.00m~18.00m（不含18.0m）的吊杆，不得小于 10.0kN。 5 当台口宽度在18.00m及以上安装特殊景物时，应按实际荷载取值。 表6.8.11 景物吊杆的活荷载 台口宽度b（m） b＜12.00 12.00≤b＜14.00 14.00≤b＜16.00 16.00≤b＜18.00 b ≥ 18.00 活荷载值（kN） 3.5 4.0 5.0 7.5 10.0 按实际荷载 |
| 6.8.12 每根灯光吊杆的活荷载应根据不同台口宽度进行取值，并应符合下列规定： 1 对于台口宽度在12.00m以下的灯光吊杆，不得小5.0kN。 2 对于台口宽度在12.00m~14.00m（不含14.00m）的灯光吊杆，不得小于6.0kN。 3 对于台口宽度在14.00m~16.00m（不含16.00m）的灯光吊杆，不得小于8.0kN。 4 对于台口宽度在16.00m~18.00m（不含18.00m）的灯光吊杆，不得小于10.0kN。 5 当台口宽度在18.00m及以上安装特殊灯具时，应按实际荷载取值。 | 6.8.12 每根灯光吊杆的活荷载应根据不同台口宽度进行取值，并应符合下列规定： 可根据台口宽度b按表6.8.12取值： 1 对于台口宽度在12.00m以下的灯光吊杆，不得小5.0kN。 2 对于台口宽度在12.00m~14.00m（不含14.0m）的灯光吊杆，不得小于6.0kN。 3 对于台口宽度在14.0m~16.0m（不含16.0m）的灯光吊杆，不得小于8.0kN。 4 对于台口宽度在16.00m~18.00m（不含18.00m）的灯光吊杆，不得小于10.0kN。 5 当台口宽度在18.00m及以上安装特殊灯具时，应按实际荷载取值。 表6.8.12 灯光吊杆的活荷载 台口宽度b（m） b＜12.00 12.00≤b＜14.00 14.00≤b＜16.00 16.00≤b＜18.00 b≥ 18.00 活荷载值（kN） 5.0 6.0 8.0 10.0 按实际荷载 |
| 6.8.13面光桥面均布活荷载不应小于2.5kN/m2，灯架活荷载不应小于1.0kN/m ，声桥活荷载不应小于2. 5kN/m2。 | 6.8.13面光桥和声桥桥面均布活荷载不应小于2.5kN/m2，观众厅马道均布活荷载不应小于1.5kN/m2，灯架活荷载不应小于1.0kN/m，声桥活荷载不应小于2. 5kN/m2。 |
| 7 后台 | 7 后台 |
| 7.1 演出用房 | 7.1 演出用房 |
| 7.1.1 剧场后台演出用房应设置化妆室、抢妆室、服装室、乐队休息室、乐器调音室、盥洗室、浴室、厕所，宜设置候场室、小道具室、指挥休息室、演职员演出办公等用房 | 7.1.1 剧场后台演出用房应设置化妆室、抢妆室、服装室、乐队休息室、乐器调音室、盥洗室、浴室、厕所，宜设置候场室、小道具室、指挥休息室、服装室、乐器调音室、浴室、演职员演出办公等用房。 |
| 7.1.3 后台区域应符合无障碍设计要求。出人口、通道、化妆室、盥洗室、浴室、厕所等，应设置无障碍专用设施。 | 7.1.3 后台区域的应符合无障碍设计要求。出人口、通道、化妆室、盥洗室、浴室、厕所等应符合现行无障碍设计规范要求应设置无障碍专用设施。 |
| 7.1.5 化妆室的设置应符合下列规定： 1 对于1人～ 2人的小化妆室，每间使用面积不应小于12㎡；对于4人～6人的中化妆室，每人不应少于4㎡；对于10人以上的大化妆室，每人不应少于2.5㎡。 2 甲等剧场大、中、小化妆室均不宜少于4间，总使用面积不宜少于200㎡。 3 乙等剧场大、中、小化妆室均不宜少于3间，总使用面积不宜少于160㎡。 4 甲等以上剧场宜设2间～4间主要演员化妆室，且每间使用面积不宜少于20㎡。 | 7.1.5 化妆室的设置应符合下列规定： 1 对于1人～2人的小化妆室，每间使用面积不应小于12㎡；对于4人～6人的中化妆室，每人不应少于4㎡ ；对于10人以上的大化妆室，每人不应少于2.5㎡。 2 甲等剧场大、中、小化妆室均不宜少于4间，总使用面积不宜少于240㎡200㎡。 3 乙等剧场大、中、小化妆室均不宜少于3间，总使用面积不宜少于180㎡160㎡。 4 甲等以上剧场宜设2间～4间主要演员化妆室，且每间使用面积不宜少于20㎡。 |
| 7.1.6 化妆室应符合下列规定： 1 化妆室采光窗应具有遮光措施。 2 大、中化妆室的门，净宽不应小于1.40m，净高不应低于2.40m。 3 化妆室应设洗脸盆，且小化妆室每间应设1个，中化妆室每间不应少于1个，大化妆室每间不应少于2个。 4 中、小化妆室宜附设卫生间、淋浴室，供主要演员使用的化妆室应附设卫生间和淋浴室。 5 中、小化妆室宜附设更衣间。 | 7.1.6 化妆室应符合下列规定： 1 化妆室采光窗应具有遮光措施。 2 大、中化妆室的门，净宽不宜应小于1.40m，净高不宜应低于2.40m。 3 化妆室应设洗脸盆，且小化妆室每间应设1个，中化妆室每间不应少于1个，大化妆室每间不应少于2个。 4 中、小化妆室宜附设卫生间、淋浴室，供主要演员使用的化妆室应附设卫生间和淋浴室。 5 中、小化妆室宜附设更衣间。 |
| 7.1.9 服装室应按男、女分别设置，并应符合下列规定： 1 甲等剧场不应少于4间，使用面积不应少于160㎡；乙等剧场不应少于3间，使用面积不应少于ll0㎡。 2 服装室的门，净宽不应小于1.40m，净高不应低于2.40m。 3 服装室内宜分设男、女更衣间。 | 7.1.9 服装室应按男、女分别设置，并应符合下列规定： 1 甲等剧场不宜应少于4间，使用面积不宜应少于160㎡；乙等剧场不宜应少于3间，使用面积不宜应少于ll0㎡。 2 服装室的门，净宽不应小于1.40m，净高不应低于2.40m。 3 服装室内宜分设男、女更衣间。 |
| 7.1.10 候场室应靠近上场口、下场口，并应符合下列规定： 1 使用面积不宜少于30㎡。 2 门净宽不应小于1.40m，净高不应小于2.40m。 3 候场室内宜设穿衣镜和男、女厕所。 4 当受场地限制时，后台跑场道可兼做演员候场空间。 | 7.1.10 候场室(候场区)应靠近上场口、下场口，并应符合下列规定： 1 使用面积不宜少于30㎡。 2 门或门洞净宽不应小于1.40m，净高不应小于2.40m。 3 候场室(候场区)内宜设穿衣镜和男、女厕所。 4 当受场地限制时，后台跑场道可兼做演员候场空间区。 |
| 7.1.11 后台跑场道的设置应简短便捷，并应符合下列规定： 1 后台跑场道净宽不应小于2.l0m，净高不应低于2.40m。当剧场后台跑场道兼作演员候场休息区及服装道具临时存放区时，净宽不应小于2.80m，在出场口附近宜设候场休息空间。 2 后台跑场道地面标高应与舞台一致。 3 后台跑场道应做吸声处理，跑场道地面应防滑及防止产生噪声。 | 7.1.11 后台跑场道的设置应简短便捷，并应符合下列规定： 1 后台跑场道净宽不应小于2.10m，净高不应低于2.40m。当剧场后台跑场道兼作演员候场休息区及服装道具临时存放区时，净宽不应小于2.80m，在出场口附近宜设候场休息空间。 2 后台跑场道地面标高应与舞台一致。 3 后台跑场道应做吸声处理，跑场道地面应防滑及并采取防止产生噪声的措施。 |
| 7.1.13 剧场应设乐队休息室和乐器调音室。有条件时，宜另设指挥休息室。休息室和乐器调音室应与乐池联系方便，并应防止调音噪声对舞台演出的干扰。 | 7.1.13 剧场应设乐队休息室和乐器调音室。有条件时，宜另设指挥休息室和乐器调音室。乐队休息室和乐器调音室应与乐池联系方便宜设置于乐池附近，并应防止调音噪声对舞台演出的干扰。 |
| 7.2 辅助用房 | 7.2 辅助用房 |
| 7.2.3 合唱队排练厅地面应设台阶式站席，每个合唱队演员所占面积可按1.40㎡/人计。 | 7.2.3 合唱队排练厅地面宜应设台阶式席位，每个合唱队演员所占面积可按1.40㎡/人计。 |
| 7.2.13 后台应设灯具库房和维修间，面积应根据剧场使用要求确定，其位置应便于使用。 | 7.2.13 剧场后台宜应设灯具库房和维修间，面积应根据剧场使用要求确定，其位置应便于使用。 |
| 7.2.15 卸货平台应靠近侧舞台或后舞台设置，应与运景门之间连接顺畅，并应符合下列规定： 1 卸货平台标高宜与舞台一致，并应高出装卸车位地面1.00m～1.20m；当卸货平台与舞台标高不同层时，应设机械提升装置。 2 卸货平台上方空间的净高不应小于3.60m。 3 卸货平台附近宜设货物临时放置区。 | 7.2.15 卸货平台应靠近侧舞台或后舞台设置，应与运景门之间连接顺畅，并应符合下列规定： 1 卸货平台标高宜与舞台一致，并应高出装卸车位地面1.00m～1.20m；当卸货平台与舞台标高高差较大或不同层时，应设机械提升装置。 2 卸货平台上方空间的净高不应小于3.60m。 3 卸货平台附近宜设货物临时放置区。 |
| 7.2.16 设于侧舞台或后舞台的运景门，净宽不应小于2.40m,净高不应低于3.60m。当运景门通行运景车辆时，净宽不应小于3.00m，净高不应小于4.00m。当侧舞台或后舞台的运景门直接通往室外时，应符合下列规定： 1 应采取隔声、防漏光措施。 2 门外应设装卸平台和雨篷；当条件允许时，门外宜做成坡道。 3 严寒和寒冷地区的侧（后）舞台运景外门应设保温门斗。 | 7.2.16 设于侧舞台或后舞台的运景门，净宽不应小于2.40m,净高不应低于3.60m。当运景门通行运景车辆时，净宽不应小于3.00m，净高不应小于4.00m。当侧舞台或后舞台的运景门直接通往室外时，应符合下列规定： 1 应采取隔声、防漏光措施。 2 门外应设装卸平台和雨篷；并采取防止室外雨水侵入室内的措施当条件允许时，门外宜做成坡道。 3 严寒和寒冷地区的侧（后）舞台运景外门应设保温门斗。当处于严寒和寒冷地区时，运景门应设保温门斗。 |
| 8 防火设计 | 8 防火设计 |
| 8.1 防火 | 8.1 防火 |
| 8.1.1 大型、特大型剧场舞台台口应设防火幕。 | 8.1.1 大型、特大型剧场舞台台口应设刚性防火隔离幕防火幕。 |
| 8.1.4 舞台区通向舞台区外各处的洞口均应设甲级防火门或设置防火分隔水幕，运景洞口应采用特级防火卷帘或防火幕。 | 8.1.4 舞台区通向舞台区外各处的洞口均应设甲级防火门或设置防火分隔水幕，运景洞口应采用特级防火卷帘或刚性防火隔离幕防火幕。 |
| 8.1.5 舞台与后台部分的隔墙及舞台下部台仓的周围墙体均应采用耐火极限不低于2.5h的不燃烧体。 | 8.1.5 舞台与后台部分的隔墙及舞台下部台仓的周围墙体均应采用耐火极限不低于2.5h的不燃烧体。 |
| 8.1.7 当高、低压配电室与主舞台、侧舞台、后舞台相连时，必须设置面积不小于6m2的前室，高、低压配电室应设甲级防火门。 | 8.1.7 当高、低压配电室与主舞台、侧舞台、后舞台相连时，必须设置面积不小于6m2的前室，高、低压配电室应设甲级防火门。 |
| 8.1.9 观众厅吊顶内的吸声、隔热、保温材料应采用不燃材料。 | 8.1.9 观众厅吊顶内的吸声、隔热、保温材料应采用不燃材料。 |
| 8.1.13 舞台内严禁设置燃气设备。当后台使用燃气设备时，应采用耐火极限不低于3.0h的隔墙和甲级防火门分隔 ，且不应靠近服装室、道具间。 | 8.1.13 舞台内严禁设置燃气设备。当后台使用燃气设备时，应采用耐火极限不低于3.0h的隔墙和甲级防火门分隔 ，且不应靠近服装室、道具间。 |
| 8.1.14 当剧场建筑与其他建筑合建或毗连时，应形成独立的防火分区，并应采用防火墙隔开，且防火墙不得开窗洞；当设门时，应采用甲级防火门。防火分区上下楼板耐火极限不应低于1.5h。 | 8.1.14 当剧场建筑与其他建筑合建或毗连时，应形成独立的防火分区，并应采用防火墙隔开，且防火墙不得开窗洞；当设门时，应采用甲级防火门。防火分区上下楼板耐火极限不应低于1.5h。 |
| 8.2 疏散 | 8.2 疏散 |
| 8.2.2 观众厅的出口门、疏散外门及后台疏散门应符合下列规定： 1 应设双扇门，净宽不应小于1.40m，并应向疏散方向开启。 2 靠门处不应设门槛和踏步，踏步应设置在距门1.40m以外。 3 不应采用推拉门、卷帘门、转门、折叠门、铁栅门。 4 应采用自动门闩，门洞上方应设疏散指示标志。 | 8.2.2 观众厅的出口门、疏散外门及后台疏散门应符合下列规定： 1 应设双扇门，净宽不应小于1.40m，并应向疏散方向开启。 2 靠门处不应设门槛和踏步，踏步应设置在距门1.40m以外。 3 不应采用推拉门、卷帘门、转门、折叠门、铁栅门。 4 应采用自动门闩，门洞上方应设疏散指示标志。 |
| 8.2.3 观众厅应设置地面自发光疏散引导标志。 | 8.2.3 特大型、大型剧场的观众厅应在疏散走道和主要疏散路径上设置保持视觉连续的地面灯光疏散指示标志观众厅应设置地面自发光疏散引导标志。 |
| 8.3.6 剧场内水幕系统的设置应符合下列规定： 1 未按本规范第8.1.1条的规定设置防火幕的上部，应设防护冷却水幕系统。 2 未按本规范第8.1.2条的规定设置防火幕的部位，宜设防护冷却水幕系统。 3 按本规范第8.1.1条、第8.1.4条规定应设置防火幕和甲级防火门确有困难时，应设置防火分隔水幕；当运景洞口设置特级防火卷帘或防火幕有困难时，宜设防火分隔水幕。 | 8.3.6 剧场内水幕系统的设置应符合下列规定： 1 未按本规范第8.1.1条的规定设置防火幕的上部，应设防护冷却水幕系统。 12 未按本规范第8.1.2条的规定设置防火幕，但未采用刚性防火隔离幕的部位，宜设防护冷却水幕系统。 23 按本规范第8.1.1条、第8.1.4条规定应设置刚性防火隔离幕防火幕和甲级防火门确有困难时，应设置防火分隔水幕；当运景洞口设置特级防火卷帘或刚性防火隔离幕防火幕有困难时，宜设防火分隔水幕。 |
| 8.4.1 主舞台上部的屋顶或侧墙上应设置排烟设施。 | 8.4.1 主舞台上部的屋顶或侧墙上应设置排烟设施。 |
| 8.5 火灾报警 | 8.5 火灾报警 |
| 8.5.1 特等、甲等剧场，座位数超过1500座的一等剧场的下列部位应设有火灾自动报警系统： | 8.5.1 特等、甲等剧场及特大型，座位数超过1500座的一等剧场的下列部位应设有火灾自动报警系统： |
| 9 建 筑 声 学 | 9 建 筑 声 学 |
| 9.1 一 般 要 求 | 9.1 一 般 要 求 |
| 9.1.2 剧场的建筑声学设计应使观众席各处获得合适的响度、早期侧向反射声、混响时间和清晰度,并使舞台上具有合适的声支持度。演出时，观众厅及舞台内不得出现回声、声聚焦、颤动回声等可识别的音质缺陷。剧场设备噪声和外界环境噪声不得对剧场内的音质产生干扰。 | 9.1.2 剧场的建筑声学设计应使保证观众席各处获得均具有合适的响度、早期侧向反射声、混响时间和清晰度，并使舞台上具有合适的声支持度。演出时，观众厅及舞台内不得出现回声、声聚焦、颤动回声等可识别的音质缺陷。剧场设备噪声和外界环境噪声不得对剧场内的音质产生干扰。 |
| 9.1.3 剧场的建筑声学设计与音响系统设计应密切配合，避免扬声器布置对观众厅音质的影响。对于自然声演出功能为主的剧场，观众厅音质设计应以建筑声学为主。 | 9.1.3 剧场的建筑声学设计与电声音响系统设计应密切配合，避免扬声器布置应符合对观众厅音质要求的影响。以对于自然声演出功能为主的剧场，观众厅音质设计应以建筑声学为主。 |
| 9.2.1 观众厅每座容积宜符合表9.2.1的规定： 表9.2.1 观众厅每座容积 剧场类别 容积指标（m3/座） 歌剧、舞剧 5.0~8.0 话剧、戏曲 4.0~6.0 多用途 4.0~7.0 | 9.2.1 观众厅每座容积宜符合表9.2.1的规定： 表9.2.1 观众厅每座容积 剧场类别 每座容积指标（m3/座） 歌剧、舞剧 5.0~8.0 话剧、戏曲 4.0~6.0 多用途 4.0~7.0 |
| 9.2.2观众厅体形设计应符合下列规定： 1当自然声演出时，观众厅的平面和剖面形式应使早期反射声在观众席上具有合理的空间、时间分布；观众席中前区应具有足够的早期反射声，且相对于直达声的初始延迟时间宜小于或等于35ms，不应大于50ms。 2 对于以自然声演出功能为主的剧场，当观众厅内设有楼座时，挑台的挑出深度宜小于楼座下开口净高的1.2倍；楼座下吊顶形式应有利于该区域观众席获得早期反射声。 3 对于以扩声为主的剧场，观众厅内挑台的挑出深度宜小于楼座下开口净高的1.5倍,并应使主扬声器的中高频部分能直投射至挑台下全部观众席；楼座、池座后排净高及吊顶下沿至观众席地面的净高宜大于2.8m。 | 9.2.2 观众厅体形设计应符合下列规定： 1 当自然声演出时，观众厅的平面和剖面形式体形设计应使早期反射声在观众席上具有合理的空间、时间分布；观众席中前区应具有足够的早期反射声，且相对于直达声的初始延迟时间宜小于或等于35ms，不应大于50ms。 2 对于以自然声演出功能为主的剧场，当观众厅内设有楼座时，挑台的挑出深度宜小于楼座下开口净高的1.2倍；楼座下吊顶形式应有利于该区域观众席获得早期反射声。 3 对于以电声扩声为主的剧场，观众厅内挑台的挑出深度宜小于楼座下开口净高的1.5倍, 并应使主扬声器的中高频部分能直接投射至挑台下全部观众席；。楼座、池座后排净高及吊顶下沿至观众席地面的净高宜大于2.8m。 4 观众厅楼座、池座的后排净高及侧包厢上、下开口离地净高宜大于2.8m。 |
| 9.3 观众厅混响时间 | 9.3 观众厅混响时间 |
| 9.3.1 观众厅满场混响时间选择宜符合下列规定： 1 当频率在500Hz~1000Hz时，不同容积观众厅满场的合适混响时间，对于歌剧、舞剧剧场宜符合图9.3.1-1中所示范围；话剧、戏曲剧场宜符合图9.3.1-2中所示范围；多用途剧场宜符合图9.3.1-3中所示范围。 2 混响时间的频率特性比值（相对于500Hz~1000Hz的比值）宜符合表9.3.1的规定： | 9.3.1 观众厅满场混响时间选择宜符合下列规定： 1 当频率在500Hz~1000Hz时，不同容积观众厅，中心频率500Hz~1000Hz倍频带满场的合适混响时间，对于歌剧、舞剧剧场宜符合图9.3.1-1中所示范围；话剧、戏曲剧场宜符合图9.3.1-2中所示范围；多用途剧场宜符合图9.3.1-3中所示范围。 2 混响时间的频率特性比值（相对于中心频率500Hz~1000Hz倍频带混响时间的比值）宜符合表9.3.1的规定： |
| 图 9.3.1-1 歌剧、舞剧剧场不同容积(V)观众厅，在频率500Hz~1000Hz时合适的满场混响时间(T)范围 | 图 9.3.1-1 歌剧、舞剧剧场不同容积(V)观众厅，在中心频率500Hz~1000Hz倍频带的时合适的满场混响时间(T)范围 |
| 图 9.3.1-2 话剧、戏曲剧场不同容积(V)观众厅，在频率500Hz~1000Hz时合适的满场混响时间(T)范围 | 图 9.3.1-2 话剧、戏曲剧场不同容积(V)观众厅，在中心频率500Hz~1000Hz倍频带的时合适的满场混响时间(T)范围 |
| 图 9.3.1-3 多用途剧场不同容积(V)观众厅，在频率500Hz~1000Hz时合适的满场混响时间(T)范围 | 图 9.3.1-3 多用途剧场不同容积(V)观众厅，在中心频率500Hz~1000Hz倍频带的时合适的满场混响时间(T)范围 |
| 表9.3.1混响时间频率特性比值 频率(Hz) 混响时间比值(s) 歌剧、舞剧 戏曲、戏剧、多用途 125 1.0~1.3 1.0~1.2 250 1.0~1.15 1.0~1.1 2000 0.9~1.0 0.9~1.0 4000 0.8~1.0 0.8~1.0 | 表9.3.1 混响时间频率特性比值 中心频率(Hz) 混响时间比值(s) 歌剧、舞剧 戏曲、戏剧、多用途 125 1.0~1.3 1.0~1.2 250 1.0~1.15 1.0~1.1 2000 0.9~1.0 0.9~1.0 4000 0.8~1.0 0.8~1.0 |
| 9.3.2观众厅满场混响时间应分别对125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz等6个频率进行计算。 | 9.3.2 观众厅满场混响时间应分别对中心频率为125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz等6个倍频率频带分别进行设计计算。 |
| 9.3.5舞台空间应做吸声处理，其混响时间宜与观众厅空场混响时间一致。乐池内宜做吸声及扩散处理。 | 9.3.5舞台空间应做吸声处理，其混响时间宜与观众厅空场混响时间一致。乐池内宜做吸声及扩散处理。 |
| 9.3.7剧场辅助用房混响时间要求宜符合表9.3.7的规定。 表 9.3.7 剧场辅助用房混响时间要求 房间名称 混响时间（s） 音响控制室 0.3-0.5(平直) 多功能排练厅 0.6-1.0 乐队排练厅 1.0-1.2 合唱排练厅 0.6-0.8 琴房 0.2-0.4(平直) | 9.3.7剧场辅助用房中心频率500Hz~1000Hz倍频带混响时间要求宜符合表9.3.7的规定。 表 9.3.7 剧场辅助用房混响时间要求 房间名称 混响时间（s） 音响控制室 0.3-0.5(平直) 多功能排练厅 0.6-1.0 乐队排练厅 1.0-1.2 合唱排练厅 0.6-0.8 琴房 0.2-0.4(平直) |
| 9.4 噪 声 控 制 | 9.4 噪 声 控 制 |
| 9.4.2 当观众厅和舞台内无人占用时，在通风、空调设备等正常工作条件下，噪声级的限值宜符合以下规定： 1 具有自然声演出功能的剧场： 1） 甲等剧场宜小于等于NR25 噪声评价曲线； 2） 乙等剧场宜小于等于NR30 噪声评价曲线； 2 无自然声演出功能的剧场： 1） 甲等剧场宜小于等于NR30噪声评价曲线； 2） 乙等剧场宜小于等于NR35 噪声评价曲线。 | 9.4.2 当观众厅和舞台内无人占用时，且在通风、空调、灯光等设备等正常工作条件下，噪声级的限值宜符合以下规定： 1 具有自然声演出功能的剧场： 1） 甲等剧场宜小于等于NR25 噪声评价曲线； 2） 乙等剧场宜小于等于NR30 噪声评价曲线； 2 无自然声演出功能的剧场： 1） 甲等剧场宜小于等于NR30噪声评价曲线； 2） 乙等剧场宜小于等于NR35噪声评价曲线。 |
| 9.4.3 对于升降乐池及台口内舞台设备运行时的噪声，在观众席第一排中部应小于60dB(A)；对于台口外观众厅内其他舞台设备噪声,在观众席第一排中部应小于或等于50dB(A)。 | 9.4.3 对于升降乐池及台口内舞台设备运行时的噪声，在观众席第一排中部应小于5560dB(A)；其他舞台设备噪声对于台口外观众厅内其他舞台设备噪声，在观众席第一排中部应小于或等于50dB(A)。 |
| 9.4.7 剧场辅助用房噪声控制要求宜符合表9.4.7的规定。 表 9.4.7剧场辅助用房噪声控制要求 房间名称 背景噪声(NR) 音响控制室 ≤30 多功能排练厅 ≤35 乐队排练厅 ≤30 合唱排练厅 ≤35 琴房 ≤30 | 9.4.7 剧场辅助用房噪声限值控制要求宜符合表9.4.7的规定。 表 9.4.7剧场辅助用房噪声限值控制要求 房间名称 噪声限值背景噪声(NR) 音响控制室 ≤NR30 多功能排练厅 ≤NR35 乐队排练厅 ≤NR30 合唱排练厅 ≤NR35 琴房 ≤NR30 |
| 10 建筑设备 | 10 建筑设备 |
| 10.1 给水排水 | 10.1 给水排水 |
| 10.1.4 剧场用水定额、给水排水系统的选择，应按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的有关 规定执行。 | 10.1.4 剧场用水定额、给水排水系统的选择，应按现行国家标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020及《建筑给水排水设计规范标准》GB 50015的有关规定执行。 |
| 10.1.5 剧场建筑的供水系统宜利用市政水压直接供给。当市政水压不能满足使用要求时，应设置二次供水系统，且二次供水设备在运行中不应对市政水压及周边用户造成不利影响。 | 10.1.5 剧场建筑的供水系统应充分宜利用市政水压直接供给。当市政水压不能满足使用要求时，应设置二次供水系统，且二次供水设备在运行中不应对市政水压及周边用户造成不利影响。剧场建筑二次供水设备用房不得设置在观众厅及舞台区的上层、下层或毗邻上述区域。 |
| 新增条文 | 10.1.7A 淋浴间及其他在正常使用中需要从地面排水的部位应设置地漏，其余区域可不设置地漏。 |
| 10.2 供暖、通风和空气调节 | 10.2 供暖、通风和空气调节 |
| 10.2.6 剧场室内稳定状态下的二氧化碳（C02）允许浓度应小于0.25 %。 | 10.2.6 剧场室内稳定状态下的二氧化碳（C02）允许浓度应小于0.15%0.25%。 |
| 10.2.8 剧场的空气调节系统应符合下列规定： 1 舞台、观众厅宜分系统设置；多层观众厅宜竖向分区设置系统；化妆室、灯光控制室、音响控制室、调光柜室、功放室、舞台机械控制室、舞台机械电气柜室、琴房、乐器库房等，宜设独立系统或装置。 2 集中式系统所采用的空气处理措施应满足室内卫生要求，宜作粗、中效两级过滤，并宜设置具有杀菌功能的空气净化装置。 3 过渡季节应具有不进行热、湿 处理，仅作机械通风使用的功能。 4 主舞台上冬季应有防止下降 冷气流的措施。 | 10.2.8 剧场的空气调节系统应符合下列规定： 1 舞台、观众厅宜分系统设置；多层观众厅宜竖向分区设置系统；化妆室、灯光控制室、音响控制室、调光柜室、功放室、舞台机械控制室、舞台机械电气柜室、琴房、乐器库房等，宜设独立系统或装置。 2 集中空调式系统所采用的空气处理措施应满足室内卫生要求，粗效、中效、高中效过滤器的设置应满足室内空气可吸入颗粒物PM10浓度不大于0.15mg/m3。宜作粗、中效两级过滤，并宜设置具有杀菌功能的空气净化装置。 3 过渡季节应具有不进行热、湿处理， 仅作机械通风使用的功能。 4 主舞台上冬季应有防止下降冷气流 的措施。 |
| 10.2.9 剧场的送风方式应按具体条件选定，并应符合下列规定： 1 主舞台、观众厅的气流组织应进行计算；当布置风口时，应避免气流短路或形成死角。 2 主舞台送风应送入表演区，并应采取调控措施，不得吹动幕布及布景。 3 观众厅宜采用座椅送风等下部送风方式，并应防止尘化，且污物和水不得进入风口和风管；地下水位高的地区不宜采用地下风管；地下风道应设置清扫口。 | 10.2.9 剧场的送风方式应按具体条件选定，并应符合下列规定： 1 主舞台、观众厅的气流组织应进行计算；当布置风口时，应避免气流短路或形成死角。 2 主舞台送风应送入表演区，并应采取调控措施，不得吹动幕布及布景。 3 观众厅宜采用座椅送风等下部送风方式，并应防止尘化，且污物和水不得进入风口和风管；地下水位高的地区不宜采用地下风管；地道新风系统宜采用高热传导率、具备防腐和抗菌性能的金属合金管道，管道系统最低点应设置冷凝水收集装置。地下风道应设置清扫口。 |
| 10.3 电气 | 10.3 电气 |
| 10.3.1 剧场用电负荷应划分为三级，并应符合下列规定： 1 特等、甲等剧场的舞台照明、贵宾室、演员化妆室、舞台机械设备、电声设备（调音控制系统）、电视转播用电等，应为一级负荷；其中特等、甲等剧场的调光用计算机系统用电应为一级负荷中的特别重要负荷。 2 特等、甲等剧场观众厅照明、空调机房电力和照明、锅炉房电力和照明用电等，应为二级负荷。 3 不属于一、二级用电设备负荷应为三级负荷。 | 10.3.1 剧场用电负荷应划分为三级，并应符合下列规定： 1 特大型、大型和特等、甲等剧场的舞台照明、贵宾室、演员化妆室、舞台机械设备、电声设备（调音控制系统）、电视转播、显示屏和字幕系统用电，应为一级负荷；其中特大型、特等、甲等剧场的调光用计算机系统用电应为特级负荷。 2 特大型、大型和特等、甲等剧场观众厅照明、空调机房电力和照明、锅炉房电力和照明用电等，应为二级负荷。 3 不属于一、二级用电设备负荷应为三级负荷。 |
| 10.3.5 乐池内谱架灯、化妆室台灯照明、观众厅座位排号灯等的电源电压，应采用特低电压供电。 | 10.3.5 乐池内谱架灯、化妆室台灯照明、观众厅座位排号灯等的电源电压，宜应采用特低电压供电，也可采用设30mA剩余电流动作保护器的~220V电压回路供电。 |
| 10.3.8 剧场各类房间的照度标准值宜符合表10.3.8的规定。 表10.3.8剧场各类房间的照度标准值 | 10.3.8 剧场各类房间的照度标准值宜符合表10.3.8的规定。 表10.3.8剧场各类房间的照度标准值 |
| 10.3.13 剧场的观众厅、台仓、排练厅、疏散楼梯间、防烟楼梯间及前室、疏散通道、消防电梯间及前室、合用前室等，应设应急疏散照明和疏散指示标志，并应符合下列规定： 1 除应设置疏散走道照明外，还应在各安全出口处和疏散走道，分别设置安全出口标志和疏散走道指示标志。 2 应急照明和疏散指示标志应采用带蓄电池的应急照明装置，连续供电时间不应小于30min。 | 10.3.13 剧场的观众厅、台仓、排练厅、疏散楼梯间、防烟楼梯间及前室、疏散通道、消防电梯间及前室、合用前室等，应设应急疏散照明和疏散指示标志，并应符合下列规定： 1 除应设置疏散走道照明外，还应在各安全出口处和疏散走道，分别设置安全出口标志和疏散走道指示标志。用于观众疏散的应急照明，其地面最低水平照度不应低于5lx。 2 应急照明和疏散指示标志应采用带蓄电池的应急照明装置，连续供电时间不应小于30min。 |
| 10.3.14 消防控制室、变配电室、发电机室、消防泵房、消防风机房等，应设不低于正常照明照度的应急备用照明。特等、甲等剧场的灯控室、调光柜室、声控室、功放室、舞台机械控制室、舞台机械电气柜室、空调机房、冷冻机房、锅炉房等，应设不低于正常照明照度的50%的应急备用照明。用于观众疏散的应急照明，其照度不应低于5lx。 | 10.3.14 消防控制室、变配电室、发电机室、消防泵房、消防风机房等，应设不低于正常照明照度的应急备用照明。特大型、大型和特等、甲等剧场的灯控室、调光柜室、声控室、功放室、舞台机械控制室、舞台机械电气柜室、冷冻机房、锅炉房等，应设不低于正常照明照度的50%的应急备用照明。用于观众疏散的应急照明，其照度不应低于5lx。 |
| 10.3.17 特等、甲等剧场应按第二类防雷建筑设置防雷保护措施；其他年预计雷击次数大于0.06的剧场，应按第二类防雷建筑设置防雷保护措施。 | 10.3.17 特大型、大型和特等、甲等剧场应按第二类防雷建筑设置防雷保护措施；其他年预计雷击次数大于0.05 0.06的剧场，应按第二类防雷建筑设置防雷保护措施。 |
| 10.3.19 为舞台照明设备电控室（调光柜室）、舞台机械设备电控室、功放室、灯控室。声控室供电等的各路电源，均应在各室内设就地保护及隔离开关电器。当采用可控硅（晶闸管）舞台调光装置时，其电源中性线截面积不应小于相线截面积的二倍。 | 10.3.19 为舞台照明设备电控室（调光柜室）、舞台机械设备电控室、功放室、灯控室。声控室供电等的各路电源，均应在各室内设就地保护及隔离开关电器。当采用可控硅（晶闸管）舞台调光装置时，其电源中性线截面积不应小于相线截面积的二倍。 |
| 10.3.22 剧场台口两侧宜预留显示屏电源，其电源配电柜及计算机控制设备应设在灯控室内。 | 10.3.22 剧场台口两侧宜预留显示屏电源，显示屏的其电源配电柜及计算机控制设备应设在灯控室内。 |
| 10.3.26 特等、甲等剧场配电线路应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线；乙等剧场宜采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。 | 10.3.26 特大型、大型和特等、甲等剧场配电线路应采用燃烧性能为B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线；乙等剧场宜采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。 |
|  | 11 内部装修 |
|  | 11.1 一般规定 |
|  | 11.1.1 剧场内部装修应满足建筑物的使用功能、结构安全、消防安全、声学性能及舞台工艺等要求，同时满足卫生防疫、环保的要求，剧场空间应实用、美观。 |
|  | 11.1.2 剧场内部观众厅、舞台、后台等空间的装修标准，应综合考虑剧场类型、等级、功能等因素确定。 |
|  | 11.1.3 剧场装修不得影响观众厅和舞台区域围护结构的隔声性。 |
|  | 11.2观众厅装修 |
|  | 11.2.1 观众厅墙面、顶面造型应满足反射声分布的要求，材料应符合声学特性要求。 |
|  | 11.2.2 观众厅装修材料应符合吸声要求，装修构造不应在使用过程中因受声激发而产生振动和噪声。 |
|  | 11.2.3 观众厅装修面层表面不宜采用反光饰面材料。 |
|  | 11.2.4 观众厅内的标识系统设置应满足下列要求: 1 与观众厅外的标识标牌统一设置，对应衔接。 2 座席排号与座位号应合理编排，且标识标牌易识别。 3 灯光提示标识不应产生眩光。 |
|  | 11.3 舞台装修 |
|  | 11.3.1 舞台和台唇、耳台及乐池的台面应采用舞台用木质地板，台面应平整防滑，并应避免反光。 |
|  | 11.3.2 舞台内墙面宜作吸声处理，饰面材料宜采用暗色并避免反光。 |
|  | 11.3.3 舞台墙面宜做防撞措施。 |
|  | 11.3.4 舞台机械控制室、灯光音响控制室、调光柜室、功放室、声桥、耳光室、面光桥、追光室、多媒体转播室等演出技术用房内应做吸声降噪处理。 |
|  | 11.4 后台装修 |
|  | 11.4.1 舞蹈排练厅装修应满足下列要求: 1 舞蹈排练厅地面宜采用与舞台地面相同的构造。 2 练功扶手应稳固连接于排练厅地面或墙面，可移动练功扶手应保证其稳定性。 3 固定于墙面的镜子前应设开闭式遮蔽帘幕。 |
|  | 11.4.2 乐器调音室内应做吸声降噪处理，化妆室宜做吸声降噪处理。 |
|  | 11.4.3 后台演员服装及道具运输路线的墙面宜做防撞措施。 |

# Text boxes

发布