| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |  |

目    次

前 言	I

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	3

4  厂址选择	4

5  总平面布置	5

6  生产工艺	8

7  建筑结构	35

8  电气	40

9  自动化仪表	45

10  给排水与消防	57

11  热力供应与采暖通风	58

12  环境保护	59

- 前 言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由国家粮食局科技与流通发展司归口。

本标准起草单位：国贸工程设计院、无锡中粮工程科技有限公司、河南工业大学。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、

植物油厂设计规范

1  范围

本标准规定了植物油厂工程设计所涉及到的厂址选择、总平面布置、生产工艺及设备、建筑结构、安全消防、给水排水、电气装置、自动化仪表、热力供应与采暖通风、环境保护等方面的一般原则。

本标准适用于植物油料和植物油脂加工厂的新建、改建、扩建工程设计。产品品种为各种食用植物油及饼粕副产品。

本标准不适用于生物质能源生产车间的设计。

植物油厂设计除应执行本标准外，还应符合国家现行有关标准的规定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其（最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB50189-2012  工业企业总平面设计规范

LS/T 8009-2010  粮食物流园区总平面设计规范

JTJ 211—99  海港总平面设计规范

GB4387-2008  工业企业厂内道路、道路运输安全规程

JGJ/T 60-2012  交通客运站建筑设计规范

GB50016-2006  建筑设计防火规范

GB50160-2008  石油化工企业设计防火规范

LS8010-2014  植物油库设计规范

LS/T 8009-2010粮食物流园区总平设计规范

GB50074-2002  石油库设计规范

GB50015-2003  建筑给水排水设计规范

GB50013  室外给水设计规范

GB50555  民用建筑节水设计标准

GB50014-2011  室外排水设计规范

GB50788  城镇给水排水技术规范

GB50052-2009  供配电系统设计规范

GB50057-2010  建筑物防雷设计规范

GB50019-2003  采暖通风与空气调节设计规范

GB50736-2012  民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

CJJ34-2010  城镇供热管网设计规范

GB50140-2005  建筑灭火器配置设计规范

GB50150-2010  泡沫灭火系统设计规范

GB50034-2004  建筑照明设计标准

GB50053-94  10KV及以下变配电所设计规范

GB50054-95  低压配电设计规范

GB50055-93  通用用电设备配电设计规范

HG/T 20664  化工企业供电设计技术规定

GB50058  爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB50174  电子计算机房设计规范

GB50058-92  爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GBT50062-2008  电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB50060-92  3—10KV高压配电装置设计规范

GB50201  防洪标准

GB50341  立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范

CGG216-2002  城市热力网设计规范

TB10063-2007  铁路工程设计防火规范

SBJ04-91  浸出制油工厂防火安全规范

GB2716-2005  食用植物油卫生标准

GB2760-2007  食品添加剂使用卫生标准

GB2760-2011  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

建标118-2009  植物油库建设标准

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

植物油  vegetable oil

亦称植物油脂。从植物的子实、果肉、胚等组织经压榨或浸提所得油脂。在常温下呈液态称为油，半固态或固态称为脂。

3.2

油料库  storaye of raw oilseed

用以储存加工前原料的仓房。仓房的建筑形式主要有筒仓和平房仓等。仓体的结构形式有钢筋混凝土结构、砌块结构和钢结构。

3.3

预处理车间  pretreatment workshop

对油料进行清理、剥壳、脱皮、破碎、轧胚、蒸炒等工艺作业的车间。可采用钢结构或钢筋混凝土框架结构。

3.4

榨油车间  pressing workshop

将油料榨制成毛油或成品油的车间。常采用多层钢筋混凝土框架或钢框架结构。

3.5

预榨车间  pre-pressing workshop

将油料预榨取出部分油脂，饼仍含有较高油脂，用于进一步浸提油脂。

3.6

浸出车间  extraction plant

使用有机溶剂提取料胚或预榨饼中的油脂车间。为多层建筑，开敞或半封闭形式。采用钢结构，也可采用钢筋混凝土框架结构或框架结构上设钢平台。

3.7

精炼车间  refinery plant

对植物油所含固体杂质、游离脂肪酸、磷脂、胶质、蜡、色素、异味等进行脱胶、脱酸、脱色、脱臭、脱蜡、脱脂等工序的车间。为多层结构，可采用钢结构，也可采用钢筋混凝土结构，或钢筋混凝土框架上架设钢平台。

3.8

粕库  meal storehouse

储存或周转粕的库房，一般为单层房式仓、或钢筋混凝土筒仓。有的粕库兼有计量、打包的功能。按防火规范，粕库内的电器设备应为防爆型，以保证安全。

3.9

油脂灌装车间  filling of oil productst workshop

油脂经灌装、装箱等工序进行油脂产品的包装车间。单层或多层结构，可采用钢结构，也可采用钢筋混凝土结构。

3.10

分提车间  fractionation workschop

利用不同甘油三酸脂的溶点、溶解度、结晶体硬度等不同特性，对植物油中不同组分，进行晶析与过滤分离的车间。为多层结构，可采用钢结构，也可采用钢筋混凝土结构。

3.11

自由气体  exhaust air

浸出系统中未凝结的气体。由空气、溶剂蒸气和水蒸汽组成。

3.12

游离脂肪酸  free fatty acid

未结合在甘油基上的呈游离状态的脂肪酸”。

3.13

粕残油  meal residual oil

浸出取油后的湿粕再经脱溶、干燥、冷却后所得成品粕中油脂残留量。

3.14

粕残溶  meal residual solvent

浸出取油后的湿粕再经脱溶、干燥、冷却后所得成品粕中溶剂残留量。

3.15

冷榨  cold pressing

在室温下，料胚不经高温蒸炒，对油料一次压榨的工艺过程。

3.16

安全距离  safe distance

满足消防、环保等要求的距离。

4  厂址选择

4.1  厂址选择应符合国家的工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求。

4.2  厂址选择应对建设条件、经济、社会、人文、城镇土地利用现状与规划、环境保护、文物古迹、占地拆迁、对外协作、物流交通、油料来源、成品需求、施工条件等各种因素进行深入的调查、研究、分析后确定。

4.3  厂址应有便利和经济的交通运输条件。大型植物油厂宜设置满足企业运输要求的铁路专用线或专用码头。

4.4  厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的给水、排水、供电、供热、通讯等基础设施。

4.5  厂址应远离散发有害物质的污染源及易燃易爆场所，且应位于散发有害物质的污染源全年最小频率风向的下风侧。

4.6  厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。宜避开自然地形复杂、自然坡度大的地段，应避免将盆地、积水洼地作为厂址。

4.7  厂址应满足建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形。

4.8  厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定：

a）  当厂址不可避免不受洪水、潮水或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝的防护措施。

b）  凡受江、河、潮、海洪水及潮水或山洪威胁时，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB650201的有关规定。

4.9  山区建厂，当厂址位于山坡或山脚处时，应采取防止山洪、泥石流等自然灾害的危害的加固措施，应对山坡的稳定性等作出地质灾害的危险性评估报告。

4.10  下列地段和地区不宜选为厂址：

a）  地震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区；

b）  有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；

c）  采矿塌落（错动）区地表界限内；

d）  爆破危险区界限内；

e）  坝或堤决溃后可能淹没的地区；

f）  对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察，以及军事设施等规定有影响的范围内；

g）  很严重的自重失陷性黄土和强膨胀土等工程地质条件不良地区；

h）  受海啸或湖涌危害的地区。

5  总平面布置

5.1  一般规定

5.1.1  总平面布置应符合当地城乡总体规划和土地利用总体规划的要求，并应满足国家有关建设用地控制指标规定。

5.1.2  总平面布置应根据植物油厂的规模、生产流程、交通运输、环境保护、防震、防火、防洪、安全、卫生、节能、检修、厂区发展等要求，应经技术经济比较后择优确定。

5.1.3  总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。

5.1.4  总平面布置应根据生产流程合理进行功能分区；功能分区内各项单项工程布置应紧凑合理；生产相关的功能区之间及单项工程之间应物料流向合理、线路短捷；在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置。

5.1.5  总平面布置应根据地势、地形、工程地质及水文地质条件、交通组织、工艺流程等要求，合理布置建筑物、构筑物和有关设施，减少土（石）方工程量和基础工程费用。

5.1.6  总平面布置应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。行政办公及生活服务设施、人员较多的建筑物应尽量避免西晒。

5.1.7  总平面布置应合理地组织货流和人流，并应符合下列要求：

a）  运输线路的布置应保证物流顺畅、线路短捷、不折返；

b）  应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉；

c）  应使人、货分流，避免运输繁忙的货流与人流交叉；

d）  应避免进出厂区的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉；

5.1.8  厂区出入口数量和位置，应根据企业的生产规模、总体规划、用地面积及总平面布置等因素综合考虑，数量不宜少于2个。

5.1.9  总平面布置应使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并应结合城镇（乡）规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整洁友好的工作环境。

5.1.10  厂区内建筑物、构筑物、设施之间及其与铁路、道路之间的防火间距和消防通道的设置，应执行现行国家《建筑设计防火规范》GB50016、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067、《石油化工企业设计防火规范》GB50160等有关的设计防火规范的规定。

5.1.11  建设项目分期实施时，总平面布置应符合下列要求：

a）  近、远期工程应统一规划。近期工程应集中、紧凑、合理布置，并应与远期工程合理衔接。

b）  预留发展用地应尽量规整，不应修建与预留发展不相符的永久性建筑物、构筑物等设施。

5.2  生产设施。

5.2.1生产设施在厂区内的布置，应符合以下要求：

a）  生产设施工艺生产流程顺畅，布置紧凑合理，衔接短捷，与相邻设施协调，避免主要生产作业交叉往返；

b）  进入原料的车间应靠近原料仓库及运输线，生产出最后成品的车间应靠近成品库及运输线；

c）  有利于生产管理和安全防护；便于施工、安装和检修；

d）  生产上有联系的建筑物、构筑物和露天设施。应布置在同一区域或相邻的区域内；

e）  宜布置在人员集中场所全年最小频率风向的上风侧，并位于散发可燃气体设施全年最小频率风向的下风侧；

5.2.2  可能散发可燃液体的浸出车间、可燃气体的氢化车间，宜布置在明火或散发火花地点全年最小频率风向的上风侧，在山区或丘陵地区应避免布置在窝风地带。

5.2.3  可能泄漏、散发有毒或腐蚀性气体或粉尘的设施，应避开人员集中场所，并宜布置在其他主要生产设备区全年最小频率风向的上风侧。

5.2.4  生产设施内的布置，应符合下列要求：

a)  生产设施区的管廊和设备布置，应与相关的厂区管廊、运输线路等相互协调、衔接顺畅短捷；

b)  生产设施区内预留地的位置，应根据工厂总平面布置的要求、生产性质及特点等因素确定；

c)  浸出车间生产所使用溶剂的装卸和储存设施。应布置在浸出车间区域的边缘、便于运输和消防的地带；

d)  车间控制室应靠近主要工艺设施或主要控制设备。

5.3  辅助生产及公用工程设施

5.3.1  锅炉房尽可能设置在使用蒸汽的地方，以缩短蒸汽管道的长度。

5.3.2  总变电所应布置在所有使用电力车间的中心地区，或靠近用电设施最多的生产车间。

5.3.3  机修车间应布置在离生产车间较近的中心区；靠近材料仓库以及主要输送要道，以便加工的机件等运入车间；车间旁应有适当空地作为堆放场地。

5.3.4  压缩空气站宜布置在空气洁净地段，靠近主要负荷中心，宜有良好的通风和采光，避免西晒；储气罐宜布置在厂房的北侧，不应布置在对噪音和振动有防护要求的场所附近。

5.3.5  污水处理站宜位于厂区边缘、且地势及地下水位较低处；并应布置在厂区全年最大频率风向的下风侧，且应注意其对周围环境的影响。

5.3.6  中心化验室宜布置在生产管理区内，不应布置在产生大量水雾设施的全年最大频率风向下风侧；远离振源，宜有良好的朝向，避免西晒。

5.4  仓储设施

5.4.1  仓储设施应按其储存物料的性质、数量、包装及运输方式等条件，按不同类别，相对集中布置，并宜靠近相关装置和运输线路，且应符合防火、防爆、安全、卫生的规定，为管理创造有利条件。

5.4.2  散装固体原料、燃料仓库或堆场的布置，应符合下列要求：

a）  宜邻近主要用户，方便运输并适应机械化装卸作业；

b）  堆场应根据物料性质和操作要求，铺砌地坪并设有良好的排水设施；

c）  易散发粉尘的仓库或堆场，宣布置在厂区边缘地带，且位于厂区全年最小频率风向的上风侧。

5.4.3  罐区的布置，应符合下列要求：

a）  罐区应按物料性质、隶属关系、操作和物料输送条件，分别布置为原料罐区和成品罐区，其位置应满足工艺生产、储运装卸和安全防护要求，同时应留有必要的发展用地；

b）  罐区宜布置在厂区边缘地带；

c）  罐区宜布置在人员集中场所和明火或散发火花地点全年最小频率风向的上风侧，并应避免布置在窝风地带；

d）  罐区不宜布置在高于相邻的装置、全厂性重要设施及人员集中场所的场地上；

e）  罐区不宜紧靠排洪沟布置；

f）  与罐区无关的管线，输电线均不得穿越罐区；

g）  汽车液体装卸场外应设置汽车停车场。

5.4.4  厂区内应设有废弃设备与材料的临时堆场，其位置应靠近厂区边缘且不影响厂容的地方。

5.5  行政办公及其他设施

5.5.1  行政办公及生活服务设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应符合下列要求：

a）  应布置在便于行政办公、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇（乡）和居住区联系方便的位置；

b）  全厂性行政办公及全厂性生活服务设施应远离甲类车间和甲类仓储设施。

c）  行政办公及生活服务设施的用地面积，不得超过工业项目总用地面积的7%。

5.5.2  全厂性的生活设施，宜集中布置。

5.5.3  为生产车间服务的生活设施，应靠近人员较多的作业地点，或职工上、下班经由的主要道路附近。

5.5.4  当厂区设置消防站时，设置要求应满足现行国家《工业企业总平面设计规范》GB50187等有关的规定。

6  生产工艺

### 6.1  一般规定

#### 6.1.1  工艺设计的依据

a）  政府相关主管部门对建设项目立项的批复文件，以及建设单位与设计单位的设计合同。

b）  建设单位提供的相关设计基础资料。

c）  现行的国家和行业相关标准及规范。

#### 6.1.2  工艺设计的原则

##### 6.1.2.1  生产工艺流程设计的原则

a）  选用先进、成熟、可靠的新工艺、新技术及新设备，实现生产工艺技术的先进性、经济合理性和安全可靠性，以及节能降耗、环境保护、安全生产及综合利用的目标。

b）  采用先进可行的工艺指标，在能达到该工艺指标的前提下，尽量缩短工艺路线和简化工艺过程，减少输送设备的数量。

c）  充分利用原料，在获得高产品得率和保证产品质量优良的同时，尽量做到对副产物综合利用和资源高效利用。

d）  要考虑加工不同原料和生产不同产品的可能性。

e）  要考虑生产调度的许可性，估计到生产中（个别车间或工序）可能发生故障时，不影响其他车间和工序的正常运行。

f）  要充分考虑安全生产的要求。为保证安全生产，工艺过程要配备较完善的控制仪表和安全设施，如安全阀、报警器、阻火器、呼吸阀、压力表、温度计等。工艺流程中要考虑出现紧急情况（或不正常情况，或事故）时能放空物料、减少损失的可能性，譬如浸出车间中溶剂和混合油能在出现紧急情况时自流至室外安全储罐。

g）  要充分考虑生产的节能降耗（如尽可能采用热交换和预热回收利用、冷却水循环利用）、环境保护、安全生产（如油脂物理精炼、浸出废水蒸煮，等）。

h）  要充分考虑生产工艺和工艺条件对产品食用品质安全的要求，避免过度加工，提倡适度加工，降低加工损耗，提高产品得率，减少加工过程营养成分的损失和有害成分的形成，保证产品的品质安全和营养。

##### 6.1.2.2  车间设备布置设计的原则

a）  车间布置设计应在以工艺为先导，并充分考虑总图、土建、设备、安装、电力、暖通、外网等专业的要求下完成。

b）  设备布置要满足生产工艺流程的要求，在保证物料输送通畅的前提下，力求物料输送路线短捷，尽可能避免固体物料的往返运输。

c）  注意本车间与其他车间在总平面布置图上的位置关系，以及与其他车间各工序的相互配合，保证物料运输通畅，联系方便，满足总图布置要求。

d）  设备布置要满足设备安装、检修、生产操作的要求。应留有足够的操作、通行及检修需要的位置，保证操作方便，维修装卸，清洁卫生方便。

e）  要充分考虑本车间生产对安全生产和防火、防爆的要求，设备布置要满足生产安全的需要。

f）  设备布置要充分考虑扩大生产规模、增加设备的可能性，应留有适当余地便于更换设备和增加设备。

g）  设备布置要考虑车间对采光、通风、采暖、降温、降噪、防火、防爆、防毒等要求，满足生产卫生和劳动保护的要求。

h）  对散发热量、气味及有腐蚀性的介质，要单独集中布置，对空压机房、空调机房、真空泵等既要分隔，又要尽可能接近使用地点，以减少输送管路及损失。

i）  可以设在室外的设备，尽可能设在室外并加盖简易棚保护。

j） 有效地利用车间建筑面积和建筑空间。

##### 6.1.2.3  管路布置设计的原则

a）  管路布置应满足生产工艺的要求，譬如高温、高压、真空、密闭、伴热、保温、保冷、防腐、防爆、清洁卫生、品质安全、物料放空等。根据输送介质的性质，选择正确的管道和管件材质，以及连接方式、耐磨衬板要求、安装要求、防腐、保温、伴热要求等。

b）  管道线路布置要简短、流向清晰，避免物料的往返输送。

c）  管道线路应考虑管道清理的要求，避免死角及无法清理存料等。

d）  管路布置应满足操作安全和安全防护的要求，譬如架设高度，维护方式等。

##### 6.1.2.4  设备设计与选型的原则

a）  根据物料衡算和热量衡算的计算结果，本着先进和经济合理的原则，选择标准设备和设计非标设备。

b）  设备选用时，优先选用节能的设备。

c）  在相同工艺效果的情况下，应尽量选用国产设备。

#### 6.1.3  工艺设计的内容

植物油厂的生产工艺设计一般分为初步设计和施工图设计两个阶段。有特殊要求时，可另行委托增加方案设计阶段或其他设计内容。小型植物油厂亦可直接进行工艺施工图设计。

a）  方案设计阶段设计内容和设计文件应包括设计说明书、设计图纸。

1）  设计说明书内容应包括：设计依据；设计范围；生产规模；工艺及产品方案；主要工艺流程比选及特点；主要设备比选及设备表；节能、环保、生产安全等措施；主要技术经济指标；需要说明的其他内容。

2）  设计图纸内容应包括：工艺流程图；主要设备清单；必要时绘制主要生产车间的设备平、立面布置图。

b）  初步设计阶段设计内容和设计文件应包括设计说明书、设计图纸、设计概算。

1）  设计说明书的内容应包括：设计依据；设计范围；工艺设计（工艺综述；各子项工艺说明；主要设备选型；主要技术指标；工作制度、劳动定员）；提请在设计审批时需解决或确定的主要问题。

2）  设计图纸的内容应包括：物料平衡图（表）；工艺流程图；设备平面、剖面布置图；主要设备及材料表；必要的设计计算书（内部归档用）。

c）  施工图设计阶段设计内容和设计文件应包括图纸目录、设计说明、设计图纸、设备及材料表，必要的设计计算书（内部归档）。

1）  设计说明的内容应包括：设计依据；项目概况（建设内容与规模、原料种类及质量标准、产品种类及质量标准、工艺流程简述、产量、主要技术指标、设计参数选择）；需特殊说明的设备安装施工要求等。

2）  设计图纸应包含：带控制点的工艺流程图(条文说明)；设备平面布置图；设备剖（立）面布置图；设备基础、预留洞孔及预埋件图；管道系统图；必要时提供管道布置图（条文说明）；风网轴测图（条文说明）；非标设备条件图（条文说明）。

3）  设备及材料表应包括主要设备及材料的编号、名称、型号规格、单位、数量及功率配备等。

4）  必要的设计计算书（内部归档）。

d）  需设计的非标设备应绘制设备条件图，作为设备布置图的资料，同时提供给设备设计人员进行设备设计。

设备条件图应包括：设备型式、基本结构、容量、物料名秘及设备的工艺条件、设备基本尺寸，物料进出口位置，大小及具体要求、设备的传热面积、需用动力及配用电机型号等。

#### 6.1.4 施工阶段工艺图纸设计要求

##### 6.1.4.1  工艺流程图

a）  绘出所有设备，标注设备编号及名称；

b）  绘出物料管道，标出规格；

c）  反映原料、产品、辅助材料及各种介质流向和流量；

d）  标注检测点和控制点的位置和控制类型；

e）  补充图例、符号及说明。

f）  工艺流程图中设备、管道、阀件等图例符号应符合有关标准规定。

##### 6.1.4.2  设备布置图

a）  绘出建（构）筑物的墙、柱、门、窗、楼梯、电梯、伸缩缝等，标注跨度、柱距、总长度、总宽度、标高、轴线编号；

b）  绘制工艺设备、平台、支架、吊架及料仓等的外形，标注定位尺寸及设备编号；

c）  绘出较大直径管道，标注定位尺寸；

e）  必要时，绘出运动或开启部件的最大运动轨迹；

f）  必要时列出本层设备明细表；

g）  图纸名称、比例。

##### 6.1.4.3  设备剖面布置图

a）  绘出墙、柱、屋架、天窗、楼地面、屋面等，标注轴线编号、跨度、各层标高及技术夹层标高等；

b）  绘制工艺设备、平台、支架、吊架及料仓等的外形，标注定位尺寸及设备编号；

c）  标注设备、平台、支架、吊架、料仓等的标高；必要时，标注设备关键部位标高；

d）  绘出较大直径的管道，标注定位尺寸；

e）  必要时，绘出运动或可开启部件最大运行轨迹；

f）  图纸名称、比例。

##### 6.1.4.4  设备基础、预留洞孔及预埋件图

a）  设备基础图标明设备基础的位置、形式、标高、尺寸。

b）  预留洞孔图绘出设备进出料口、工艺管道及其他工艺预留洞孔，注明洞孔形式、大小及定位尺寸，穿墙预留洞孔还应注明标高或高度定位尺寸。

c）  预埋件图绘出设备、工艺管道、平台、支架、吊架等必要的安装预埋件，注明预埋件尺寸及规格、预埋件名称或编号；墙上预埋件还应标明高度定位尺寸。

d）  分别编制预留洞孔、预埋件汇总表，标明预留洞孔、预埋件名称或编号、规格及数量。

注：设备基础、预留洞孔和预埋件图较少时，可在同一图上绘制。

e）  管道布置图

1）  绘制工艺管道、管架的平面、立面布置图，标出管道管径与定位尺寸及标高，特殊要求时应绘出详图；

2）  注明工艺管道输送介质、材质、连接方式、耐磨衬板要求，安装要求，除锈防腐、保温及伴热要求等；

3）  列出管道、管件、管架、阀门等材料表。

f）  风网轴测图

1）  各管道的管径、流量和流速；

2）  管道、管件、阀门等设备及材料表；

3）  风机、除尘器等设备选用表；

4）  注明材质、安装、防腐保温及操作等要求。

g）  非标准设备（件）条件图

1）  对非标准设备应提供委托设计条件图，注明制造要求和主要技术参数。

2）  对仓斗、平台、支架、吊架、盖板、爬梯等绘制制作条件图。

3）  必要时，给出设备订货图。设备订货图应标出设备订货必须的尺寸、设备操作及检修空间要求，关键配件的材质及定位、传动方向和形式，给出减速器与动力配备的规格型号等重要的设备参数。无法用图纸表达时，应用文字说明。

### 6.2  油料预处理工艺

#### 6.2.1  油料预处理工艺的选用

a）  油料预处理工艺设计时，对油料品质和工艺技术指标的设计和计算依据，应根据国家相应标准选定，或根据建设单位提供的技术经济指标作为设计和计算依据。

b）  油料的预处理工艺应根据具体的油料品种以及产品要求，选取相应的生产工艺。生产工艺的选择应本着先进、成熟、节能、环保的原则。

c）  预处理工艺以及工艺条件的选择，应考虑加工产品的食用品质安全，避免采用过高温度的焙炒，尽量避免和减少油料中营养成分的损失和破坏，避免多环芳烃等有害成分的形成。

d）  对用作食用油脂制取的原料，其质量指标和卫生指标要符合相应的油料国家标准或行业标准，以及《植物油料卫生标准》国家标准。

e）  对于花生、棉籽、葵花籽等带壳油料应进行剥壳与仁壳分离，以利于提高产品质量及减小设备磨损。

f）  对于生产食用级饼粕的原料，如大豆、花生、芝麻等，应设置完善的除杂、剥壳、脱皮、低温制油工艺，保证有效去除霉变籽粒，提高产品的蛋白质含量，并尽量减少蛋白质变性。

h）  对于大豆的预处理工艺，应根据豆粕产品质量等级的要求，确定是否采用脱皮、膨化工艺。对于饲料级豆粕生产工艺，大豆预处理应优先选用大豆脱皮、膨化的预处理工艺，以利于提高浸出毛油质量以及油脂精炼得率，提高饲用豆粕质量及增加产品品种。

对于食用豆粕生产工艺，大豆预处理应选用完善的清理除杂、脱皮率高的预处理工艺，避免采用生坯挤压膨化工艺，以利于减少蛋白质变性。

i）  对于油菜籽等高含油料的预处理工艺，宜选用预处理预榨浸出工艺（成熟、稳定），也可以采用膨化浸出工艺；要尽量选用高效节能的卧式调质机代替能耗高的层式蒸炒锅。当生产食用级菜籽粕时，应采用菜籽脱皮的预处理冷榨工艺。

j）  对于花生的预处理工艺，应根据产品品种和质量等级要求，选用相应的预处理工艺。

对于浓香花生油的生产，应选用高温炒籽预处理工艺；对于清香花生油和食用级花生饼粕的生产，应选用花生脱红衣的预处理冷榨工艺。

k）  对于芝麻的预处理工艺，应根据产品品种和质量等级要求，选用相应的预处理工艺。

对于芝麻香油的生产，宜选用高温炒籽的预处理工艺；对于冷榨芝麻油和食用芝麻蛋白的生产，应选用芝麻脱皮的预处理冷榨工艺。

l）  对于米糠的预处理工艺，应采用湿法膨化的预处理工艺，配备挤压膨化机对米糠进行有效的稳定化处理，以钝化其中的脂肪酶，避免和减少米糠中油脂的水解酸败，降低米糠毛油的酸价。

m）  在预处理生产工艺中，应设计和配置有效的通风除尘设施，保护车间生产环境。

n）  在预处理生产工艺中，应配置原料进料、半成品或成品出料的连续或半连续的计量装置，配置水、电、汽的分车间计量装置，配置显示工艺参数的仪表，配置方便生产取样进行检化验的设施。

o）  对于规模化生产的预处理车间，应设计和配置自动控制装置，提高自动控制的生产水平，提高生产效果。

p）  在油料预处理工艺中，还有考虑生产不正常情况时的处理措施，譬如，输送设备的回头料处理，能满足多种油料加工时设备的配置，不同油料加工时对某些设备的短路，等。

q）  设备配置方面，要考虑扩大产能的可能性，增加油料品种处理时的可能性等。

#### 6.2.2  油料预处理工艺技术指标

在油料预处理工艺设计时采用的工艺技术指标和技术经济指标，应不低于近期国内同类型油厂的平均先进水平。

##### 6.2.2.1  清理除杂

净料中含杂质最高限量：花生仁0.1%,大豆、棉籽、油菜籽、芝麻为0.5%。杂质(下脚料)中含油料最高限量：大豆、棉籽、花生仁为0.5%,油菜籽、芝麻为1.5%。

##### 6.2.2.2  油籽剥壳

仁中含壳率(10目筛检验)：棉籽仁不超过10%,花生仁不超过1%,葵花籽仁10%～15%。

壳中含仁率(手捡,如有整籽,剥壳后计人)：棉籽壳不超过0.5%，花生壳不超过0.5%，葵花籽壳不超过1%。

##### 6.2.2.3  油籽脱皮

大豆：一次脱皮（又称半脱皮）工艺的脱皮率60%～70%，两次脱皮（又称全脱皮）工艺的脱皮率不低于90%，皮中含仁率按皮中含油率计不大于1.5%（或0.5%～1.0%加上皮中自身含油）。

花生：生产食用级花生饼粕时，要求花生仁脱皮率达到90%以上。花生仁脱红衣之前，低温烘干至水分5%以下，烘干温度控制在75℃以下。

芝麻：生产食用芝麻饼粕时，芝麻脱皮率达到96%以上。

油菜籽：生产食用菜籽饼粕时，菜籽脱皮率达到80%～85%。仁中含皮<2%，皮中含仁或籽≤2%。

##### 6.2.2.4  破碎要求

大豆破碎粒度为4～6瓣，破碎豆的粉末度控制为通过20目/英寸筛不超过10%；花生破碎粒度为6～8瓣，粉末度控制为通过20目/英寸筛不超过5%。

##### 6.2.2.5  油料轧坯

轧胚厚度为大豆0.3mm以下，棉仁0.4mm以下，菜籽0.35mm以下，花生仁0.5mm以下。料胚粉末度控制在20目/英寸筛的筛下物不超过3%。

##### 6.2.2.6  料坯挤压膨化

大豆生胚厚度0.35～0.45mm，入膨化机水分为10～11%、温度60～65℃；出膨化机温度105～110℃、含水量为12～13%；经干燥冷却，水分8%～10%、温度50～55℃。

菜籽生坯，入膨化机水分7%、温度90℃左右；膨化料水分10%～12% ,温度105℃～110℃。

棉籽仁生坯，入膨化机料温80℃～90℃，水分7%～8%，出膨化机料水分10%～12%。

米糠，湿法膨化后的料粒水分13%～15%，经干燥和冷却，水分5%～7%，温度50～55℃。

##### 6.2.2.7  油料预处理能量消耗指标

表1  预处理能量消耗指标

| 序号 | 消耗指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽 ≤ | 120 | kg/t料 |
| 2 | 电 ≤ | 24 | kwh/t料 |
| 3 | 水 ≤ | 100 | kg/t料 |
| 注1：表中为1000吨/日大豆油厂能量消耗指标，规模大于1000吨/日的可适当递减，规模小于1000吨/日的可适当递增。 注2：表中的大豆预处理工艺含清理、脱皮、轧胚、膨化、豆皮和豆粕粉碎等。 注3：油菜籽等高含油料的预处理能量消耗指标与榨油工段能耗指标一起计算，见表2。 |

#### 6.2.3  设计计算和设备选用

预处理工艺的设计计算应根据选用的生产工艺流程，按流程顺序对每个工序进行物料衡算、热量衡算以及设备选型。

##### 6.2.3.1  加工能力计算

预处理车间日加工规模按24小时连续生产处理原料数量表示，若生产线能处理多种油料，按可达到的最大处理量确定生产规模。年加工规模按全年250天生产日计算；每个工作日按三班（每班8小时）计算。

##### 6.2.3.2  物料衡算

物料衡算应根据选用的预处理生产工艺流程，按流程顺序对每个工序逐个进行物料平衡计算，并列出各工序物料衡算表及总物料平衡表。

##### 6.2.3.3  热量衡算

对物料进行加热或冷却处理的设备，应按顺序分别进行热量平衡计算并列出表格。

##### 6.2.3.4  工艺参数的选用

原料成份：按相应油料的国家标准或建设单位提供的质量指标。

设计计算采用的工艺技术经济指标，按6.3.2所列要求，或按建设单位提供的指标要求。

##### 6.2.3.5  设备设计和选型

料箱、料斗、溜管等应绘制设备条件图，作为设备布置图的资料，同时提供给设备设计人员进行设备设计。

#### 6.2.4  车间设备布置

a）  对于大规模生产，车间建筑宜采用多层，以便于物料尽量实现自流、减少输送设备的应用；

b）  设备布置时，应减少物料输送距离，避免物料输送时的折返，合理组织物流；

在布置时一定要满足工艺流程顺序，保证水平方向和垂直方向的连续性。对于有压差的设备，应充分利用高位差布置，以节省动力设备及费用。在不影响流程顺序的原则下，将较高设备尽量集中布置，充分利用空间，简化厂房体形。

c）  凡属相同的几套设备或同类型的设备或操作性质相似的有关设备，应尽可能布置在一起，这样可统一管理，集中操作，还可减少备用设备，即互为备用。

d）  设备布置时，应将除尘风机等噪音大的设备集中布置在对操作人员影响小、人员少的位置，譬如布置在车间顶层。对噪声大的设备宜采用封闭式隔间等。

e）  应尽量将振动大的设备如对辊轧坯机等布置在车间底层。

f）  应尽量将输送设备或输送设备的底座安置在地面上，避免将斗升机底座安装在较深的地坑中，以便于设备维护和操作。

g）  车间设备布置时，应考虑设置操作间、控制间。

h）  大型设备要有足够的维护检修平台、空间；传动设备要安装安全防护装置的位置。

i）  在车间设备布置时，根据需要，应在各楼层布置设备吊装孔，在底层考虑大型设备进出和吊装的位置。

j）  设备布置时，设备之间要留出足够的安装、作业及检修位置。

k）  要考虑与其他车间合理连接的通道；

l）  对于有高温作业的设备，譬如炒籽机，要单独隔离和布置，避免对车间环境的影响。

m）  适当留有扩建余地。

#### 6.2.5  安全生产要求

a）  车间内所有设备传动部件均应配有防护设施，电器设备必须有可靠接地，操作平台应设置围护装置，地坑（槽）必须加盖板，加热设备均应有足够的保温层。

b）  车间内各工序间应有在连续生产突然中断的应急措施。在主要作业设备间配备电气连锁装置，或设置事故信号灯以及时消除生产故障，保证安全生产。

c）  对大型设备、笨重设备（如轧坯机）的检修平台和吊装孔的防护设施。

d）  对于容易起火的设备，如干燥调质塔，前面一定要有有效的除杂设施。并配置有效的防火消防设施。

### 6.3  压榨取油工艺

#### 6.3.1  压榨取油工艺的选用和设计

a）  油料的压榨取油工艺应根据油料品种、生产工艺以及对产品的要求，合理选择预榨、压榨、热榨、冷榨工艺，以及液压榨油机压榨、螺旋榨油机压榨等工艺。并根据压榨工艺的不同选择相应的入榨前的生坯蒸炒（调质）工艺。

b）  对于高含油料应优先选择预榨浸出取油工艺，预榨饼残油一般为10%-18%。预榨前要配置生坯湿润蒸炒或调质工序。

c）  对于特种油料和油脂的生产，譬如可可脂、浓香花生油、芝麻香油、茶籽油等制油工艺，宜选择压榨浸出取油工艺，以提高压榨过程出油率。压榨饼残油可以达到5%-8%。压榨前应配置相应的干蒸炒工序或磨浆工序。

d）  对于食用级饼粕的生产，应采用低温压榨取油工艺，压榨温度不超过80℃。尽量避免蛋白质的变性和破坏。压榨前宜配置相应的调质工序。

e）  对于大规模压榨取油工艺，应选择生产连续性强的螺旋榨油机榨油工艺。为减少设备数量，宜选择处理量大（大型的）的榨油机。

f）  对于特种油料的小规模榨油生产（如芝麻压榨、油茶籽压榨），可以选择投资少、生产灵活的液压榨油机工艺。

g）  按照不同压榨工艺以及对入榨料性能的要求，应配置相应的入榨料的调质和蒸炒工艺。

h）  按照不同压榨工艺以及对压榨饼的要求，应配置相应的饼处理工艺和设备，进行饼冷却、饼粉碎、饼暂存等。

i）  按照不同压榨工艺以及压榨毛油的要求，配置相应的压榨毛油除渣工艺和设备，进行压榨毛油的沉淀、过滤、计量和暂存等。

j）  生产工艺的选择应本着先进、成熟、节能、环保的原则。譬如先进的油菜籽调质压榨、高效节能的榨油工艺。

#### 6.3.2  设计计算和设备选用

##### 6.3.2.1  加工能力计算

榨油车间日加工规模，采用螺旋榨油机进行连续生产的，按24小时连续生产压榨油料的吨数表示，若生产线能处理多种油料，按可达到的最大处理量确定生产规模。年加工规模按全年250天生产日计算；每个工作日按三班（每班8小时）计算。

采用液压榨油机进行间歇生产的，可以按24h能完成的生产周期数与每个周期压榨油料量的乘积计算日加工规模，也可以按实际生产时间压榨油料量计算日加工规模。

##### 6.3.2.2  物料衡算

压榨工艺的设计计算应根据所选用的生产工艺流程，按流程顺序对每个工序进行物料衡算、热量衡算以及设备选型。

根据被加工油料特性及所选用的榨油工艺和技术参数，按流程顺序对每个工序（或设备）逐个进行物料平衡计算，并列出压榨各工序物料衡算表及总物料平衡表。

##### 6.3.2.3  热量衡算

按流程顺序对每个进行加热或冷却的设备逐个进行热量平衡计算，并列出热量平衡表。

##### 6.3.2.4  工艺参数的选用

根据压榨或预榨的要求，料坯蒸炒、压榨、毛油除渣等工艺参数可参考以下指标。或根据建设单位提供的指标作为设计和计算依据。

a）  生坯参数

料胚容重r；300kg/m3～400kg/m3

一次压榨工艺，料坯入榨水分1.0%～2.5%,入榨温度125～130℃

预榨浸出工艺：料坯入榨水分4.0%～5.0%,入榨温度110～115℃

b）  压榨饼参数

饼块容重：500kg/m3～600kg/m3

高温预榨工艺：预榨饼温度 110～115℃，预榨饼水分5%～6%，预榨饼残油10%-18%；

高温压榨工艺：压榨饼残油5%～7%（干基）；

冷榨（低温）压榨工艺：压榨饼温度 40～70℃；压榨饼水分5%～6%；一次压榨饼残油10%-16%，两次压榨饼残油5%-7%。

c）  压榨毛油参数

压榨毛油含渣：≤10%

除渣后净油含渣：一般除渣0.5%～1.5%，多道除渣0.1～0.3%。

压榨毛油质量应符合相应油脂标准中毛油质量指标以及GB2716-2005《食用植物油卫生标准》中植物原油卫生指标。

d）  榨油工艺设计所采用的能耗指标和技术经济指标应不低于近期国内同类型油厂的平均先进水平。或根据建设单位提供的指标作为设计和计算依据。允许把压榨（或预榨）与预处理一并计算。

e）  榨油工艺的能耗指标

表2  油料（预处理）压榨能量消耗指标

| 序号 | 消耗指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽 ≤ | 100 | kg/t料 |
| 2 | 电 ≤ | 28 | kwh/t料 |
| 3 | 水 ≤ | 50 | kg/t料 |
| 注1：表中为1000吨/日油菜籽预处理预榨的能量消耗指标，序号1-2项，规模大于1000吨/日的可适当递减，规模小于1000吨/日的可适当递增。 注2：油菜籽预处理预榨工艺含工艺含清理、卧式干燥机调质、轧胚、预榨、毛油过滤等。 注3：花生、棉籽、葵花籽剥壳后的预处理预榨可参照本表指标。 |

##### 6.3.2.5  设备设计和选型

榨油机优先选用连续的动力螺旋榨油机。

料坯蒸炒设备应尽量避免采用层式蒸炒锅，尽可能采用节能效果明显的卧式调质机；

压榨毛油除渣应优先采用工艺效果好的卧螺沉降机；

#### 6.3.3  榨油车间设备布置

a）  榨油车间设备布置，除考虑设备布置的一般原则和规范之外，还需要考虑榨油车间生产和设备型式的特殊性，按照榨油工艺的不同进行合理布置。

对于大型生产，为减少物料提升和输送过程的故障，宜采用多层式布置，充分利用物料的自流，譬如将入榨前物料的调质和蒸炒设备布置在螺旋榨油机的上层，或将螺旋榨油机布置在澄油箱的上层。

b）  对于有特殊安装和检修要求的设备，在设备布置时要留出足够的检修空间。譬如，层式蒸炒锅搅拌轴和螺旋榨油机螺旋轴的抽出和装拆。

c）  榨油车间的设备布置应充分考虑当生产出现故障时，紧急处理故障时对物料排空的空间，以及再投入生产线时物料的进口位置。

d）  榨油车间与其他车间连接的位置和设施。譬如在压榨车间与浸出车间之间设置缓冲饼库，以便浸出车间出现故障时能暂时堆放预榨饼。

e）  要考虑到榨油车间高温和高湿度生产条件，对除湿通风的要求。

f）  要考虑压榨毛油除渣后油渣回榨输送设备的布置，能使回榨输送路线简短通畅。

g）  榨油车间主要设备如蒸炒锅和榨油机均是需要设置保温层的高温设备，在这些设备的布置时，要充分考虑设备之间的安全操作距离，并满足劳动防护的要求。

h）  压榨毛油是生产食用油的原油，压榨毛油的除渣和净化设备及环境应保持清洁，与其他工序有一定的隔离。

i）  要考虑设备能顺利进出车间，经常搬动的设备应在设备附近设置大门或安装孔，大门宽度比最大设备宽0.5m，不经常检修的设备，可在墙上设置安装孔。

j）  通过楼层的设备，楼面上要设置吊装孔，多层楼面的吊装孔，应在每一层的相同位置。厂房比较短时，吊装孔设置在靠近山墙的一端，厂房长度超过36m时则吊装孔应设置在厂房中央。底层吊装孔附近要有大门便于进出，吊装孔不宜开的过大（一般控制在2.7m以内,对于外形尺寸特别大的设备的吊装孔,可采用安装墙或安装门）。

k）  必须考虑设备在安装、检修及运输中使用的起重运输设备，起重运输设备的形式分永久性和临时性的。

### 6.4  油脂浸出工艺

#### 6.4.1  浸出工艺的选用和设计

a）  浸出车间工艺设计，除依据通用的工艺设计规范之外，还必须依据《浸出制油工厂防火安全规范》进行。

b）  工艺流程和工艺条件的选择必须满足工艺技术指标的要求（譬如粕残油），同时要充分考虑保证产品质量和品质安全（譬如粕残溶、浸出毛油残溶），以及节能降耗的要求（譬如溶剂损耗、蒸汽消耗、电力消耗等）。

c）  浸出生产中的混合油蒸发工序应尽可能选择负压蒸发工艺，以充分利用湿粕蒸脱机的二次蒸汽最为混合油蒸发的热源，节约浸出生产中的热量消耗，同时提高浸出毛油质量。

d）  浸出生产中的溶剂回收工序应配备废水蒸煮和尾气矿物油吸收工艺，提高溶剂回收效果。

e）  浸出工艺的设计应充分考虑安全生产，配置足够容积的地下溶剂罐和安全罐，保证在生产出现故障时（譬如突然停电、停汽），车间内的溶剂和混合油能够及时排放至安全储罐中。

f）  浸出工艺设计应强化混合油净化、蒸脱机二次蒸汽净化，尽量减少粕末带入蒸发器、冷凝器中，避免和减少蒸发器和冷凝器的结垢现象，延长设备寿命同时提高工艺效果。

g）  要尽可能的采用冷热流体的热交换，譬如一蒸混合油与汽提浸出毛油的热交换，冷凝器低温溶剂与高温溶剂蒸汽的热交换等，以充分利用热能，减少蒸汽消耗。

h）  要尽可能采用废水冷排放工艺，减少浸出生产中的废水排放量。

i）  要采用完善的自用气体中溶剂的回收工艺，尽可能减少浸出生产中排放废气中溶剂残留量。

j）  要配置完善的浸出器进料气密装置，确保浸出器中的溶剂气体不会随输送设备进入预处理预榨车间。

#### 6.4.2  浸出工艺的设计计算和设备选用

##### 6.4.2.1  加工能力计算

浸出车间日加工规模按24小时连续生产入浸油料（料坯、膨化料、预榨饼）的吨数表示，若生产线能处理多种油料，按可达到的最大处理量确定生产规模。年加工规模按全年250天生产日计算；每个工作日按三班（每班8小时）计算。

##### 6.4.2.2  物料衡算

浸出工艺的设计计算应根据所选用的生产工艺流程，按流程顺序对每个工序进行物料衡算、热量衡算以及设备选型。

根据入浸油料特性及所选用的工艺技术参数，按流程顺序对每个工序（或设备）逐个进行物料平衡计算，包括油料、油脂、溶剂、水的物料平衡，并列出浸出各工序物料衡算表及总物料平衡表。

##### 6.4.2.3  热量衡算

按流程顺序对每个加热或冷却的工序（或设备）逐个进行物料热量计算，并列出热量平衡表。

##### 6.4.2.4  工艺参数的选用

根据浸出工艺的要求，物料衡算和热量衡算时，油脂浸出、混合油处理、湿粕处理、溶剂回收等工序的工艺参数可参考下述指标，或根据建设单位提供的指标作为设计和计算依据。

浸出工艺设计所采用的能耗指标和技术经济指标应不低于近期国内同类型油厂的平均先进水平。或根据建设单位提供的指标作为设计和计算依据。

a）  入浸油料

料胚容重：生坯按300-350kg／m3；膨化料按500-550kg／m3；预榨饼按550-600 kg／m3；

入浸油料水分：生坯8%-9%；膨化料8%-10%；预榨饼4%-5%；

入浸料温度：50℃～55℃；

b）  浸出条件

浸出溶剂：正己烷

浸出溶剂比：0.65：1～1：1；

生坯浸出时间：50～100min；膨化料和预榨饼浸出时间：40～60 min；

浸出温度：50℃～55℃；

浸出压力：-100mmH2O（微负压）

c）  浸出湿粕和浸出混合油

湿粕含溶：20%-30%；湿粕温度：50℃～55℃；

混合油浓度20%-35%；混合油温度：50℃～55℃；

d）  混合油净化

混合油固体杂质含量：0.4%～1.0%

净化后固体杂质含量：≤0.2%

e）  混合油蒸发

第一蒸发器：进口混合油温度50-55℃，混合油浓度20%-35%；

出口混合油温度55-60℃，混合油浓度65%-75%，蒸发压力-0.06MPa；

第二蒸发器：出口混合油温度105-110℃，混合油浓度85%-95%，蒸发压力-0.06MPa；

f）  混合油汽提

蒸发压力-0.065MPa；浸出毛油出口温度105-110℃，水分及挥发物≤0.2％，残留溶剂量≤100 mg/kg；

浸出毛油质量应符合相应油脂国家标准中原油质量指标。

g）  湿粕处理工序

高温（饲料级）豆粕：蒸脱时间不小于30min；蒸脱温度不小于105℃；蒸脱机湿度不小于60kg/t粕；粕出口温度不超过环境温度10℃；成品粕残油≤1%；残留溶剂≤0.07mg/kg（引爆试验合格）；≤水份12%。

其他质量指标如尿素酶含量、蛋白质氢氧化钾溶解度、粗蛋白含量、粗纤维含量等按照GB/T 19541-2004《饲料用大豆粕》执行。

低温（食用级）豆粕：脱溶温度不大于80℃；成品粕残油≤2%；残留溶剂≤0.07mg/kg（引爆试验合格）；≤水份12%。 其他指标如蛋白质含量等按照GB/T 13382-2008《食用大豆粕》执行。

其他油料饼粕的质量指标按照相应的国标或行业标准执行。

h）  溶剂回收工序

溶剂蒸汽的冷凝冷却：冷凝器冷却水进口温度25℃以下，出口温度35～40℃。溶剂冷凝液温度30-40℃。

溶剂与水的分离：分水器温度20-40℃，分水时间30-40min，分水器液面压力-200～300mmH2O。

废水中溶剂的回收：废水蒸煮温度90-95℃。蒸煮后废水排放量为入浸油料量的10%-15%，实行废水冷排放工艺时废水排放量≤3%。

自由气体中溶剂的回收：经最后冷却器排出的尾气温度25～30℃，溶剂气体含量（mg/l）650～1000。经矿物油吸收回收溶剂后，排放废气量≤2m3/t料。

i）  能耗指标

表3  油料浸出生产能源消耗指标

| 序号 | 消耗指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽 ≤ | 220 | kg/t料 |
| 2 | 电 ≤ | 11 | kwh/t料 |
| 3 | 水 ≤ | 100 | kg/t料 |
| 4 | 溶剂 ≤ | 1.5 | kg/t |
| 注1：表中能量消耗指标以1000吨/日大豆浸出车间计，序号1、2、4项，规模大于1000吨/日的可适当递减，规模小于1000吨/日的可适当递增。 注2：蒸汽消耗含浸出、脱胶、磷脂干燥。 注3：电力消耗含浸出、脱胶、磷脂干燥、循环冷却水。 |

##### 6.4.2.5  设备设计和选型

应根据入浸油料的特性（粉末度、渗透性等）选用与之相适应的浸出器型式。对于粉末度较高的预榨饼等，宜选用平转浸出器。

湿粕蒸脱设备应优先选用带有预热、自蒸、蒸脱、干燥、冷却功能的节能效果明显的DTDC蒸脱机；溶剂蒸汽冷凝器应选用多管程的列管冷凝器。

##### 6.4.2.6  自动控制系统和仪表的选用

应以保证生产连续稳定运行、保证产品质量、降低消耗、降低劳动强度为目的，本着完善、节约的原刚，确定自动控制点和所需仪表，并列表说明：仪表名称；控制和指示内容和范围；选用仪表的型号、规格和数量等。

对于简单的显示和控制仪表可以由工艺人员选用。对较复杂的控制系统应由工艺设计人员提出要求，提交自控专业技术人员设计完成。

#### 6.4.3  浸出工艺的设备布置

a）  浸出车间的设备布置，应根据总平面设计，考虑原料、成品进出车间位置，以及与其他车间的物流连接，保证各物料运输通畅，力求物料运输线路最短，避免物流折返。

b）  浸出车间的设备布置应以工艺为先导，并考虑给排水、蒸汽、电缆、溶剂管线等位置进行设计。

c）  重量大的设备如浸出器、蒸脱机应布置在车间地面基础上。在设备高处的操作面，应设计有操作平台。

d）  浸出车间的设备布置，同时还应注意设备相互间的间距及设备与建筑物的安全维修距离，保证操作方便，维修装卸，清洁卫生方便。

e）  设备的横向顺序应与主要物料管线一致，勿使管线形成过量往返。

f）  应将冷凝设备布置在避免阳光照射的方向（厂房的阴面），为利用自然冷却作用，可以将冷凝设备布置在车间外面的平台上。

g）  浸出车间的设备布置时设备布置应充分考虑设备安装、操作、维修的空间，以及人员安全疏散的距离，并留有适当余地便于扩大生产能力时的增加设备和扩大设备尺寸。

对于带有保温的加热设备如混合油蒸发器、汽提塔等设备，以及表面温度较高的冷凝设备，周边需要留出更大的空间，以避免人员的烫伤。

h）  可以设在室外的设备譬如蒸脱机的热风和冷风机、空气加热器等，尽可能设在室外并加盖简易棚保护。

i）  有可能的话，工艺设备中所有处理溶剂的泵都应放在第一层楼板上。如果使用泵房，那么泵房必须是不可燃建筑且保持通风。

j）  浸出车间的设备布置应有利于车间内部的通风。

车间应保证充足通风使整个空间的空气每小时至少更换6次，这可以通过配置防爆排风机进行强制通风换气实现。在车间底层（尤其是在溶剂气体泄漏潜在风险大的部位，如溶剂周转箱、蒸脱机出料口等）靠着地面处配置一定数量的吸风管，通过布置在顶层的离心通风机将底层的空气抽出，并通过高出屋面至少1.5米的固定式排风管出口将空气排出到楼外安全地带。这种方法使楼层各部分都会有连续的空气运动。

k）  浸出车间安全出口不应少于2个，并设有疏散指示标志。车间内最远工作的地点到外部出口或楼梯的距离不应超过30米，出口门的最小宽度不宜小于0.9米。浸出车间二楼及以上平台宜设一个疏散门和一个室外疏散梯。浸出厂房建筑应有良好的自然通风，所有的门、窗等应向外开启。

l）  工艺和设备上应设有便于取样的装置。有溶剂的设备、容器、管道的最低点处应设有放空阀和通入蒸汽的清洗入口。

m）  入浸物料的输入设备和粕的输出设备，其进出口宜采用高位布置，并应在输送设备的室外段设排气口。

n）  车间内应装有蒸汽冲洗装置。通向设备的直接蒸汽管道应装有止回阀。

o）  溶剂罐的呼吸阀终端和浸出系统废气排出管道出口处应装阻火器，废气排放口应高于屋面1.5米。

p）  工作温度高于85℃的设备和管道冷冻系统的设备和管道(冷却冷凝系统除外)，必须用非燃烧材料保温。热力管线和设备保温后，其表面温度不宜高于环境温度15℃。

q）  生产装置中的设备、容器操作平台、管道、建筑物金属构件和栅栏等非电裸露金属部分，均应接地，其电阻不宜大于100Ω。管道法兰应跨接，跨接导线电阻不应大于0.03Ω。

r）  应设置一个高位水塔或其他水源。水塔或其他水源的供水能力应可满足突然停电时安全回收溶剂的用水需要。

s）  灌装溶剂时宜采用防静电的软管，如采用普通的非金属软管，应用铜线缠在软管外并接地，导线截面不应小于2.5mm2；装卸溶剂的场地上，应设有为油罐车或油桶跨接的防静电接地装置。

t）  在浸出车间30m以内严禁有地下室、坑道、排水沟。

u）  废水分离池（水封池）应包含两个或更多的单元，一个或多个保留单元和一个最后排水单元。保留单元的大小应为一次容器或管道损坏所泄露的所有溶剂、混合油和油总体积的1.5倍。

v）  要考虑浸出生产工艺对防火、防爆、防毒的特殊要求。

w）  浸出车间的设备布置应符合《浸出车间安全防火规范》的相关规定。

#### 6.4.4  管路系统设计

a）  应对每条管线进行管径计算，浸出车间管径计算可参考选用的流速：主蒸汽管25m∕s，支蒸汽管20m∕s，水管1.5m∕s．混合油溶剂管1.0 m∕s。

b）  根据所输送物料和介质的性质正确选用管道、管件的材质和型号，并编制管路、阀门、疏水器、仪表明细表。

c）  浸出车间的工艺管道特别是溶剂管道和混合油管道必须采用架设，不得采用地埋敷设。应在溶剂管道和混合油管道的最低点处设计和配备能排空积存液体的放空阀，保证在车间停产消溶时溶剂的完全排除，放空阀应安装堵头以避免泄露。

d）  所有的管路、阀门及零件的设计都应满足它们所要承受的工作压力及其结构应力。

e）  所有管道及管件均应采用防腐或其他防护措施。

f）  管路系统应该牢固地支撑，并保护其免受热胀冷缩及振动等引起的物理性损伤。当存在振动或需要经常移动时，应使用铠装软管。

g）  浸出车间的管道及管件应涂刷不同颜色的油漆，管道的油漆颜色应符合下列规定：蒸汽：白色；水：绿色；溶剂：红色；油和混合油：黄色；溶剂蒸汽：兰色；自由气体：淡兰色。

h）  工作温度高于85℃的管道，必须用非燃烧材料保温。热力管线保温后，其表面温度不宜高于环境温度15℃。

i）  严禁将溶剂管道与蒸汽管道、配电线路敷设在同一或交叉相通的管沟（槽）内。

j）  溶剂和混合油管道应采用焊接或法兰连接，并应尽量减少接头。平敷管道的倾斜度，应符合相应规定。

k）  设备上配置的玻璃液位计，其玻璃视管应装有保护套，并应在其两端装置阀门。

l）  所有管道特别是溶剂管道，应设计有可靠的防静电、防雷装置。

m）  视镜应选用耐高压形式并保证避免受到破坏。譬如装甲式液位计。

n）  浸出车间管道布置应满足《浸出制油工厂防火安全规范》SBJ04-91的要求。

#### 6.4.5  浸出工艺的安全生产和劳动防护

浸出车间的生产安全和劳动保护应符合《浸出制油工厂防火安全规范》SBJ04-91、《关于油脂生产企业防火安全规定》的相关规定。

### 6.5  油脂精炼工艺

#### 6.5.1  油脂精炼工艺的选用

a）  根据处理量的大小和投资控制要求来选择采用间歇精炼或连续精炼。处理量在20t/d以下宜选用间歇精炼，处理量在50t/d以上的应选择连续精炼。

b）  油脂精炼工艺应分工段进行设计，工段的组合应根据毛油品种和品质进行确定。通常可按水化碱炼工段、脱色工段、脱臭工段。对含蜡（或含酯）高的油品可增加脱蜡（或脱脂）工段。

c）  采用连续精炼工艺的应根据毛油的品质选择采用化学精炼或物理精炼，加工不同品质毛油时可配置既能进行化学精炼又可进行物理精炼的生产线。

d）  精炼工艺的设计应采取节能降耗措施。连续精炼应采用油油换热，400t/d以上连续精炼工艺的真空系统宜采用冷冻工艺。

e）  脱色宜采用活性白土作为脱色剂，在特殊情况下，可增加活性炭作为辅助脱色剂。

#### 6.5.2  精炼工艺的设计计算和设备选用

##### 6.5.2.1  加工能力计算

精炼车间的日加工规模按24小时加工原料油的吨数表示，当加工多种原料油或加工工艺有不同时，按全年加工量最大的原料油所采用的加工工艺，确定可达到的最大处理量作为加工规模。年加工规模按全年250天生产日计算；每个工作日按三班（每班8小时）计算。

##### 6.5.2.2  物料衡算

根据所加工原料油的品质及所选用的工艺路线和技术参数，按流程顺序对每个工序（或设备）逐个进行物料平衡计算，包括油脂、水、碱液、磷酸、白土、油脚（皂脚）、脂肪酸等的物料平衡，并列出物料衡算表及总物料平衡表。

##### 6.5.2.3  热量衡算

按流程顺序对每个加热或冷却的工序（或设备）逐个进行物料热量计算，并列出热量平衡表。

##### 6.5.2.4  工艺参数的选用

a）  原料油指标可按相应油品标准中原油指标进行设计，原料油在浸出车间已进行水化的，按相应油品指标中四级油的标准进行设计。但建设单位对原料油指标有明确要求的，按建设单位的要求进行设计。

b）  水化后的油作为成品的，应达到相应油品四级油的标准。在碱炼后作为成品的，间歇式碱炼应达三级油标准，连续式碱炼应达二级油标准。脱色脱臭后的成品油应达到相应油品一级油指标。

c）  水化碱炼的工艺用水应符合生活饮用水的卫生标准，连续式工艺的工艺用水应采用软化水，总硬度（以Cao计）小于50mg/l。

d）  水化碱炼中使用的磷酸应符合《食品添加剂 磷酸》的要求。所用的碱应符合《食品添加剂 氢氧化钠》的要求。

e）  脱色使用的活性白土应符合《食品添加剂-活性白土》的要求，活性炭应符合《食品添加剂-植物活性炭（木质活性炭）》的要求。

f）  间歇式水化脱磷的加水量为油中胶质含量的3倍~5倍，连续式水化的加水量为油量的1%~3%。

g）  磷酸添加量为油量的0.05%~0.10%。

h）  碱液的浓度和用量应根据油品的酸价、色泽、杂质等指标及加工方式通过计算和经验来确定，碱液浓度一般可为10Be~30Be，超碱量一般为油重的0.05%~0.60%。

i）  水洗水量一般为油重的10%~20%。

j）  活性白土的加入量应小于油重的5%。

k）  间歇脱臭的直接汽喷入量为油量的10%~15%。连续直接蒸汽喷入量为油量的2%~4%。

l）  水化碱炼时的油温宜控制在70℃~85℃。

m）  水洗后的油应进行真空干燥，油温一般为85℃~100℃，真空残压为4KPa~7KPa。

n）  脱色温度为90℃~110℃，脱色时间为20min~40min，真空残压6.7KPa。

o）  间歇脱臭的油温160℃~180℃，残压0.8KPa，脱臭时间4h~6h，

p）  连续脱臭油温在240℃~260℃，脱臭时间为60min~120min，残压0.8KPa以下，

q）  柠檬酸加入量应小于油重的0.02%。

k）  能耗指标

表3  连续精炼的能耗指标

| 序号 | 消耗指标 | 单位 | 200t/d连续精炼 | 1000t/d连续精炼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺水 | kg/t料 | 350 | 350 |
| 2 | 冷却水 | kg/t料 | 1200 | 150 |
| 3 | 电 | kwh/t料 | 10 | 18 |
| 4 | 蒸汽 | kg/t料 | 250 | 80 |
| 5 | 压缩空气 | Nm3/t料 | 4 | 3 |
| 6 | 燃油 | kg/t料 | 3 | 3 |
| 注1：表中数据为水化碱炼、脱色、脱臭工段的消耗合计数。 注2：1000t/d连续精炼采用冷冻真空系统。 注3：燃油用于高压蒸汽锅炉。 |

##### 6.5.2.5  设备设计和选型

a）  连续式水化油水混合器的搅拌速度应可变化，间歇式水化的搅拌速度至少应有两种速度。

b）  连续式水化碱炼的首台离心机宜采用自清式离心机。

a）  间歇式脱色塔可使用蒸汽搅拌或机械搅拌，连续式脱色塔应使用蒸汽搅拌。

b）  连续式脱色宜使用叶片过滤机。

c）  脱色后的油应经保险过滤器，除去油中残留的微量白土。

d）  连续脱臭的高温加热介质宜使用高压蒸汽。

e）  设备上配置的玻璃液位计，其玻璃视管应装有保护套，并应在其两端装置阀门。

f）  视镜应选用耐高压形式并保证避免受到破坏。譬如装甲式液位计。

#### 6.5.3  精炼车间的设备布置

a）  精炼车间的设备布置应考虑操作通道、管道最小净空、设备维修等因素，以确定设备的间距。

b）  控制室、离心机、过滤机等宜设置在二层或三层。

c）  白土投料间、废白土间、高压蒸汽锅炉或导热油炉应设置在车间一层，并应与车间用墙隔开。

d)  蒸汽喷射泵、脂肪酸捕集器等对高度有要求的设备宜集中布置，以充分利用空间。

#### 6.5.4  管路系统设计

a）  精炼车间管径计算可参考选用的流速：主蒸汽管25m∕s，支蒸汽管20m∕s，水管1.5m∕s．油管1.2m∕s。

b）  精炼车间的输油管道应使用无缝钢管，水化碱炼工段可使用碳钢管道，脱色脱臭工段宜使用不锈钢管道。

c）  精炼车间的工艺管道宜采用架设。并应考虑管道清洗与排空。

d）  所有的管路、阀门及零件的设计都应满足它们所要承受的工作压力及其结构应力。

e）  所有管道及管件均应采用防腐或其他防护措施。

f）  管路系统应该牢固地支撑，并保护其免受热胀冷缩及振动等引起的物理性损伤。当存在振动或需要经常移动时，应使用铠装软管。

g）  精炼车间的管道及管件应涂刷不同颜色的油漆，管道的油漆颜色应符合下列规定：蒸汽管道：白色；水：绿色；高压蒸汽（导热油）：红色；油：黄色；真空管道：兰色；自由气体：淡兰色。

h）  工作温度高于85℃的管道，必须用非燃烧材料保温。热力管线保温后，其表面温度不宜高于环境温度15℃。

i）  油管道应采用焊接或法兰连接，并应尽量减少接头。平敷管道的倾斜度，应符合相应规定。

### 6.6  油脂深加工（或油脂改性）工艺

#### 6.6.1  油脂改性工艺的选用和设计

根据原料油脂和改性油脂制品的不同，合理选用油脂深加工的工艺，譬如油脂分提工艺、油脂氢化工艺、油脂酯交换工艺等。

##### 6.6.1.1  油脂分提工艺

a）  油脂分提工艺流程和工艺条件的选择必须满足工艺技术指标和产品质量的要求（譬如分提后硬脂和软脂的熔点和碘值），同时要考虑节能降耗的要求（譬如蒸汽消耗、电力消耗等）。

b）  根据分提原料油脂和分提油脂产品碘值的要求不同，分提工艺可采用一级、两级甚至三级分提，可采用干法分提、溶剂法分提、高压分提。

c）  应根据对分提效果的工艺要求不同及产品质量指标的要求不同，合理确定油脂冷却结晶温度、时间、速度，得到具有良好的稳定性和过滤性的油脂晶形。油品适宜的结晶温度和降温速率需要通过冷却曲线和固体脂肪含量曲线之间的函数关系确定。油品适宜的结晶温度和降温速率需要通过不同油种的SFC，整体的冷却速度、热量的传递、结晶颗粒的均匀程度来设定。

d）  棕榈油由不同熔点的组份组成，分提前要保证原料油搅拌充分，混合均匀，不能出现分层的现象。棕榈油分提前需要加热到最高组份的熔点温度，融化所有的组份方可进行结晶。

e）  晶体稳定的顺序是α＜β＜β`，结晶的速度是Α＞β＞β`，不一样的温度条件形成的晶体也不同，设定正确的冷却条件，才能得到适合过滤的β`晶体，它应是坚硬的、球状的且形状相同的晶体。

表4  棕榈油常规分提工艺不同温度的分提效果

| 结晶温度 ℃ | 得率（%） | 液态油浊点 ℃ | 固态脂熔点 ℃ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 液态油 | 固态油 |  |  |
| 17 | 85 | 15 | 18 | 42 |
| 13 | 48 | 52 | 10 | 26 |
| 22 | 65 | 35 | 7.5 | 50 |
| 18 | 55-60 | 40-45 | 6 | 45-50 |
| 注：表中数据基于以24度棕榈油为原料，使用高压过滤机。 |

表5  棕榈油溶剂分提工艺不同温度下的分提效果

| 结晶温度 ℃ | 得率（%） | 液态油浊点 ℃ | 固态脂熔点 ℃ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 液态油 | 固态油 |  |  |
| 5 | 85 | 15 | 10 | 55 |
| 0 | 83 | 17 | 7 | -52.5 |
| -5 | 52．5 | 47．5 | 5 | 48.5 |
| -10 | 45 | 55 | 3 | 46.5 |
| -15 | 40 | 60 | -1 | 43 |
| -20 | 35 | 65 | -4 | 41.6 |
| 注：工业已烷占油脂数量的25% |

表6  各种油脂最稳定的结晶型

| 晶型 | β′-型 | β-型 |
| --- | --- | --- |
| 油品 | 棉籽油、棕榈油、菜籽油、步鱼油、鲱鱼油、鲸鱼油、牛脂、奶油、改质猪脂 | 大豆油、红花籽油、葵花籽油、芝麻油、玉米胚油橄榄油、花生油、椰子油、棕榈仁油、猪脂、可可脂、卡诺拉油 |

表7  棕榈油的结晶温度与相应的晶型

| 结晶温度（℃） | 晶型 |
| --- | --- |
| -5以下 | 次α-型 |
| -5～7 | α和β′-型 |
| 7以上 | β′-型 |

f）  油脂分提工艺中，冷却结晶油脂的输送工艺条件和设备的选择应尽量避免受紊流剪切，最好用真空吸滤或压缩空气输送。应选用螺杆泵，避免紊流剪切已长成的晶体。

g）  应根据产品得率和技术要求合理确定油脂的过滤压力、时间、吹干等工艺条件。

h）  根据待分提油脂的品质（如类脂组分）不同，在油脂分提之前可设计油脂脱胶、吸附脱色及碱炼脱酸或物理脱酸处理，以避免油脂中杂质对油脂结晶分提的不良影响。

##### 6.6.1.2  油脂氢化工艺

a）  根据生产规模和对氢化反应速率及选择性的影响，油脂氢化工艺可选用间歇式氢化、连续式氢化工艺，合理选用选择性氢化、全氢化工艺等。

b）  氢化工艺条件如反应温度、压力、搅拌速度、催化剂种类和浓度的选择，应充分考虑氢化过程对氢化油脂产品中反式脂肪酸含量的影响，选用低反式脂肪酸的氢化工艺技术。

c）  氢化原料油脂应经过严格脱胶、脱酸和脱色，避免催化剂中毒和确保氢化油脂产品的质量。

d）  根据生产规模和氢气供应方式的不同，正确选用安全合理的氢气供应工艺和条件，如自备制氢设备氢气罐（氢气柜），由氢气生产厂供应的氢气钢瓶，液态氢罐车等。并在工艺设计时有较高等级的防火要求。

##### 6.6.1.3  油脂酯交换工艺

a）  根据原料油脂品质和酯交换反应产物（用途、性质、指标）的要求不同，灵活选用化学酯交换和酶法酯交换工艺。

b）  油脂的化学酯交换工艺中根据油脂或酯类物质的品质不同，可选用酸、碱作为催化剂，或根据酯交换反应中的酰基供体的种类（酸、醇、酯）不同选用酸解、醇解以及酯-酯交换反应工艺。选用最多的是甲醇钠作为催化剂的酯-酯交换工艺。

c）  根据原料油脂品质和产品甘三脂组分不同，合理确定选用随机酯交换或定向酯交换工艺。

d）  对于酶法酯交换，原料油脂应该是低水分、低酸价、低过氧化值、低皂及低胶杂的油脂，否则应该增加对原料油脂的精炼工艺。

#### 6.6.2  油脂深加工的设计计算和设备选用

油脂深加工工艺的设计计算应根据所选用的生产工艺流程，按流程顺序对每个工序进行物料衡算、热量衡算以及设备选型。

##### 6.6.2.1  加工能力计算

a）  油脂分提工艺的生产规模按24度棕榈油，一次分提，结晶周期约13h的基础计算。

b）  油脂氢化工艺生产规模应根据生产是间歇性或连续性进行确定。

c）  酯交换生产工业一般采用间歇性工艺，进一批油脂反应30-60min后，排掉，再继续进第二批。

##### 6.6.2.1  物料衡算

根据油脂深加工所选用的具体工艺及所选用的工艺技术参数，按流程顺序对每个工序（或设备）逐个进行物料平衡计算，并列出各工序物料衡算表及总物料平衡表。

##### 6.6.2.2  热量衡算

根据油脂深加工所选用的具体工艺及所选用的工艺技术参数，按流程顺序对每个加热或冷却的工序（或设备）逐个进行物料热量计算，并列出热量平衡表。

##### 6.6.2.3  工艺参数的选用

###### 6.6.2.3.1  油脂分提工艺参数的选用。

a）  根据分提工艺的要求，物料衡算和热量衡算时，油脂冷却结晶、养晶、过滤回收等工序的工艺参数可参考下述指标，或根据建设单位提供的指标作为设计和计算依据。

b）  棕榈原油、成品棕榈油、棕榈液油、棕榈硬脂等质量要求见GB15680-2009《棕榈油》。

c）  油脂分提生产介质：

1）  干燥饱和蒸汽压力0.3MPa；

2）  压缩空气压力0.6MPa；

3）  冷冻水温度7～9℃；

4）  冷却塔水温25～33℃。

d）  油脂分提的时间与温度

1）  棕榈油冷却结晶时间4h，冷却结晶温度20-40℃.

2）  棕榈油养晶时间6h，冷却结晶温度20℃.

3）  冷却结晶棕榈油在过滤器的过滤时间60min。

4）  棕榈油结晶时间2h,冷却结晶温度16-40℃。

5）  棕榈油养晶时间11h,冷却温度为13-16℃。

6）  冷却结晶棕榈油在过滤器的过滤时间90min

e）  能耗指标

表8  棕榈油分提能耗指标

| 序号 | 消耗指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽 | 50～73 | kg/t料 |
| 2 | 电耗 | 15-20 | kwh/t料 |
| 3 | 冷却水消耗 | 200 | kg/t料 |
| 4 | 压缩空气 | 15 | Nm3/t料 |
| 注1：表4能量消耗指标以400吨/日以上棕榈油分提计。规模大于400吨/日取下限值。 注2：基于进油温度75℃，软脂得率高于78%时,不包括拌热，管线吹扫等。 |

###### 6.6.2.3.2  油脂氢化工艺参数的选用

a）  根据油脂氢化工艺的不同（选择性氢化或完全氢化）正确选用不同的工艺参数。

b）  氢化温度：180℃-220℃。一般的植物油氢化时，每降低一个碘价单位油温升高1.6～1.7℃。

c）  氢化压力：间歇式氢化压力0.1～1.0MPa（表压），连续氢化（悬浮催化剂）压力1.5～2.5MPa（表压）；

d）  催化剂用量：镍用量不超过油脂重量的万分之几。

###### 6.6.2.3.3  油脂酯交换工艺参数的选用

a）  酯交换温度：105℃；

b）  酯交换真空度低于5TOR；

c）  反应时间：30-90min。

##### 6.6.2.4  设备选型和计算

a）  分提设备要注意设备的保冷、伴热设计，保证工艺条件。

b）  酯交换反应器带有加热设备，设计时要考虑好加热能力，保证加热时间短，缩短反应过程。

#### 6.6.3  油脂深加工工艺的车间设备布置

##### 6.6.3.1  油脂分提车间设备布置

a）  油脂分提车间宜选用两层布置，冷却结晶罐跨两层布置，上层利于对结晶罐的操作。压滤机布置在上层，便于操作，便于过滤出的硬脂直接落入下层的油箱中。过滤机周边要留出足够的空间以方便操作人员的作业和设备维护。

b）  设备布置要考虑到设备的维修空间，操作空间，要考虑好管道及桥架的位置，同时要考虑制冷设备及冷却塔的位置。

##### 6.6.3.2  油脂氢化车间设备布置

a）  氢化车间的设备布置应充分考虑防火、防爆及生产安全事宜，应有独立的带有围墙的场地，以及一定的安全距离。

b）  氢气储存设备应单独储存，与其他建构筑物保持一定的防火、防爆及安全距离。

c）  氢化车间的设计要考虑内部消防及排烟管道的布置。

#### 6.6.4  管路系统布置

a）  由于棕榈油高熔点的特殊性，需要伴热管或套管，外加保温层，因此要特别注意其管路布置时的空间要足够。

b）  由于棕榈油高熔点的特殊性，需要伴热管伴热，外加保温层，特别要注意其管路布置时的空间要足够。加热需要用蒸汽，蒸汽压力保证在3bar以上。阀门处都需要伴热，一些输送高熔点介质的泵需要使用夹套泵。

c）  硬脂槽的加热能力要足够，因排出的硬脂需要在短时间内融化打出去，如果加热能力小，将影响生产的速度。

d）  分提结晶罐的冷冻水管道和凉水管道共用，当凉水的温度不足以降温时，要自动转换为冷冻水。

e）  管道的布置要考虑车间的美观，安全性及适用性。

### 6.7  油脂灌装工艺

#### 6.7.1  油脂灌装工艺的选用和设计

包装车间工艺设计应根据项目储存营销方式等条件，经技术经济比较后确定。宜选用连续化、自动化的生产线。

灌装生产流水线包含了洗瓶、灌装、理盖、送盖、压盖、贴标、喷码、检验、输送、装箱、码垛等多道工序。其中各道工序有自动、半自动和手动，应根据生产工艺确定各工序。设计整条流水线的总原则应是: 要求整条生产线的速度前后匹配，后工序的速度应大于或等于前工序的速度；

进灌装机前，物料应过滤（孔径为1um的不锈钢过滤装置）、换热、计量；

调和油调和时间应根据调和油品种确定，调和可采用机械搅拌或泵循环的方式；

灌装区域宜满足规定的环境参数标准。生产工艺对温度和湿度无特殊要求时，以穿着洁净工作服不产生不舒服感为宜。

更换灌装油品或重新开机生产前，必需对与原料直接接触的设施进行清理或吹扫，采用的压缩空气、氮气等均应设置净化装置。经净化处理后，气体所含微粒等应符合规定要求：

在储存或灌装过程中，宜采用充氮或抗氧化保护。

#### 6.7.2  油脂灌装工艺的设计计算和设备选型

##### 6.7.2.1  灌装能力计算

灌装车间的灌装规模按车间各条灌装线24小时灌装油之和的吨数表示。年加工规模按全年250天生产日计算；每个工作日按三班（每班8小时）计算。

##### 6.7.2.2  物料衡算

按流程顺序进行物料平衡计算，并列出各工序原料油、包装材料的衡算表及总物料平衡表。

##### 6.7.2.3  热量衡算

如果油脂调和过程中如果有加热过程，则需根据具体工艺及所选用的工艺技术参数，进行物料热量计算，并列出热量平衡表。

##### 6.7.2.4  工艺参数的选用

a）  灌装成品油的质量和卫生应满足现行国家标准的要求。

b）  食品添加剂的使用和卫生应满足现行国家标准的要求。

c）  灌装区域一般控制温度为22～27℃，湿度要求控制在50~56%。吹瓶区和灌装区为清洁作业区，可参照30万级空气洁净度要求设计。内包装材料准备室为准清洁作业区；

d）  灌装油温度控制在20～25℃。调和时间一般大于或等于0.5小时~1.5小时，调和温度30～60℃；

e）  微粒含量不得大于0.01微米，露点温度不得高于-23℃；空气压缩机应使用无油型空气压缩机。

f）  氮气纯度为99%---99.9%以上，微粒含量不得大于0.01微米，露点温度不得高于-20℃，无油味；

g）  连续式灌装线的技术指标如下表：

表9  连续式灌装线的技术指标

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 生产线效率% | ≥80 |
| 灌装精度合格率% | ≥99 |
| 灌装空瓶率% | ≤2 |
| 液体损耗率% | ≤0.5 |

h）  灌装线的电消耗量：5--7kwh/吨成品油；低压压缩气：2--3m3/min

##### 6.7.2.5  设备设计和选型

本着先进可靠和经济合理的原则选择与工艺流程相适应的设备：

a）  主要生产设备能力应有10~20%的余量；宜采用多品种包装规格的设备；容积式灌装机的灌装误差应小于5-10克，称重式灌装机的灌装误差应小于1-3克。

b）  设备应结构合理，容易清洗。凡与物料接触部分应采用不锈钢或符合食品卫生要求的材料制造；

c）  生产线的各其他配套设备的选用应执行相关的行业或国家标准；

#### 6.7.3  车间布置

工艺布局应按生产流程要求，做到布置合理、紧凑，有利生产操作，能保证对生产过程进行有效的管理。并符合下列基本要求：

a）  吹瓶工段、灌装工段应分别设置在二个清洁区里，包装工段设置在非清洁区，码垛宜靠近成品库，码垛区应有防护措施；

b）  分别设置人员和物料进出生产区域的通道，应设置专用出入口。传递路线要满足生产需要；

c）  人员进入吹瓶区、灌装生产区应有独立的净化设计。用于生产、贮存的区域不得用作非本区域内工作人员的通道；

d）  输送人和物料的电梯宜分开。电梯不应设在清洁区内；

e）  车间内应设置与生产规模相适应的原辅材料存放区域，且尽可能靠近与其相联系的生产区域。辅材存放区域内应安排合格品区和不合格品区；

f）  不同空气清洁区域之间的物料传递如采用传送带穿越隔墙时，宜在隔墙上设置风幕装置；灌装容器在进入灌装机前应设置防尘措施；

g）  调油区域宜靠近灌装区,在车间外单独设置；其容量应根据系统作业能力计算确定。

h）  采用油墨或能挥发出有害物体或气味的配套设备应布置在清洁作业区域外。应设置排除系统装置；

i）  包装车间的卫生设施不应靠近清洁作业区域；

#### 6.7.7  管道设计

灌装车间内工艺管道设计包括物料、蒸汽、热水、凝结水、压缩空气、冷却水等。

a）  在满足工艺要求的前提下，工艺管道应尽量缩短。干管系统应设置必要的吹扫口，放净口和取样口。工艺物料的干管不宜采用软管；

b）  管道材料、阀门和附件应根据所输送物料的理化性质和使用工况选用。用于输送物料的管道材料应采用低碳优质不锈钢或其他不污染物料的材料。压缩空气应采用镀锌管；

c）  用于调和油罐内的加热盘管应采用不锈钢管；

d）  工艺管道的阀门、管件和材料应与所在管道的材料相适应；

#### 6.7.6  人员净化

a）  人员净化应包括更衣、换鞋、洗手消毒、空气吹淋等；厕所等生活设施可根据需要设置；净化室的面积一般可按清洁区设计人数平均每人2—4m2 计算；

b）  清洁区入口处应设置不锈钢空气吹淋室（过滤器效率：≥99.99%），出入门应有同时打开的措施。设置单人空气吹淋室时，宜按最大班人数每15人设一台；清洁区域工作人员超过5人时，空气吹淋室一侧应设置旁通门；

c）  存放外衣和洁净工作服宜分开设置，按设计人数每人一柜；

#### 6.7.9  车间卫生安全

a）  灌装车间环境卫生应符合GB 15197—94 标准

b）  灌装线运动件的部分应有保护装置；

c）  蒸汽系统和压缩空气系统应有安全装置，蒸汽系统要有保温措施；

d）  空压机和其储罐应与包装车间隔离设置；

e）  灌装线应有清晰的安全和警告标志，安全色及标志应符合GB 2893-2008 和GB 2894-2008规定。

### 6.8  仓储工艺

#### 6.8.1  仓储工艺的选用和设计

油料存储工艺应包括接收、计量、初清、干燥及储藏。饼粕存储工艺应包括筛选、粉碎、包装及码垛。油料和饼粕存储必须有控制水份、温度的设施，确保油料和饼粕安全、不变质：

a）  对水分太高或太低的原料，进仓存储或加工前应进行水分的调整。

油料存储的安全水份可按下式计算：

油料安全水份%=（1-油料含油率%）×15%×100

b)  原料和饼粕的存储工艺应根据具体的物料品种，选取相应的储藏技术。存储工艺的选择应本着先进、成熟、节能、环保的原则。

c)  原料存储工艺以及工艺条件的选择，应充分考虑进一步改善油料的品质，保证加工车间持续稳定的生产。

d)  对于原料，要符合国标《植物油料卫生标准》。对于生产食用级饼粕的原料，如花生、大豆等，应设置有效去除霉变籽粒的工艺。

e)  油料和饼粕的仓储形式，应根据生产规模、厂区面积大小、投资限额和机械化程度的要求，宜考虑用平房仓、立筒仓、原料棚、露天等仓储设施。原料的储量应不少于1个月的加工量：

1）  带绒的棉籽在干燥少雨地区可露天堆垛储存，其它地区可考虑有防雨措施的原料棚储存；

2）  采用立筒仓储存，应有通风降温措施，原料宜干燥除杂；

3）  平房仓储存，应按油料特性、物流要求、管理方式确定散装或包装储存，并按此确定需要仓库面积。仓库应有通风设施；

f)  设计计算的原料成份及质量，应按委托方提供的资料，如原料属市场采购可按已有的国家标准执行，对国家尚未制订统一标准的油料，其质量要求可参照专业标准执行。

g)  原料和饼粕的存储工艺中，应设计和配置有效的通风除尘设施，确保车间内外的大气环境符合规定要求。扬尘设备和输送系统，应做好密封，防止粉尘外溢；不能密封的扬尘点，应设置吸尘罩；原料粉碎后的粉尘应配有回收利用措施；

h)  原料和饼粕的存储工艺中，应考虑配置原料进料、出料的连续或半连续的计量装置，配置电、气、汽分车间的计量装置，配置显示工艺参数的仪表，配置原料、成品取样进行检化验的设施。

i)  对于规模化生产的原料和饼粕存储工艺，应设计和配置自动控制装置。提高生产和管理水平。

#### 6.8.2  设计计算和设备选用

油料及饼粕存储工艺的设计计算应根据选用的生产工艺流程，按流程顺序对每个工序进行物料衡算、热量衡算以及设备选型。

##### 6.8.2.1  仓储规模计算

（1）油料存储工艺的日加工规模应根据原料的日平均收储量来确定。水运和铁路装卸原料宜根据船和火车装卸停留时间的长短来确定。若生产线能处理多种油料，按可达到的最大处理量确定生产规模。年加工规模按全年250天生产日计算。

##### 6.8.2.2  物料衡算

物料衡算应根据选用的存储生产工艺流程，按流程顺序对每个工序逐个进行物料平衡计算，并列出各工序物料衡算表及总物料平衡表。

##### 6.8.2.3  热量衡算

对物料进行加热或冷却处理的设备，应按顺序分别进行热量平衡计算并列出热量衡算表。

##### 6.8.2.4  工艺参数的选用

a）  原料成份：按相应油料国家标准或建设单位提供的质量指标。

b）  油料贮存水分应控制在安全水分以下；饼粕贮存应调节水分至4～12%。

c）  油料贮存杂质应控制在2～3%。对芝麻等含油高、籽粒小、皮薄质嫩的油料，杂质不宜超过1%。

d）  油料贮存都应做到干燥低温低湿。如长期储存的花生仁最高堆温不宜超过15℃；菜籽储存的料温不宜超过仓温的3～5℃；饼粕贮存温度应控制在40℃以下。

e）  用于平房仓散存的油料，其堆高以1.8～2.3米为宜；采取包装贮存时，堆码以12个包高为宜。平房仓散存的饼粕，其堆高以仓容的高度确定；采取包装贮存时，堆码以18～22个包高为宜。

##### 6.8.2.5  设备的选型和计算

需设计的非标设备（包括料箱、料斗、除尘器等）应绘制设备条件图，作为设备布置图的资料，同时提供给设备设计人员进行设备设计。

#### 6.8.3  车间设备布置

a）  仓储设施应与后处理车间靠近布置，以减少输送距离；

b）  对于大规模生产，车间建筑宜采用多层，尽量采用自流，减少输送设备的应用；

c）  减少物料输送距离，合理组织人流、物料；

d）  将除尘风机等噪音大的设备布置在顶层，集中布置在人员少的位置。风网布置应尽量减少阻力损失；

e）  将输送设备底座安置在地面上。尽量不要深的地坑。

f）  考虑布置操作间，控制间、检化验间。

g）  大型设备要有足够的维护检修平台、空间；

h）  根据需要各楼层要布置设备吊装孔，在底层考虑大型设备的进出和吊装孔的位置

#### 6.8.4  安全生产要求

a）  车间内所有设备传动部件均应配有防护设施，电器设备必须有可靠接地，操作平台应设置围护装置，地坑（槽）必须加盖板，加热设备均应有足够的保温层。

b）  车间内各工序间应有在连续生产突然中断的应急措施。在主要作业设备间配备电气连锁装置，或设置事故信号灯以及时消除生产故障，保证安全生产。

c）  对大型设备、笨重设备的检修平台和吊装孔的防护设施。

d）  对于容易起火的设备，如烘干塔，前面一定要有有效的除杂、除铁设施。并配置有效的防火消防设施。

e）  设置有效的除尘装置。

f）  设置有效的防治噪声的措施。应选用无噪声和低噪声的设备

7  建筑结构

### 7.1  一般规定

7.1.1  植物油厂的建筑结构设计应根据工艺流程、使用要求、设备布置、气象条件及建筑技术等因素进行综合考虑，确定其建筑选型，尽量做到建筑简洁美观、坚固适用、技术先进、经济合理、施工方便，同时须满足国家现行的有关规范、有关标准及有关规定。

7.1.2  建筑设计在满足生产工艺要求的基础上，应符合防火、防爆、卫生及安全等要求，并尽可能要求建筑造型美观，同时为施工维修提供便利条件。

7.1.3  结构设计应先进成熟，新结构必须经过科学试验，总结经验加以理论分析得出结论后方可推广采用。应努力做到设计定型化、构件标准化，逐步形成新的植物油厂结构体系。

7.1.4  建筑、结构设计的前期，应掌握下列资料

——工艺设计提供的工艺流程和设备布置方案；

——建设场地的地形地貌、工程地质、水文气象条件及地震烈度；

——地方材料的种类、性能、材质、价格及来源；

——植物油厂对土建设计的特殊要求；

——当地有关部门对建筑设计的规划要求及地方特点。

7.1.5  建筑结构设计在执行本规范的同时还应执行国家颁布的其他有关规范和规定。

### 7.2  建筑布置

7.2.1  植物油厂应根据工艺流程和设备布置确定各厂房的建筑平面布置。各生产建筑以通廊、地道、栈桥或管线等相连接；在满足相关规范的情况下，也可将工艺紧密相连的车间进行组合建造。

7.2.2  在满足生产工艺要求的情况下，厂房建筑的柱网和层高布置应尽可能遵守《建筑模数协调统一标准》和《厂房建筑模数协调标准》；当工艺布置有明显优越性时可采用特殊模数；并应考虑全厂建筑的协调统一。

7.2.3  在满足生产工艺要求和建筑模数合理的情况下，厂房建筑疏散楼梯间的布置须满足GB 50016《建筑设计防火规范》的有关规定。

### 7.3  建筑构造

7.3.1  厂房屋面设计要满足防止渗漏、保温隔热及节约能源等要求。根据地区气候条件和地方材料选择屋面结构形式。寒冷地区应采取措施防止屋面内表面结露。

7.3.2  根据各生产车间特性，厂房墙体设计应满足强度、稳定、保温、隔热、隔声或防火等要求。框架填充墙优先采用轻质材料，寒冷地区应采取措施防止墙体内表面结露。

7.3.3  根据各生产车间特性，厂房楼地面设计要满足坚固、耐磨、平整、防水或防腐蚀等要求。

7.3.4  植物油厂生产厂(库)房内外门均应根据人流疏散、原料和产品运输、生产设备尺寸等因素，确定其大小和形式。车间大门净宽不应小于1200mm，并满足设备安装、检修等要求。

疏散门不应设置门坎，且应向外开启，疏散门的最小净宽不小于0.9m。

7.3.5  植物油厂生产厂(库)房窗户设计除应满足采光、通风等要求外，尚应综合考虑节能或泄爆方面的要求。

7.3.6  植物油厂生产厂(库)房楼梯的宽度和构造除满足GB 50016《建筑设计防火规范》的有关规定外，尚应考虑中小型设备的检修搬运要求。楼梯平台处净高不应小于2000mm。

7.3.7  植物油厂生产厂房的建筑、结构设计应按照有关规定设置变形缝（包括沉降缝、伸缩缝或抗震缝）。重量悬殊的建筑物、构筑物毗邻布置时，应在连接处设置变形缝。

### 7.4  建筑防火设计

7.4.1  植物油厂生产或储存建筑火灾危险性的类别和耐火等级应符合表10的规定。

表10  生产或储存建筑火灾危险性类别和耐火等级

| 生产建筑名称 | 使用或生产的物质 | 火灾危险性类别 | 最低耐火等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浸出车间 | 溶剂（闪点<28℃爆炸下限<10%) | 甲 | 二级 |
| 溶剂库 | 溶剂（闪点<28℃爆炸下限<10%) | 甲 | 二级 |
| 预榨车间 | 植物油料(可燃固体物、闪点>60℃的液体) | 丙1 | 三级 |
| 精炼车间 | 植物油(闪点>60℃的液体) | 丙1 | 三级 |
| 小包装车间 | 植物油(闪点>60℃的液体) | 丙1 | 三级 |
| 原料库粕库 | 植物油料、饼粕（可燃固体物） | 丙2 | 三级 |
| 锅炉房 | 蒸发量＞4t/h | 利用固体或液体作燃料 | 丁 | 二级 |
|  | 蒸发量≤4t/h | 利用固体或液体作燃料 | 丁 | 三级 |

7.4.2  植物油厂各生产车间(或库房)与相邻生产车间(或库房)的防火间距均须按照GB 50016《建筑设计防火规范》的有关规定执行，浸出车间尚需满足《浸出制油工厂防火安全规范》的有关规定。

7.4.3  浸出车间宜采用敞开式或半敞开式，其承重结构宜采用钢筋混凝土、钢框架或排架结构。浸出车间为钢筋混凝土封闭结构时，应设置泄压设施，易于泄压的门、窗和轻质墙体可以作为泄压面积，且泄压面积与厂房体积的比值不应低于0.05 m2/m3。浸出车间为钢框架封闭结构时，其轻质屋面板压型钢板及轻质墙体压型钢板均可作为泄压设施。

7.4.4  作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/ m2。浸出车间建筑高度不应大于32m；浸出车间每层建筑面积大于100m2时,安全出口不应少于2个，并设有疏散指示标志；浸出车间内最远工作的地点到外部出口或楼梯的距离不应大于25m；7有关浸出车间其他方面的防火要求须按照GB 50016《建筑设计防火规范》及《浸出制油工厂防火安全规范》的有关规定执行。

7.4.5  小包装车间的调配油罐宜与车间临近布置，但须与车间之间留有足够的消防通道，且车间临近调配油罐一面外墙必须采用防火墙隔开。

7.4.6  植物油厂其他生产车间每层建筑面积大于250m2时,安全出口数目不应少于2个；有关厂(库)房其他方面的防火要求须按照GB 50016《建筑设计防火规范》的有关规定执行。

7.4.7  对于具有自备铁路专用线或自备码头的植物油厂的小包装成品仓库（一二级耐火等级）的最大允许占地面积不应大于8000m2，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2000m2。

7.4.8  对于具有自备铁路专用线或自备码头的植物油厂的豆粕平房仓（一二级耐火等级）的最大允许占地面积不应大于12000m2，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于3000m2。

7.4.9  原料库为立筒仓时须按照GB 50016《建筑设计防火规范》、LS 8001《粮食立筒库设计规范》及GB50322《粮食钢板筒仓设计规范》的有关规定执行。

7.4.10  精炼车间的生产辅助罐（胶质罐、皂脚罐、脂肪酸罐、酸碱罐及柴油罐等）宜与精炼车间临近布置，但须与车间之间留有足够的消防通道，且柴油罐的布置须根据其闪点大小按照GB 50016《建筑设计防火规范》第4章节的要求执行。

7.4.11  浸出车间的变配电室若毗邻车间外墙设置，必须采用耐火极限不低于2.00h的无门窗洞口的不燃烧体墙隔开，其地面应高于车间地面0.60m；其他厂房专用变配电室宜毗邻车间外墙设置，或在车间的底层且靠外墙设置，应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧墙体和耐火极限不低于1.50h的楼板隔开。

7.4.12  厂(库)房周围应设有消防车道，其宽度应不小于4.0m。道路上空有障碍物时，其净空高度应不小于4.0m、并满足交通运输要求。消防车道穿过建筑物的门洞时，其净高和净宽应不小于4m。

### 7.5  结构形式及构造

7.5.1  应根据当地施工条件和材料供应情况，采用技术先进、经济合理、安全可靠、施工方便的结构型式。

7.5.2  厂房的柱网、层高和定位轴线的确定，在满足生产工艺要求下，楼面梁板的布置宜整齐规则，传力明确。当采用国家标准图集构件时应符合《厂房建筑模数协调标准》（GB/T50006）和《建筑模数协调统一标准》（GBJ2）的规定。

7.5.3  植物油厂主要车间可采用单层及局部多层结构，钢筋混凝土结构、钢结构、钢-钢筋混凝土结构(混合结构)。

7.5.4  厂房结构应有足够的强度、刚度、稳定性和耐久性，优先选用受力明确、传力简捷、构建简单，并具有较好的整体性和延性的结构形式。在同一工程中，选用构件应力求统一，尽量减少类型。

7.5.5  植物油车间在多层结构设计时楼板可根据不同车间的工艺要求及其他规范要求，宜采用现浇板，花纹钢板、钢格栅板、压型钢板复合楼面。

7.5.6  厂房建筑两变形缝间距超过现行国家相关规范规定时，应采取有效措施防止温度应力对建筑物的影响。

7.5.7  空压机房、制冷机房、有叉车行驶的库房及有震动的楼面当采用钢筋混凝土板时，楼板厚度不应小于120mm。

7.5.8  工艺设备在楼（地）面板上需要开孔及埋置螺栓或构件时，应在施工图上详细注明开孔位置，留洞尺寸，预埋吊点、埋件设置及构造，极力避免施工和安装设备时开凿楼面结构构件。楼面洞孔四周有重量分布和受力的预埋件都要经过计算进行加强措施。

7.5.9  主厂房一层地坪内设置的较重大型设备基础宜同厂房基础同一埋置深度。

7.5.10  厂房内设有地下沟道坑井其深度超过柱基或墙基时，应使沟坑外壁离基础外缘水平距离大于沟坑底与基础底深度差二倍以上。不能满足上述要求时，应将基础适当放深或在基础底加垫层（如混凝土、三合土等）以满足上述要求。

7.5.11  植物油厂结构设计应按照有关规定设置变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝）。重量悬殊的建筑物构筑物毗邻布置时，应在连接处设置变形缝。

抗震设防的建筑，伸缩缝和沉降缝的构造措施，均应符合《建筑抗震设计规范》（GB50011）中规定的抗震缝要求。遇有房屋较大错层、部分结构刚度或荷载相差悬殊、地基不均匀、各部分沉降过大时宜设置抗震缝。

7.5.12  钢筋混凝土结构和钢结构的非承重墙，宜采用轻质墙体材料。

7.5.13  输送栈桥搁置在厂房上时，其支点宜设置滑动支座。

7.5.14  建（构）筑物沉降观测点的设置应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007）的规定，并应进行变形观测。

7.5.15  建筑物及构筑物应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223）确定其抗震设防分类，并应按《建筑抗震设计规范》（GB50011）的要求进行抗震设计）。

7.5.16  建筑物采用钢结构体系时，钢结构的防锈及涂装应遵守《工业建筑防腐设计规范》GB50046及《钢结构管道涂装技术规程》YB/T 9256的相关规定。且钢结构的防锈及涂装设计应综合考虑结构的重要性、环境侵蚀条件、维护条件及使用寿命等因素，合理选用钢材表面的除锈等级、方法和油漆的种类、漆膜厚度。

### 7.6  荷载

7.6.1  恒载与活载的规定及分类，荷载取值除按本规定外，建筑物构筑物的荷载组合均应符合《建筑结构荷载规范》（GB50009）的规定。在地震区尚应遵守《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定。

7.6.2  作用于厂房结构上的设备荷载（包括设备、管道自重及其填充物重、保温层重）一般可按可变荷载考虑，也可按设备作为荷载最不利的位置换算成等效均布活荷载考虑。对于自重较大而不易变动的部分设备的自重荷载可按永久荷载考虑。当荷载差异较大时，应分区域分别确定。

7.6.3  厂房结构设计前，工艺专业应提出主要生产设备及管道荷载，应分别列出：

——主要设备自重荷载及动力系数；

——设备正常操作条件下的物料重荷载；

——设备试车或非常操作条件下的最大物料荷载。

——大型设备安装搬运或检修的临时作用路径及位置。

注：当在一个柱区格内设备试车或非常操作引起的作用折算成荷载标准值大于楼面操作荷载标准值时，梁、柱、墙及基础应考虑该荷载的影响。

7.6.4  植物油厂生产车间楼面上荷重较大的设备和贮罐，宜由梁承重或直接支承在单独的基础上。由于设备搬运、安装维修以及原辅材料堆放等重物引起的局部荷载和集中荷载，应按实际情况采用等效均布活载代替。

7.6.5  厂房结构设计中，厂房楼（地）面荷载原则上按工艺专业提供荷载资料采用。考虑实际设备存在而产生的局部均布荷载或集中荷载。在非设备区域采用2KN/m²作为楼面活荷载。此时不应考虑实际荷载对梁柱的折减。

7.6.6  特殊荷载如原料立筒仓、储油罐、粕库等均按实际情况和其他有关设计规范的规定采用。

7.6.7  植物油厂生产车间楼面操作荷载的标准值及其准永久值系数宜按表4.6.7采用，其余的按《建筑结构荷载规范》（GB50009）的规定。

表11  楼面等效均布活荷载标准值及准永久值系数

| 序号 | 车间名称 | 楼面等效均布活荷载标准值（KN/m2） | 准永久值系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理车间 | 4.0 | 0.8 |
| 2 | 小包装车间 | 5.0 | 0.7 |
| 3 | 精炼车间 | 5.0 | 0.8 |
| 4 | 浸出车间 | 5.0 | 0.8 |
| 5 | 分提车间 | 5.0 | 0.8 |
| 注1：本表所给各项荷载适用于一般适用条件，当适用荷载较大或情况特殊时，应按实际情况采用； 注2：其他房屋的楼面活荷载详《建筑结构荷载规范》（GB50009）； |

### 7.7  地基及基础

7.7.1  基础处理应综合场地工程地质条件、水文地质、冻土深度、地下管沟、相邻建构筑物影响和基础荷重等因素确定。

7.7.2建筑在有高压缩性软土、未固结的填土、特殊土层区域厂房的基础设计应考虑地面大面积堆料对建筑物的影响，采取相应的有效措施。

7.7.3应考虑高压缩性软土、未固结的填土、特殊土层对车间地面的变形的影响，避免地面过大的变形对管道、设备、车间环境产生危害。

7.7.4大型设备基础、独立的构筑物、整体的地沟、地坑等，宜与厂房柱子基础分开，如不能分开的应考虑基础的不均匀沉降对建筑物及设备基础之间的相互影响。

8  电气

### 8.1  一般规定

8.1.1  本规范以植物油厂工业建筑电气设计为主，配套辅助建筑的常规电气设计，应按国家有关标准、规范、规程执行。

8.1.2  植物油厂建筑电气设计所采用的技术标准和装备水平，应与工程在国民经济中的地位、规模、工艺要求、建筑功能及建筑环境设计相适应。做到安全适用、技术先进、经济合理、维修管理方便。

8.1.3  电气设计依据不少于以下内容：

——土建、工艺、给排水、暖通等专业提供的工程设计资料

——上级主管部门对工程项目前期工作的审批意见

——建设单位提供的设计任务书及设计要求

——现行国家规范、标准，地方及行业标准和法规：

### 8.2  供电系统

#### 8.2.1 负荷分级及供电要求

a）  植物油厂供配电系统设计应按照负荷性质、用电容量、工程规模及特点、能源计量结算方式和区域供电条件因素，远近期需要结合，统筹兼顾，合理确定设计方案。

b）  植物油厂用电设备属于第二、三级负荷。

c）  根据中断供电将在经济上造成较大损失的评估，对外申请用电，以厂、园区为单位考虑，大型综合性植物油厂按二级负荷供电标准设计，宜采用两回路线供电。当地区供电条件困难时，可由一回路高压架空专用线供电。中小型植物油厂可按三级负荷供电标准设计。

d）  厂区内部宜以用电负荷相对集中的车间、生产单元为区域，采用放射式与树干式相结合的方式供电，对二级负荷的车间或生产单元应采用电压等级相同的两回路线放射式供电，并在末端互投。对三级负荷采用单电源供电。

e）  对供电可靠性有特殊要求的设备及仪表、自动化装置，可通过应急电源的设计，保证其供电可靠性要求。应急电源包括：

1）  供电网络中独立于正常电源且不可能同时中断供电的专用馈电线路

2）  独立于正常电源的发电机组

3）  蓄电池

f）  植物油厂供电系统应简单可靠。从电力系统取得电源时，其容量满足生产需要外，并应能满足下列要求：

1）  非生产期检修用电

2）  生产期保安用电

3）  自备电站用电

g）  应根据用电容量、用电设备特性、供电距离、供电线路的回路数，当地公共电网现状及发展规划等因素，经技术经济比较，选择供电电压，确定供电方案。

h）  厂区内车间一级配电电压宜采用10KV。当有6KV高压用电设备时，总容量不大时，可通过10KV/6KV中间变压器单独供电，总容量较大，选用6KV供配电经济合理时，宜采用6KV。

i）  供电电压大于等于35KV，当能减少配变电级数，简化结线及技术经济合理时，配电电压可采用35KV。在没有高压用电设备时，宜采用35/0.4KV的变压器，以0.4V电压配电。

#### 8.2.2 变配电所（间）

a）  变配电所的地址选择应综合考虑下列要求

1）  靠近负荷中心，

2）  避开防爆车间

3）  便于线路的引入引出

4）  便于运输变压器和其它主要设备

5）  不设在空气污浊地区、不设在有污染源的下风侧

6）  避开空压机房等有剧烈震动的场所

7）  变配电所有扩建余地

8）  变配电所不应设在地势低洼和可能积水的场所。也不应再其正下方

9）  变配电所位置的选择，尚应符合爆炸和火灾危险场所电力装置的有关规定。

b）  大型综合性植物油厂，应设高压配电开闭间，以放射式向分配电所供电，分变电所选址宜根据用电负荷的容量相对集中原则：可按照物流集散负荷中心、主要生产车间负荷中心、公用设施负荷中心分区域设置

c）  变、配电所不应设置在浸出车间区域或贴邻建造，且不应设置在粕库、原料立筒库等有爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。为其供电的专用变电所，当采用无门窗洞口的防火墙隔开时，可一面贴邻建造，并应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058等规范的有关规定。

d）  贴邻主体车间建筑内的变电所，宜选用不燃或难燃型变压器。不带油的高低压配电柜、电容柜、电机控制柜（MCC）及非油浸变压器可同在一房间内布置。变电所设备的布置形式及间距应按照《10KV及以下变配电所设计规范》GB50053-94规范要求执行。

e）  用于功率因数补偿的电力电容器柜宜集中布置，补偿后的功率因数达到0.9以上，应在生产期与非生产期满足电力系统要求

f）  变压器容量一般选在负荷率为85%，装两台以上变压器的变配电所，当其中任一台变压器断开时，其余变压器容量（计及变压器的过负荷能力）应保证二级负荷用电。

g）  低压配电宜以车间、生产工段分回路配电，采用放射式供电，供电半径一般以不超过250m为宜，进出线方式宜采用电缆，穿越防爆车间的电缆应有隔离密封措施。

h）  高压配电线路的导线截面，应留有较大的裕度，并应按照城市供电部门的统一要求确定

i）  变配电所应满足国家规范中有关对防火对建筑及其它有关专业的要求

### 8.3  电力设备

#### 8.3.1  负荷计算

a）  电气负荷计算的依据是工艺、建筑、给排水及暖通等专业提供的用电设备条件表， 在初步设计阶段，宜采用单位指标法及需要系数法。

b）  在施工设计阶段，用电设备较多的车间宜采用需要系数法或利用系数法，对用电设备台数较少或各台设备容量相差悬殊时，干线、支线的负荷宜采用二项式法计算

c）  对新工艺或具有特殊使用要求的车间，应采用典型调查及实测的方法确定计算负荷

d）  长期工作制电动机的设备容量等于其名牌上的额定功率，短时或反复短时工作制的电机，将额定功率换算到负荷持续率为25%时的有功功率（需要系数法），成组用电设备的容量是指不包括备用设备在内的各个单体设备的额定功率之和。

e）  单相负载应逐相均匀分配。当回路中单相负荷总容量小于该回路三相对称负荷总容量的15%时，全部按三相负荷计算，当超过15%时，应将单相负荷换算为等效三相负荷计算。

#### 8.3.2  设备选型

a）  工作塔立筒库的动力配电柜（箱）应选用防尘密式封闭型。当设有控制室并在与工作塔连接的门洞处有防尘隔离间时，布置在控制室内的动力配电柜（箱）也可选用普通型。

b）  生产车间应设电气控制室，电气设备及仪表柜、模拟屏、操作台应集中布置在控制室内，防护等级达到IP22及以上。布置在现场的操作箱应选择防水防尘型，防护等级不低于IP54。

c）  浸出车间、粕库、溶剂库所采用的电机、电器、仪表等一切电气设备均应采用气体防爆型，严禁装设一切非防爆的照明、插座、电钟、收音机、电话、电铃等，采用非防爆型电气检测仪表、电器时应将其仪表盘和动力配电箱用防爆墙和双层玻璃密封的观察窗与防爆车间隔离。

d）  厂区配电管线敷设宜采用直埋敷设、穿管直埋敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设方式，不宜采用独立架空的敷设方式。有化学腐蚀性的土壤不应直埋。利用工艺管线廊道（栈桥）架空敷设时，应避免因水的侵入、进入小动物、强烈的日光辐射、灰尘聚集等不利因素的影响。

e）  车间内一般采用电缆桥架敷设方式，桥架距离地面的高度不宜低于2.5m。电缆在桥架敷设时，电缆总截面面积与桥架横断面面积之比，电力电缆不应大于40%，控制电缆不应大于50%。

f）  电缆桥架内敷设时，垂直敷设段时，电缆的上端、每隔2m处要加以固定，水平敷设段时，电缆的首端和尾端、转弯处、每隔5—10m，须加以固定。电缆桥架内电缆每隔50m处、电缆的首端和尾端以及主要转弯处应设标记，注明电缆编号、型号规格、起动和终点。

g）  防爆车间内的配电线路宜选铜芯电缆穿水煤气钢管敷设，电缆与电器的连接应采用压接、熔接或焊接，钢管应采用螺纹连接，齿合不得小于5扣，并与接线盒密封，保持电气接地做到整体防爆。

h）  油脂厂各主要车间应设单独的控制室，有操作人员监控的控制室宜与配电控制设备布置间分隔，控制室应靠近操作频繁，控制检测点较集中，便于观察、操作和调度的区域。

i）  控制室宜座北朝南，避免朝西方向，远离噪声源，远离有较大电磁干扰场所及压缩机和化学药品库。位于有粉尘的环境，应位于主导上风口。位于危险区，应有防止可燃蒸汽、气体、粉尘进入的正压通风系统，室内压力不应低于25Pa。控制室应设防静电架空地板，便于室内电缆敷设和电缆进出线。宜设采暖及通风、空调装置，达到保障电控设备正常运行的室内环境温度、湿度要求。

j）  浸出车间的配电室、控制室、仪表室地坪应高于浸出车间地坪0.6m以上。

k）  所有车间配电线路均应装设短路保护装置，短路保护以采用自动开关为宜。短路保护电器应满足短路条件下的开断能力，还应符合《低压配电设计规范》的规定。

#### 8.3.3  控制方式

##### 8.3.3.1  控制系统应具备的基本功能要求：

a）  集中控制室与现场操作岗位的联系

b）  正常工作状况的监视和调整

c）  异常情况的报警和紧急处理

d）  反映主要工艺、能耗指标、大型关键设备的运行环境和状况、安全操作的联锁功能

##### 8.3.3.2  油脂厂设计应具备以下基本控制点：

a）  油料越夏储存必须有控制水分、温度的设施，监测供加工的油料水分、温度，确保在安全水分以下。

b）  大豆原料立筒库储存时间超过     月，应设置测温通风控制装置

c）  大型的原料、粕料输送设备应设置防堵、跑偏检测，顺序联锁控制

d）  原料及粕料立筒仓应设料位检测报警装置

e）  应设大型的榨油设备的工作状态监视及能耗计量统计，预榨车间与浸出车间的联锁控制；

f）  浸出车间的料封检测联锁控制及浸出车间的气体浓度报警

g）  精炼车间的工艺参数检测、离心机、白土添加定量控制、脱色脱臭温度及压力控制的控制

h）  原料进及成品出计量统计，水、电、汽分车间消耗指标计量统计，工艺参数的显示仪表

i）  车间内各工序间应有在连续生产突然中断的应急措施，如主要设备作业间电气连锁装置，或事故信号灯，以及时消除生产故障。

##### 8.3.3.3  油脂厂设备电机控制

a）  工艺设备功率在0.55KW以上，额定电压不超过1000V的交流电动机的启动、保护、控制，应按照《通用用电设备配电设计规范》规定执行。

b）  3—10KV的电动机启动、控制及保护，应按照《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》，《3—10KV高压配电装置设计规范》规定执行。

c）  单台电动机应分别装设短路保护，设备电动机的短路保护器件，不宜采用熔断器。根据工艺要求必须同时起停的一组电动机，不同时切断将危及人身设备安全时，可共用一套短路保护电器，但应分单台电机设置过负荷保护。

d）  消防专用设备的过载保护只报警不跳闸。

e）  在控制室对各机械设备集中控制时，应在各车间各层设有启动预告信号；控制室应设置事故报警信号，在控制箱（台、屏）面上和联锁机械旁应分别设置事故断电开关或自锁式按钮并有解除联锁实现机旁控制的措施。

### 8.4  照明

#### 8.4.1负荷计算

8.4.1.1植工物油厂照明设计符合《建筑照明设计标准》中的有关规定

8.4.1.2在可行性研究报告和初步设计阶段可采用“单位容量法”进行简化计算。

8.4.1.3 植物油厂在施工设计阶段采用需要系数法

8.4.1.4 植物油厂生产车间工作面上的最低照度不应低于附录H表2所规定的数值。

8.4.1.5辅助建筑物的最低照度不应低于表附录H表3所规定的数值。

#### 8.4.2 设备选型

a)  灯具选型应注意选用高效率灯具。采用耗能低的镇流器及变质速度较慢的材料，如玻璃灯罩、搪瓷反射罩等制成的灯具。在高度和灯具布置允许的情况下，宜选用大容量的灯具。立筒仓上下层及工作塔应选用防尘灯具，浸出车间、粕库应选用气体防爆灯具。

b)  变配电间、控制室、仪表间宜采用荧光灯；高度较低的厂房及生产车间，宜采用细管径直管型荧光灯；高度较高的车间，采用金属卤化物灯或高压钠灯。

c)  车间照明宜分层控制，集中操作，照明配电箱集中在车间底层利于操作、检修的位置。厂区道路照明宜集中在厂区有人值班的传达室集中控制。

d)  照明系统中每一单相回路电流一般不宜超过15安，光源数量不宜超过20个。组合灯具，回路电流不超过25安，光源数不宜超过60个，高强度气体放电灯单回路电流不超过30安。

e)  气体放电灯配电回路设置电容补偿，功率因素不应低于0.9

f)  灯和插座数量不宜接在同一分支回路

g)  厂区露天工作场所和交通运输线上的最低照度不应低于附录H表3所规定的数值。

### 8.5  防雷、防静电接地与电气防爆

8.5.1  植物油厂建筑物的防雷方式，应根据当地的运行经验，年平均雷暴日数，地形地貌的特点，土壤电阻率的条件，建筑物所处区域环境，经过技术经济的方案比较确定。

8.5.2  在可能发生对地闪击的地区，植物油厂浸出车间、粕库、溶剂库等防爆车间属一类防雷建筑物等级设防，筒库及工作塔属二类防雷建筑物等级设防，其余各车间属三类防雷建筑物等级设防。其防雷方式应按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010规定执行。

8.5.3  植物油厂变压器中性点接地、防雷接地、电气设备保护接地以及控制室、弱电机房等接地应与总等电位接地极联结，接地电阻要求不大于1Ω。

实测不满足要求时，增设人工接地极。

8.5.4  电子线路与通讯用接地装置宜与工频交流供电系统的接地装置分开装设，如因地形限制等原因无法分设时，电子线路与通讯用接地装置可与

建筑物避雷接地装置以及工频交流供电系统接地连接在一起，并联后的工频接地电阻不应大于1Ω。

8.5.5  植物油厂防爆车间内的所有电器及设备工艺管道应有防静电接地，严禁利用溶剂、混合油输送管做接地体，接地体应满足防爆车间的要求。

9  自动化仪表

### 9.1  一般规定

9.1.1  植物油厂自动化仪表的初步设计/基础设计、施工图设计/详细设计中仪表位号的编制，P&ID(管道仪表流程图)，监控系统原理图参照《过程测量和控制仪表的功能标志及图形符号》（HG/T20505）。

9.1.2  自动化仪表及控制系统应根据装置规模、操作要求和自动化水平等因素确定；仪表选型应安全可靠、技术先进，并且是经国家授权部门认可获得生产许可的合格产品；生产装置及辅助生产装置宜选用分散型控制系统（DCS）、数据采集系统、工业微机或可编程序控制器（PLC）等数字控制系统，根据情况，也可选用电动仪表。

9.1.3  仪表控制室（CCR）应根据生产装置规模、流程特点和操作要求宜集中单独设置；如：精炼装置、榨油预处理装置、浸出装置和辅助装置等。本规范不适用于仪表控制室(CCR)和马达控制中心（MCC）共用一个操作室的场合，这种情况仪表控制系统的防/抗干扰设计和安全防护措施应符合相应标准规范的要求。

9.1.4  仪表供电设计除应符合本规范要求之外，对于爆炸和火灾危险环境中仪表供电设计还应符合现行《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》(GB 50058)。不同等级的仪表负荷受电于相应等级的仪表电源系统，高等级的仪表负荷不得使用低等级仪表电源。（注：用电负荷一般分为一、二、三级负荷以及有特殊供电要求的负荷。仪表负荷大多数情况下属于有特殊供电要求的负荷，少数情况下属于三级负荷。有特殊供电要求的负荷是指电源中断后会打乱生产过程，造成设备损坏和人身伤害事故，并造成经济损失，需要设置紧急电源；三级负荷是指电源中断后不会打乱生产过程，不会造成设备损坏和人身伤害事故，不需要设置紧急电源。）

9.1.5  仪表用气源一般采用洁净、干燥的压缩空气。需要时，可采用氮气作为临时性的备用气源。一般情况下宜采用专用空气压缩机提供仪表气源，当和工艺空气共用空气压缩机时，仪表气源应有单独气源总管，并且空气质量应符合本规范的要求。

9.1.6  仪表系统接地分为保护接地、工作接地与仪表系统防雷接地，本规范不适用控制室等的防静电接地。

9.1.7  在多雷地区(例如:露天大型油罐区)，各类变送器、传感器等应有防雷保护措施。

### 9.2  自动化仪表的选型

#### 9.2.1  基本原则

##### 9.2.1.1  仪表选型

a)  仪表选型要安全可靠、技术先进、经济合理；在同一工程中仪表品种规格力求统一；应有利于全厂或区域性的集中控制和集中管理，提高企业生产管理水平；

b)  仪表的防爆等级应按照安装场所的爆炸危险类别和范围以及爆炸混合物的级别、组别确定，应符合现行《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》(GB 50058)的要求；

c)  仪表的防护类型应根据现行有关规定确定。

##### 9.2.1.2  单位和量程

a）  仪表应使用法定计量单位

b）  仪表的量程在正常使用条件下为量程的50%～70%,最高测量值不应超过量程的90%，最低测量值不应低于量程的10%。

#### 9.2.2  温度仪表

##### 9.2.2.1  就地温度仪表

a）  精度等级，一般工业用温度计选用1.5 级或1 级；精密测量用温度计应选用0.5 级或0.25 级。

b）  一般情况下（-80～500℃）选用带温度保护套管的双金属温度计：不得使用玻璃水银温度计；关键的温度联锁、报警系统需要接点信号输出的场合，宜选用温度开关。

c）  表壳宜选用不锈钢材质，直径一般选用φ100mm。仪表外壳与保护管连接方式，一般选用万向式。

##### 9.2.2.2  集中温度仪表

a）  一般情况下（-200～650℃），选用带外保护套管铠装型Pt100铂热电阻体，精度一般选用A级。

b）  要求以标准信号（4～20mA）传输场合，应采用温度变送器。在满足设计要求的情况下，可选用测量和变送一体化的温度变送器，精度不低于1.0级。

c）  一个测温取源口需要测量多点温度（如：油罐油层温度）时，应选用多点（支）式铠装热电阻。

d）  温度显示仪表没有特殊要求的情况宜选用数字式显示仪表。选用时应符合相应温度测量检测元件的分度号要求（标准信号除外）。

##### 9.2.2.3  仪表的过程连接

a）  一般情况可选用螺纹连接方式，对下列场合应选用法兰连接方式：

1）  在设备、衬里管道、非金属管道和有色金属管道上安装；

2）  结晶、结疤、堵塞和强腐蚀性介质；

3）  易燃、易爆和剧毒介质。

b）  设备、管道上安装的检测元件的插入长度，应使检测元件插至被测介质变化灵敏、具有代表性的位置。检测元件保护套管材质不应低于相应设备或管道的材质。

#### 9.2.3  压力仪表

##### 9.2.3.1  就地压力仪表

a）  压力在+40KPa 以上时，宜选用弹簧管压力表；压力在+40KPa以下时，宜选用膜盒压力表；压力在－0.1～0～+2.4MPa 时，应选用弹簧管压力真空表；压力在－500Pa～500Pa 时，应选用矩形膜盒微压计或微差压压力计。

b）  结晶、结疤及高粘度等介质（如：棕榈油等），应选用法兰式隔膜压力表

c）  磷酸、盐酸、硫酸及其类似的具有强腐蚀性，应选用膜片压力表或隔膜压力表。其膜片及隔膜的材质，必须根据测量介质的特性选择。

d）  在机械振动较强的场合（如：泵出口等），应选用耐震压力表。

e）  如需电接点讯号时，应选用压力控制器或电接点压力表。

f）  精确度等级的选择，一般测量用压力表、膜盒压力表和膜片压力表，应选用1.5 级或2.5 级；精密测量用压力表，应选用0.4 级、0.25 级或0.16 级。

g） 外型尺寸的选择，在管道和设备上安装的压力表，表盘直径为φ100mm 或φ150mm；在仪表气动管路及其辅助设备上安装的压力表，表盘直径为φ60mm；

##### 9.2.3.2  压力（差压）变送器、传感器

a）  以标准信号传输时，应选用压力（差压）变送器。精度不低于0.2%。

b）  微小压力、微小负压时，宜选用差压变送器。

c）  结晶、结疤、堵塞、粘稠及腐蚀性介质（如：棕榈油、酸、碱等），应选用法兰式变送器。与介质直接接触的材质，必须根据介质的特性选择。当采取灌隔离液、吹气或冲洗液等措施时，宜选用一般的压力变送器。

d）  测量水蒸汽和温度大于60℃的介质时，应选用冷凝管或虹吸器；测量脉动压力时，应选用阻尼器或缓冲器；在使用环境温度接近或低于测量介质的冰点或凝固点时，应采取绝热或伴热措施。

#### 9.2.4  流量仪表

##### 9.2.4.1  流量仪表的选型

a）  气体流量测量，空气、氮气宜选用标准节流装置和差压变送器或涡街流量计；

b）  液体流量测量，植物油宜选用质量流量计或体积式流量计（如：齿轮流量计、双转子流量计、腰轮流量计等）；水、酸、碱等可选用标准节流装置和差压变送或涡街流量计、电磁流量计(被测介质导电率必须达到流量计的要求，软化水不可用)、金属转子流量计等。

c）  蒸汽流量测量，一般选用标准节流装置和差压变送器或涡街流量计、阿牛巴流量计等。

##### 9.2.4.2  差压式流量计的选用

一般流体的流量测量，宜选用标准截流装置，应符合最新的国际标准《用差压装置测量流体流量 第一部分 安装在充满流体的圆形截面管道中的孔板、喷嘴和文丘里管》ISO5167或国家标准《流量测量节流装置孔板、喷嘴和文丘里管测量充满圆管的流体流量》GB/T2624。

##### 9.2.4.3  转子流量计（面积式流量计）的选用

一般用于测量精度等级不高于1.5级,量程比不大于10:1的中小流量测量。

a)  玻璃转子流量计的一般选用要求:只需要就地指示流量；流体压力小于1.0MPa,温度低于100℃；流体洁净、透明、无毒、安全且对玻璃无腐蚀、不粘附；

b)  金属转子流量计的一般选用要求:流体有毒、易燃、易爆但不含磁性物质、纤维和磨损性物质；粘度较高、易凝结、易汽化但温度不高；流体对不锈钢无腐蚀性；特殊情况也可以采用内衬防腐材料；

##### 9.2.4.4  涡街流量计的选用

洁净气体、蒸汽和液体的流量则量，低速流体及粘度大于20×10-3Pa.S 液体的测量不易采用涡街流量计。

##### 9.2.4.5  容积式流量计的选用

a）  椭圆齿轮流量计的选用：洁净的、粘度较高的液体的流量测量；计量较准确，流量量程比小于10：1；应设置过滤器，消气器（对易气化介质的情况）；

b）  双转子流量计的选用：洁净的、粘度较高的液体的流量测量；计量较准确，流量量程比小于10：1；

c）  腰轮流量计的选用：洁净的、粘度较高的液体的流量测量；流量测量精度较高；应设置过滤器；

##### 9.2.4.6  电磁流量计的选用

对耐腐蚀性和耐磨性有要求的场合；电导率能满足电磁流量计要求，例如：酸、碱、盐、醪液以及除脱盐水以外的水等液体；衬里材料可选用聚四氟乙烯，也可以选用橡胶等；

##### 9.2.4.7  质量流量计的选用

质量流量计不受流体温度、压力、密度或粘度变化的影响，能够提供精确可靠的质量流量计量，需要精确直接测量液体质量流量时宜选用质量流量计；测量气体质量流量时宜选用热质量流量计；

##### 9.2.4.8  用作能源计量的流量仪表精度

用作能源计量的流量计，应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 (GB17167-2006)规定,

#### 9.2.5  物位仪表

##### 9.2.5.1  物位仪表的选型

a)  就地液位指示可根据被测介质的温度、压力选用玻璃板液面计或磁翻板液面计。

b)  液位的测量宜选用差压式、浮筒式或浮子式液位仪表、雷达液位计等，在正常工况下液体密度有明显变化时不能使用差压式测量，宜选用雷达液位计，例如：储油罐区的油罐等。

c)  固体、粉料宜选用雷达料位计、电容料位计、核料位计等，如：筒仓、平房仓、浸出器下料仓等。

d)  供容积计量用的物位仪表精度应不劣于±1mm。

##### 9.2.5.2  差压式液位仪表

a)  对于水、柴油、酸等可以选用差压变送器测量；对于植物油可以选用法兰式差压变送器；对于含有大量白土的植物油可以选用插入式法兰式差压变送器。

b)  对于高温植物油及设备（有压设备）上方大量冷凝物的情况，可以选用双法兰差压变送器。

c)  对于水池、污油池等可以选用静压式液位仪表。

##### 9.2.5.3  雷达物位计

a)  对于不定期储存不同植物油的油罐，储存物料密度经常变化可以选用雷达液位计，通常选用导波雷达液位计，选用导波雷达液位计应考虑设备内部结构，注意设备内件对导波缆的影响。

b)  对于筒仓等固体物料的物位测量可以选用雷达物位计，通常应考虑粉尘的影响，选择不同天线形式、功率要求、空气吹扫和防爆要求等。

##### 9.2.5.4  核料位计

对于浸出器进料仓及浸出器料位的测量，宜选用机械式料位测量装置，在上述装置无法满足要求的情况下可以选用核料位计。在先用核料位计时应注意下述问题：

a)  辐射源的强度应根据测量要求选择，同时应使射线通过被测对象后，在工作场所的辐射剂量尽可能小，安全剂量标准应符合现行的《辐射防护规定》，否则，应充分考虑隔离屏蔽等防护措施。

b)  辐射源的种类应根据测量要求和被测对象的特点，如：被测介质的密度、容器的几何形状、材质及壁厚等因素进行选择。当射源强度要求较小时，可选用镭（Ra）；当射源强度要求较大时，可选用铯137（Cs137）；用于壁厚容器要求穿透能力强时，可选用钴60（Co60）。

c)  为避免由于辐射源衰变而引起的的测量误差，提高运行的稳定性和减少校验次数，测量仪表应能对衰变进行补偿。

##### 9.2.5.5  料位开关

a)  对于液体介质监控液位高低限可以选用音叉、电容扫频、浮球液位开关等；对于皂脚的测量可以选用电容扫频液位开关，选用音叉液位开关时应加清洗装置。

b)  对于颗粒、粉料介质可以选用机械式、阻旋料位器等，阻旋料位器选取物料比重要在0.2以上。

### 9.3  仪表供电设计

#### 9.3.1  一般原则

a)  同一控制系统应采用同一电源供电；

b)  当采用DCS、PLC时，变送器宜由DCS、PLC供电；

c)  采用交流供电时，应考虑仪表系统启动时的冲击状态保护措施；

d)  仪表电源系统应有电气保护和正确接地；

e)  可燃气体和有毒气体检测系统，在停电后仍需持续一段时间监测时，宜采用UPS供电；

#### 9.3.2  仪表负荷等级与电源类型

##### 9.3.2.1  负荷等级

a)  在大多数情况下，仪表用电负荷属于有特殊供电要求的负荷。这类负荷在电源中断后会打乱生产过程，造成设备损坏和人身伤害事故，并造成经济损失，需要设置紧急电源。

b)  在少数情况下，仪表用电负荷属于三级负荷。这类负荷在电源中断后不会打乱生产过程，不会造成设备损坏和经济损失，不需要设置紧急电源。

##### 9.3.2.2  电源类型

a)  仪表工作电源按仪表用电负荷的需要可分为不间断电源和普通电源。

b)  仪表用电负荷属于有特殊供电要求的负荷时，仪表工作电源应采用不间断电源。

c)  仪表用电负荷属于三级负荷时，仪表工作电源可采用普通电源。

##### 9.3.2.3  电源容量

a）  仪表电源容量应该按仪表耗电量总和的1.2～1.5倍计算。

b）  用于DCS、PLC等系统的不间断电源容量可按各系统用电量总和的1.2～1.25倍计算，如果考虑备用可按1.5倍计算。

#### 9.3.2  普通电源供电系统

a)  按用电仪表电源类型、电压等级设计供电系统，供电系统可按需要采取三级或二级供电；

b)  在三级供电系统中设置总供电箱、分供电箱、仪表开关板；在二级供电系统中设置总供电箱、分供电箱；

c)  保护电器的设置应符合下列规定：

1)  总供电箱设输入总断路器和输出分断路器；

2)  分供电箱设总断路器，不设熔断器，输出端设输出开关和熔断器，直流电只对正极设熔断器；

3)  仪表开关板不设输入总开关、熔断器，对交流电输出端分别设双刀开关，并对相线加熔断器；对直流电输出端正级设单刀开关、熔断器，但当负极浮空时，输出端应采用双刀开关。

4)  各仪表盘内的仪表开关板，宜留有至少10%的备用回路，各分供电箱宜留有至少20%的备用回路。

#### 9.3.3  不间断电源供电系统

a)  不间断电源对DCS、PLC和监控计算机等系统供电时，可采用二级供电方式，即设置总供电箱和分供电箱。

b)  UPS由DCS、PLC供应商成套提供时，仪表专业负责总供电箱和分供电箱可合用一个配电柜（盘）。

c)  保护电器设置原则为总供电箱设总输入断路器和输出分断路器；分供电箱设输出断路器，输入端不设保护电器。

d)  分供电箱宜留有至少20%的备用回路。

#### 9.3.4  供电器材的选择

##### 9.3.4.1  电器选择的一般原则

a)  电器的额定电压和额定频率，应符合所在网络的额定电压和额定频率。

b)  电器的额定电流应大于所在回路的最大连续负荷计算电流。

c)  保护电器应满足电路保护特性要求。

d)  断开短路电流的电器应具有短路时良好的分断能力。

e)  外壳防护等级应满足环境的要求。

##### 9.3.4.2  熔断器、断路器的选择

a)  供电线路中各类开关容量可按正常工作电流的2～1.5倍选用。

b)  熔断器及低压断路器的选择。应符合下列规定：

1）  熔断器熔体及断路器中过电流脱扣器的容量应按线路工作（计算）电流确定。正常工作情况下熔断器及脱扣器的额定电压应大于或等于线路的额定电压；熔体的额定电流及脱扣器整定电流，应接近但不小于负荷的额定工作（计算）的电流总和，且应小于线路允许的载留量。

2）  熔断器额定电流应小于该回路上电源开关的额定电流。

3）  熔断器熔体的额定电流及断路器过电流脱扣器的整定电流应同时满足正常工作电流和起动尖峰电流两个条件的要求。

4）  多级配电系统中，干线上熔体的额定电流应大于支线熔体的额定电流至少两级。

5）  多级配电系统中支线上采用断路器，干线上断路器动作延时时间应大于支线上断路器的动作延时时间。

#### 9.3.5  供电系统的配线

##### 9.3.5.1  线路敷设

a)  电源线的长期允许载流量不应小于线路上游熔断器的额定电流或低压断路器内延时脱扣器整定电流的1.25倍。

b)  交流电源线应与其他信号导线分开敷设，当无法分开时应采取金属隔离或屏蔽措施。

c)  直流电源线的总干线和分干线应与仪表信号导线屏蔽隔离。

d)  控制室内的电源线配线应选用聚氯乙烯绝缘铜芯线。

##### 9.3.5.2  线路压降

a)  交流电源线上的电压降，应符合下列规定：

1）电气供电点至仪表总供电箱或UPS的电压降应小于2.0V。

2）从UPS至仪表总供电箱的电压降应小于2.0V。

3）  从仪表总供电箱至仪表设备的电压降应小于2.0V。

b)  控制室内直流电源（24V）线上的电压降，应符合下列规定：

1）  直流电源设备至供电箱的电压降应小于0.24V。

2）  供电箱（从总供电箱算起）至仪表设备的电压降应小于0.24V。

##### 9.3.6.3  电源线截面积

当供电箱至现场仪表较远时，要通过计算来确定电源线截面积。

a)  从总供电箱至分供电箱的电源线截面积不小于2.5mm²。

b)  从分供电箱至盘上仪表的电源线截面积不小于1.0mm²。

c)  控制室供电箱至现场仪表的电源线截面积不小于1.5mm²。

d)  从供电箱至DCS、PLC及计算机系统各设备的电源线截面积，应按制造商提供的耗电量计算选择。

e)  供电系统接地配线的截面积，应符号人下列规定：

1）  仪表盘内供电箱接地线截面积不小于2.5mm²；回路级的仪表开关接地线截面积为：1.0～1.5mm²。

2）  分供电箱接地线截面积不小于6mm²；

3）  总供电箱及容量100A的直流稳压电源设备的接地线截面积不小于25mm²；

### 9.4  仪表供气设计

#### 9.4.1  一般原则

a）  仪表供气系统的负荷包括各类气动仪表、转换器、阀门、吹气液位测量、仪表吹扫、正压通风、仪表修理车间气动仪表调试检修用气等。

b）  仪表气源一般采用洁净、干燥的压缩空气。需要时，可采用氮气作为临时性的备用气源。

c）  通常仪表空压站由工艺专业负责，仪表空气总管由工艺专业负责配置到现场仪表专业用气设备附近。

#### 9.4.2  气源质量要求

a）  供气系统气源操作（在线）压力下的露点，应比工作环境下或历史上当地年（季）极端最低温度至少低10℃。

b）  仪表气源吸入口位置的选择，应避免吸入易燃、易爆、有毒及腐蚀性气体（蒸气）。工业粉尘和大气灰尘也应避免吸入。

c）  用于仪表供气的气源，必须进行净化处理。净化装置，在过滤器出口，要求仪表空气含尘粒径不大于3µm。含尘量应小于1mg/m³。

d）  在仪表气源装置设计中，宜选用无油润滑式空压机。气源装置送出的仪表空气，其油份含量应小于10mg/m³（8ppm(W)）以下。

#### 9.4.3  气源负荷的计算

仪表总耗气量计算，宜采用汇总方式计算。可以采用多种简便方法估算仪表耗气总量，即：

a）  按控制阀数汇总，每台控制阀耗气量为1.0～2.0Nm³。

b）  控制室用气动仪表每台耗气量为0.5～1.0Nm³。

c）  现场每台气动仪表耗气量为1.0Nm³。

d）  正压通风防爆柜每小时换气次数大于6次。

#### 9.4.4  气源装置压力

根据设计中气动仪表选型的要求，可供选用的气源装置极限压力范围分以下两挡：

——500～800kPa(G)

——300～500kPa(G)

压力上限值为气源装置正常操作条件下的送出压力。规定的压力下限为气源装置送出的最低压力，若低于此规定值时，应有声光报警并尽快处理。

#### 9.4.5  储气罐容量的确定

a）  气源装置中应设有足够容量的储气罐，其容积按下述公式计算：

V=QｓtPｏ(P1-P2)

式中：

V——储罐容量

Qｓ——气源装置供气设计容量

Pｏ——大气压力，通常Pｏ=101.33 kPa(A)

P1——正常操作压力 kPa(A)

P2——最低送出压力 kPa(A)

t ——保持时间  min

b）  保持时间t，应根据生产规模、工艺流程复杂程度的设计水平来确定。如果有特殊要求，应由工艺专业提出具体保持时间t值；如果无特殊要求，可以在5～20分钟内取值。

### 9.5  仪表系统接地设计

#### 9.5.1  保护接地

a）  用电仪表的金属外壳及自控设备正常不带电的金属部分，由于各种原因而有可能带危险电压者，均应作保护接地。通常所指的自控设备如下：

1）  仪表盘、仪表柜、仪表操作台、仪表架、仪表箱；

2）  DCS、PLC机柜和操作站；

3）  计算机系统和操作台；

4）  供电盘、供电箱、用电仪表外壳、仪表电缆桥架（托盘）、穿线管、接线盒和铠装电缆的铠装护层；

5）  其他各种自控辅助设备；

b）  安装在非爆炸危险场所的金属表盘上的按钮、信号灯、继电器等小型低压电器的金属外壳，当与已作保护接地的金属表盘框架电器接触良好时，可不作保护接地。

c）  低于36V供电的现场仪表、变送器、就地开关等，若无特殊需要时可不作保护接地。

d）  凡已作了保护接地的地方即可认为已作了静电接地。

1）  在控制室内使用防静电地板时，应作静电接地。

2）  静电接地可与保护接地合用接地系统。

#### 9.5.2  工作接地

a）  工作接地内容为信号回路接地、屏蔽接地、本质安全仪表接地。

b）  信号回路接地

1)  在自动化系统和计算机等电子设备中，非隔离的信号需要建立一个统一的信号参考点，并应进行信号回路接地（通常为直流电源的负极）。

2)  隔离信号可以不接地。这里指的隔离应当是每一个输入（出）信号和其他输入（出）信号的电路是绝缘的，对地是绝缘的，电源是独立的，相互隔离的。

c）  屏蔽接地

1)  仪表系统中用以降低电磁干扰的部件如电缆的屏蔽层、排扰线、仪表上的屏蔽接地端子，均应作屏蔽接地。

2)  在强雷区，室外架空敷设的不带屏蔽层的普通多芯电缆，其备用芯应按照屏蔽接地。

如果是屏蔽电缆，屏蔽层已接地，则备用芯可不接地，穿管多芯电缆备用芯也可不接地。

d）  本质安全仪表接地

1)  本质安全仪表系统在安全功能上必须接地的部件，应根据仪表制造商的要求做本安接地。

2)  齐纳安全栅的汇流条必须与供电的直流电源公共端相联，齐纳安全栅的汇流条（或）导轨应作本安接地。

3)  隔离型安全栅不需要接地。

#### 9.5.3  接地系统的接地原则

a）  接地系统又接地联结和接地装置两部分组成。

1)  接地联结包括：接地联线、接地汇流排、接地分干线、接地汇总板、接地干线。

2)  接地装置包括：总接地板、接地总干线、接地极。

b）  仪表及控制系统的接地联结采用分类汇总，最终与总接地板联结的方式。交流电源的中线起始端应与接地极或总接地板连接。

c）  当电气专业已经把建筑物(或装置)的就金属结构、基础钢筋、金属设备、管道、进线配电箱PE母排、接闪器引下线形成等电位联结时，仪表系统各类接地也应汇接到该总接地板，实现等电位联接，与电气装置合用接地装置与大地连接。

d）  在各类接地联结中严禁接入开关或熔断器。

#### 9.5.4  接地连接方法

##### 9.5.4.1  现场仪表接地连接方法

a)  对于现场仪表电缆槽、仪表电缆保护管以及36V以上的仪表外壳的保护接地，每隔30米应接地连接线与就近已接地的金属构件连接，并应保证其接地的可靠性及电气的连续性。

严禁利用储存、输送可燃性介质的金属设备、管道以及与之相关的金属构件进行连接。

b)  现场仪表的工作接地一般应在控制室侧接地。

c)  现场仪表接线箱两侧的电缆的屏蔽层应在箱内跨接。现场仪表接线箱内的多芯电缆备用芯宜在箱内跨节。

##### 9.5.4.2  控制室仪表接地连接方法

a)  控制室(集中)安装仪表的自控设备（仪表柜、台、盘、架、箱）内应分类设置保护接地汇流排、信号及接地汇流排和本安接地汇流排。

1）  各仪表设备的保护接地端子和信号及屏蔽接地端子通过各自的接地连线分别接至保护接地汇流排和工作接地汇流排。

2）  各类接地汇流排经各自的接地分干线分别接至保护接地汇总板和工作接地汇总板。

3）  齐纳式安全栅的每个汇流条（安装导轨）可分别用两根接地分干线接到工作接地汇总板。

4）  齐纳式安全栅的每个汇流条也可由接地分干线与两端分别串接，再分别接至工作接地汇总板。

b)  保护接地汇总板和工作接地汇总板经过各自的接地干线接至总接地板。

c)  用接地总干线连接总接地板和接地极。

#### 9.5.5  联结电阻、对地电阻和接地电阻

a）  从仪表设备的接地端子到总接地板之间导体及连接点电阻的总和称为联结电阻。

仪表系统的接地连接电阻不大于1Ω。

b）  接地极的电位与通过接地极流入大地的电流之比称为接地极对地电阻。

c）  接地极对地电阻和总接地板、接地总干线及接地总干线两端的连接点电阻之和称为接地电阻。仪表系统的接地电阻不应大于4Ω。

#### 9.5.6  接地联结的规格及结构要求

##### 9.7.6.1  接地连接线规格

a)  接地系统的导线应采用多股绞合铜芯绝缘电线或电缆。

b)  接地系统的导线应根据连接仪表的数量和长度按下列数值选用。

接地连线              1～2.5mm²

接地分干线            4～16 mm²

接地干线              10～25 mm²

接地总干线            16～50 mm²

##### 9.7.6.2  接地汇流排、联结板规格

a)  接地汇流排宜采用25 mm²×6 mm²的铜条制作，也可以用连接端子组合组成。

b)  接地汇总板和总接地板应采用铜板制作。铜板厚度不应小于6mm，长宽尺寸按需要确定。

##### 9.7.6.3  接地连接结构要求

a)  所有接地线、接地分干线、接地干线均应有良好的绝缘。

b)  接地汇流排、接地汇总板、总接地板应用绝缘支架固定。

c)  接地系统的各种连接应保证良好的导电性能。接地连线、接地分干线、接地干线、接地总干线与接地汇流排、接地汇总板的连接应采用铜接线片和镀锌钢质螺栓，并采用放松和防滑脱件，以保证连接的牢固可靠。或采用焊接。

接地总干线和接地极的连接部分应分别进行热镀锌或热镀锡。

d)  接地系统应设置耐久性标识。

### 9.6  仪表配管配线设计

#### 9.6.1  气动信号管线的选用

气动信号管线的管径，宜选用￠6×1，特殊情况下，如大膜头调节阀、直径较大的汽缸阀。对于切换时间短且传输距离较远的控制装置，也可选用￠8×1、￠10×1。一般选用紫铜管或不锈钢管，也可以使用尼龙管，但是对于环境温度变化较大（特别是在零下温度环境）、存在火灾危险的场所以及重要的场合，不宜选用尼龙管。

#### 9.6.2  电线、电缆的选用

##### 9.6.2.1  电线、电缆线芯截面积

a)  线芯截面积应满足检测及控制回路对线路阻抗的要求，以及施工中对线缆机械强度的要求。

b)  线芯截面积可按表12选择

表12  电线电缆线芯截面积

| 使用场合 | 铜芯电线截面积 （mm²) | 铜芯截面积（mm²) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 二芯及三芯 | 四芯及以上 |
| 控制室总供电箱至分供电箱或机柜 | ≥2.5 | ≥2.5 |  |
| 控制室分供电箱至现场供电箱 |  | ≥1.5 |  |
| 控制室分供电箱至现场仪表（电源线） |  | ≥1.5 |  |
| 现场供电箱至现场仪表（电源线） | 1.5 | 1.5 |  |
| 控制室至现场接线箱（信号线） |  |  | 1.0～1.5 |
| 现场接线箱至现场仪表（信号线） |  | 1.0～1.5 | 1.0～1.5 |
| 控制室至现场仪表（信号线） |  | 1.0～1.5 | 0.75～1.5 |
| 控制室至现场仪表（报警联锁线） |  | 1.5 |  |
| 控制室至现场电磁阀 |  | ≥1.5 | ≥1.5 |
| 控制室至马达控制中心 MCC联锁线 | 1.5 | 1.5 |  |
| 本质安全电路 |  | 0.75～1.5 | 0.75～1.5 |
| 注:仪表盘(箱、柜)内配线的截面积见 |

c)  接地线芯的截面积应按《仪表系统接地设计规定》的有关规定选用，供电配线的线芯截面积以应按《仪表供电设计规定》有关规定选用。

##### 9.6.2.2  电线、电缆的类型

a)  一般情况下，电线宜选用铜芯聚氯乙烯绝缘线；电缆宜选用铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电缆。

b)  寒冷地区、高温、低温场所，应考虑电线、电缆的允许使用温度范围。

c)  火灾危险 场，所宜选用阻燃型电缆。

d)  爆炸危险场所，当采用本安系统时，宜选用本质安全电路用控制电缆，所用电缆的分布电容、电感必须符合本安电路的要求。

e)  采用DCS、PLC的检测控制系统，或者制造商对信号有特殊要求时，信号回路宜选用屏蔽电缆，屏蔽形式的选择应符合表13，

表13  屏蔽电缆形式

| 序号 | 电缆规格 | 连接信号 | 分屏蔽 | 对绞 | 总屏蔽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2芯 | 模拟/数字信号 |  |  |  |
| 2 | 多芯 | 模拟/数字信号 |  |  |  |
| 3 | 3芯 | 热电阻 |  |  |  |
| 4 | 多芯 | 热电阻 |  |  |  |
| 注：“• ”表示需要，DCS、PLC中的数据通讯电缆，应按制造商的要求选用。 |

10  给排水与消防

### 10.1  一般规定

植物油厂的给水、排水应执行现行国家标准。

### 10.2  给水

10.2.1  植物油厂的水源应就近选用城镇自来水、地下水或地表水。水源的水质应分别符合生产用水、生活用水和消防用水的水质标准。

植物油厂采用自备水源时，严禁与城镇给水管道直接连接。其取水点的位置设置在满足水源卫生防护等有关要求的前提下，应尽量靠近用水量大的用水点，配置相应的取水增压设备，以便减少投资。

植物油厂内生活饮用水管网应按照有关国家规范采取措施防止被污染。

10.2.2  植物油厂内的供水设施（如蓄水池、加压泵房等）应视生产工艺、生活和消防用水的要求来配备。

10.2.3  植物油厂水源工程用水量的确定，应符合下列规定：

a)  生产用水量和生活用水量应按最大小时用水量计算。

b)  生产用水量应根据生产过程和用水设备确定。

c)  生活用水量宜按30～50升/人·班，用水时间为8小时，小时变化系数为1.5～2.5计算。洗浴用水宜按（40～60）升/人·班，用水时间为1小时。

d)  厂内给水系统的供水量应满足生产、生活用水最大小时用水量；当厂区内生产、生活及消防采用合用管网时，在满足生产、生活用水最大小时用水量的前提下，仍应保证全部消防用水量。

10.2.4  植物油厂冷却水系统应符合下列规定：

a)  植物油厂各车间的有关工序的冷却水应循环使用。

b)  为减少处理成本，循环给水系统宜划为直接冷却水循环系统和间接冷却水循环系统。

c)  冷却构筑物类型的选择应根据植物油厂循环水的水质、气象条件等通过技术经济分析来确定。

d)  对于直接冷却水循环系统宜加设除油工序，以防影响设备的冷却效果。

e)  冷却塔循环给水的补充水量，宜按冷却塔循环水量的2%~3%（5%）计算。

f)  循环冷却水系统应有除垢（过滤、阻垢）、防腐（缓蚀）及水质稳定（杀菌、灭藻）等水处理措施。

10.2.5  植物油厂全厂应设总水表，并根据不同的使用性质在各车间、各用水设施处设分水表。

### 10.3  排水

10.3.1  植物油厂的雨、污水，应采用分流制排放。

10.3.2  生活污水应采用管道排放，生活污水化粪池的设置应远离甲类厂房、给水水源及其它供水设施。

10.3.3  生产工序所产生的废水的水质、水温不同，大致可分为洗涤冲洗废水和冷却循环系统排放废水。生产废水，尤其是洗涤冲洗废水，其悬浮物、BOD5、COD及含油量都很高，必须经相应处理达国家标准后，方可排放。

甲类车间所排放出的生产废水，须经水封井后再排入厂区生产废水管网。

10.3.4  植物油厂雨水排放一定要根据当地环境保护的要求采取相应的措施。

10.3.5  植物油厂在火灾事故状态下，受污染的消防水应采取措施进行有效收集和排放。

### 10.4  特殊土质地区给排水

特殊土质地区一般指冻土地区、湿陷性黄土地区、膨胀土地区、流砂、淤泥地区和地震区等，这部分地区的给排水设计应按现行的有关规范执行。

### 10.5  消防

10.5.1  植物油厂生产厂房，应按照国家《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定设计。一般生产厂房建筑耐火等级应不低于三级,火灾危险性数丙类。但浸出车间及溶剂库应按甲类一级或甲类二级设计。

10.5.2  植物油厂建筑物、构筑物之间的防火间距，应按防火规范的规定设计。若期间有连廊或地道联系时，其间距可适当减少。

10.5.3  考虑火灾发生时人员疏散，厂方安全出口的数目不应少于两个。厂房内最里边工作位置到外部出口或楼梯的距离不应大于50m，浸出车间不应大于30m。

10.5.4  植物油厂的消防管道应布置成环状，最小管径不小于DN100。

10.5.5  室外消防采用采用低压消防给水系统时，其压力应确保灭火时最不利点消火栓的水压不低于0.15MPa（自地面算起）。

10.5.6  植物油厂灭火器配置应执行现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的有关规定，并根据实际情况配置一定数量的灭火毯、灭火砂等消防设施。

10.5.7  浸出车间应设置足够的泄压设施，泄压面积宜与开窗面积统一考虑。泄压面积与厂房体积比值不应低于0.05 m2/m3。

11  热力供应与采暖通风

### 11.1  一般规定

植物油厂的热力供应及采暖通风设计除执行本规定外，尚应符合《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003及《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012的要求。

### 11.2  热力供应

11.2.1  蒸汽供热热媒参数，根据工艺要求确定。

11.2.2  采暖热媒，应优先采用热水。当采暖子项很小及热负荷不大时，可结合工艺生产用汽的条件，采用低压蒸汽为热媒，同时应考虑冷凝水回收。

11.2.3  当市政热网的供热参数及供热时间能够满足生产所需蒸汽供热需求时，可采用市政热网供热。当设置自备锅炉房时，锅炉房的设计应满足《锅炉房设计规范》GB50041-2008的要求。

11.2.4  热力管道的管径和壁厚应根据其设计条件进行计算，并经技术经济比较后确定。热力管道需进行热应力计算，并应采取热补偿和热固定措施。

11.2.5  蒸汽供热管道及采暖供热管道的敷设应综合考虑，尽量与其它专业管道共架或共沟。

11.2.6  蒸汽供热管道宜采用架空或地沟敷设，当架空或地沟敷设有困难时，可采用保温性能良好、防水性能可靠、保护管耐腐蚀的预制保温管直埋敷设，其设计寿命不应低于25年。地沟要求防水、有坡度，并在最低处设排水。

11.2.7  采暖热水管道、凝结水管道可采用地沟敷设，也可采用保温性能良好、防水性能可靠、保护管耐腐蚀的预制保温管直埋敷设，其设计寿命不应低于25年。

### 11.3  采暖

11.3.1  植物油厂各生产及附属建筑物冬季室内采暖计算温度按表14推荐数据采用。

表14  冬季室内采暖计算温度推荐表	单位：℃

| 采暖位置 | 室内采暖计算温度 | 采暖位置 | 室内采暖计算温度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车间值班室、控制室 | 18 | 水泵房 | 10 |
| 包装车间灌装区 | 18 | 车库 | 5~10 |
| 油泵房、机修间、发电机房 | 16 | 办公室、值班室、会议室、检化验室等 | 18 |
| 地磅房 | 18 | 卫生间、走道、楼梯间等 | 16 |

11.3.2  冬季采暖的热负荷，应根据各生产车间围护结构的散、耗热条件及工艺设备、热管道、热物料等的散热量综合确定。对需要冬季大检修的车间，应特殊考虑采暖措施。

### 11.4  通风

11.4.1  植物油厂的一般生产车间应优先采用自然通风，当自然通风不能满足要求时，可采用机械通风。有较大散热、散湿及储存使用危险品的生产车间应采用机械通风。

11.4.2  地处夏季气温较高的生产车间，应按《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的规定，采取适当的隔热降温措施。

### 11.5  空调

包装车间的灌装区，精炼车间、预处理（浸出）车间控制室根据工艺的要求设置空调系统。

12  环境保护

### 12.1  一般规定

5.2.1植物油厂设计必需符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010、《污水综合排放标准》GB 8978-1996、《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013、《工业炉窑大气污染物排放标准》 GB 9078-1996、《环境空气质量标准》GB 3095-2012、《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996的有关规定，并做到建设与“三废”处理同步进行。

### 12.2  污水处理

12.2.1  植物油厂废水主要来源于有关生产车间的地面冲洗水、设备冲洗水、洗桶水及冷却废水。废水主要含植物油、少量游离脂肪酸和部分泥沙，其水质标准见第六章有关节条。

12.2.2  植物油厂生产废水应先经车间内的水封池（隔油池）回收部分油脂、初步分离杂质，再排入厂内下水道集中处理。污水处理方法一定要结合所排废水水质情况及其处理后出水水质所要达到标准确定。

12.2.3  集中处理后的废水应达到国家工业废水排放标准（及地方水污染物排放限值、当地有关环保部门的要求）方可排入市政排水管网或水体。

### 12.3  除尘

12.3.1  车间内易产生灰尘的设备或设施，应设置通风集尘系统，使车间内生产性灰尘浓度，不高于100mg/m3。

12.3.2  集尘系统向外排放的生产性灰尘，应不高于150mg/m3。

### 12.4  建筑采光及隔声防振

12.4.1  植物油厂设计必需符合《建筑采光设计标准》GB/T 50033—2001的有关规定。

12.4.2  植物油厂各建筑物可用采光系数估算窗口面积，一般采光系数可按表   配置：

表15  植物油厂各建筑物采光系数

| 建筑物名称 | 采光系数=窗口面积/地板面积 |
| --- | --- |
| 生产车间 | 1/4~1/6 |
| 化验室 | 1/4~1/6 |
| 办公室 | 1/5~1/7 |
| 其它房间 | 小于1/12 |

12.4.3  生产车间建筑设计应对噪声和振动进行严格控制，对产生噪声和振动的设备、设施、管道采取消声、减噪、减震等技术措施，尽量减少噪声的影响和危害。

12.4.4  生产车间内的噪声标准等级不应超过表

表16  车间内的噪声标准等级

| 作业场所 | 最高允许连续超声级分贝（A） |
| --- | --- |
| 生产车间 | 90 |
| 控制室 | 70（60） |
| 化验室 | 65（车间70厂部60） |
| 通讯室 | 65（60-55） |
| 办公室 | 70（60） |

12.4.5  生产车间中高压风机、低压风机宜作表面喷涂消声处理，离心风机应尽量集中，采取隔离措施并设置隔声吸音材料。

# Text boxes

20XX-XX-XX实施

20XX-XX-XX发布

植物油厂设计规范

Code for design of vegetable oil Plant

（征求意见稿）

GB50XXX—20XX

中华人民共和国国家标准

ICSXXXXXX

X XX