# ICSxxxxxxx

X xxa

# JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG XXXX—XXXX

代替JG143-2002

铝制柱翼型散热器

Heating radiator  Aluminum column-wing type radiator

（征求意见稿）

xxxx-xx-xx发布                               xxxx -xx-xx实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发 布

目    次

前言  ………………………………………………………………………………………  Ⅱ

1 范围  ……………………………………………………………………………………   1

2 规范性引用文件  ………………………………………………………………………   1

3 术语和定义  ……………………………………………………………………………   1

4 分类与标记  ……………………………………………………………………………   2

5 材料与结构  ……………………………………………………………………………   2

6 要求  ……………………………………………………………………………………   3

7 试验方法  ………………………………………………………………………………   4

8 检验规则  ………………………………………………………………………………   5

9 标志、使用说明书和合格证  …………………………………………………………   6

10包装、运输和贮存  ……………………………………………………………………   7

前   言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准是对JG143-2002《采暖散热器 铝制柱翼型散热器》的修订，与JG143-2002相比主要技术变化如下：

——修改了范围；

——删除了组合长度的定义；

——增加了分类与标记；

——修改了散热器结构示意图；

——修改了压力；

——修改了名义散热量；

——删除了内腔防蚀要求；

——修改了螺纹质量要求；

——修改了涂层质量要求；

——修改了涂层附着力测定方法；

——增加了检验项目表；

——修改了检验抽样方案；

——增加了使用说明书。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑环境与节能标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国建筑金属结构协会、

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——JG143-2002。

铝制柱翼型散热器

- 范围

本标准规定了铝制柱翼型散热器（以下简称“散热器”）的术语和定义，分类与标记，材料与结构，要求，试验方法，检验规则，标志、使用说明书和合格证，包装、运输和贮存等。

本标准适用于工业与民用建筑供暖系统、热水温度不高于95℃、水质符合GB/T 29044-2012中4.5规定的散热器。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 985   气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

GB/T 1732  漆膜耐冲击测定法

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3190-2008  变形铝及铝合金化学成分

GB 5237.1  铝合金建筑型材 第1部分：基材

GB/T 7307  55°非密封管螺纹

GB/T 9286-1998  色漆和清漆  漆膜的划格试验

GB/T 9969  工业产品使用说明书  总则

GB/T 13754-2008采暖散热器散热量测定方法

HG/T 2006  热固性粉末涂料

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件：

3.1

铝制柱翼型散热器  aluminum column-wing type radiator

由立柱铝翼管与上下联箱组合焊接成型的散热器。

3.2

名义散热量  nominal thermal output                                                      检验样品实测数值折算成长度（L）1000mm时的散热量。

- 分类与标记

4.1  分类

4.1.1 散热器按工作压力分为0.4MPa和0.8MPa。

4.1.2 散热器按同侧进出水口中心距分为300mm 、400mm 、500mm 、600mm、 700mm 、900mm、1200mm、1500mm和1800mm。

4.1.3 散热器按宽度分为40mm、60mm、80mm和100mm。

4.2  标记

□ □—□/ □—□

工作压力，MPa

同侧进出水口中心距，mm

宽度，mm

柱间距，mm

产品代号（LZY）

注：制造厂可在上述标记内容的基础上增加其他必要的信息，如外形尺寸、组合片数、散热量、接口管径等，在结构形式中可加入表示该散热器特征的参数。

示例：

柱间距为80mm，宽度为60mm，同侧进出水口中心距为500mm，工作压力为0.8MPa的铝制柱翼型散热器，标记为： LZY80－60/500－0.8。

- 材料与结构

5.1  材料

5.1.1散热器材质力学性能应符合GB5237.1的规定，化学成分应符合GB/T3190-2008中牌号为6063或6063A的规定。

5.1.2 散热器涂层宜采用环保型材料，并应符合HG/T2006的规定。

5.1.3 对于供热水质不稳定的情况，散热器应采用严格涂装工艺进行内装涂料。

5.2  结构

散热器结构示意图如图1所示。

说明：

L —组合长度；

L1 —柱间距；

H —高度；

H1 —同侧进出水口中心距；

B —宽度。

散热器结构示意图

- 要求

6.1 工作压力

散热器工作压力应为0.4Mpa和0.8MPa。

6.2 名义散热量

散热器的名义散热量不应小于表1的规定。

表1  名义散热量

| 同侧进出口中心距 （ H1）/mm | 名义散热量（ W/m） |
| --- | --- |
|  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
| 宽 度 （B）/mm | 40 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1550 | 1890 | 2350 | 2700 | 3000 |
|  | 60 | 900 | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 | 2200 | 2700 | 3100 | 3400 |
|  | 80 | 1050 | 1310 | 1570 | 1730 | 1940 | 2310 | 2830 | 3250 | 3670 |
|  | 100 | 1170 | 1390 | 1730 | 1840 | 2010 | 2460 | 2900 | 3350 | 3800 |
| 注：1.表中数值为单管立柱结构、外涂非金属涂料、上下有装饰罩、接管方式为上进下出时的散热器名义散热量（△T＝64.5K）。 2.其余宽度散热器的散热量按内插法确定。 |

6.3  焊接质量

6.3.1 散热器焊接应符合GB/T985的规定。

6.3.2 联箱与立柱铝翼管的联接应采用焊接。

6.3.3 焊接部位的焊接应牢固，无裂纹、气孔、未焊透和烧穿等缺陷。

6.3.4 焊接后散热器的整体应平整、均匀，无明显变形和扭曲。

6.4 螺纹质量

6.4.1 散热器接口应采用螺纹连接，螺纹应保证至少6扣完整，不应有缺陷。

6.4.2 散热器螺纹制作精度应符合GB/T7307的规定。

6.4.3 散热器螺纹管口应为G、G、G。

6.5 涂层质量

6.5.1 散热器涂层附着力等级不应低于GB/T9286-1998中2级要求的规定。

6.5.2 散热器涂层耐冲击性能应符合GB/T1732的规定。

6.5.3 散热器外表面涂层应均匀光滑、不应漏喷或起泡。

6.6  尺寸与偏差

6.6.1 当工作压力为0.8MPa时，上下联箱铝管壁厚不应小于1.8mm；立柱铝翼管壁厚不应小于1.5mm。当工作压力为0.4MPa时，上下联箱铝管壁厚不应小于1.2mm，立柱铝翼管壁厚不应小于1.0mm。

6.6.2  散热器外形尺寸应符合表2的规定，散热器外形尺寸极限偏差应符合表3的规定。

6.6.3  散热器形位公差应符合表4的规定。

表2    外形尺寸                          单位为毫米

| 项 目 | 符号 | 参 数 值 |
| --- | --- | --- |
| 同侧进出水口中心距 | H1 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
| 宽 度 | B | 40、60、80、100 |
| 组合长度 | L | 200≤L≤1800 |
| 柱间距 | L1 | 60≤L1≤150 |

表3   外形尺寸与极限偏差                     单位为毫米

| 同侧进出水口 中心距(H1) | 高度 (H) | 宽度 (B) | 组合长度 (L) | 柱间距 (L1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 |
| 300 | ±1.5 | 340 | ±2.0 | 40 60 80 100 | ±1.0 | ＜1000 | ±2.5 | 60～150 | ±1.0 |
| 400 |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | ±2.0 | 540 | ±2.5 |  |  | ≥1000 | ±3.5 |  |  |
| 600 |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 |  | 740 |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | ±3.0 | 940 | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |
| 1200 |  | 1240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500 |  | 1540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 |  | 1840 |  |  |  |  |  |  |  |

表4    形位公差                     单位为毫米

| 项 目 | 平面度 | 垂直度 |
| --- | --- | --- |
|  | L≤1000 | L＞1000 | L≤1000 | L＞1000 |
| 形位公差 | ≤4 | ≤6 | ≤4 | ≤6 |

- 试验方法

7.1  工作压力

7.1.1 散热器试验压力应为工作压力的1.5倍。

7.1.2 散热器压力应采用水压或气压试验方法，在专用试验台上逐组检验；压力表精度不应低于1.5级，量程为2.5MPa。

7.1.3 水压试验时稳压时间应为2min，散热器不渗漏为合格，试验后应放空；气压试验时稳压时间应为1min，散热器在试验水槽中不冒气泡为合格。

7.2  名义散热量

名义散热量应按GB/T 13754-2008中6.4的规定进行检验。当同侧进出水口中心距300mm≤H1≤700mm时，检验样品的组合长度为(1000±100)mm；当同侧进出水口中心距900mm≤H1≤1800mm时，检验样品的组合长度为(500±100)mm。

7.3  焊接质量

焊接质量应采用目测方法检验。

7.4  螺纹质量

散热器接口螺纹应采用目测方法检验后，再采用B级螺纹规检验。

7.5  涂层质量

7.5.1 涂层附着力应按GB/T9286-1998中7.1.4的规定检验。

7.5.2 涂层耐冲击性能应按GB/T1732的规定检验，重锤高度应为350mm。

7.5.3 涂层表面质量应采用目测方法检验。

7.6  尺寸与偏差

7.6.1散热器联箱与立柱铝翼管壁厚应采用壁厚千分尺检验。

7.6.2散热器外形尺寸与极限偏差应采用精度为0.1mm的通用量具检验。

7.6.3 散热器形位公差应采用直角尺、塞尺和不低于三级的平台配合检验。

- 检验规则

8.1 检验分类

散热器检验分为出厂检验和型式检验。

8.2 出厂检验

8.2.1 每组散热器应经制造厂质量检验部门检验合格后，方可出厂。

8.2.2 出厂检验应按表5规定的项目逐组进行。

8.3 型式检验

8.3.1 有下列情况之一者，应进行型式检验：

- 新产品或转产生产试制产品时；

- 散热器在设计、工艺或使用的材料有重大改变时；

- 停产一年以上再恢复生产时；

- 连续生产时每四年进行一次；

- 出厂检验结果与上次有较大差异时。

表5        检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验类别 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式检验 | 出厂检验 |  |  |
| 1 | 工作压力 | 〇 | 〇 | 6.1 | 7.1 |
| 2 | 名义散热量 | 〇 | — | 6.2 | 7.2 |
| 3 | 焊接质量 | 〇 | 〇 | 6.3 | 7.3 |
| 4 | 螺纹质量 | 〇 | 〇 | 6.4 | 7.4 |
| 5 | 涂层质量 | 附着力 | 〇 | — | 6.5.1 | 7.5.1 |
|  |  | 耐冲击性 | 〇 | — | 6.5.2 | 7.5.2 |
|  |  | 表面质量 | 〇 | 〇 | 6.5.3 | 7.5.3 |
| 6 | 尺寸与偏差 | 壁厚 | 〇 | — | 6.6.1 | 7.6.1 |
|  |  | 外形尺寸 | 〇 | 〇 | 6.6.2 | 7.6.2 |
|  |  | 极限偏差 | 〇 | 〇 | 6.6.2 | 7.6.2 |
|  |  | 形位公差 | 〇 | 〇 | 6.6.3 | 7.6.3 |
| 注： “〇”为必检项目；“—”为不检项目。 |

8.3.2  型式检验应按表5规定的项目进行。

8.3.3抽样与判定

8.3.3.1型式检验应按照GB/T 2828.1规定的一般检验水平Ⅰ，采用正常检验一次或二次抽样方案，检验项目接收质量限应符合表6的规定。

8.3.3.2散热器名义散热量应从所抽样品中任选一组进行检验，检测后名义散热量符合表1规定判定该批量散热器名义散热量合格。

表6    检验抽样方案

| 批 量 | 样 本 量 字 码 | 样 本 | 样 本 量 | 累 计 样 本 量 | 接 收 质 量 限（AQL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工作压力 | 中心距 螺纹质量 | 焊接质量 | 涂层质量 及其他 |
|  |  |  |  |  | 1.0 | 4.0 | 6.5 | 15 |
|  |  |  |  |  | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re |
| 91～150 | D | 第一 第二 | 5 （8） 5 | 5 10 | (0 1） | 2 （1 2） 2 | 2 （1 2） 1 2 | 3 （3 4） 4 5 |
| 151～280 | E | 第一 第二 | 8 （13） 8 | 8 16 | (0 1) | 2 （1 2） 1 2 | 0 3 （2 3） 3 4 | 2 5 （5 6） 6 7 |
| 注： Ac—接收数，Re—拒收数；括号内数值为改用一次正常抽样方案的数值。 |

9  标志、使用说明书和合格证

9.1 标志

每组散热器应在明显位置设有清晰、牢固的制造厂标志。

9.2 使用说明书

每批产品应附有产品样本及使用说明书，使用说明书应符合GB/T 9969的规定，并应至少包括下列内容：

a）	散热器工作压力；

b）	散热量特征公式；

c）	散热器阻力系数；

d）	散热器重量；

e）	散热器水容量；

f）	安装操作要点；

g）	散热器工作环境，适用水质和使用要求。

9.3 合格证

每组散热器出厂时应附有至少包括下列内容的产品合格证：

- 制造厂名称；

- 产品名称及型号；

- 所执行标准编号；

- 产品检验时间、检验人员标记和生产日期。

10 包装、运输和贮存

10.1  包装

10.1.1 散热器宜采用可回收的材料进行包装，并应符合GB/T191的规定。

10.1.2 散热器应采取不损伤产品质量的包装措施。

10.1.3 散热器接口螺纹应采取保护措施。

10.2  运输

10.2.1 散热器运输时应采取防雨措施。

10.2.2 在运输和搬运过程中应避免磕碰及其他重物挤压，且不应与对涂层产生影响的化学物质混装。

10.3  贮存

散热器应贮存在空气干燥的库房，不应与腐蚀性介质接触，堆放高度不应超过2m，底部应稳妥垫高100mm～200mm。