UDC

中华人民共和国国家标准

P                                           GB XXXXX - XXXX

厚膜陶瓷基板生产工厂设计规范

Design code for thick-film ceramic substrate manufactory

（征求意见稿）

××××—××—××    发布      ××××—××—××    实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

联合发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家标准

厚膜陶瓷基板生产工厂设计规范

Design code for thick-film ceramic substrate manufactory

GBXXXXX-XXXX

主编部门：中华人民共和国工业和信息化部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：XXXX年XX月XX日

中国计划出版社

20XX    北    京

前     言

本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发〈2015年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》（建标[2014]189号）的要求，由工业和信息化部电子工业标准研究院和中国电子科技集团公司第五十五研究所会同有关单位共同编制完成。

本规范在编制过程中，编制组在调查研究的基础上，总结国内实践经验、吸收近年来的科研成果、借鉴符合我国国情的国外先进经验，并广泛征求了国内有关设计、生产、研究等单位的意见，最后经审查定稿。

本规范共分9章和1个附录，主要内容包括：总则、术语、总体设计、基本工艺、工艺设备配置、建筑与结构、公用设施及动力、电气设计、环境保护、节能与消防等。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，工业和信息化部负责日常管理，中国电子科技集团公司第五十五研究所负责具体技术内容的解释。本规范在执行中，请各单位注意总结经验，积累资料，如发现需要修改或补充之处，请将意见和建议寄至中国电子科技集团公司第五十五研究所（地址：江苏省南京市中山东路524号，邮政编码：210016），以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人员和主要审查人员：

主编单位： 工业和信息化部电子工业标准研究院

中国电子科技集团公司第五十五研究所

参编单位： 中国电子科技集团公司第二研究所

中国电子科技集团公司第十四研究所

中国电子科技集团公司第四十三研究所

中国兵器工业集团公司第214研究所

中国航天科技工业集团公司二院第二十三研究所

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

中国航天科工集团公司第504研究所

南京市建筑设计研究院有限责任公司

主要起草人员：

主要审查人员：

目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  总体设计	4

3.1  总体规划	4

3.2  工艺设计	4

3.3  工艺区划	4

3.4  工艺设备布置	5

4  基本工艺	7

4.1  一般规定	7

4.2  陶瓷基板处理	7

4.3  厚膜浆料贮存	7

4.4  印刷网版制作	8

4.5  丝网印刷	9

4.6  通孔金属化	10

4.7  厚膜烧结	10

4.8  激光调阻	12

4.9  镀涂	13

4.10  裂片	14

4.11  熟切	14

4.12  测试	15

5  工艺设备配置	17

5.1  一般规定	17

5.2  陶瓷基板处理工艺设备	17

5.3  厚膜浆料贮存工艺设备	17

5.4  印刷网版制作工艺设备	18

5.5  丝网印刷工艺设备	18

5.6  通孔金属化工艺设备	18

5.7  厚膜烧结工艺设备	19

5.8  激光调阻工艺设备	19

5.9  镀涂工艺设备	20

5.10  裂片工艺设备	20

5.11  熟切工艺设备	21

5.12  测试工艺设备	22

6  建筑与结构	23

6.1  建筑	23

6.2  结构	23

6.3  接地	24

7  公用设施及动力	25

7.1  空气净化系统	25

7.2  给水排水	26

7.3  冷热源	28

7.4  气体动力	29

7.5  通风及防排烟系统	30

8  电气设计	33

8.1  供电	33

8.2  照明、配电和自动控制	33

8.3  通信、信息	34

9  环境保护、节能与消防	36

9.1  环境保护	36

9.2  节能	36

9.3  消防	37

附录A  厚膜陶瓷基板生产厂基本工艺流程	39

本规范用词说明	40

引用标准名录	41

# 附：条文说明……………………………………………………………………42

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  General design	4

3.1  Entire programming	4

3.2  Process design	4

3.3  Process compartment	4

3.4  Process equipment arrange	5

4  Basic process	7

4.1  General requirements	7

4.2  Ceramic substrate preparing	7

4.3  Paste storage	7

4.4  Silk screen plates preparing	8

4.5  Printing	9

4.6  Via metallization	10

4.7  Thick film firing	10

4.8  Laser trimming	12

4.9  Plating	13

4.10  Breaking	14

4.11  Sawing	14

4.12  Testing	15

5  Process equipment disposition	17

5.1  General requirements	17

5.2  Ceramic substrate preparing equipment	17

5.3  Paste storage process equipment	17

5.4  Silk screen plates preparing process equipment	18

5.5  Printing process equipment	18

5.6  Via metallization process equipment	18

5.7  Thick film firing process equipment	19

5.8  Laser trimming process equipment	19

5.9  Plating process equipment	20

5.10  Breaking process equipment	20

5.11  Sawing process equipment	21

5.12  Testing process equipment	22

6  Bulding and structure	23

6.1  Bulding	23

6.2  Structure	23

6.3  Ground connection	24

7  Public facilities and power	25

7.1  Air purification system	25

7.2  Water supply and drainage	26

7.3  Cold and heat source	28

7.4  Air power	29

7.5  Draught and fume providing system	30

8  Electric design	33

8.1  Power-supply system	33

8.2  Lighting、distribution and auto-control	33

8.3  Communication and information	34

9  Environment protecting ,energe saving and fire control	36

9.1  Environment protecting	36

9.2  Energe saving	36

9.3  Fire control	37

Appendix A  Basic process flow of thick film ceramic substrate	39

Explanation of wording in this code	40

List of quoted standards	41

Addition：Explanation of provisions	42

# 1  总  则

1.0.1  为规范厚膜陶瓷基板生产工厂工程建设中设计内容、深度和厂房设施标准，保证厚膜陶瓷基板生产工厂工程建设执行国家现行标准、规范，做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于采用厚膜工艺制造的陶瓷电路基板生产厂新建、扩建和改建工程。

1.0.3  厚膜陶瓷基板生产工厂工艺设计除应执行本规范外，尚应符合国家现行标准的有关规定。

# 2  术  语

2.0.1  厚膜陶瓷基板   Thick-film ceramic substrate

是指在陶瓷基板上采用不同目数的丝网所制的网版，通过厚膜浆料配合丝网印刷、烧结工艺形成的膜层厚度数微米至数十微米厚膜导体、电阻、介质图形的陶瓷基板。

2.0.2  丝网印刷    Screen printing

用刮板将合适的材料压过有图形丝网的网眼而将材料的图形转移到陶瓷基板的表面上。

2.0.3  厚膜浆料    Printing paste

厚膜基板工艺中所使用的浆料，有金属浆料、介质浆料、电阻浆料等。

2.0.4  通孔金属化    Via metallization

通过陶瓷基板孔壁表面涂覆或孔内填充金属化浆料，使得基板正反两面连通的工艺。

2.0.5  烧结    Firing

将印刷有厚膜图层的陶瓷基板在特定的温度和气氛中处理，使基板上的电阻、电容、导电带、介质等转变为各自的最终形式，并与陶瓷基板表面形成一定强度的结合。按照烧结温度的不同可分为高温烧结和低温烧结。

2.0.6  激光调阻     laser trimming

利用来自聚焦激光源的激光光束去除（高热汽化）电阻体材料，在膜电阻上切口减小有效宽度，提高其标称阻值。

2.0.7  熟切    sawing

利用砂轮划片机或激光划片机将联片陶瓷基板切分成电路单元陶瓷基板。

2.0.8  裂片    breaking

通过手工或设备将有半刻线的厚膜陶瓷基板分成电路单元陶瓷基板。

2.0.9  镀涂    Plating

通过电镀或化学镀的方法，在厚膜陶瓷基板金属化表面涂覆一层金属膜层，一般镀层金属有镍、金等。

# 3  总体设计

## 3.1  总体规划

3.1.1  厚膜陶瓷基板生产工厂根据厚膜基板材料和浆料的烧结温度可分为低温厚膜陶瓷基板生产工厂和高温厚膜陶瓷基板生产工厂。

3.1.2  厚膜陶瓷基板烧结工艺区、镀涂工艺区可不按照空调工房设计，其余厚膜陶瓷基板生产工艺区应按照7级洁净的空调工房设计，其工程运行环境温度为20℃～25℃，相对湿度为30%～70%。

3.1.3  厚膜陶瓷基板生产工厂工艺厂房和动力厂房宜分开建设。

## 3.2  工艺设计

3.2.1  厚膜陶瓷基板应根据陶瓷基板材料以及浆料体系不同，选择不同的工艺路线。

3.2.2  厚膜陶瓷基板生产根据工艺设计、陶瓷基板材料和厚膜材料的不同应采用不同的工艺流程。

3.2.3  厚膜陶瓷基板典型的工艺流程应符合附录A的规定。

## 3.3  工艺区划

3.3.1  厚膜陶瓷基板生产工厂厂房的工艺区划应综合下列因素进行：

1  产品的工艺流程；

2  厂房建筑、结构形式及内部尺寸；

3  主要动力供给方向；

4  产品产量、生产线种类和设备选型数量；

5  清洗、环境保护等特别工作间的安排；

6  二次配管配线接入方便；

7  未来生产扩展的可能性及灵活性。

3.3.2  厚膜陶瓷基板生产厂核心生产区包括网版制作区、激光打孔区、丝网印刷区、熟切区、烧结区、镀涂区等，生产支持区包括更衣区、物料储藏区、检测区等。

3.3.3  基板烧结前的加工区应位于净化空调工房内，宜分设为印刷网版制作/网印区、调阻/测试区、熟切区、镀涂区。

3.3.4  基板加工区中的烧结区、熟切区、调阻区、镀涂区应分别在独立的工作间内，基板加工区的其它分区宜同处于一个大的工作间内而分别相对集中布置，激光切割与激光调阻可布置在一起或相邻。

3.3.5  洁净区内人员净化用室、生活用室及吹淋室的设置，应符合下列要求：

1  人员净化用室应根据产品生产工艺要求和空气洁净度等级设置；

2  人员净化用室宜包括雨具存放、换鞋、存外衣、盥洗间、更换洁净工作服、空气吹淋室等；

3  洁净工作服洗涤间、干燥间等用室，可根据需要设置。

3.3.6  人员净化用室和生活用室的区划，应符合下列要求：

1  人员净化用室入口处，应设置净鞋设施；

2  存外衣和更换洁净工作服的设施应分别设置；

3  外衣存衣柜应按设计人数每人一柜设置；

4  厕所不得设置在洁净区内，宜设置在更换洁净工作服前；

5  人员净化用室和生活用室的建筑面积，宜按洁净室内设计人数平均小于等于4m2/人计算。

3.3.7  洁净区内的设备和物料出入口应独立设置，并应根据设备和物料的特征、性质、形状等设置净化用室及相应物料净化设施。物料净化用室与洁净室之间应设置气闸室或传递窗。

## 3.4  工艺设备布置

3.4.1  厚膜陶瓷基板厂生产线应按工艺区划及加工基本工艺流程布置工艺设备。

3.4.2  厚膜陶瓷基板生产线工艺设备布置应预留人流、物流通道，设备安装入口，设备更新和检修场地。

3.4.3  同一工艺的多台设备宜并列相邻布置，设备之间应有必需的安全操作距离。

3.4.4  分区设备之间应留足安全疏散通道。

3.4.5  厚膜陶瓷基板生产线厂房内，靠近核心生产区宜设置与生产规模相适应的原辅物料、半成品和成品、工装夹具存放设施。

3.4.6  易造成污染的物料应设置专用出入口。

4  基本工艺

## 4.1  一般规定

4.1.1  除镀涂工艺和烧结工艺外，其它工艺过程均应在7级或7级以上净化区进行。

4.1.2  陶瓷基板采用裂片、砂轮划片还是激光切割工艺分割成电路单元，应根据其对尺寸公差的要求及外形是否规则决定。

## 4.2  陶瓷基板处理

4.2.1  陶瓷基板处理是通过对基板进行清洗、空烧等处理，使其满足后续工艺的要求；

4.2.2   陶瓷基板处理工艺应符合下列要求：

1  对陶瓷基板进行去油等清洗；

2  陶瓷基板烘干；

3  在空烧炉中空烧，空烧温度可根据陶瓷材质选择温度；

4.2.3  陶瓷基板处理工艺宜在环境温度10℃～30℃、环境湿度RH 40%～70%的工房中进行。

## 4.3  厚膜浆料贮存

4.3.1  厚膜浆料主要包括导体浆料、电阻浆料和绝缘浆料三种，应根据浆料的不同制定不同的贮存方案；

4.3.2   厚膜浆料贮存应在适宜的环境中，设定温度、湿度、光照及通风性等环境参数需保证厚膜浆料在贮存过程中的稳定性，不会发生物理、化学反应；

4.3.3  厚膜浆料贮存工艺应符合下列要求：

1  短期内不需要使用的浆料可分类放置在储物柜中存放；

2  使用前应充分搅拌，混合均匀；

3  不同类型的厚膜浆料应在浆料罐外表面做明显的标记；

4  容易氧化的浆料应贮存在氮气柜或真空贮存柜中。

4.3.4  厚膜浆料贮存工艺间应配置排风设施，操作浆料时应戴合适的手套和口罩并打开排风。

4.3.5  厚膜浆料贮存工艺间宜与印刷工艺间临近或使用相同的工艺间。

4.3.6  厚膜浆料贮存工艺宜在环境温度10℃～30℃、环境湿度RH 40%～70%的工房中进行。

## 4.4  印刷网版制作

4.4.1  印刷网版制作是将合成纤维或金属丝网等绷在网框上，采用光化学制版的方法制作丝网印版，印刷网版制作工艺应通过绷网、感光胶涂覆、曝光、显影，获得符合要求的厚膜印刷网版。

4.4.2  印刷网版制作工艺主要应包括以下工序：

1  将需要用的网框清理干净；

2  网框涂覆底胶；

3  使用绷网机或绷网装置绷网，绷网的张力宜为20～60PSI；

4  将网框贴合在绷好的网上，并固化底胶；

5  沿外框割掉多余的丝网；

6  在制备的网版放入货架存放，老练后依据生产需要进行出库；

7  在丝网表面涂布感光胶并烘干，并测量厚度，可多次涂布直到厚度满足要求；

8  将感光胶片贴合在网版上并固定；

9  使用曝光机曝光；

10 将经过曝光的网框放在显影台前，用水淋至未曝光部分感光胶随水冲走，图形显露；

11 将冲洗过的网版烘干；

12 使用曝光机对网版进行曝光固化。

4.4.3  含有有机溶剂的操作应在通风橱进行，未用的化学试剂应密封，并存放在专用防爆储存柜中。

4.4.4  网版制作工艺宜在7级洁净、环境温度10℃～25℃、环境湿度RH35%～80%的工房中进行。

## 4.5  丝网印刷

4.5.1  印刷工艺应通过运行丝网印刷机，用厚膜浆料在陶瓷基板表面印上一层规定图形。

4.5.2  丝网印刷工艺应包括以下步骤：

1  打开丝网印刷机的电源、气源和真空；

2  按照功能膜层的图形精度和厚度要求，选择适当的网版，将刮板头及网版安装到印刷机上；

3  设置刮板硬度、刮板压力、往返行程、印刷速度、离网高度等工艺参数；

4  施加印刷浆料到网版的合适位置上，准确对位网版和基板，开始试印，根据试印结果，调整印刷参数，浆料在加到网版上之前应充分搅拌均匀，并静置脱泡，必要时可添加少量溶剂调整印刷浆料的粘度；

5  人工放置或机械手吸附陶瓷基板到印刷台面上，真空吸附定位、对准；

6  运行印刷机，完成陶瓷基板图形印刷，取下基板；

7  完成整批陶瓷基板的印刷，印刷完成后应对印刷的导带、焊盘、电阻和介质等膜层厚度进行检验；

8  印刷后，应进行人工检测，若发现缺陷，可手工填补；

9  回收剩余厚膜浆料，卸下刮板头和网版并清洗干净；

10 关闭印刷机的真空、气源、电源；

11 按规定条件，将印刷后的基板送烘箱，烘干印刷后的有功能膜层。

4.5.3  丝网印刷工艺应在7级洁净、环境温度20℃～25℃、湿度RH40%～70%的工房中进行，对于铜、钼等导体，干燥操作应在还原性气体或其他惰性气体保护下进行，不应裸手触拿陶瓷基板。

## 4.6  通孔金属化

4.6.1  通孔金属化工艺应通过通孔金属化设备，将陶瓷基板通孔均匀的涂覆一层或填满金属浆料，使得通孔上下导通。

4.6.2  通孔金属化工艺应包括以下步骤：

1  准备需要通孔金属化的陶瓷基板及厚膜浆料；

2  准备需通孔金属化的模板，将模板安装在通孔金属化设备上；

3  打开设备电源、气源、真空；

4  设置设备工艺参数并加入厚膜浆料；

5  将陶瓷基板放置在设备上定位并吸附固定；

6  运行设备开始进行通孔金属化；

7  对首件完成工艺的陶瓷基板检查是否通孔是否均匀涂满或填满金属化浆料，如有问题应调整工艺参数；

8  连续进行通孔金属化生产；

9  工艺结束后，收集剩余的厚膜浆料；

10  关闭设备的气源、真空和电源；

11  将完成通孔金属化的陶瓷基板烘干。

4.6.3  通孔金属化工艺应在7级洁净、环境温度20℃～25℃、湿度RH 40%～70%的工房中进行，不应裸手触拿陶瓷基板。

## 4.7  厚膜烧结

4.7.1  厚膜烧结工艺应在箱式烧结炉或连续烧结炉中、在适当的气氛下，使厚膜材料经历“升温-保温（烧结）-降温”的过程，使导电带、电阻和介质层烧成。

4.7.2  厚膜烧结根据厚膜材料烧结温度的不同可分为低温厚膜浆料烧结和高温厚膜浆料烧结，低温烧结宜在最高温度为400℃～900℃空气或氮气环境中进行，高温烧结宜在最高温度为1500℃～1700℃的氢气或氮气和氢气混合气体的环境中进行。

4.7.3  使用箱式烧结炉的烧结工艺应包括以下步骤：

1  打开箱式烧结炉的电源，接通气源开关；

2  将需烧结的厚膜陶瓷基板放置在承烧板上，如有需要可以放多层承烧板，中间用垫块隔开。将承烧板放入烧结炉炉膛中的恒温区内，并将测温热电偶放置到合适位置；

3  编制烧结程序，设置烧结温度曲线和气体流量；

4  运行烧结程序，进行厚膜烧结，烧结过程应在烧结温度保持一定时间，以促进厚膜烧结；

5  冷却过程应随炉冷却，烧结炉内温度低于200℃时可打开炉腔进行空冷；

6  关闭烧结炉电源和气体，取出已烧好的陶瓷基板。

4.7.4  使用连续式烧结炉的烧结工艺应包括以下步骤：

1  按照烧结炉规范运行烧结炉；

2  监测烧结炉运行速度、气体流量、各温区的温度是否符合烧结工艺要求；

3  将产品按照工艺要求放在承烧板上，承烧板自动进入烧结炉中完成升温、烧结、降温等过程，并自动出炉；

4  取出烧结好的陶瓷基板；

5  重复放置和取出产品，可连续生产。

4.7.5  承烧板表面应平整，不应裸手触拿陶瓷基板。

4.7.6  烧结工艺应在8级洁净的独立工房中进行。

4.7.7  使用氢气的高温烧结工艺应在独立工房中进行，应保持厂房良好的通风。

4.7.8  使用氢气的高温烧结工艺间顶部必须安装符合要求的氢气报警器。

## 4.8  激光调阻

4.8.1  激光调阻工艺应通过运行激光调阻机，减小陶瓷基板表面厚膜电阻器的宽度，从而微调增大阻值，使其达到所需精度范围。

4.8.2  激光调阻工艺应包括以下步骤：

1  打开激光调阻机的电源、真空及排风；

2  将待调阻的厚膜陶瓷基板放置到调阻机载片台上，真空吸附定位；

3  安装调阻探针卡，宜选用内阻较小的电阻卡盘做媒介，基板上电阻较多、电阻尺寸又很小时，可分成两个甚至更多卡盘进行分步调阻，调阻不应损伤两端电极；

4  应设置激光调阻工艺参数，编制调阻程序，调阻深度不宜超过电阻宽度的一半，应尽量使用“L”型调阻，少用“—”型调阻（交指型调阻除外）；

5  测试系统应根据程序要求预测试厚膜陶瓷基板所要调的电阻的阻值，并与已设定好的值进行比较，确定是否可以修调，如果可以修调，则测试系统应把信号反馈给控制系统，控制系统指令激光系统进行切割，在切割的同时，测试系统应进行阻值测试，当阻值达到设定值时激光切割停止；

6  应在显微镜下用射灯透射放大仔细看激光切割出的切口是否透光，切口内是否有电阻残留物；

7  试调合格后应完成整批厚膜陶瓷基板的调阻，有匹配要求的电路测试完每一电阻的阻值后，应通过计算确认其匹配值是否满足要求，否则需要重新修改程序，提高对应电阻调阻精度，满足它们的匹配要求；

8  关闭调阻机的排风、真空、电源，取下探针卡。

4.8.3  应对开始激光调阻的一块或几块产品进行测试检查，若发现所调阻值精度有异常应及时调整目标设定值。

4.8.4  激光调阻机工作时，必须关闭防止激光散射的安全门、罩。

4.8.5  激光调阻工艺应在7级洁净、环境温度20℃～25℃、湿度RH40%～70%的工房中进行，不应裸手触拿厚膜陶瓷基板。

4.8.6  激光调阻操作应在氮气或其他惰性气体保护环境下进行。

## 4.9  镀涂

4.9.1  厚膜陶瓷基板应通过镀涂，提高表面金属化的可焊性，防腐蚀，提高金属化的导电性能。

4.9.2  镀涂工艺应包括以下步骤：

1  按照一定的配比，配置碱性去油剂、酸性去油剂、镀镍溶液和镀金溶液；

2  捆绑基板，并固定在电镀夹具上；

3  使用碱性去油剂或酸性去油剂清洗基板以去除表面沾污，并用自来水冲洗干净；

4  使用氨水清洗基板以去除表面沾污，并用自来水冲洗干净；

5  活化处理以去除金属化表面的氧化层；

6  在镀镍溶液中按一定的电流强度、时间和速度镀镍，之后用去离子水冲洗；

7  在镀金溶液中按一定的电流强度、时间和速度镀金，之后用去离子水冲洗；

8  优化镀涂参数，待初样镀层经检验合格后再进行正式镀涂；

9  将镀涂后的基板退火以提高金层、镍层和底部金属化的结合力；

10  镀涂结束后在显微镜下检查镀层表面，测量镀层厚度，测试镀层性能。

4.9.3  挂具进槽时，操作者严禁大幅度动作；严禁直接用手接触从镀液中取出的厚膜陶瓷基板。

4.9.4  工艺应在8级洁净的工房中进行，厂房应配备足够排风设施，排风应做中和处理后再向大气排放，废水应处理达标后再排放。

## 4.10  裂片

4.10.1  裂片工艺应通过手工操作或运行裂片机，将烧结好的陶瓷基板掰成单个的单元。

4.10.2  手工操作的裂片工艺应包括以下步骤：

1  准备需要裂片的陶瓷基板，如有需要准备夹具；

2  按照压痕的位置手工裂片，掰成单个单元；

3  掰好的产品放入指定的托盘中，不应堆叠在一起。

4.10.3  采用裂片机的裂片工艺应包括以下步骤：

1  打开裂片机的电源，检查设备运行是否正常；

2  根据需要裂片产品的厚度调节裂片机的间隙；

3  将需要裂片的陶瓷基板放置在入料口出，运行裂片机开始裂片；

4  检查出料口处裂片的产品是否能完全掰开，如果不能需要调整裂片机的参数；

5  连续运行裂片机，自动完成依序裂片；

6  将裂片机出料口出掰好的基板单元及时取下，放入包装盒中；

7  裂片结束后，关闭裂片机的电源。

4.10.4  裂片工艺应在7级洁净、环境温度20℃～25℃、湿度RH40%～70%的工房中进行，不应裸手触拿陶瓷基板。

## 4.11  熟切

4.11.1  熟切工艺应通过运行砂轮划片机或激光切割机，将已烧结陶瓷基板分切为尺寸及切口质量达到要求的单元陶瓷基板。砂轮划片机熟切只能划切直线，激光切割机则可划切任意路径。

4.11.2  砂轮熟切工艺应包括以下步骤：

1  打开砂轮划片机电源、真空和冷却水（通常使用软化水）；

2  安装合适的砂轮片到划片机刀架上，锁定；

3  通过胶膜或石蜡将陶瓷基板固定在载片台上，开启真空吸附，定位；

4  设置砂轮转速、进刀深度、每一方向划切刀数、走刀速度、走刀行程等划切工艺参数，定好基点，按基板大小和形状编制熟切程序；

5  调整载片台，完成每一方向的划切对准，划切进刀深度不宜太大；

6  运行熟切程序，将大块陶瓷基板分切为单元陶瓷基板；

7  断开真空，取下蓝膜，摘下单元陶瓷基板，对基板表面和边缘刮平处理，并洗净、晾干，废弃边角料；

8  冲洗划片机载片台及划片区域，关闭电源、真空、冷却水。

4.11.3  激光熟切工艺应包括以下步骤：

1  将厚膜陶瓷基板真空吸附在工作台上；

2  设置激光参数（脉冲高度、脉宽、脉冲重频等）、划线速度；

3  调整工作台，完成划线标记寻找及对准；

4  运行划线程序。

4.11.4  冷却水应注射在砂轮片与陶瓷接触（划切）的部位。

4.11.5  划片机必须配备安全防护门，工作时必须关上。

4.11.6  熟切工艺应在7级洁净、环境温度20℃～25℃的工房中进行。

## 4.12  测试

4.12.1  厚膜陶瓷基板的测试工艺分为陶瓷基板密度、表面形貌、尺寸和翘曲度等的测试，印刷网版和印刷图形质量的测试，烧结后的陶瓷基板的通断测试、调阻后的陶瓷基板的电阻测试。应通过运行飞针测试仪，测试厚膜陶瓷基板的互连关系（接通与断开）是否满足设计文件规定的网络与节点要求；应使用数字多用表，测试调阻后基板上的所有厚膜电阻器的阻值是否达到设计文件规定的标称值及其精度要求。

4.12.2  通断测试应包括以下工艺步骤：

1  打开飞针测试仪电源；

2  将待测的厚膜陶瓷基板装卡飞针测试仪上；

3  调入格式符合要求的基板网络/节点测试文件；

4  利用飞针测试仪的视觉系统完成校准；

5  运行通断测试程序，完成厚膜陶瓷基板的节点互连关系的测试，取下基板；

6  完成整批厚膜陶瓷基板的通断测试；

7  关闭飞针测试仪电源。

4.12.3  电阻测试应包括以下工艺步骤：

1  打开数字多用表电源，设置到电阻测量档位；

2  插好2线或4线测试表笔，将表笔尖短接、读数置零；

3  将2线测试的每根表笔笔尖或4线测试的每对表笔笔尖分别压接在陶瓷基板厚膜电阻的端头导电带上，从数字多用表显示屏上读出电阻值，记录测量值并判断是否达到设计文件规定的标称值及其精度要求；

4  测试并记录陶瓷基板上的全部厚膜电阻；

5  完成整批厚膜陶瓷基板的电阻测试。

4.12.4  当工作量大时，电阻测试宜采用自动测试系统完成。

4.12.5  应根据需要对厚膜陶瓷基板的键合区进行键合拉力测试，对厚膜陶瓷基板的焊接区进行可焊性和耐焊性测试。

4.12.6  测试工艺应在7级洁净、环境温度20℃～25℃、环境湿度RH40%～70%的工房中进行，不应裸手触拿厚膜陶瓷基板。

# 5  工艺设备配置

## 5.1  一般规定

5.1.1  应根据生产线的组线方式、加工产品、生产规模、生产效率、运行管理与成本控制目标、节能环保要求等因素，合理配置厚膜陶瓷基板生产线的加工设备与检测仪器。

5.1.2  厚膜陶瓷基板工艺设备的选型，应符合下列要求：

1  按照产品的结构形式、工艺途径、所用材料、加工流程等，确定所需工艺设备的种类；

2  按照生产线的产能需求和工序平衡原则，明确各工艺设备的单台加工速度以及设备数量；

3  按照最终产品的加工精度要求，明确各工艺设备的关键技术指标；

4  需保证高产能、高生产效率时，应选用具有图形自动识别、产品数据文件接收、编程控制、学后认知等能力的自动化设备，并应配备与之兼容串线的工装夹具，使生产线基本上自动化或半自动化运行；

5  研制与小批量生产加工、依靠操作人员技能水平保障加工质量时，可选用性能价格比高、投资较少的手动型厚膜陶瓷设备。

## 5.2  陶瓷基板处理工艺设备

5.2.1  陶瓷基板处理工艺可选用超声清洗机、烘箱和空烧炉等

5.2.2  陶瓷基板处理设备配置应符合下列要求：

1  超声清洗机应可调节功率大小；

2  空烧炉最高温度宜大于850℃。

## 5.3  厚膜浆料贮存工艺设备

5.3.1  厚膜浆料贮存工艺可选用恒湿箱、氮气柜、贮藏罐和滚料机等。

5.3.2  厚膜浆料贮存的滚料机配置应符合下列要求：

1  恒温恒湿箱应温度、湿度可调节，且温度、湿度可保持恒定；

2  氮气柜应保证柜内氮气含量在98%以上；

3  贮藏罐应密封性能良好。

4  滚料机滚轴转速宜可调；

5  滚料机应适合连续运转，运转平稳，噪音低；

## 5.4  印刷网版制作工艺设备

5.4.1  印刷网版制作工艺可选用绷网机、感光胶涂布机、曝光机、清洗设备、烘干设备、紫外光固设备、膜层测厚仪等设备。

5.4.2  印刷网版制作工艺设备的配置应符合下列要求：

1  绷网机应能显示和调整绷网的张力；

2  感光胶涂布机上膜速度均匀，涂布范围可调；

3  网版曝光机应光强稳定；

4  烘干设备可选用网版烘箱，烘箱应温度均匀性好；

5  清洗设备宜选用网版冲洗台，水温可控制、水流喷射均匀。

## 5.5  丝网印刷工艺设备

5.5.1  印刷工艺设备宜采用丝网印刷机和干燥炉，丝网印刷机可分为手动、半自动和自动。

5.5.2  印刷工艺设备的配置应符合下列要求：

1  丝网印刷机主要技术指标应包括印刷面积、刮板压力、印刷速度、对位精度；

2  自动丝网印刷机应具备真空吸附、自动图形识别及对位、网距、压力、速度、印刷模式编程功能；

## 5.6  通孔金属化工艺设备

5.6.1  通孔金属化工艺可选用印刷机印刷漏印或填孔机。

5.6.2  通孔金属化工艺设备的配置应符合下列要求：

1  印刷机需要漏印功能；

2  填孔机具有挤压填孔功能；

## 5.7  厚膜烧结工艺设备

5.7.1  厚膜烧结工艺可选用箱式烧结炉或连续式烧结炉，包括主控系统、电热系统、炉腔、冷却系统和排气系统。

5.7.2  厚膜烧结工艺设备应符合下列要求：

1  箱式烧结炉主要技术指标应包括最高炉温、温度均匀性、控温精度、升温速率、进气通路数、每路最大气流量、湿氢露点（仅对高温烧结）、炉腔有效容积、可设置炉温曲线数；

2  连续式烧结炉主要技术指标应包括最高炉温、温度均匀性、控温精度、温区数量、炉体总长度、运行速度、进气通路数、每路最大气流量、湿氢露点（仅对高温烧结）、炉腔截面尺寸；

3  烧结炉升温速率宜大于10℃/s，各温区应独立控温，各温区温差不应大于20℃，应具备过温保护、炉内气压过压保护功能；

4  烧结炉排气系统应通风良好，排胶过程中所挥发的气体可迅速排出；

5  低温烧结炉应配备压缩空气，烧结炉最高温度应达1000℃；

6  高温烧结炉应配备氮气、氢气和气体加湿器，烧结炉最高温度宜大于1650度；

7  烧结炉可编程控制温度、升/降温速度、保温时间、进/排气流量，

编程段数不应少于10段。

## 5.8  激光调阻工艺设备

5.8.1  激光调阻工艺可选择激光调阻机，包括激光光源、激光传输系统、计算控制系统、工作台和测试系统等。

5.8.2  激光调阻机的配置应满足下列要求：

1  激光调阻机适用于通过从宽度方向上划切厚膜陶瓷基板的厚膜电阻器而将其阻值逐步增大到目标值，其主要技术指标应包括激光功率、激光光斑直径、光斑中心距、Q速率、最大调阻区域、最高调阻精度；

2  工作台可固定陶瓷片，并应根据程序设定在X-Y方向进行重复移动；

3  激光系统可产生激光并控制激光的强弱；

4  激光传输系统可通过偏转镜使得激光光束在X-Y方向进行移动；

5  测试系统应具备控制记录系统；

6  控制系统可根据测试结果进行判断，将型号传输至工作台和激光传输系统进行进一步调试。

## 5.9  镀涂工艺设备

5.9.1  镀涂工艺可选择电镀设备和化学镀设备，镀涂设备主要包括化学镀设备、电镀镀槽、电极和干燥设备。

5.9.2  镀涂工艺设备的配置应满足下列要求：

1  镀涂设备适用于将厚膜陶瓷基板金属化表面镀镍、金，可以使用手动镀槽和自动电镀线，主要技术指标应包括镀槽容积、电源稳定性、最大电流、镀槽数量、行车运行速度；

2  电镀设备根据设计镀层厚度可调整电流大小和电镀时间；

3  电镀操作与人工涂覆操作应在通风良好环境进行。

## 5.10  裂片工艺设备

5.10.1  裂片工艺可选择裂片机。

5.10.2  裂片工艺设备的配置应符合下列要求：

1  裂片机应可调节裂片厚度；

2  裂片机应可调裂片进料速度；

3  裂片机应可调裂片压力等参数；

## 5.11  熟切工艺设备

5.11.1  熟切工艺可选择砂轮划片机和激光切割机。

5.11.2  熟切工艺设备的配置应符合下列要求：

1  熟切设备应适用于将已烧结的熟瓷块（陶瓷基板）分切为单元陶瓷基板；

2  砂轮划片机主要技术指标应包括最大切割深度、最大切割尺寸、最大划片速度、砂轮片厚度、切割对位精度；

3  砂轮划片机应满足下列要求：

1)应配备X/Y/Z/THETA四个工作轴，工作台可进行X-Y两个方向的运动；

2)应配备CCD对准系统及对准光源；

3)砂轮刀片应可进行高度调节并可进行方向转换；

4)具备自动测高、砂轮磨损补偿功能；

5)可编程控制砂轮转速、切割速度、切割深度；

4  激光划切机主要技术指标应包括激光类型、激光波长、激光功率、激光光斑大小、重复定位精度；

5  激光划切机通常应满足如下要求：

1)应配备真空吸附平台；

2)应配备CCD对准系统；

3)宜自带激光冷却机构；

4)可编程控制激光加工参数（脉宽、脉冲重频、脉冲高度等）及激光运动路径；

6  熟切设备清洗模块应提供洁净的压缩空气以满足陶瓷基板的清洁需求；

7  在加工过程中为防止局部过热，熟切设备需包括冷却模块，可采用冷却液冷却的方式。

## 5.12  测试工艺设备

5.12.1  测试设备的最大测试量程、测试精度等指标需满足被测件所需测试要求，可根据不同测试参数选择专用测试设备或通用测试设备进行测试。

5.12.2  测试工艺设备的配置应符合下列要求：

1  密度测试可选用阿基米德排水法进行测试，主要工具有天平、烧杯、铁丝网等；

2  陶瓷基板表面形貌测试可选用光学显微镜和扫描电子显微镜，光学显微镜可测试宏观表面质量，扫描电子显微镜可测试陶瓷微观形貌；

3  陶瓷基板外形尺寸测试可选游标卡尺、刻度显微镜、螺旋测微器、台阶仪、影像测量仪进行，影像测量仪包括电源模块、工作台、影像对位系统和控制系统；工作台可X-Y方向移动以实现不同位置测试；可根据程序设定仪器自动测试不同位置不同目标的尺寸并记录；

4  陶瓷基板翘曲度测试可选用激光形貌仪和高度游标卡尺进行；

5  印刷网版测量可选用影像测量仪、CCD网版显微镜检查计测机；

6  图形膜层厚度测量可选用测厚仪；

7  图形质量测量可选用AOI自动光学检测系统；

8  电路通断测试可选用飞针测试仪进行，具备双面检测功能，具备电容、电阻两种测量模式，适用于测量厚膜陶瓷基板上同一网络中的各个节点间是否处于低阻“通”状态及与其它网络中的节点间是否处于高阻“断”状态，包括电源模块、工作台、探针夹具、影像对位系统和控制系统等，可编程设置焊盘位置、探针深度、探针压力；探针可X-Y方向移动从而实现不同位置的电路通断测试。

# 6  建筑与结构

## 6.1  建筑

6.1.1  厚膜陶瓷基板生产厂房用氢场所应采用单层厂房或布置在多层厂房的顶层。

6.1.2  厚膜陶瓷基板生产厂房洁净区建筑层高应根据吊顶内管线布置敷设、吊顶下的空间高度、最高设备的安装与维护的需求确定。

6.1.3  厚膜陶瓷基板生产厂房墙面保温、屋面保温、隔热、防潮、防尘等宜按照项目建设地的气候条件进行设计。

6.1.4  厚膜陶瓷基板生产厂房火灾危险性类别应为丙类。

6.1.5  厚膜陶瓷基板生产厂房内、安全出口、疏散标志等消防设计应按照现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472的有关条款进行。

6.1.6  厚膜陶瓷基板生产厂房建筑方案设计应取得城市规划部门的批复或认可。

6.1.7  生产厂房内应预留人员安全疏散通道及工艺设备的安装与运输通道。

6.1.8  厚膜陶瓷基板生产厂房采用多层建筑形式时，生产厂房外墙宜预留设备搬入的吊装口。

6.1.9  净化区外窗设计应采用断热冷桥的双层固定窗，并具有良好气密性。

6.1.10  厚膜陶瓷基板生产厂房室内装修材料的选择应符合现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472和《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的相关规定。

## 6.2  结构

6.2.1  厚膜陶瓷基板生产厂房结构形式根据建筑设计形式可采用钢结构、钢筋混凝土结构或钢结构与钢筋混凝土结构的组合结构，不应采用砖混结构。，建筑体型宜成矩形。

6.2.2  建筑外围护墙体宜采用规定厚度加气混凝土砌块，外墙面可采用建筑涂料，局部铝板；房间内墙可为涂料饰面，顶棚一般宜采用装饰石膏板；卫生间墙面宜为瓷砖墙面，地面宜为防滑地砖，吊顶宜采用穿孔铝板；洁净室墙体及顶板宜采用岩棉夹芯金属壁板，楼地面一般应采用环氧自流平或PVC地板等不发尘材料。

6.2.3  建筑外门宜采用无框玻璃弹簧门和静电喷涂铝合金门，外窗宜采用断桥铝合金中空玻璃窗；内门可为木门。

6.2.4  生产厂房采用多层建筑形式时，楼板活荷载应根据工艺设备重量要求设计，一般不宜小于6kN/㎡。

6.2.5  厚膜陶瓷基板生产厂各子项建筑抗震设防类别及抗震设防标准应按照现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定。

6.2.6  生产厂房钢筋混凝土梁不宜采用预应力结构。

6.2.7  生产厂房洁净区不宜设置结构缝。

6.2.8  单独的设备基础设计应符合设备技术说明书的要求。

## 6.3  接地

6.3.1  厚膜陶瓷基板生产厂房应包括功能性接地、保护性接地、建筑防雷接地和防静电接地系统。

6.3.2  厂房宜采用建筑防雷接地系统为基础的共用接地系统，接地电阻值应按各系统要求的最小值确定。

# 7  公用设施及动力

## 7.1  空气净化系统

7.1.1  厂房内洁净区的空气洁净等级、温度、湿度要求应满足生产工艺的要求。

7.1.2  空调净化系统设计方案应进行综合比较，做到经济、合理、节能。

7.1.3  当厂房内有多条生产线时，空调净化系统的设置应能满足不同产能时的生产需求。

7.1.4  厂房内空气调节净化系统符合下列情况之一时，宜分开设置：

1  工艺设备发热量相差悬殊的不同房间；

2  对温、湿度控制要求差别大的房间；

3  净化空调系统与一般空调系统；

4  容易产生交叉污染的区域。

5  新风比较大的区域。

7.1.5  洁净室相对于周围空间应保持一定的正压差，压差值的设计应满足《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472的规定。

7.1.6  生产区空调房间的新鲜空气量应取下列二项中的最大值：

# 1  补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和；

2  保证供给室内每人每小时的新鲜空气量，洁净区不小于40m3，非洁净区不小于30 m3。

7.1.7  洁净室的送风量和气流流型的设计应符合《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472的规定，对于乱流洁净室，宜采用上送下侧回。

7.1.8  净化空调系统新风的吸入口应远离有害物质或可燃物的排气口，并应符合《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019的规定。

7.1.9  空气净化系统设备的设计选型应符合《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472的规定。

7.1.10  净化空调系统新风宜单独设置，并采取冷却、加热、净化处理等措施。

7.1.11  工艺间空调系统的加热、加湿方式宜充分利用生产的余热。

## 7.2  给水排水

7.2.1  给排水系统的设计应根据生产、生活、消防以及环保的要求，选择水的综合利用方案，做到技术先进、经济合理、节水节能，减少排污。

7.2.2  给水系统宜按生产、生活、消防等各项用水对水质、水压、水温的不同需求分别设置。

7.2.3  生产、生活给水系统宜利用市政给水管网的水压直接供水。

7.2.4  生产、生活给水系统采用间接供水时，宜采用变频调速设备，并应设置备用泵，备用泵供水能力不应小于最大一台工作水泵的供水能力。

7.2.5  给排水管道穿越厂房洁净区墙壁或顶棚时，应设置套管，管道与套管之间应采取密封措施。

7.2.6  给排水管道在可能冻结的环境下应采取防冻措施，外表面可能产生结露时，应采取防结露措施。

7.2.7  厂房洁净区内应采用不易积存污物、易于清洗的设备、管道、管架及其配件。

7.2.8  厂房洁净区内工艺设备的生产排水宜采用接管排水，设备附近宜设置事故地漏，排水干管应设置透气系统。

7.2.9  给水管路宜在下列位置设置计量装置：

1  生产工艺间或建筑物的进水总管上；

2  各给水系统的进水总管或补水管上；

3  生产生活蓄水池或水箱的补水管上。

7.2.10  生产废水的排水管路系统应根据废水的性质、水质、水量以及废水处理的工艺进行设计，宜采用重力流的方式自流至废水处理站。

7.2.11  生产废水干管宜设置在管沟或下夹层内，管沟中宜有事故排水的应急措施。

7.2.12  给排水管沟中的管道支架应进行防腐处理，严寒地区的室外管沟内的管道应采取保温防冻措施。

7.2.13  敷设在闷顶内的腐蚀性废水排水管在管件或接口处，应采取防漏措施。

7.2.14  纯水系统的设计应满足生产工艺的水质水量和水压要求。

7.2.15  纯水管道的材质应根据纯水水质的要求选用，宜选择聚丙烯管、洁净聚氯乙烯管、聚偏二氟乙烯管等管材，管道附件和阀门宜采用与管道相同的材质。

7.2.16  纯水管路应采用循环供水方式，且宜采用同程布置。循环回流水量宜不小于设计用水量的30％。

7.2.17  工艺循环冷却水系统宜与其他冷却水系统分开设置。

7.2.18  工艺循环冷却水系统宜采用开式系统，循环水箱（水池）内宜储存30min的循环冷却水量，对于水温、水压、运行等要求差别较大的设备，工艺循环冷却水系统宜分开设置。

7.2.19  工艺循环冷却水系统的循环水泵宜采用变频调速控制，应设置备用泵，备用泵供水能力不应小于最大一台工作水泵的供水能力。

7.2.20  当工艺循环冷却水系统中设有换热器时，换热器宜有备用。

7.2.21  工艺循环冷却水系统的管路应满足下列规定：

1  应设置过滤器、泄水阀（泄水口）、排气阀（或排气口）和排污口；

2  配水支干管均应有平衡各用水点水量的措施；

3  工艺冷却水管道的材质，应根据生产工艺的水质要求确定，宜采用不锈钢管或工业给水硬聚氯乙烯管，管道附件与阀门宜采用与管道相同的材质。

7.2.22  工艺循环冷却水系统应结合水质情况，合理设置水质稳定处理装置。

## 7.3  冷热源

7.3.1  厚膜陶瓷基板生产厂的冷热源设置应符合当地气候、能源结构及环保规定。

7.3.2  在需要同时供冷和供热的工况下，冷水机组宜根据负荷要求选用热回收机组，并采用自动控制的方式调节机组的供热量。

7.3.3  冷热源设备台数和单台容量应根据全年冷热负荷工况合理选择，并保证设备在高、低负荷工况下均能安全、高效运行。

7.3.4  冷热源设备不宜少于2台，在厂房有分期实施或逐步投产的情况下，宜采用大小机搭配的模式配置。

7.3.5  冷水机组温差的选择，高低温冷水机组的搭配，应在满足工艺及空调用冷冻水温度的前提下，考虑整个冷冻水系统运行的效率。一般冷水机组的冷冻水供、回水温差宜为5℃～7℃。

7.3.6  当末端冷热源负荷变化较大时，冷冻水泵、热水泵等设备宜采用变频调速控制。冷热源系统需要考虑自动控制系统。

7.3.7  电动压缩式制冷机组的制冷剂应符合有关的国际规定，若采用过渡制冷剂时，其使用年限应符合国际禁用时间的有关规定（ROHS指令）。

7.3.8  燃油燃气锅炉应选用带比例调节燃烧器的全自动锅炉，且每台锅炉宜独立设置烟囱，烟囱的高度应满足国家标准和项目环境影响评价文件的要求。

## 7.4  气体动力

7.4.1  压缩空气系统应满足生产工艺的要求。

7.4.2  供气设备应选用能耗少、噪声低的设备，宜选用无水无油润滑空气压缩机。

7.4.3  压缩空气系统的设计以及压缩空气设备的布置应符合《空压站设计规范》GB 50029的要求，以及《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472的有关规定。

7.4.4 空压设备的排风口距离空压站的进风口布置不宜小于3米的间距。

7.4.5  压缩空气管道内输送露点低于-76℃时，应采用内壁电抛光低碳不锈钢管或内壁电抛光不锈钢管；露点低于-40℃时，宜采用不锈钢管或热镀锌无缝钢管。阀门宜采用球阀或波纹管阀。

7.4.6  压缩空气系统的管道设计应符合以下规定：

1  压缩空气主管道的管径应按照全系统实际用气量进行设计；

2  压缩空气主管路设计宜布置成环状；

3  主支管道的管径应按照局部系统实际用气量进行设计；

4  支管道的管径应按照设备最大用气量进行设计；

5  采用软管连接时，应选用金属软管。

7.4.7  工艺真空系统的设计应符合下列规定：

1  工艺真空系统的抽气能力应按生产工艺所需实际用气量及系统损耗量确定；

2  工艺真空设备应选用能耗少、噪声低的设备；

3  工艺真空设备宜选用水环式或干式真空泵。

4  工艺真空系统宜设置真空压力过低保护装置。

5  工艺真空管路设计应布置成支状系统。

6  工艺真空主管道的直径应按照全系统实际抽气量进行设计；主支管道的直径应按照局部系统实际抽气量进行设计；支管道的直径应按照设备最大抽气量进行设计；

7  工艺真空系统的管道材料宜选用不锈钢管或厚壁聚氯乙烯管道。

7.4.8  氮气可采用空分制氮方式或液氮汽化制氮方式获得。氮气站制备的氮气应经汽化、调压或经过氮气纯化器纯化达到工艺使用要求后由氮气管道输送到各个用气设备。

7.4.9  用氢气活化的氮气纯化站宜与氢气纯化站合建。

7.4.10  氢气采用钢瓶，气瓶放置在气体站内，也可采用电解制氢站，气体通过汇流排进入净化装置，处理到使用要求纯度，再经过室内气体管道输送至各个用气点。

7.4.11  洁净室内氢气管道设置阀门时应设置阀门箱，阀门箱应设置气体泄漏报警和事故排风装置，报警装置应与相应的事故排风机联锁。

7.4.12  氩气等惰性气体宜采用钢瓶供气方式，气瓶放置在用气设备旁边或气体房间内。

7.4.13  大宗气体系统的设计，应符合现行国家标准《大宗气体纯化及输送系统工程技术规范》GB 50724及《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472的有关规定。

## 7.5  通风及防排烟系统

7.5.1  通风系统的设置应满足人员安全、卫生以及生产工艺等方面的要求。

7.5.2  生产厂房内产生有害气体的工艺设备，应设局部排风装置，排风罩宜为密闭式。

7.5.3  下列情况之一，工艺排风系统应单独设置：

1  排风介质混合后能产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性和发生交叉污染；

2  散发剧毒物质的房间和设备；

3  排风介质混合后易使蒸汽凝结并聚积粉尘。

7.5.4  工艺排风系统应满足工艺设备负压的要求。

7.5.5  对于有可能突然产生大量有害气体或爆炸性气体的工艺间，应设置事故通风装置，事故通风系统的设计应符合《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019的规定。

7.5.6  工艺高温烧结区宜设置不小于2次/h的平时通风，还应设置事故通风措施。

7.5.7  工艺排风中含有易燃、易爆等危险物质或工艺可靠性要求较高时应设置备用风机，并应设置应急电源。

7.5.8  局部排风中含有有害气体且其有害物浓度超过排放标准时，应采取有效的处理措施。排气高度和排放速率应满足国家和当地的排放标准规定。排气口的风速宜不小于18m/s。

7.5.9  有水蒸气或凝结物产生的排风管需设置不小于3%的向下坡度，且在最低点设置排液口，排液口的具体做法需根据风管的负压情况来决定。

7.5.10  工艺排风管需根据排风介质及所处环境设置保温措施。

7.5.11  防排烟系统的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的相关规定。

# 8  电气设计

## 8.1  供电

8.1.1  厚膜陶瓷基板生产厂的供电系统设计除应满足生产工艺要求外，还应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的规定。

8.1.2  生产用主要工艺设备，宜由独立变压器或独立低压馈电线路供电。

8.1.3  根据生产工艺及其配套辅助设施、公用动力设施的用电负荷特点和变化状况，正确选择和配置变压器的台数和容量，并应符合下列要求：

1  应选择低损耗、低噪声的节能型变压器；

2  多台变压器之间宜设低压联络。

8.1.4  对电源连续性有特殊要求的设备及仪表，应设置不间断电源；对电源可靠性有特殊要求的设备，应设置备用电源。

8.1.5  消防负荷的供配电设计应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016规定执行。

8.1.6  厂房低压配电电压等级应符合生产工艺用电要求。系统接地型式宜采用TN-S或TN-C-S系统。

8.1.7  对于谐波特别严重的设备，宜在设备处设置相应的谐波处理装置或者预留消谐装置接口，变压器低压母线上宜预留消谐装置位置，分梯级治理。

8.1.8  变电所宜设置能源管理系统，并配置电流表、有功电能表等计量装置。

## 8.2  照明、配电和自动控制

8.2.1 厚膜陶瓷基板生产厂房主要生产用房间一般照明的照度值宜为300lx～500lx。网版制作工艺间的照明应为黄光或红光。

8.2.2  备用照明的设置应符合下列规定：

1  洁净区内应设备用照明；

2  备用照明宜作为正常照明的一部分，且不低于该场所一般照明照度值的10%。

8.2.3  厂房内应设置供人员疏散用的应急照明和疏散标志，设置的位置和要求应符合《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定。

8.2.4  洁净区内一般照明用灯具宜采用吸顶明装、不易集尘、便于清洁的洁净灯具。当采用嵌入式灯具时，其安装缝隙应有可靠密封措施。

8.2.5  厚膜陶瓷基板生产厂房的配电系统设计应符合产品生产工艺要求。

8.2.6  有净化要求的生产工艺间内宜选择不易积尘、便于擦拭的配电设备。

8.2.7  技术夹层内的电气配管宜采用金属管。洁净区的电气管线宜暗敷，穿线导管应采用不燃材料。

8.2.8  洁净区的电气管线管口及安装于墙上的各种电器设备与墙体接缝处应有可靠的密封措施。

8.2.9  有爆炸危险房间的电气设备选型，应按现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的规定执行。

8.2.10  洁净区的净化空调系统应设自动控制。

8.2.11  洁净区净化空调系统中的电加热器，应设置无风、超温断电保护。若采用电加湿器时应设置无水保护。

## 8.3  通信、信息

8.3.1  厂房内通信设施的设置，应符合下列规定：

1  应设置便于洁净区内外及各工段间联系的语音通信装置；

2  可根据管理及工艺需要设置数据通信装置；

3  系统布线宜采用综合布线系统；

4  通信机房、配线间不宜设置在洁净区内。

8.3.2  厂房应设置火灾自动报警及消防联动控制，系统的报警、联动控制及显示功能应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。

8.3.3  消防控制室不应设置在洁净区内。

8.3.4  洁净区火灾报警后应进行核实，核实确认后关闭相关部位的电动防火阀，停止相应的净化空调系统的循环风机、排风机和新风机，启动对应的排烟风机，手动切断相关部位的非消防电源，同时应接收相关的反馈信号。

8.3.5  厂房应设置事故应急广播系统，该系统宜同时具有公共事务广播的功能。洁净区内应采用不影响空气洁净度等级的扬声器。

8.3.6  厂房中易燃易爆气体及液体的储存和使用场所及入口室或分配室等有可能散发上述气体的场所应设置对应的气体探测器。现场及值班室应设置有别于火灾报警系统的声光报警装置。当发生气体泄漏报警时，应联动启动现场及值班室的声光报警装置，关闭相关部位的气体紧急切断阀，联动启动相应的事故排风机，并应将报警信号送至消防控制室。---需确认有无上述场所，有无有毒气体。

8.3.7  根据管理和生产工艺的需要，厂房中可设置闭路电视监控系统和门禁控制系统。

# 9  环境保护、节能与消防

## 9.1  环境保护

9.1.1  锅炉房大气污染物的排放，应符合现行国家标准《锅炉大气污染物排放标准》GB13271和《大气污染物综合排放标准》GB16297和所在地区有关大气污染物排放标准的规定。

9.1.2  其它废气排放设系统设计应符合现行国家标准《电子工业环境保护设计规范》GB 50894的有关规定。

9.1.3  备用柴油发电机房应采取吸声、减振、降噪的技术措施。符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的限值规定。

9.1.4  生活废水及排放应符合工厂所在地的城市市政管理规定。

9.1.5  镀涂工序产生的电镀废水应设三路排放，第一路是普通废水/酸碱废水、第二路是重金属废水（镀镍相关）、第三路是含氰废水（镀金相关），应经过处理达标后排放。

9.1.6  排风系统宜应设置备用风机或应急电源；排风应做中和处理后再向大气排放；有毒和有机排风应采取防火、防爆措施；酸、碱、有毒和有机排风系统的废气处理设备应设在排风机的负压端；排风管上应设防倒灌止回阀。

9.1.7  镀涂工序排风应有酸碱排放和氰化物排放两路，分别经过喷淋处理后排放，喷淋废水应按照酸碱废水和含氰废水进行相应的处理。

9.1.8  酸、碱、有毒和有机排风系统的废气处理应符合现行国家标准《电子工业环境保护设计规范》GB50894的有关规定。

## 9.2  节能

9.2.1  厂房设计和建设施工应考虑节能的要求，建筑材料应使用优先选用节能材料。

9.2.2  设备冷却水应使用循环水系统，宜对余热回收利用。

9.2.2  厂房中烧结和电镀等耗能较大的设备应考虑按照节能的要求选用并按照节能的方式运行。

9.2.3  厂房的公共建筑部分的设计应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的有关规定。

9.2.4  厂房电子工程的设计和施工应符合现行国家标准《电子工程节能设计规范》GB50710的有关规定。

## 9.3  消防

9.3.1  厚膜陶瓷基板生产厂应设消防中心，应设置火灾报警控制器及联动控制盘，与厂区监控中心连通，接收报警信号并启动相应的消防设备。

9.3.2  生产用房内应设置火灾及烟雾探测器，并与监控中心连通，接收报警信号，走廊应设置手动报警按钮。

9.3.3  厂区走廊应设置应急消防灭火设施，在进入厂区和生产区的明显位置应张贴应急疏散通道示意图，并应设有逃生通道。

9.3.4  消防给水和灭火设备的设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

9.3.5  灭火器配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的规定，灭火器配置场所应为中危险级，可能的火灾种类为A类和E类电火灾，除洁净区、变电站等区域应配置二氧化碳灭火器外，其他区域应配置磷铵盐干粉灭火器。

9.3.6  在洁净区内通道上宜配置推车式二氧化碳气体灭火器。

9.3.7  室内外消火栓应采用各自独立的加压供水方式，室内应设置消火栓箱，消火栓箱内应设置减压装置和启动消防泵按纽，室内消火栓应保证采用两支水枪充实水柱到达室内任何部位，且应布置在位置明显、易于操作的位置。

9.3.8  生产用房自动喷水灭火系统按中危险Ⅱ级，喷水强度8L/min/m2，作用面积为160m2设计。自动喷水灭火系统应设置两套水泵接合器，报警阀组设于一层动力站内，阀前管道成环状设置，每组报警阀控制的喷头数不超过800个，喷头作用温度宜为65℃。

# 附录A  厚膜陶瓷基板生产厂基本工艺流程

A.0.1  典型的厚膜陶瓷基板生产基本工艺流程图如下。

图1 高温厚膜陶瓷基板生产工艺流程图

图2 低温厚膜陶瓷基板生产工艺流程图

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  本规范条文中指明应按其他有关标准、规范执行的用词，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

《锅炉大气污染物排放标准》GB13271

《大气污染物综合排放标准》GB16297

《建筑设计防火规范》GB 50016

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019

《空压站设计规范》GB 50029

《供配电系统设计规范》GB 50052

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058

《火灾自动报警系列规范》GB 50116

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

《公共建筑节能设计标准》GB50189

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223

《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472

《电子工业防静电设计规范》GB 50611

《电子工程节能设计规范》GB50710

《大宗气体纯化及输送系统工程技术规范》GB 50724

《电子工业环境保护设计规范》GB 50894

《工业企业设计卫生标准》GBZ 1

中华人民共和国国家标准

厚膜陶瓷基板生产工厂设计规范

GBXXXXX-XXXX

条文说明

（初稿）

目   录

1  总  则	46

3  总体设计	48

3.1  总体规划	48

3.2  工艺设计	48

4  基本工艺	49

4.2  陶瓷基板处理	49

4.3  厚膜浆料贮存	49

4.4  印刷网版制作	49

4.5  丝网印刷	49

4.6  通孔金属化	50

4.7  厚膜烧结	50

4.8  激光调阻	51

4.9  镀涂	52

4.10  裂片	52

4.11  熟切	53

4.12  测试	53

5.1  一般规定	54

5.5  印刷网版制作工艺设备	54

5.6  丝网印刷工艺设备	54

5.9  激光调阻工艺设备	54

5.11  熟切工艺设备	54

6  建筑与结构	55

6.1  建筑	55

6.2  结构	56

7  公用设施及动力	57

7.1  空调净化系统	57

7.2　给水排水	57

7.3  冷热源	59

7.4  气体动力	60

7.5  通风及防排烟系统	60

8  电气设计	63

8.1  供电系统	63

8.2  照明、配电和自动控制	63

8.3  通信、信息	64

9  环境保护、节能与消防	66

9.1  环境保护	66

9.2  节能	66

# 1  总  则

1.0.1  目前，厚膜陶瓷技术已经成为国内微电子技术领域的发展重点和投资热点，“十一五”到“十二五”期间国内投资建设了多条厚膜陶瓷基板生产线，由于缺乏统一的专业标准，厚膜陶瓷基板生产制造工艺技术和产品检测方法不统一，一定程度上制约了厚膜陶瓷基板技术的推广应用，影响了厚膜陶瓷基板工艺线的建设成效。

本规范的制定，旨在为厚膜陶瓷基板生产工厂提供较为全面和系统的技术指导和依据，推动国内厚膜陶瓷基板技术的进步和发展。

厚膜陶瓷基板生产工厂的设计必须遵守工程建设的基本原则，应根据产品的质量要求、功能和应用领域，生产线的运行管理水平，成本控制和节能、环保等因素，经技术和经济比较后合理选择厚膜陶瓷基板工艺流程和设备。要做到技术先进、安全适用、经济合理、操作方便、确保质量。厚膜陶瓷基板生产线的的设计“技术先进”，是要求厚膜陶瓷基板生产线的设计科学，采用的厚膜陶瓷基板工艺和设备先进、高效、成熟。“安全适用”，是要求厚膜陶瓷基板设备和工艺稳定可靠，满足生产需求。“经济合理”，则是要在保证安全可靠、技术先进的前提下，节省工程投资费用和日常运行维护成本。“操作方便”，是要满足日常操作运行、检修维护的便利和快捷的需求。“确保质量”，是要求厚膜陶瓷基板生产线生产出的产品一致好，合格率高。

厚膜陶瓷基板生产工厂工艺设计应为施工安装、调试检测、安全运行、维护管理提供必要条件。

1.0.2  厚膜陶瓷基板是指在陶瓷基板上用丝网印刷、烧结工艺形成的厚度数微米至数十微米的膜层（薄膜只有它的数十分之一）。采用不同目数的丝网所制的网板，通过恰当的浆料配合，可漏印线宽100μm左右。厚膜方法可制作互连导体、厚膜电阻和隔离介质等。根据厚膜烧结温度不同分为高温烧结厚膜陶瓷基板和低温烧结厚膜陶瓷基板。

低温烧结厚膜陶瓷基板的厚膜烧结温度在400℃～950℃之间空气烧结，它的工艺特点是较低的烧结温度和空气气氛，允许使用金和银等具有高的电导率的厚膜导体浆料，高频下损耗小。

高温烧结厚膜陶瓷基板技术必须使用钨、钼、钼-锰或其他难熔金属导体浆料，其烧结温度一般在1500℃～1850℃的高温下，烧结气氛一般是氢气或氮气和氢气混合气体。高温烧结厚膜陶瓷基板的特点是结构强度高，耐热性能好，化学性能稳定。

# 3  总体设计

## 3.1  总体规划

# 3.1.1  工程设计是多专业共同协作的系统工程，先进行设计策划，提出对各专业的大纲式要求，对明确项目法人对设计的期望，减少专业不协调，控制工程投入，体现设计水平，设计进度安排、设计节点衔接都有很重要的指导作用。

# 3.1.2  对各专业在各阶段的设计进行设计评审，可以发现设计存在的问题，并找出解决问题的办法。设计验证则可以通过更有经验和水平的设计师对各专业设计图纸、设计说明、计算书进行校对、审查和审核，保证发给用户的设计成品是符合设计策划的要求，也符合国家现行标准与规范的规定。

## 3.2  工艺设计

3.2.1  根据厚膜浆料烧结温度的不同，厚膜陶瓷基板可分为高温厚膜陶瓷基板和低温厚膜陶瓷基板。另外根据裂片和分切方式的不同，可选用不同的工艺路线。

# 4  基本工艺

## 4.2  陶瓷基板处理

4.2.1  陶瓷基板处理是指对陶瓷件基板进行清洗、空烧等工艺过程，使得陶瓷基板能够满足后续工艺的要求。

## 4.3  厚膜浆料贮存

4.3.1  厚膜浆料贮存是指不同种类的厚膜浆料按照浆料的特性进行贮存处理。厚膜浆料贮存应在适宜的环境中，设定温度、湿度、光照及通风性等环境参数需保证厚膜浆料在贮存过程中的稳定性，不会发生物理、化学反应。

## 4.4  印刷网版制作

4.4.1  印刷网版制作是指将合成纤维或金属丝网等绷在网框上，采用光化学制版的方法制作丝网印版。网版制作对于后续的印刷工艺影响很大，印刷网版的图像精度和张力等参数决定了印刷的精度和批量稳定性。

4.4.2  印刷网版制作的主要工序。

1  对于新网框，先用抹布清理网框上的异物，并用酒精清理网框在机械加工过程中留下的油污；对于回收的旧网框，先用美工刀沿着网框将网布割下，并将框上残留的网布清理干净；

7  对感光胶的厚度对后续印刷厚膜的膜厚有很大影响，应根据需要厚膜的膜厚决定感光胶涂层的厚度。

## 4.5  丝网印刷

4.5.1  印刷是实现电路布线的关键技术。通过真空吸附将生瓷片固定于工作台，丝网置于生瓷片上方，丝网的图文部分可以通过电子浆料，漏印至陶瓷基板上；非图文部分网孔被堵死，不能通过浆料。印刷时在丝网一端倒入导体浆料，用刮板在丝网板上的浆料部位施加一定的压力，并向丝网的另一端移动。浆料在移动中被刮板从丝网上方挤压到陶瓷基板上，从而实现图形的印制。通过印刷，将各种浆料通过制作好电路图形的丝网转移到陶瓷基板上。

4.5.2  丝网印刷工艺主要工序。

2  网版精度可以根据需要而定。对微带线、带状线、小尺寸电阻等精度要求高的图形应选择精度高的网板；对普通信号线、大尺寸电阻、焊盘、接地层、电源层等图形则可选择普通精度的网版；

3  刮板压力过大、印刷速度过快、丝网与瓷片的距离过小，所印制的线条轮廓不清晰，线条毛刺，精度也有较大的偏差，故选用适中的印刷速度和稍偏小的刮板压力可使线条印制得更清晰。对于细线印刷，丝网与生瓷片的距离要小一些；

4  印刷所使用的导体浆料应满足以下要求：1）浆料具有一定的流动性，可保证浆料顺利通过丝网印版；2）浆料具有化学惰性，不与陶瓷材料发生化学物理反应，同时应具有适度的挥发性。根据产品对于厚膜陶瓷中电路的性能要求，参照经济因素，可选择钨浆料、银浆料或金浆料等作为导体浆料。

## 4.6  通孔金属化

4.6.1  通孔金属化是指通过在陶瓷基板通孔内壁涂覆一层金属化浆料或者孔内填满金属化浆料，使得通孔实现上下面的电气连通。一般是通过通孔金属化涂覆设备使得厚膜金属化浆料通过陶瓷基板的通孔，使得孔壁的内壁表面均匀的涂覆一层金属化浆料或者孔内填满金属化浆料。

4.6.2  通孔金属化工艺主要工序。

2  通孔金属化的模板一般是和陶瓷基板打孔位置相同的不锈钢片，将孔对准后盖在陶瓷基板上，用于保护基板；

## 4.7  厚膜烧结

4.7.1  厚膜烧结是将陶瓷基板与电子浆料进行烧结，是实现陶瓷基板金属化和电阻等的关键工艺。烧结过程是指在一定的气氛和温度下，陶瓷基板与金属化紧密的结合在一起的过程。常用的高温烧结厚膜浆料有钼、钼-锰、钨等金属化浆料，低温烧结厚膜浆料有银、钯银、金导体浆料及电阻浆料等。

4.7.3  箱式烧结炉烧结工艺主要工序。

1  烧结所用的压缩空气应干净干燥，对高温烧结厚膜陶瓷，应在湿氢保护性气氛下烧结；

3  烧结升温速率可根据基板厚薄、尺寸大小进行调整，厚基板和大基板升温速率可适当降低；应有一定的烧结保温时间；降温速率需要适当增大，必要时可加大进气量，以便带走更多热量；

5  烧后降温速率初期一般6—8℃/min，后期可随炉降温。

4.7.4  低温烧结的承烧板可采用氧化锆板或多孔氧化铝板等，高温烧结的承烧板可选择钨板或钼板，选择承烧板原则以基板不与垫板发生明显反应和有利排气为主。

## 4.8  激光调阻

4.8.1  激光调阻是指控制激光切割器件表面的电阻，使不符合要求的厚膜电阻达到所要求的阻值及精度。厚膜陶瓷产品烧结后在产品的表面层印的厚膜电阻，一般设计得比所需标准值小，为了达到标准值，一般常用的办法就是激光修调的办法。激光修调系统是程控的自动调阻系统，其调阻过程：调阻系统对每一电阻两端加一定的恒流，测试电阻上的电压，算出对应的初始值，然后控制激光把电阻切割掉一部分（边测试边切割）以改变电阻的宽度，使其阻值增大到程序定义值。

4.8.2  激光调阻工艺主要工序。

4  使用特殊切割方式切割的切口，应检查切割的长度和切割后电路剩下的有效宽度是否合格，否则对电路的长期可靠性有影响；

6  厚膜电阻必须调透，否则电阻稳定性受影响，如果切口不干净，会影响电路的长期可靠性；

7  在测试小阻值电阻时应注意万用表的校零和表笔的接触电阻值；在测试高阻时，应注意环境湿度和外界的干扰引起测试误差。

4.8.3  调阻时，必须随时跟踪所调电阻的阻值精度。当发现电阻精度有变

化时，需及时分析原因并调整目标设定值，避免更多不合格品出现。

4.8.4  为保护设备操作者眼睛不受到激光伤害，激光调阻机必须配置相应的安全防护措施与保障。此款为强制性条文，操作者必须执行。

## 4.9  镀涂

4.9.1  镀涂是指为了满足电路特性以及电磁屏蔽的需要，器件表面需要镀涂金属导电层，利用一定厚度的导电层的反射和吸收电磁波能量的特性达到屏蔽的目的；同时为了减少材料在产品使用气候环境条件下的腐蚀损坏，也要进行表面防护处理。通过镀涂，实现待镀涂区良好的焊接或键合等性能，满足使用要求。

4.9.2  镀涂工艺主要工序。

1  镀涂层成分和层数依需要而定，比如需焊接的镀层可以是一层，如Ni、Sn，但为了防止镀层氧化，保护镀层，常常在Ni层上加镀Au。

4.8.3  挂具进槽时，操作者严禁大幅度动作；严禁直接用手接触从镀液中取出的厚膜陶瓷基板。此款为强制性条文，操作者必须执行。

## 4.10  裂片

4.10.1  裂片是将烧结后的通过半刻痕连片陶瓷基板通过手工或设备掰成单个单元，一般适用于单个陶瓷基板边缘是直线型的产品并且对外形尺寸公差要求不高的产品。

4.10.3  手工操作的裂片工艺的主要工序。

1  裂片夹具一般为不锈钢上开槽，槽的宽度尺寸一般比陶瓷基板厚度稍大，槽的深度为产品的宽度或长度；

## 4.11  熟切

4.11.1  熟切是指用砂轮划片机对陶瓷共烧后的胚体进行切割分解为若干独立的器件单元。通过熟切，将共烧后的熟瓷切割成所需尺寸和形状的基板。对于要求边缘平直或者外形尺寸要求高的基板需采用砂轮切片机熟切。对于在一定厚度范围内的异型基板可采用激光切片机切割。

4.11.2  砂轮熟切工艺主要工序。

3  由于存在收缩容差，熟切时不应整版只选一个切割基点，对稍大的基板可每块有一个切割基点；

4  激光功率和行走速率太慢，易引起基板中更多玻璃相熔化，导致去玻璃渣后基板边缘残缺不平。

5  熟切起始点不宜选在基板直边上，尽可能选在基板拐角或基板之外；

6  熟切时，应避免损伤切割周边的金属导带、键合点和焊接区等。

4.11.4  划片机必须配备安全防护门，工作时必须关上。此款为强制性条文，操作者必须执行。

## 4.12  测试

4.12.1  测试是对厚膜陶瓷基板进行电路的电性能和功能测试，通过测试，判断厚膜陶瓷基板通断是否正确，是否能满足组装、封装等要求。

5  主要工艺设备配置

## 5.1  一般规定

5.1.1  厚膜陶瓷基板生产线工艺设备应包括印刷设备、填孔设备、烧结设备；辅助设备应包括制作网版设备、干燥设备、激光调阻设备、镀涂设备、测试设备。

## 5.5  印刷网版制作工艺设备

5.4.1  网版曝光机可用KDS-EP1200，平行光，露光面积900×650mm，乳胶膜厚范围20-30um，膜厚精度±1um。

## 5.6  丝网印刷工艺设备

5.6.1  丝网印刷机可用于瓷片尺寸8”x8”,印刷精度±10μm。

## 5.9  激光调阻工艺设备

5.9.1  激光调阻机的主要性能指标参考如下：激光波长：532nm/1064nm；激光脉冲频率：1kHz-20kHz；定位精度：±6.5μm；激光光斑尺寸：8μm；工作方式：激光扫描、自动/手动工装；电阻测量精度：0.05%；电阻调整范围：1Ω～10MΩ。

## 5.11  熟切工艺设备

5.11.1  对于要求边缘平直的基板需采用砂轮切片机熟切。

# 6  建筑与结构

## 6.1  建筑

6.1.1  厚膜陶瓷基板生产设备有的很重，有的设备在运行中振动大，也会产生噪声，适宜采用单层厂房。主体单层局部多层的厂房形式，可以把辅助用房放在多层部分，在基础上与主厂房分开也是很好的方式。在建筑设计受限时也可采用多层厂房形式，这就需在满足工艺生产的前提下对较重设备、振动大有噪声的设备布置采取必要的技术措施，特别是对有防爆要求的房间区划时应有足够的泄爆面积，保证结构安全等。

6.1.2  厚膜陶瓷基板生产厂房有净化区吊顶内管线多，还需维护。同时应保证在吊顶下有适宜的空间高度，而且应满足最高设备的安装与维护。

6.1.4  厚膜陶瓷基板生产厂房的火灾危险性类别应为丁类厂房，基于以下理由：

1  厚膜陶瓷基板材料是不燃烧材料；

2  根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定，当建筑物的耐火等级为二级时，单层、多层丁类厂房的防火分区最大允许面积不限，便于厂房工艺布置；

3  本规范在厂房设计中规定了厚膜陶瓷基板生产厂房中必须设立火灾自动报警与消防联动系统，提升了火灾预防功能；

4  高温陶瓷烧结间因使用氢气要进行泄爆设计，但面积较小，不构成提高火灾危险性类别的主要原因。

6.1.5  《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472中，对防火分区面积、安全出口数量、距离、疏散标志都有相应规定和什么条件下可以放宽按工艺要求确定等内容。

6.1.6  城市开发区建厂较多，一般情况下城市规划部门要对立面方案进行审查，特别是对城市街景有影响的立面要经过审查批复后方可进行施工图设计。

6.1.8  这一条是指在多层厂房生产设备较大，室内垂直运输设备也无法进行运输时，则需设计时在外墙靠近设备安装处预留窗洞，待设备吊装进入室内后再封堵窗洞。

## 6.2  结构

6.2.4  6kN/㎡的设计活荷载可以满足多数厚膜陶瓷基板生产设备的楼层安装需求，若有烧结炉等重型设备布置在楼层时，除将工艺设备布置在梁上外，还可采用分散荷载的其它技术措施。

# 7  公用设施及动力

## 7.1  空调净化系统

7.1.3  很多生产厂房都是同时有多条生产线，然而从生产的情况来看，并不是所有生产线都同时在运行，在空调系统的设计时应充分考虑空调系统方案，采取相应措施来满足生产需要，做到在满足生产要求时，能最大限度地节约能源。

7.1.4  本条款主要是从系统将来的运行控制、安全以及节能等方面考虑。

7.1.5  为了保证洁净区在正常工作或空气平衡暂时受到破坏时，气流都能从空气洁净度高的区域流向空气洁净度低的区域，使洁净室的洁净度不会受到污染空气的干扰，所以洁净区对于周围环境必须维持一定的正压差。

7.1.6  本条款参考了《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1）和《洁净厂房设计规范》（GB50073）中的相关规定，意在保证厂房内的新鲜空气量满足人员卫生及房间正压方面的要求。

7.1.7  洁净室送风气流的组织应根据洁净室的洁净度选择，一般厚膜陶瓷基板生产厂房的洁净室的洁净度为7级及以下，可以采用下侧回风形式。

7.1.8  本条款主要是从安全和卫生角度出发，避免气流短路，造成事故。

7.1.11  本条款主要是从节能角度考虑。

## 7.2　给水排水

7.2.1　随着水资源的日益紧张，必须重视水的利用率。设计方案应根据用户对水质的实际需求，经技术经济比较后选择水的综合利用方案，从而做到节水节能和环保。

7.2.3  如果市政给水压力可以满足用水点的要求，直接供水不仅可以节能，而且可以减小水质受污染的机率。

7.2.4  生产生活给水系统的供水量一般每时每刻均在发生变化，并且水泵选型时估算的管道特性曲线与实际情况往往有一定的偏差，所以变频调速方式不仅在水量变化时节能效果显著，而且能使水泵运行在其高效区内。一般采用变流恒压的控制方式。

7.2.5  洁净室穿管道处的密封是保证洁净室洁净度的重要环节之一，本条文主要是防止洁净室外未净化的空气渗入室内，同时洁净室内的洁净空气向外渗漏也会造成能量的浪费，甚至影响室内空气的洁净度。一般常用的密封材料有微孔海绵、有机硅橡胶、橡胶圈及环氧树脂冷胶等。

7.2.6  洁净厂房一般都有温度湿度要求，当给排水管道内的水温较低时易使管道外壁结露，从而影响生产环境。

7.2.8  设置事故地漏可以迅速排除地面积水。排水管路上设置透气管可以减少工艺设备同时排水产生的相互干扰，保证干管的排水能力。

7.2.9  完善可靠的计量设施有助于日常的运行管理，从而更好地节约用水。

7.2.11  一般可以每隔一定的距离在管沟最低处设置集水坑，事故时采用便携式水泵排出积水。

7.2.12  严寒地区冬季室外管沟内的温度较低，如果没有保温防冻措施，管道内的水可能冻结，从而造成管道的阻塞或破裂。

7.2.13  在一定温度下，管路在腐蚀性较强的介质（如氢氟酸等）的长时间侵蚀下，有可能在其薄弱处发生泄漏，影响生产和威胁人身安全。防漏措施一般可在管道接口的正下方设置耐腐蚀材质的托盘或管路采用双层管等，并且应加强日常维护管理，及早发现管道泄漏。

7.2.15  纯水管道材质的选择原则上应从其对纯水水质的影响上考虑，主要可以从管道的原材料、管内壁的光洁度、析出物分析、连接方式等多方面进行综合比较而定。

7.2.16  循环供水的方式主要是为了保证管道内水的流动性，尽量减少死水区，同时也可以防止细菌微生物的滋生。循环宜采用同程布置是考虑水压、水量平衡，同程式管路可以从根本上减小各支管配水的不均匀性，从而保证管内的水流工况满足设计要求。

7.2.17  因为某些工艺设备对冷却水的温度、压力等要求比较严格，一旦超出其设定的参数，就会自动报警停机，严重影响正常生产。所以工艺冷却水系统宜单独设置，可以减少受干扰的机率。

7.2.18  循环冷却水系统供给烧结炉降温使用，断水会对生产设备带来重大损失，影响人身安全，采用带有循环水箱（水池）的冷却水系统，可以避免管网漏水，对系统安全性带来威胁。对于要求差别较大的工艺冷却水系统分开设置，主要是考虑减少相互间的干扰。

7.2.20  一般的工艺冷却水系统都有换热器，换热器是工艺冷却水系统的关键设备，其内部的间隙比较小，需要定期清洗，设置备用换热器可以保证系统的不间断运行。

7.2.21  本条款规定主要是为了保证系统稳定运行，便于维护检修与调试，避免水质污染。

7.2.22  本条款规定主要是为了保证循环水系统的水质。

# 7.3  冷热源

7.3.2  冬季由于洁净室空调的要求，需要开启冷水机组，此时如果采用热回收型冷水机组，在获得制冷的同时又可以得到“免费的热”，能够到达节能降耗的效果。

7.3.3  主要是从节能角度考虑。

7.3.4  主要是从实际运行角度考虑，有些项目是分期实施的，初期需要冷量比较小，如果只采用大的离心机往往不能满足离心机最小冷量要求，而开不了机。

7.3.5  冷水机组的设计，需要考虑整个冷冻水系统的整体效率，包括冷水机组、水泵、冷却塔以及末端空调等的效率，所以本条文提到设备的选择在满足工艺及空调用冷冻水温度的前提下，应综合考虑系统效率。

7.3.6  主要是从节能角度考虑。

## 7.4  气体动力

7.4.1  压缩空气系统应根据生产工艺的要求确定供气量、供气压力、供气品质等因素。

7.4.2  供气设备的选用主要应考虑节能、运行维护以及周边环境的要求。

7.4.4  空压机的排风口离空压站的进风口太近，容易造成“短路”现象。

7.4.5  主要考虑管道系统对输气品质的影响。

7.4.6  主要考虑管道系统设计的安全性和可靠性，以及最大限度地满足工艺要求。

7.4.7  当氮气用量不大时，可采用购买液氮，采用液氮汽化制氮方式；当氮气用量较大时，可以考虑空分制氮方式。

7.4.8  由于氢气纯化装置和采用氢气活化的氮气纯化装置均使用氢气，属于有爆炸危险环境，为了统一设置有关的安全、消防设施，确保气体纯化站的安全可靠，应将氢气纯化装置与采用氢气活化再生的氮气纯化装置布置在同一个独立的纯化站内。

7.4.9  一般氢气用量不大，汇流排的形式简单灵活可靠，投资小，安全性高，适于管理。

7.4.10  在使用氢气的洁净厂房内，为避免氢气的泄漏引发燃烧、爆炸事故，一般是将管路上的阀门设置在阀门箱内，此类阀门箱均设有气体泄漏报警和事故排风装置。主要是从安全角度考虑，也易于监控和管理。

# 7.5  通风及防排烟系统

7.5.1  厂房内应设置必要的通风措施来保障劳动环境卫生，对生产过程中散发的有害物质，必须采取综合有效的预防、治理和控制措施，满足职工的身体健康要求。同时，生产设备的局部排风对生产过程特别重要，所以在设计过程中应引起重视，采取有效措施以保证生产需求。

7.5.2  当工艺生产必须用到有害气体的时候，采取局部排风罩是一种有效控制有害气体的措施。

7.5.3  本条款主要是从安全角度考虑，以及从排风系统的维护和保养角度考虑。

7.5.4  有些工艺设备在生产时对于其排风出口有负压值的要求，当此处的负压值低于设备要求值时，设备会报警停机，因此工艺排风系统必须满足工艺设备负压的要求。

7.5.5  在生产过程中，可能会用到一些有毒有害或爆炸性气体，为了保证人员财产的安全，设置事故通风系统是很有必要的。

7.5.6  高温烧结区要用到氢气，为了保证生产的正常运行，减少可能造成的危害，平时通风很有必要。

7.5.7  为了确保安全运行，排风介质中含有易燃易爆等危险物质或者工艺要求可靠性较高时，排风系统也不能停止运行，故排风机应设置备用，并应采用应急电源。

7.5.9  排气系统中含有水蒸气或凝结物时，若不能排除系统中的凝结液，将使排气系统不能正常运行或造成安全事故或影响洁净度等，因此此类排风应设坡度及排放口，以便及时排除凝结物质。

7.5.10  有些工艺排风介质温度较高，为了避免烫伤，需保温。另外，有些排风管介质中含有水汽或其他可凝结性气体，为了避免在输送过程中，风管有液体析出，影响生产，风管也应该保温。

# 8  电气设计

## 8.1  供电系统

## 8.1.2  本条主要为了减少不同设备间的谐波干扰，保证重要工艺设备供电可靠。

## 8.1.3 变压器的空载损耗是比较大的能源浪费，所以应选用节能型的变压器。在变压器低压侧设置联络便于在节假日、变压器检修、以及生产计划变化等情况时，灵活控制所投入运行的变压器台数，减少空载损耗。

## 8.1.4  断电会导致控制设备或仪表的数据丢失，故应设置不间断电源；有些设备如应急排风机等，对电源可靠性要求较高，应设置备用电源。

## 8.1.6  厂房内有较多的单相负荷，存在不平衡电流，而且环境中有荧光灯、晶体管、数据处理、变频器等其它非线性负荷存在，所以配电线路中存在高次谐波电流，致使中性线有较大的电流。因此系统接地型式推荐使用TN-S或TN-C-S系统。

## 8.1.7  随着变频器及电子整流器等非线性用电设备接入，注入电网谐波量逐渐增大，分梯级治理较为经济合理。

## 8.1.8　配备能源管理系统和加装必要的仪表有助于随时监控电网情况，关停不必要的设备，减少不必要的能源浪费，也有利于运行管理人员发现异常情况。

## 8.2  照明、配电和自动控制

## 8.2.1  根据生产工艺要求，一般电子洁净厂房照明的照度值不应小于300lx，考虑国情及节能要求照度标准也不宜过高。

## 8.2.2  因为一般净化厂房内环境比较封闭，当正常照明因故熄灭时，为了防止人员在停电状态下意外受伤，防止重要设备或零部件遭到损坏，以及防止可能引起的火灾等危险情况，所以要求设置备用照明，以完成必要的操作。

## 为了减少灯具数量，节约成本，规定备用照明作为正常照明的一部分。备用照明应满足工作场所或部位进行各项活动和工作所需的最低照度值，要求不低于该场所的一般照明照度值的10%。

## 8.2.4  本条主要是考虑洁净区洁净度的要求。

## 8.2.6  为了尽可能减少净化区内的灰尘颗粒的积聚，因此要求选用不易积灰、便于擦拭的配电设备。对于大型的配电设备，暗装比较困难时，一般可以采用建筑材料包封或放置在非净化区等措施。

## 8.2.7  考虑防火要求，穿线导管应采用不燃材料。技术夹层内尚需考虑小动物对管线的破坏，所以采用金属管比较安全。

## 8.2.8  为了防止灰尘颗粒通过管线口及接缝处进入洁净区影响洁净度，要求上述部位应作密封处理。

## 8.2.10  净化空调系统是工艺生产的主要环境要求，受人流物流的影响较大，需要自动控制。

## 8.2.11  本条主要是从安全方面考虑。

## 8.3  通信、信息

### 8.3.1  厚膜陶瓷基板生产厂房的洁净区是一个相对密闭的场所，出入通道迂回，人员进出都需要更衣等程序。设置对外通信联络装置一方面能减少人员在洁净区内走动，保证洁净度；另一方面能满足生产过程信息化管理的需要，提高生产管理水平和生产效率。

### 8.3.2  厚膜陶瓷基板生产厂房的工艺设备均较为昂贵，一旦着火损失较大，并且厚膜陶瓷基板生产厂房一般都有净化要求，洁净区是一个相对密闭的场所，出入通道迂回，人员疏散比较困难，火情不易被外部发现，因此设置火灾自动报警装置是必要的。

### 8.3.3  消防控制室要求有直通室外的安全出口，若设置在洁净区内难以满足应用要求。

### 8.3.4  本条款规定厂房洁净区火灾探测器报警后应采用技术或人工措施进行核实，确认火灾后，联动控制设备并进行反馈，目的是减少系统误报造成损失。因为一旦关闭电动防火阀，停止送风，洁净室（区）的环境就会遭到破坏，恢复起来需要一定的代价和时间。

### 8.3.5  厚膜陶瓷基板生产厂房的洁净区是一个相对密闭的场所，出入通道迂回，人员疏散比较困难，设置应急广播能更有效地指挥疏散，保证人员安全，但其扬声器的选择必须满足洁净要求。

### 8.3.6  厚膜陶瓷基板生产厂房生产过程中会使用或产生多种易燃、易爆、有毒气体。这些气体一旦泄漏，将可能产生火灾或爆炸、或危机操作人员安全、或对设备造成损害。为保证安全、可靠使用易燃、易爆、有毒气体，这些区域存在泄漏的可能，需要检测，避免、防止因气体泄漏造成事故。

# 9  环境保护、节能与消防

## 9.1  环境保护

9.1.4  电镀工艺排水可根据废水的酸碱特性和是否有毒有害等特点对废水进行分类排放和处理。

## 9.2  节能

9.2.2  高温的烧结炉由于功率大，在运行时如果保温设计不好，会损失很多热量，造成电能的巨大浪费。在采购大功率设备时应考虑节能设计。