UDC

中华人民共和国行业标准

JGJ/T ×××－201×

P                                        备案号J×××－201×

装配式整体卫生间应用技术规程

Technical specification for prefabricated bathroom unit

(征求意见稿)

201×－××－ ××发布                   201×－××－×× 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部    发布

中华人民共和国行业标准

装配式整体卫生间应用技术规程

Technical specification for prefabricated bathroom unit

JGJ/T ×××－201×

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：201×年××月××日

中国建筑工业出版社

201×  北京

前  言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2015年工程建设标准规范制订修订计划〉的通知》 （建标[2014]189号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本规程。

本规程的主要技术内容是：1. 总则；2. 术语；3. 材料；4. 设计；5. 制作与运输；6.施工安装；7. 工程验收；8. 保养和维护。

本规程由住房和城乡建设部负责管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑标准设计研究院有限公司（地址：北京市海淀区首体南路主语国际5号楼7层，邮政编码：100048）。

本规程主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

中大建设有限公司

本规程参编单位：

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目    次

1 总则	1

2 术语	2

3 材料	3

3.1 一般规定	3

3.2 防水底盘	3

3.3 顶板与壁板	3

3.4 配件	4

4 设计	5

4.1 一般规定	5

4.2 建筑设计	5

4.3 给水排水	6

4.4 供暖通风	7

4.5 电气	8

5 制作与运输	9

5.1 一般规定	9

5.2 构件制作	9

5.3 构件检验	9

5.4 运输与堆放	10

6 施工安装	11

6.1 一般规定	11

6.2 现场组装整体卫生间	11

6.3 工厂组装整体卫生间	13

7 工程验收	14

7.1 一般规定	14

7.2 整体卫生间验收	14

8 保养和维护	16

附录A  整体卫生间质量验收记录表	17

附录B 整体卫生间自检记录	19

附录C  隐蔽工程验收记录表	22

本规程用词说明	23

引用标准名录	24

条 文 说 明	25

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Materials	3

3.1 Basic Requirments	3

3.2 Waterproof Plate	3

3.3 Wall and Celling Panels	3

3.4 Accessories	4

4  Design	6

4.1 General Requirments	6

4.2 Architectrual Design	6

4.3 Water and Sewerage Design	8

4.4 Ventilattion Design	9

4.5 Electrical Design	9

5  Production and Transportation	10

5.1 General Requirments	10

5.2 Production of Components	10

5.3 Test of Coponents	10

5.4 Transportation and Storage	11

6  Installation	12

6.1 General Requirments	12

6.2 Fabricated Bathroom unit	12

6.3 Hoisted Bathroom unit	14

7  Quality Acceptance	15

7.1 General Requirments	15

7.2 Prefabricated Bath unit	16

8  Maintanence	18

# 1 总则

1.0.1  为保证装配式整体卫生间在建筑工程应用中安全可靠、经济适用、美观舒适、环保节能，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于民用建筑中装配式整体卫生间的设计、施工、验收及保养维护。

1.0.3  装配式整体卫生间的应用，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语

2.0.1  装配式整体卫生间  prefabricated bathroom unit

由防水底盘、顶板、壁板等组成的整体框架，配上各种功能洁具及配件而形成的独立卫生单元，简称“整体卫生间”。

2.0.2  防水底盘  waterproof plate

具有防水、防渗漏等功能的整体卫生间的底面盘形构件。

2.0.3  SMC  sheet molding compound

一种由可增稠的树脂、短切（和/或连续的）玻璃纤维增强材料、填料、助剂等材料组成，上下两面覆盖承载薄膜的片状复合物。可用于制作整体卫生间的防水盘、顶板和壁板。

2.0.4  复合岩棉板 Composite rockwool panel

是一种夹层结构的复合材料，由上下两层PVC覆膜金属板通过胶粘剂与岩棉复合而成。可用于整体卫生间的壁板和顶板。

2.0.5  PVC覆膜金属板  Polyvinyl chloride laminated sheet-metal

PVC与添加剂混合、塑化后，利用三辊或四辊压延机制成规定厚度的透明或着色薄膜，成为压延薄膜。该薄膜经过特殊处理后在高温下与镀锌钢板贴合，形成PVC覆膜金属板。可用于整体卫生间壁板和顶板的表面装饰材料。

2.0.6  净尺寸  net size

整体卫生间的顶板、壁板和防水底盘所包围空间的内部尺寸。

2.0.7  安装尺寸  installation size

整体卫生间的安装所需的预留尺寸。

# 3 材料

## 3.1 一般规定

3.1.1  整体卫生间所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求，并应符合国家现行相关标准的规定。

3.1.2  整体卫生间所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。整体卫生间有害物质的控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。

3.1.3  整体卫生间壁板、顶板、防水底盘材质的氧指数不应低于32。

3.1.4  整体卫生间所用金属材料和金属配件除不锈钢、铝合金和耐候钢外，均应根据使用需要，采取有效的表面防腐蚀处理措施。

3.1.5  密封胶的粘接性能和耐久性除应满足设计要求外，尚应具有不污染所接触材料的性能。

3.1.6  整体卫生间及配件的性能应符合现行行业标准《住宅整体卫浴间》JG/T 183的规定。

## 3.2 防水底盘

3.2.1  SMC防水盘应符合现行国家标准《通用型片状模塑料（SMC）》GB/T 15568的相关规定。

3.2.2  玻璃钢防水盘及玻璃钢铝蜂窝复合防水底盘应符合现行行业标准《玻璃纤维增强塑料浴缸》JC/T 779的相关规定。

3.2.3  亚克力防水盘应符合现行行业标准《住宅浴缸和淋浴底盘用浇铸丙烯酸板材》JC/T 858的相关规定。

## 3.3 顶板与壁板

3.3.1  SMC板应符合现行国家标准《通用型片状模塑料（SMC）》GB/T 15568的规定。

3.3.2  彩钢板应符合现行国家标准《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754的规定。

3.3.3  覆膜金属板应符合现行国家标准《聚氯乙烯覆膜金属板》GB/T 18847的规定。

3.3.4  铝蜂窝复合板应符合现行行业标准《普通装饰用铝蜂窝复合板》JC/T 2113的规定。

3.3.5  复合岩棉板应符合现行国家标准《复合岩棉板耐火舱室第1部分：衬板、隔板和转角板》GBT 23913.1和《复合岩棉板耐火舱室第2部分：天花板》GB/T 23913.2的规定。

## 3.4 配件

3.4.1  整体卫生间壁板连接件、排水管连接件应符合现行国家标准《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》GB/T 20878的规定。

3.4.2  整体卫生间框架型材应符合现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518的规定。

3.4.3  排水管应符合现行国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 5836.1的规定。

3.4.4  给水管应符合现行国家标准《冷热水用聚丙烯管道系统》GB/T 18742.2的规定。

3.4.5  PVC阻燃线管应符合现行行业标准《建筑用绝缘电工套管及配件》JG 3050的规定。

3.4.6  电线应符合现行行业标准《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》JB/T 8734.2的规定。

# 4 设计

## 4.1 一般规定

4.1.1  整体卫生间的设计应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096、《住宅建筑规范》GB 50368的有关规定。

4.1.2  整体卫生间的设计除应满足一般使用要求外，在有需要的场合，尚应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的要求。

4.1.3  整体卫生间内设备的选用应满足配套性、通用性和互换性的要求。

4.1.4  整体卫生间应满足设备功能有效、运行安全、维修方便的要求。

4.1.5  整体卫生间内严禁安装燃气热水器，电热水器应带有漏电保护的安全装置。

4.1.6  整体卫生间壁板与防水盘的连接构造应具有防渗漏的功能。

## 4.2 建筑设计

4.2.1  整体卫生间的选型设计应在建筑设计阶段进行，并与建筑、结构、设备专业进行协调。

4.2.2  整体卫生间的净平面尺寸可按表4.2.2采用。

表4.2.2  整体卫生间净平面尺寸系列              （mm）

| 短边尺寸 | 长边尺寸 |
| --- | --- |
|  | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
| 800 |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 1200 |  |  | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |
| 1300 |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 1400 |  |  |  |  |  | ★ | ★ |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 1800 |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  |

注：★表示常用的平面尺寸。除规定的组合尺寸外，其他尺寸可以根据供需双方要求商定。

4.2.3  整体卫生间的净尺寸与安装尺寸的关系宜符合下列规定：

1 长度方向：整体卫生间内部长度净尺寸增加100～150mm即为长度安装尺寸；

2 宽度方向：整体卫生间内部宽度净尺寸增加100～150mm即为宽度安装尺寸；

3 高度方向：整体卫生间高度应可根据层高定制。采用同层排水时，壁板上沿距楼板下表面不小于350mm；采用异层排水时，壁板上沿距楼板下表面不小于500mm。

4.2.4  整体卫生间宜采用同层排水技术；并应由建筑专业协调结构、设备专业共同确定同层排水的敷设方式、结构形式、降板区域、管道井位置、卫生器具布置等。

4.2.5当整体卫生间区域采取局部降板时，降板高度应根据卫生器具的布置、降板区域、管径大小、管道长度等因素确定。

4.2.6 整体卫生间上有开窗需求时，与外围护墙体的窗洞口部位设计应符合下列规定：

1 整体卫生间开窗面壁板边界的最小尺寸为150 mm，且窗洞口的开设位置不应影响内部配件的安装及功能使用；

2 窗洞上沿高度不宜高出整体卫生间壁板。当窗洞高度高出整体卫生间壁板时，应将窗户设计为上部固定扇，下部为开启扇，可采用固定扇玻璃进行磨砂或覆膜等不透明处理；

3 整体卫生间的壁板和窗洞口衔接应通过窗套进行收口处理。

4.2.7  整体卫生间的门洞口部位设计应符合下列规定：

1 门洞平面位置应根据整体卫生间平面布置定位，门洞中心线应与整体卫生间门中心线重合；

2 门洞尺寸应根据整体卫生间门洞尺寸和门套形式预留。

4.2.8  整体卫生间内的门、窗洞口应采用耐水材料做收口包套。

4.2.9  整体卫生间外围合墙体，除外围护墙、承重墙和分户墙外，宜采用轻钢龙骨隔墙。

## 4.3 给水排水

4.3.1  整体卫生间的给水排水设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。

4.3.2  整体卫生间的给水设计应符合下列规定：

1 应根据所采用整体卫生间的接管要求选择管材、管径，并进行预留；

2 预留管道宜靠近整体卫生间的接管位置，并设置检修用阀门；

3 预留管道不得埋设在承重结构内，宜在管井、管窿、吊顶内敷设；

4 预留管道宜选用与整体卫生间接管相匹配的材质和连接方式。当选用不同材质的管道时，应有可靠的过渡连接措施；

5 设置阀门和敷设管道的部位应保证有便于安装和检修的空间；

6 在整体卫生间内安装的电热水器必须带有漏电保护的安全装置。当采用塑料给水管道时，应有不小于400mm的金属管段与电热水器连接；

7 非嵌墙敷设的热水管道应有保温措施；

8 各预留管道外壁应按设计规定涂色或标识。当使用非传统水源时，其供水管必须采取确保防止误接、误用、误饮的安全措施。

4.3.3  整体卫生间的排水设计应符合下列规定：

1 应根据所采用整体卫生间的接管要求选择管材、管径，并进行预留；

2 宜采用同层排水方式；

3 当采用同层排水方式时，应按所采用整体卫生间的接管要求确定降板区域和降板深度，并应有可靠的防渗水措施。

4 当采用异层排水时，在管道穿楼板处应采取设置止水环、橡胶密封圈等防渗水措施；

5 从排水立管或主干管接出的预留管道，应靠近整体卫生间的主要排水部位；

6 敷设管道的部位应保证有便于安装和检修的空间；

7预留管道宜选用与整体卫生间接管相匹配的材质和连接方式。当选用不同材质的管道时，应有可靠的连接措施；

8 不得设置串联存水弯；

9 当采用分质排水时，不同水质的排水管道外壁应按设计规定标识。

## 4.4 供暖通风

4.4.1  严寒地区、寒冷地区整体卫生间内应设置供暖设施，夏热冬冷地区宜设置供暖设施。

4.4.2  无外窗的卫生间应有防回流构造的排气通风道，并预留安装排气机械的位置和条件。

## 4.5 电气

4.5.1  整体卫生间的配电线路、电器设备的安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。

4.5.2  除电器设备自带开关外，外设开关不应置于整体卫生间内。

4.5.3  带淋浴的卫生间应设局部等电位连接。

# 5 制作与运输

## 5.1 一般规定

5.1.1  整体卫生间制作单位应具备相应的生产工艺设施，并应有完善的质量管理体系和必要的检测手段。

5.1.2  装配式构件制作前，应制定生产方案，生产方案应包括生产工艺、模具方案、生产计划、技术质量控制措施、成品保护、堆放及运输方案等内容。

5.1.3  装配式构件制作所用原材料应符合相应的标准。

## 5.2 构件制作

5.2.1  检修口宜设在整体卫生间的壁板或顶板上，并应根据设计位置在工厂内完成加工。

5.2.2  瓷砖饰面的复合壁板制作应符合下列规定：

1 在模具中铺设面砖前，应根据排砖图的要求进行配砖和加工，饰面砖应采用背面带有燕尾槽或粘结性能可靠的产品。

2 应采用具有抗裂性和柔韧性、收缩小且不污染饰面的材料嵌填面砖之间的接缝。

3 复合壁板之间应设置可靠的连接装置。

## 5.3 构件检验

5.3.1  防水盘、顶板、壁板表面应光洁平整、颜色均匀，不得有气泡、裂纹等缺陷；切割面应无分层、毛刺现象。

5.3.2  装配式构件的允许尺寸偏差及检验方法应符合表5.3.2的规定。

表5.3.2  装配式构件的允许尺寸偏差及检验方法

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度、宽度 | 顶板 | ±1 | 尺量检查 |
|  | 壁板 | ±1 |  |
|  | 防水盘 | ±1 |  |
| 对角线差 | 顶板、壁板、防水盘 | 1 | 尺量检查 |
| 表面平整度 | 顶板 | 3 | 2m靠尺和塞尺检查 |
|  | 壁板 | 2 |  |
|  | 瓷砖饰面防水盘 | 2 |  |
| 接缝高低差 | 瓷砖饰面壁板 | 0.5 | 钢尺和塞尺检查 |
|  | 瓷砖饰面防水盘 | 0.5 | 钢尺和塞尺检查 |
| 预留孔 | 中心线位置 | 3 | 尺量检查 |
|  | 孔尺寸 | ±2 | 尺量检查 |

## 5.4 运输与堆放

5.4.1  整体卫生间制作单位应制订整体卫生间或装配式构件的运输与堆放方案，其内容应包括运输时间、运输路线、固定要求、堆放场地、堆放支垫及成品保护措施等。

5.4.2  整体卫生间构件的运输车辆应满足构件尺寸和载重要求，装卸与运输时应符合下列规定：

1 装卸时，应采取保证车体平衡的措施；

2 运输时，应采取防止构件移动、倾倒、变形等的固定措施；

3 运输时，应采取防止构件损坏的措施，对已破损构件的边角部位应设置保护衬垫。

5.4.3  瓷砖饰面的复合壁板的运输与堆放应符合下列规定：

1 当采用靠放架堆放时，靠放架应具有足够的承载力和刚度，与地面倾斜角度宜大于80°；壁板宜对称靠放且饰面朝外，墙体上部宜采用木垫块隔离。

2 当采用插放架直立堆放时，插放架应有足够的承载力和刚度，并应采取保持支架稳固的措施。

3 当采用平面堆叠存放时，托盘面积要大于等于壁板面积，且应有足够的承载力和刚度，堆叠层高不宜超过1200mm。

# 6 施工安装

## 6.1 一般规定

6.1.1  整体卫生间安装前，安装单位应编制专项施工方案，并进行技术交底，安装人员应经过培训并经考核合格。

6.1.2  所有构件、配件进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。构件、配件包装应完好，应有产品合格证书、说明书及相关性能的检测报告。在运输、搬运、存放、安装时应采取防止挤压冲击、受潮、变形及损坏构件的表面和边角的措施。

6.1.3  施工现场环境温度不宜低于5℃。

6.1.4  安装施工中各专业工种应加强配合，做好专业交接，合理安排工序，保护好已完成工序的半成品及成品。

6.1.5  壁板与防水盘的连接、壁板之间的连接，以及顶板与壁板的连接应安全可靠，满足设计要求。

6.1.6  防水盘金属支撑腿、支撑壁板的金属型材应进行防腐处理。

6.1.7  整体卫生间安装施工，应具备下列条件：

1 外围护结构封闭，其门洞尺寸应能满足防水盘的进入和安装；

2 整体卫生间给排水管道、电气管线已敷设至安装要求位置，并完成测试合格工作，为后续接驳管线留有工作空间；

3 整体卫生间地面工程已按设计要求完成施工且验收合格。

## 6.2 现场组装整体卫生间

6.2.1  现场组装整体卫生间宜按下列顺序安装：

1 按设计要求确定安装位置和防水盘标高；

2 安装防水盘，连接排水管；

3 安装壁板，连接给水管；

4 安装顶板，连接顶板上电气设备；

5 安装卫生间门、窗套；

6 安装卫生间内洁具；

7 所有工作完成后清洁、自检、报验和成品保护。

6.2.2  排水管安装应符合下列规定：

1 检查预留排水管的位置和标高是否准确；

2 清理卫生间内排污管道杂物，进行试水确保排污排水通畅；

3 根据地漏口、排污口及排污立管三通接口位置，确定排水管走向；

4 在未粘接胶之前，将管道试插一遍，各接口承插到位，确保配接管尺寸的准确；

5 管件接口粘接时，应将管件承插到位并旋转一定角度，确保胶粘接均匀饱满；

6 排水管与卫生间原有孔洞的连接必须进行密封处理。

6.2.3  防水盘安装应符合下列规定：

1 采用同层排水方式，整体卫生间门洞应与其外围合墙体门洞平行对正，底盘边缘与对应卫生间墙体平行；

2 采用异层排水方式，同时应保证地漏孔和排污孔、洗面台排污孔与楼面预留孔一一对正；

3 用专用扳手调节地脚螺栓，调整底盘的高度及水平；保证底盘完全落实，无异响现象。

6.2.4  壁板安装应符合下列规定：

1 按安装壁板背后编号依次用连接件和镀锌栓进行连接固定，注意保护墙板表面；

2 壁板拼接面应平整,缝隙为自然缝，壁板与底盘结合处缝隙均匀，误差不大于2mm；

3 壁板安装应保证壁板转角处缝隙、排水盘角中心点两边空隙均等，以利于压条的安装。

6.2.5  顶板安装应符合下列规定：

1 安装顶板前，应将顶板上端的灰尘、杂物清除干净；

2 采用内装法安装顶板时，应通过顶板检修口进行安装；

3 顶板与顶板、顶板与壁板间安装应平整，缝隙要小而均匀。

6.2.6  给水管安装应符合下列规定：

1 沿壁板外侧固定给水管时，应安装管卡固定。

2 应按整体卫生间各给水管接头位置预先在壁板上开好管道接头的安装孔；

3 使用热熔管时，应保证所熔接的两个管材或配管对准。

6.2.7  电气设备安装应符合下列规定：

1 将卫生间预留的每组电源进线分别通过开关控制，接入接线端子对应位置；

2 不同用电装置的电源线应分别穿入走线槽或电线管内，并固定在顶板上端，其分布应有利于检修；

3 各用电装置的开关应单独控制。

## 6.3 工厂组装整体卫生间

6.3.1  工厂组装整体卫生间宜按下列顺序安装：

1 将在工厂组装完成的整体卫生间，经检验合格后，做好包装保护，由工厂运输至施工现场；

2 利用垂直运输工具将整体卫生间放置在楼层的临时指定位置；

3 当满足整体卫生间安装条件后，使用专用平移工具将整体卫生间移动到安装位置就位；

4 拆掉整体卫生间门口包装材料，进入卫生间内部检验有无损伤，调整好整体卫生间的水平、垂直度；

5 完成整体卫生间与给、排水预留点位、电路预留点位连接和相关实验工作；

6 拆掉整体卫生间外围包装保护材料，由相关单位进行整体卫生间外围墙体的施工工作；

7 进行门窗安装、收口工作；

8 所有工作完成后进行清洁、自检、报检和成品保护工作。

6.3.2  工厂组装整体卫生间安装应符合下列规定：

1临时安放位置应满足设计载荷要求；

2利用专用工具将整个壳体叉起、移动和放置时要有保护措施；

3整体卫生间安装就位后应进行蓄水试验。

# 7 工程验收

## 7.1 一般规定

7.1.1  整体卫生间的质量验收可按本规程附录A的格式记录。

7.1.2  整体卫生间施工质量验收除应符合本规程的要求外，尚应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327等相关标准的规定。

7.1.3  整体卫生间应在基层质量验收合格后施工，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收，形成本规程附录B的自检记录，施工完成后并入成品住房工程验收中。

7.1.4  整体卫生间验收时应检查下列文件和记录：

1  整体卫生间的施工图、设计说明及其他设计文件；

2  材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录；

3  隐蔽工程验收记录，应附影像记录，并应按本规程附录C的格式记录；

4  施工记录。

7.1.5  整体卫生间应对下列隐蔽工程项目进行验收：

1  顶板之上、壁板之后的管线、设备的安装及水管试压、风管严密性检验；

2  排水管的连接；

3  壁板与整体卫生间外围合墙体之间填充材料的设置。

## 7.2 整体卫生间验收

Ⅰ 主控项目

7.2.1  整体卫生间内部尺寸、功能应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查；检查自检记录。

7.2.2  整体卫生间面层材料的材质、品种、规格、图案、颜色和功能应符合设计要求。整体卫生间及其配件性能应符合现行行业标准《住宅整体卫浴间》JG/T 183的规定。

检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录。

7.2.3  整体卫生间的防水底盘、壁板和顶板的安装应牢固。

检验方法：观察；手扳检查；检查隐蔽工程验收记录、施工记录及影像记录。

7.2.4  整体卫生间所用金属型材、支撑构件应经过表面防腐处理。

检验方法：观察；检查产品合格证书。

Ⅱ 一般项目

7.2.5  整体卫生间防水地盘、壁板和顶板的面层材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。

检验方法：观察；尺量检查。

7.2.6  整体卫生间内的灯具、风口、检修口等设备设施的位置应合理，与面板的交接应吻合、严密。

检验方法：观察。

7.2.7  整体卫生间壁板与外围墙体之间填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录、施工记录及影像记录。

7.2.8  整体卫生间安装的允许偏差和检验方法应符合表7.2.8的规定。

表7.2.8  整体卫生间安装的允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 防水盘* | 壁板 | 顶板 |  |
| 阴阳角方正 | — | 2 | — | 用200mm直角检测尺检查 |
| 立面垂直度 | — | 2 | — | 用2m垂直检测尺检查 |
| 表面平整度 | — | 2 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 缝格、凹槽顺直 | 1 | 1 | 1 | 拉通线，用钢直尺检查 |
| 接缝直线度 | 1 | 1 | 1 | 拉通线，用钢直尺检查 |
| 接缝高低差 | 0.5 | 0.5 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 接缝宽度 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 用钢直尺检查 |

注：仅瓷砖饰面的防水盘需进行检查。

# 8 保养和维护

8.0.1  整体卫生间生产厂家应向用户提供产品使用说明书。

8.0.2  金属面板应使用软布以中性清洁剂进行清洁，再用较干的抹布以清水抹净。

8.0.3  整体卫生间内的电气设备的保养和维护应符合下列规定：

1  带有电动器具或电子控制元件的设备，应进行定期维护性驱潮运行。潮湿地区、潮湿季节每季度维护运行不应少于一次，每次运行时间不应少于10min。

2  电气设备使用中出现异常时，应及时关闭电源，报请专业人员检查维修。

3  对电气安全保护装置应经常进行检查。

4  对电气设备表面进行清洁维护前，应先切断电源，再用中性洗涤剂擦试。

# 附录A  整体卫生间质量验收记录表

表A  整体卫生间检验批质量验收记录表

| 单位（子单位）工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  | 验收部位 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 内部尺寸、功能要求应符合设计要求 | 第7.2.1条 |  |  |
|  | 2 | 材质、品种、规格、图案、颜色等符合要求 | 第7.2.2条 |  |  |
|  | 3 | 防水底盘、壁板和顶板的安装应牢固 | 第7.2.3条 |  |  |
|  | 4 | 金属型材、支撑构件表面的防腐处理 | 第7.2.4条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 面层材料表面应 洁净、色泽一致，无翘曲及缺损，压条应平直，均匀 | 第7.2.5条 |  |  |
|  | 2 | 灯具、检修口等设施布置合理，与板面接缝吻合、严密 | 第7.2.6条 |  |  |
|  | 3 | 壁板与外围合墙体之间的处理符合设计要求 | 第7.2.7条 |  |  |
|  | 4 | 安 装 允 许 偏 差 | 项目 | 允许偏差 | 实测值 |  |
|  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝直线度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 主控项目： | 一般项目： |
|  | 项目专业质量检查员： |  | 年 月 日 |
| 监理(建设)单位验收结论 | □合格 □不合格 |
|  | 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): |  | 年 月 日 |

# 附录B 整体卫生间自检记录

表B 整体卫生间自检记录

安装房间号：                                         整体卫生间型号：

安装开始时间：                                       安装人员姓名：

安装结束时间：                                       质量检查人（签字）：

| 顺序 | 部位 | 检查项目 | 判定基准和检查方法 | 检查日期 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置面 | 地面清扫是否完成？ | 不得留有垃圾 | （ / ） | 合 • 否 |
| 2 | 防水盘 | 排水回水弯反面有无忘涂硅胶？ | 整圈无漏，涂抹均匀，无间隙 | （ / ） | 合 • 否 |
| 3 |  | 排水地漏用工具紧好后，确认是否进行1/4旋转固定？ | 无松动及晃动，周边缝隙均匀 | （ / ） | 合 • 否 |
| 4 |  | 防水盘的安装高度，水平是否符合现场及图纸要求？ | 水平±0mm | （ / ） | 合 • 否 |
| 5 |  | 螺栓脚有无锁紧及忘涂粘接剂？ | 无异响及松动，全部脚应涂粘接剂 | （ / ） | 合 • 否 |
| 6 | 闭水试验 | 在满水状态下做闭水试验（要照片1）*开始时间要记录 | 排水系统无漏水潮湿 | （ / ） | 合 • 否 |
| 7 |  | 三十分钟后，排水管系统有无漏水（要照片2）*结束时间要记录 | 无漏水潮湿（连接处用卫生纸确认） | （ / ） | 合 • 否 |
| 8 | 排水管 | 1.排水管链接处是否漏涂粘接剂？ | 无漏涂，承插到位 | （ / ） | 合 • 否 |
| 9 |  | 2.排水坡度和支撑架是否符合要求？（要照片3） | 坡度和支撑架位置符合要求 | （ / ） | 合 • 否 |
| 10 | 树脂加强板 | 器具反面加强材料是否已安装？底孔是否已穿透？ | 确认底孔穿透 | （ / ） | 合 • 否 |
| 11 | 给水配管 | 过墙弯头锁紧盘螺丝是否固定及涂胶？（要照片4） | 使用不锈钢螺丝，固定牢固，钉帽满涂硅胶 | （ / ） | 合 • 否 |
| 12 |  | 确认进水管插入卡件的同事，确认冷水和热水的连接是否正确？ | 冷热水不得接反，无松动及晃动 | （ / ） | 合 • 否 |
| 13 | 墙板 | 纵向，接缝，水平是否符合标准？ | ±2mm以内（用红外线确认） | （ / ） | 合 • 否 |
| 14 | 门 | 门下框水密封材料有无忘贴？（黑色，白色） | 应粘贴在规定的位置 | （ / ） | 合 • 否 |
| 15 |  | 安装门框前，是否已将门弯头表面膜（黄色）撕掉，缝隙及钉帽涂硅胶？ | 不得忘记撕掉，及涂硅胶 | （ / ） | 合 • 否 |
| 16 |  | 门框（纵向、接缝、水平）是否符合标准？ | ±2mm以内（用红外线或水平仪确认） | （ / ） | 合 • 否 |
| 17 | 干式压条 | 干式压条是否符合要求？ | 无突起，表面光滑 | （ / ） | 合 • 否 |
| 18 | 窗套 | 窗套开口部反面（石膏板处）是否已粘贴加强材料？ | 不得遗漏，错位或有缝隙 | （ / ） | 合 • 否 |
| 19 |  | 窗套完成尺寸及外观是否符合要求？ | 水平垂直误差≤±3mm，表面无划痕无污渍 | （ / ） | 合 • 否 |
| 20 |  | 窗套基层角部链接缝隙是否涂硅胶，螺丝头的硅胶有无断裂及忘涂？（要照片5） | 不得有漏涂 | （ / ） | 合 • 否 |
| 21 | 器具 | 龙头，花洒支撑杆，置物架的固定是否水平，器具固定是否牢固，螺丝口处是否涂硅胶？ | 水平无松动 | （ / ） | 合 • 否 |
| 22 | 照明及换气 | 照明及换气装置是否按要求按照（乙方负责安装时） | 无歪斜，固定牢固 | （ / ） | 合 • 否 |
| 23 | 硅胶 | 内部硅胶处理是否符合要求？ | 硅胶不得断裂漏涂，并粗细均匀平滑 | （ / ） | 合 • 否 |
| 24 |  | 门下框卡座部的硅胶是否符合要求？ | 硅胶不得断裂漏涂，并粗细均匀平滑 | （ / ） | 合 • 否 |
| 25 | 整体 | 顶板、墙板、底盘、器具是否有划痕、断裂、污垢？ | 不得有划痕、断裂、污垢 | （ / ） | 合 • 否 |
| 26 |  | 门、器具的螺丝有无遗漏、歪斜、或松动？ | 不得有遗漏、断裂或松动 | （ / ） | 合 • 否 |
| 27 |  | 门的开关是否顺畅？ | 不得有卡住的情况 | （ / ） | 合 • 否 |
| 28 |  | 施工后的整理和清扫是否良好？ | 应保持内外清洁 | （ / ） | 合 • 否 |
| 29 |  | 是否已将使用说明书保管在指定位置或交由指定方保管？ | 应保管在指定位置或交由指定方 | （ / ） | 合 • 否 |
| 30 |  | 外观成品保护及锁具是否完成？（要照片6） | 按要求完成保护 | （ / ） | 合 • 否 |
| 31 | 功能 | 龙头及花洒连接部有无渗漏？ | 无渗漏 | （ / ） | 合 • 否 |
| 32 |  | 排水是否通畅？（手持花洒打开向地漏注水10分钟） | 排水通畅 | （ / ） | 合 • 否 |
| 备注： |

# 附录C  隐蔽工程验收记录表

表C 隐蔽工程验收记录表

第  页  共  页

| 隐蔽工程记录表 | 资料编号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 隐检项目 |  | 隐检日期 |  |
| 隐检部位 | 层 轴线 标高 |
| 隐检依据：施工图图号 ，设计变更/洽商（编号 ）及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格/型号： |
| 隐检内容： 影像资料的部位、数量： 申报人： |
| 检查意见： 检查结论： □同意隐蔽 □不同意，修改后进行复查 |
| 复查结论： 复查人： 复查日期： |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  | 专业技术 负责人 | 专业质检员 | 专业工长 |
|  | 建设（监理）单位 |  | 专业工程师 |  |

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其它标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《建筑设计防火规范》GB 50016

2  《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

3  《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

4  《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

5  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

6  《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

7  《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

中华人民共和国行业标准

装配式整体卫生间应用技术规程

JGJ/T××××-201×

# 条 文 说 明

# 1 总则

1.0.1  随着国务院﹝2016﹞71号文件的发布，装配式建筑的发展越来越快，市场对装配式部品的需求也越来越强。整体卫生间就是装配式建筑中应用比较普遍的部品之一。在日本，整体卫生间是非常成熟的部品，建筑师对几个主要厂家的整体卫生间部品的尺寸、型号、设计预留条件非常清楚。而在我国，虽然越来越多的建筑从业者认识到整体卫生间的好处，但不知道如何在项目中应用和验收，所以，本规程的制订就是了让更多的建筑从业者可以科学、规范的应用整体卫生间。

1.0.2  国内最早在90年代就将整体卫生间引入中国，最初整体卫生间在国内市场主要应用于机舱、酒店、医院、快装房屋等领域，目前，在建筑领域主要应用于住宅、医院、快捷酒店等民用建筑。因此，本条主要规定规程的适用范围，不包含高铁、飞机、轮船上的整体卫生间。

1.0.3  本规程的编制还依据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222中的有关规定；并参考了国家标准《整体浴室》GB/T 13095、行业标准《住宅整体卫浴间》JG/T183的有关规定。本规程应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210配套使用。

# 2 术语

2.0.1  整体卫生间是工业化生产的卫浴间产品的统称，产品具有独立的框架结构及配套功能性，一套成型的产品即是一个独立的功能单元，可以根据使用需要装配在任何环境中。整体卫生间的产品首先包括顶板、壁板、防水盘等构成产品主要形态的外框架结构，其次是卫浴间内部的五金、洁具、照明以及水电、通风系统等能够满足产品功能性的内部组件。

2.0.2防水底盘是整体卫生间的核心部分，是具有防水、防渗漏等功能的整体卫生间的底面盘形构件的统称。

# 3 材料

## 3.1 一般规定

3.1.1  目前，国内的整体卫生间市场越来越大，各种材料的产品也应运而生，如SMC、彩钢板、玻璃钢、铝蜂窝复合板等，在这里规定整体卫生间所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求，并应符合国家现行有关标准的规定。

3.1.3  从建筑装修内部防火要求的角度考虑，整体卫生间壁板、顶板、防水盘材质的氧指数不应低于32，以减少火灾时的危险。

3.1.4  因卫生间是高湿场所，对于金属类的产品，除不锈钢、铝合金和耐候钢外，均应根据使用需要，采取有效的表面防腐蚀处理措施。

## 3.2 防水底盘

3.2.1  SMC防水底盘是目前整体卫生间应用比较多的一种材料，其性能应符合

现行国家标准《通用型片状模塑料（SMC）》GB/T 15568的相关规定。

## 3.4 配件

3.5.1  整体卫生间的墙板连接件、排水管连接件等，对于整体卫生间的整体防水性，也有很大的影响，本条规定其性能应符合现行国家标准《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》GB/T 20878的规定。

# 4 设计

## 4.1 一般规定

4.1.2  整体卫生间的设计，在有需要时，应能满足老年人、残疾人等特殊群体的使用要求。

4.1.6  目前，整体卫生间的防水主要还是采用物理构造防水，其壁板与防水盘的连接构造对卫生间整体的防水性能影响非常大，因此规定其必须具有防渗漏的功能。

## 4.2 建筑设计

4.2.3  由于国内建筑市场普遍对于建筑层高的增加比较敏感，所以整体卫生间在结合同层排水技术应用时，经常采用局部降板的方式，其降板高度应根据卫生器具的布置、降板区域、管径大小、管道长度等因素确定。

4.2.6  整体卫生间本身是工业化程度很高的部品之一，但其与建筑连接部位的处理对其应用质量和效果有很大影响，尤其是与窗洞口的收边处理。

4.2.9  装配式整体卫生间的外围墙体虽然既可以采用砌筑墙体，也可以采用轻质条板等墙体。但是为了精确定位和减少室内空间的浪费，推荐采用轻钢龙骨隔墙。也有部分整体卫生间产品壁板带有内外装饰，内外墙体一次完成安装。

## 4.5 电气

4.5.3  本条是从使用安全性角度，对带淋浴的卫生间设置等电位连接进行规定。

# 5 制作与运输

5.2.1因整体卫生间外侧管线较多，故而设置检修口。本条规定检修口设置位置，，并应根据设计位置在工厂内完成加工。

# 6 施工安装

## 6.1 一般规定

6.1.1 专项施工方案应根据设计文件要求，结合现场实际勘查测量情况编制。应包括前期准备、安装方法、调试、验收交付等内容。

6.1.2 产品交货时，业主须对照《托运清单》逐一检查；确认无误后方可收货。

6.1.3  主要考虑密封胶的使用环境温度。

6.1.6 潮湿地区应优先采用不腐材料；严禁金属表面采用冷镀锌处理。

6.1.7 构件和配件搬运直行通道宽度不小于700mm，转角处不小于950mm；卫生间地面按要求找平，水平误差±5mm，无杂物和积水。

## 6.2 现场组装整体卫生间

6.2.3采用同程排水方式应保证地脚螺栓全部落地，并将锁紧螺母进行上调整至螺栓；当采用异层排水方式时，将防水盘抬起，用水泥砂浆在地面堆放若干个（高度不大于60-80mm，大小不大于200*200mm，间距为300*300mm）的水泥饼块，四个脚部及门边下面用水泥砂浆填实，再次将防水盘压平挤实并检查水平度。

6.2.4 压条长度应与壁板高度相一致，应先中缝压线，再壁板角压线，最后顶盖压线。

## 6.3 工厂组装整体卫生间

6.3.2 工厂组装整体卫生间适用于后砌卫生间维护结构，其外部管线连接及验收要求同现场组装整体卫生间。

# 7 工程验收

## 7.1 一般规定

7.1.1  装配式整体卫生间的质量验收是非常重要的一个环节，具体可参照本规程附录A的格式记录。

7.1.5  装配式整体卫生间的隐蔽工程项目主要是顶板之上、壁板之后的管线、设备的安装及水管试压、风管严密性检验；排水管的连接；壁板与整体卫生间围护墙体之间填充材料的设置。

# 8 保养和维护

8.0.3整体卫生间内的电气设备除应遵守上述规定外，还应满足不同电气设备生产厂家对产品使用的保养和维护的要求。

# Text boxes

JGJ