# UDC

中华人民共和国行业标准CJJ

PCJJ ××-201×

备案号J×××-201×

热力机械顶管技术规程

Technical specification for city heat-supplying pipe net constructed by pipe jacking method

（征求意见稿）

201×-××-××发布                     201×-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

热力机械顶管技术规程

Technical specification for city heat-supplying pipe net constructed by

pipe jacking method

CJJ ×××-201×

J ×××-201×

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

实施日期：201×年××月××日

中国建筑工业出版社

201×年  北京

前  言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2015年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》建标[2014]189号文的要求，标准编制组经过深入调查研究，在认真总结国内外科研成果和大量实践经验及广泛征求意见的基础上，制订了本规范。

本规程的主要技术内容：1.总则；2.术语和符号；3. 工程地质勘察与工程环境调查；4.平面及断面设计；5. 顶管结构上的作用（荷载）；6.顶管结构基本设计规定；7顶管结构设计与计算； 8.工作井设计；9.防水设计；10.顶管施工；11.监控量测；12.施工验收。

本规程由住房和城乡建设部负责管理，由主编单位北京市热力工程设计有限责任公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送北京市热力工程设计有限责任公司（地址：北京市朝阳区幸福二村37号楼；邮编：100027）。

本规程主编单位：北京市热力工程设计有限责任公司

本规程参编单位：

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目次

1	总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	3

3  工程地质勘察与工程环境调查	6

3.1  一般规定	6

3.2  工程地质勘察	6

3.3  环境调查	8

4  平面及断面设计	9

4.1  一般规定	9

4.2  平面设计	9

4.3  纵断面设计	9

4.4  顶管横断面设计	9

5  顶管结构上的作用（荷载）	10

5.1  作用分类	10

5.2  永久作用	10

5.3  可变作用	11

5.4  偶然作用	11

6  顶管结构基本设计	12

6.1  一般规定	12

6.2  承载能力极限状态计算规定	12

6.3  正常使用极限状态验算规定	14

6.4  材料及耐久性	14

6.5  顶管内支架设计	14

7  顶管结构设计与计算	15

7.1  一般规定	15

7.2  管口承载能力验算	15

7.3  管节内力计算	16

7.4  顶管变形和抗滑移验算计算	16

7.5  顶管结构的构造规定	18

8  工作井设计	20

8.1  一般规定	20

8.2  顶进井	20

8.3  接收井	22

9  防水设计	23

9.1  一般规定	23

9.2  顶管接口结构防水	23

9.3  检查室洞口防水	24

10  顶管施工	26

10.1  一般规定	26

10.2  设备选型	27

10.3  施工准备	27

10.4  工作井及后背	30

10.5  顶进施工	31

10.6  正常顶进	32

10.7  顶后处理	35

10.8  中继间	35

10.9  姿态控制	36

10.10  泥浆减阻及置换	36

11  监控量测	38

11.1  一般规定	38

11.2  设计监测项目与控制标准	38

11.3  顶进方向监测项目与控制标准	40

12  施工验收	42

12.1  一般规定	42

12.2  质量验收	43

12.3  竣工验收	45

附录A  地表沉降分析	47

附录B  顶管施工记录表	48

本规程用词说明	57

引用标准名录	58

附：条文说明	59

CONTENTS

1 Ceneral Provisions	1

2 Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2	Symbols	3

3 Engineering Geological Investigation and Engineering Environment Survey…………………6

3.1 General Provisions	6

3.2 Engineering Geological Investigation	6

3.3The Environmental Investigation	8

4 Plane and Profile Design	9

4.1 General Provisions	9

4.2 Plane Design	9

4.3 Profile Design	9

4.4 Pipe Jacking Cross-sectional Design	9

5 Role in the Structure of Pipe Jacking (Load)	10

5.1 Effect of Classification	10

5.2 Permanent Role	10

5.3 Variable Role	11

5.4 Occasional Role	11

6  Pipe Jacking Construction Basic Design Rules	12

6.1 General Provisions	12

6.2 Bearing Capacity Limit State Calculation Rules	12

6.3 Normal Use Limit State Calculation Rules	14

6.4 Material and Durability	14

6.5 The Top Tube Bracket Design Rules	14

7  Pipe Jacking Construction Design and Calculation	15

7.1 General Provisions	15

7.2 Nozzle Carrying Capacity Calculation	15

7.3 Union Internal Force Calculation	16

7.4 Calculation of The Pipe Deformation and Slip Resistance Calculation	16

7.5The Structure of The Pipe Jacking Construction Regulations	18

8  working Shaft Design	20

8.1General Provisions	20

8.2 Jacking Shaft	20

8.3 Reception Shaft	22

9  Waterproof Design	23

9.1 General Provisions	23

9.2 Pipe Jacking Interface Structure Waterproof	23

9.3 Waterproof Examination Room Entrance	24

10  Pipe Jacking Construction	26

10.1 General Provisions	26

10.2 Equipment Selection	27

10.3 Construction Preparation	27

10.4 Working Shaft and Back	30

10.5 Jacking Construction	31

10.6 Normal Jacking	32

10.7 Jacking of Post-processing	35

10.8 Intermediate Jacking Station	35

10.9 Attitude Control	36

10.10 Mud Drag Reduction and Replacement	36

11  Monitoring Measurement	38

11.1 General Provisions	38

11.2 Design Projects Monitoring and Control Standards	38

11.3 Into the Direction Monitoring Project and Control Standards	40

12  Construction Acceptance	42

12.1 General Provisions	42

12.2 Acceptance of Work	43

12.3 Completion Inspection and Acceptance	45

Appendix A  The Surface Subsidence Analysis	47

Appendix B  Pipe Jacking Construction Record	48

Explanation of Wording in This Code	57

List of Quoted Standards	58

Addition: Explanation of Provisions………………………………………………………………59

# 总则

1.0.1为使热力管线机械顶管结构工程的设计、施工及验收做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量和保护环境，制定本规范。

1.0.2本规范适用于热力管线工程机械顶管的设计、施工及验收。

1.0.3对于拟建在冻土地区、塌陷区、湿陷性黄土地区及膨胀土地区的机械顶管工程，应符合国家现行的有关标准规范的要求。

1.0.4热力机械顶管工程的设计、施工和验收除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术语

2.1.1顶管pipe jacking

利用液压顶进设备，将预制管节从顶进井顶到接收井的一种非开挖技术。

2.1.2 机械顶管pipe jacking with machine

利用顶管机开挖洞体将预制管节顶入的顶管方法。

2.1.3顶管机 jacking machine

完成顶进管节工作面切削破碎岩土、平衡地层压力的机械，常用的有土压平衡顶管机和泥水平衡顶管机。

2.1.4工作井working shaft

顶管设备组装、拆卸、顶管、管节吊运、出碴等使用的工作竖井，包括顶进井、接收井。

2.1.5顶进井 jacking Shaft

顶管始发端放置顶进设备并进行顶进作业的竖井

2.1.6中继间intermediate jacking station

把一段管线分成若干个推进单元而设置的一种顶进设施，一般由前后或内外壳体、多个油缸、液压油管和泵站组成。

2.1.6接收井reception shaft

顶管终端接收顶管机的竖井。

2.1.7 后背总成Jacking Base Assembly

承受主顶油缸反作用力的所有设施，包括：后背土体、后背墙、混凝土后背、钢后背等。

2.1.8 后背土体  Reaction Soil

承受主顶油缸反作用力的土体。

2.1.9后背墙 reaction wall

承受主顶油缸反作用力的顶进井墙体

2.1.10混凝土后背concrete sacking bace

在后背墙体前制作的钢筋混凝土墙体，以扩大后背墙的承力面积。

2.1.11后背铁 steel plate of Jacking Base

安装在主顶油缸与后背墙或混凝土后背之间，用于扩大后背墙承力面积的钢制构件。

2.1.12导轨 guide track

固定在顶进井底板上作为顶管初始导向、管节拼接用的轨道；或者固定在接收井底板上作为接收顶管机的轨道。

2.1.13顶进力jacking force

在顶管施工中，为克服顶进阻力而由顶进油缸施加在顶进管节上的作用力。

2.1.14 注浆减阻系统lubrication system

由泵、管路、喷嘴等组成的润滑外壁、减少顶进阴力的系统。减阻液一般用膨润土或聚合物浆液。

## 2.2  符号

2.2.1内外力和应力：

Fdc——混凝土管道允许顶力设计值；

Fds——钢管管道允许顶力设计值；

FP——受侧向推力作用的顶管背后被动土压力；

Fpc——L（m）长度范围内顶管外壁与周边围岩之间的摩阻力；

Fx——单根热机管道固定支架轴向推力；

Fy——单根热机管道固定（导向）支架侧向推力；

f0——中继间设计允许顶力。

NF——顶管机的迎面阻力；

P——预设土压力；

Pz——总顶进力；

qk——管道外壁与土的单位面积平均摩阻力；

R——结构构件抗力的设计值；

RL——顶进井后背土体抗力；

S——荷载效应基本组合的设计值。

2.2.2材料指标

fc——混凝土受压强度设计值；

fs——钢材受压强度设计值。

2.2.3几何特征

A1——顶进井地面高程；

A2——顶管结构外侧底标高；

A3——导轨安装高度；

Ap——管道的最小有效传力面积；

B——顶进井宽度；

Bh——后背墙宽度；

D——顶管外径；

Dg——顶管机外径；

Dn——顶管内径；

H——顶进井净深度；

h——地面到后背墙顶部土体的高度；

h1——顶管底部距地面的距离；

Hh——后背墙的高度；

Hs——覆盖层厚度；

i——沉降槽半宽度；

L——管道设计顶进长度；

l——预制管管节长度；

L1——顶管机长度；

L2——主顶油缸长度；

L3——操作空间；

L4——单节顶管长度；

L5——前一节顶进管的预留长度；

La——附加安全长度；

LC——起到侧向抗滑移作用的顶管隧道净长度；

Lg——预制管管节长度；

Lj——接收井长度；

Lt——后背土不能扰动的土体长度；

LZ——起到轴向抗滑移作用的顶管隧道净长度；

R——曲率半径；

Rmin——最小曲率半径；

r——顶管半径；

Smax——隧道中心线的最大沉降量；

SS——顶管作业操作宽度；

S（x）——沉降量；

ΔS——相邻管节之间接口允许的最大间隙与最小间隙之差；

T1——环形顶铁的厚度；

T2——后靠板厚度；

T3——钢筋混凝土后背墙厚度；

T4——洞口止水圈的安装厚度；

Vs——隧道单位长度的地层损失；

X——相邻管节之间的最大缝隙；

Z——隧道埋深；

α1——相邻管节之间夹角。

2.2.4计算系数及其他

C——结构或构件达到正常使用要求的规定限值；

c——土的粘聚力；

K——沉降槽宽度系数；

Kp——被动土压力系数；

Ks——结构稳定性抗力系数；

SGk——按永久荷载标准值Gk计算的荷载效应值；

SQik——按可变荷载标准值Qik计算的荷载效应值；

n——参与组合的可变荷载数；

1——中继间数量；

VL——地层体积损失率；

γ——土的重度；

γn——土的天然重度；

γ0——结构的重要性系数；

γd——顶力分项系数；

γG——永久荷载的分项系数；

γQi——第i个可变荷载的分项系数；

φ——土体内摩擦角；

φ1——混凝土材料受压强度折减系数；

φ2——偏心受压强度提高系数；

φ3——材料脆性系数；

φ4——钢材受压强度折减系数；

φ5——混凝土强度标准调整系数；

φ5——钢管顶管稳定系数；

——后背墙背后土体加权内摩擦角；

——可变荷载Qi 的组合值系数；

——可变作用的准永久值系数。

# 3  工程地质勘察与工程环境调查

## 3.1  一般规定

3.1.1工程的结构设计和施工应以工程地质勘察及建（构）筑物调查资料为依据。

3.1.2 工程地质勘察应查明沿线各地段的水文地质、地貌、地层结构特征、各类土层的性质、分布空间等。

3.1.3顶管工程建（构）筑物调查应分为地上环境调查和地下建构筑物勘察，探明顶管施工影响范围内的建（构）筑物、管线等情况。

3.1.4顶管工程勘察及调查应包括钻探和物探。

3.1.5当顶管管线范围内存有对人体有害气体和其他有害物质时，应查明分布状态，并应采取安全措施。

3.1.6 勘探孔应进行封堵处理，顶进过程中不得出现冒浆。

3.1.7顶管工程勘察尚应符合现行国家或行业相关标准的规定。

## 3.2工程地质勘察

3.2.1地质勘察钻孔位置及数量应符合下列规定：

1应在顶管侧面布置，距离顶管外轮廓不宜大于5m。宜在工作井位置布置。

2 顶管穿越小河道时钻孔应布置在河的两岸；

3顶管穿越公路时钻孔应布置在道路边缘及绿化带内；

4工作井的勘察钻孔间距不宜大于30m，钻孔的数量不应小于2个。勘察钻孔应布置在四角；

5顶管勘察的钻孔沿轴线间距在Ⅰ类场地为30m～50m，Ⅱ类场地50m～100m，Ⅲ类场地100 m～150m；

3.2.2 地质勘察钻孔深度应符合下列规定：

1顶管沿线应达到管底的设计标高以下3m～5m；

2 工作井的钻孔深度应达到井底标高以下5m。当井上有建筑物或井底土质特别软弱时，可视具体情况加深。

3.2.3出现下列情况之一时，应加深地质勘察钻孔深度：

1当顶管穿越河道时，钻孔深度应在河床最大冲刷深度4m～6m，并应满足顶管管底的勘察深度要求；

2当顶管基底存在松软土层或未经固结的回填土时；

3当顶管基底存在粉细砂可能产生流砂、管涌或地震液化地层时，应将液化砂层钻穿；

4当工作井采取降低地下水位施工时，钻孔深度应至顶管管底的设计标高以下5m～10m；

5当已有资料证明或勘察过程中发现粘土层下存在承压含水层，需要降水施工时，钻孔深度应增加，并应测量水压；

3.2.4地下水勘察时应符合下列规定：

1应调查地下水类型、含水层、地下水埋藏条件、补给与排泄条件、分布特征；

2应调查地下水历史最高水位和最低水位；

3顶管穿越在地下水有污染的场地，应测定地下水的PH值、氯离子、钙离子和硫酸根离子等的含量以及对混凝土、钢、铁及橡胶的腐蚀程度。

4当地下有承压水分布时，应勘察承压水的分布范围，测定承压水的压力。

5当进行地下水勘察时，应测定地下水的水温随深度的变化。

3.2.5地质勘察报告应符合下列规定：

1勘察报告包括初步勘察报告、详细勘察报告和施工勘察报告；

2初步勘察报告应阐述场地工程地质条件、评价场地稳定性和适应性；

3详细勘察报告应提供工作井和顶管区间设计阶段和施工阶段所需的各土层物理力学性质参数，以及地下水和环境资料，并应做出分析评价、结论和建议；

4施工勘察报告应根据设计、施工的具体要求提供相应的资料，并应做出结论和建议；

5 勘察报告由文字和图表构成，各部分包括的内容见表3.2.5；

表3.2.5 勘察报告包含的内容

| 文字部分内容 | 图表部分内容 |
| --- | --- |
| 1、勘察目的和任务要求 2、拟建顶管工程的基本特性 3、勘察方法和工作布置图 4、场地地形、地质（地层、地质构造）、地貌、岩土性质、地下水位（最高水位、最低水位、勘察时水位和抗浮设防水位）及地下水压力和地下水对混凝土、钢材的腐蚀性的阐述和评价 5、地基土的稳定性评价 6、岩土参数的分析及选用 7、建议顶管选位及地基处理方案 8、工程施工及使用期间可能发生的岩土工程问题的预测及监控、防治措施的建议；有关顶管工程设计及施工措施的建议 | 1、勘察钻孔点的平面布置图 2、工程地质柱状图 3、工程地质剖面图 4、原位测试成果图表 5、室内试验成果图表 6、岩土工程计算简图及计算成果图表 7、建议地基不稳定土层的处理方案的图表 |

3.2.6 勘察报告中应提供岩土参数的平均值、最大值、最小值、子样数、均方差和变异系数。3.2.7 地质勘察报告中的土层物理力学性质参数应包括的内容：

1 颗粒分析；

2 密实度；

3垂直和水平渗透系数；

4粘聚力；

5 内摩擦角；

6与混凝土、钢材的摩擦系数；

7变形量；

8泊松比；

9地基承载力及其他必需的常规参数。

## 3.3  环境调查

3.3.1  工程环境调查应包括地面环境和地下环境调查。

3.3.2  顶管工程地上环境调查应符合下列规定：

1 设计前应对顶管施工影响范围内的建（构）筑物进行调查；

2应查明顶管施工影响范围内桥涵、道路、交通状况况、架空管线等特性及分布位置。

3对施工影响范围内的地上建设物，应标明名称、外型尺寸、功能、结构形式、与顶管的空间位置关系、修建年代等；大型和重要建筑物，宜取得竣工资料，并应了解建（构）筑物的基础形式和施工护坡技术资料

3.3.3  桥涵构筑物勘察应符合下列规定：

1顶管穿越城市特大桥和大、中桥时，应对既有桥梁工程的各墩、台和主要防护构筑物现况调查和桥涵结构检测，并应进行归纳、评分。

2城市桥涵构筑物检测内容应包括桥梁的设计荷载、防震烈度、桥长、桥宽、结构布置、桥梁下部结构类型、跨度、墩柱基础形式、桩基或地基加固设计参数、运营年限等。

3.3.4  城市道路、铁路调应包括下列调查内容：

1铁路（含轨道交通）或道路等级、路面材料、路面宽度、路堤高度、支挡结构形式及地基与基础形式；

2道路路基（路面下）下5m 范围内的土体密实度。

3交通干道的交通流量、交通状况、附属设施。

3.3.5 地上建筑物应调查建筑层数、高度、结构形式、基础型式、基础埋深（标高）、基地附加压力。采用复合地基、桩基的建（构）筑物还应包括地基基础的主要设计参数、施工工艺等。

3.3.6架空高压线塔（杆）调查应包括电压等级、电线高、高压线塔（杆）基础形式、埋置深度等。

3.3.7河道调查应调查河宽、河深、河底基础和河岸结构形式、标高、通航、防洪、泄洪要求等。

3.3.8湖泊和水库应调查长、宽、水深、水位标高、底标高、冲刷线、防洪要求等。

3.3.9地下建（构）筑物应调查工程的平面布置、修建年代、结构形式和结构材料、外轮廓尺寸、结构厚度、顶板和底板标高、施工方法、变形缝设置、围护结构、抗浮措施及使用情况等。

3.3.10人防工程还应调查防护等级、出入口位置。

3.3.11地下管线应调查管线的类型、平面位置、埋深（或高程）、敷设方式、材质、管节长度、接口形式、介质类型、工作压力、工作井及节门位置、运营年限等。

3.3.12无结构的热力管线应调查管线埋深、运行压力和温度、供、回水管间距、直埋补偿器、固定支墩的结构等。

3.3.13建（构）筑物勘察报告应符合下列规定：

1应说明建构筑调查的经过、调查方法、调查的内容，并分类列出调查和测量的沿线周围建（构）筑物的详细内容；

2应对顶管工程对穿越范围内构筑物的影响进行评价；

3应提出穿越区域设施允许变形控制值；

4应提出安全防护建议。

# 4  平面及断面设计

## 4.1  一般规定

4.1.1顶管的平面及纵断面设计应满足城市整体规划、环境保护的要求，且应满足工艺或其他专业及运行管理的要求。

4.1.2工作井应结合热力检查室的位置进行布置，并应考虑工程环境和施工条件的要求。

## 4.2  平面设计

4.2.1顶管管线宜设计为直线，当因受条件限制应有曲线时，转弯弧度应满足工艺和顶管机的最小转弯半径要求。的

4.2.2顶管穿越现状楼房、立交桥等地上建筑物和地下室、人防、地铁隧道、车站等大型地下构筑物时，应进行环境风险源专项设计方案。设计内容和要求应《城市供热管网暗挖工程技术规程》CJJ200的有关规定。

4.2.3顶管内热力管道的滑动支架、固定支架、导向支架，错开设置在不同的顶管管节上。

4.2.4顶管工作井间距不应大于最大顶距要求。

4.2.5工作井位置设置应符合下列规定：

1顶进井宜设置在直线段；

2避开车流、行人密集的地段，减少施工对周围环境的影响；

3便于排水、排泥、出土，便于顶管管节的堆放，便于顶管设备吊装和运输；

4避开地质突变地段。

4.2.6工作井宜设计成矩形。

## 4.3  纵断面设计

4.3.1 工作井、中间检查室宜选择在自稳能力强的地层中，不宜设置在流砂层、杂填土层、承压水层等不良地质地段。

4.3.2 顶管宜设置在粉土、粘性土、砂层等软地层中，宜避免设置在中风化岩、含有漂石的卵石层等岩性和可液化地层中。

4.3.3顶管的最大坡度应根据热力顶管结构的坡度要求、顶管内自然排水等因素综合确定，并应满足顶管机械施工能力的要求，顶管宜设置为单面坡，坡度不宜小于0.2%。

4.3.4顶管与现状市政管线的垂直距离应满足专项风险源设计要求。

4.3.5在有地下水地区，顶管覆土厚度应符合顶管的抗浮要求。

## 4.4顶管横断面设计

4.4.1顶管形状和断面尺寸应符合热力工艺管道、设备的布设要求，并应满足工艺设备运输、安装及运行后的检修空间要求。

4.4.2热力顶管宜选用单管顶进，顶管内的供、回水热力管道应平行放置，热力管道中心宜与顶管水平直径线齐平。

# 5顶管结构上的作用（荷载）

## 5.1  作用分类

5.1.1作用在顶管结构上的荷载，可按表5.1.1进行分类。在决定荷载的数值时，应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB5009等有关规定，并应根据施工和使用阶段可能发生的变化，按可能出现的最不利情况，确定不同荷载组合时的组合系数。

表5.1.1作用分类

| 序号 | 作用分类 | 结构受力及影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 永久作用 | 结构自重 |
| 2 |  | 结构附加恒荷载 |
| 3 |  | 地层压力 |
| 4 |  | 地表水或地下水的静水压力及浮力 |
| 5 |  | 混凝土收缩和徐变影响 |
| 6 |  | 地基下沉影响 |
| 7 |  | 热力管道及设备自重 |
| 8 |  | 温度影响 |
| 9 | 可变作用 | 地面车辆荷载及其动力作用 |
| 10 |  | 支架的推力 |
| 11 |  | 施工荷载 |
| 12 | 偶然作用 | 地震作用 |
| 13 |  | 人防荷载 |
| 14 |  | 沉船/抛锚或河道疏浚产生的撞击力等 |

## 5.2永久作用

5.2.1结构自重应按结构设计尺寸及材料计算重度计算确定，钢筋混凝土计算重度可采用25kN/m3，素混凝土计算重度可采用23 kN/m3。结构自重还应包括顶管内部作为人行道的混凝土台的自重荷载。

5.2.2结构附加恒荷载应按现行国家行业标准《城市供热管网暗挖工程技术规程》CJJ200的有关规定确定。

5.2.3地层压力计算应符合下列规定：

1竖向和水平地层压力应根据工程地质和水文地质条件，埋置深度等因素，结合已有的试验，测试和研究资料确定；

2竖向地层压力计算应根据所处工程地质，水文地质条件和覆土厚度，并应结合土体卸载拱作用的影响进行计算；还应结合地面及临近的其他荷载对竖向压力的影响；

3水平压力宜按静止土压力计算，以及地面荷载和破坏棱体范围的建筑物引起的附加水平侧压力。

5.2.4 围岩的分级和地层压力计算应按现行行业标准《城市供热管网暗挖工程技术规程》CJJ200的规定执行。

5.2.5 作用在顶管结构上的水压力和浮力计算应符合下列规定：

1水压力和浮力应根据设防水位以及施工阶段和长期使用过程中地下水的变化，取最不利水位并按静水压力计算；

2砂性土地层的侧向水、土压力应采用水土分算；

3粘性土地层的侧向水、土压力应采用水土合算；

4施工阶段应采用常水位计算，使用阶段应采用按设计基准期内的最不利水位进行计算。

5.2.6混凝土收缩对结构的影响应按照现行行业标准《城市供热管网暗挖工程技术规程》CJJ200的规定计算。

5.2.7 地基下沉应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007的有关规定计算确定。

5.2.8当顶管沿线存在地层不均匀，荷载突变，地下水位变化等情况时，顶管设计应计纵向不均匀沉降对顶管结构内力的影响。

5.2.9顶管内的热力管道及设备荷载应根据设备及管道安装，检修和正常使用的实际情况，可按现行行业标准《城市供热管网暗挖工程技术规程》CJJ200确定。重型设备尚应依据设备的实际重量，动力影响，安装运输途径等确定其荷载大小与范围。

5.2.10顶管结构温度变化的影响应根据地层和顶管内年平均温度，最冷（热）月平均温度以及所处地区的气温条件，运营环境及施工条件确定。设计时应计入结构内外壁面温差产生的结构内力。壁面温差作用标准值可按现行行业标准《城镇供热管网设计规范》CJJ105的有关规定计算确定。

## 5.3 可变作用

5.3.1地面车辆荷载的数值及排列应按现行行业标准《公路桥涵设计通用规范》JTGD60确定。

5.3.2铁路下方的顶管结构的荷载，应按现行行业标准《铁路桥涵设计基本规范》TB10002.1的有关规定执行。

5.3.3顶管内部可变荷载应包括固定支架的水平推力，导向支架的水平推力，及管道位移在活动支架结构上产生的水平力，应按现行行业标准《城市供热管网暗挖工程技术规程》CJJ200确定。

5.3.4顶管结构设计时应考虑下列施工荷载：

1设备运输及吊装荷载，施工机具及人员活载；

2地面临时堆载；

3机械顶管施工时千斤顶的推力；

4注浆所引起的附加荷载。

## 5.4 偶然作用

5.4.1顶管抗震设计应按现行国家标准《地铁设计规范》GB50157的规定执行。

5.4.2人防荷载应按现行国家标准《人民防空工程设计规范》GB50225的规定计算确定。

5.4.3沉船荷载应按工程水域可能通航的最大船舶类型分析确定。

# 6  顶管结构基本设计

## 6.1  一般规定

6.1.1本规程采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，除验算结构抗滑移及抗浮外，均应采用分项系数的设计表达式进行设计。

6.1.2顶管结构设计使用年限应为100年。

6.1.3顶管结构的安全等级应为一级，结构重要性系数应为1.1。进行施工阶段承载力验算时，结构重要性系数应为1.0。

6.1.4顶管结构设计应计算下列两种极限状态：

1承载能力极限状态：在管道安装、试压、运行及检修阶段，顶管结构或管道支架因材料强度被超过而破坏；顶管结构作为刚体失去平衡（如滑移、漂浮等）；管段接头因顶力超过材料强度发生破坏。顶管结构本体强度破坏；顶管管口强度破坏。

2 正常使用极限状态：在管道运行阶段，对应于顶管结构或结构构件正常使用或耐久性能的某项规定限值，如顶管结构开裂、管道支架变形等。钢筋混凝土顶管结构裂缝宽度超过规定限值。

6.1.5顶管结构的承载能力极限状态设计应包含下列内容。

1管道运行阶段结构的承载力计算。对顶管结构，尚应进行管道安装或检修阶段起吊管道时结构的承载力计算；对设有管道支架的顶管结构，尚应进行管道试压阶段结构的承载力计算；

2设有管道支架的顶管结构，管道运行阶段结构作为刚体的抗滑移稳定验算。对设有固定支架的顶管结构，尚应进行管道试压阶段结构作为刚体的抗滑移稳定验算；

3 当结构位于地下水位以下时，应进行管道运行阶段的抗浮稳定验算；

4预埋件设计。

6.1.6顶管结构内管道支架及滑动支墩的承载能力极限状态设计内容应符合现行行业标准《城镇供热管网结构设计规范》CJJ105的有关规定。

6.1.7 顶管结构上的预埋件设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定。

6.1.8顶管结构的内力分析，应按弹性体系计算，可不考虑由非弹性变形所引起的塑性内力重分布。

## 6.2 承载能力极限状态计算规定

6.2.1顶管结构按承载能力极限状态进行设计时，除验算结构抗滑移及抗浮外，均应采用作用效应的基本组合，并应采用下列极限状态计算表达式进行设计：

（6.2.1）

式中：——结构的重要性系数，不应小于1.0；

——荷载效应基本组合的设计值，包括组合的弯矩、轴力和剪力设计值等；

——结构构件抗力的设计值。按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《钢结构设计规范》GB50017 的有关规定确定。

6.2.2 荷载效应基本组合的设计值S，应按下列规定确定：

（6.2.2）

式中：——永久荷载的分项系数；

——第 i 个可变荷载的分项系数；

——按永久荷载标准值 Gk 计算的荷载效应值；

——按可变荷载标准值 Qik 计算的荷载效应值；

——可变荷载Qi 的组合值系数；

——参与组合的可变荷载数。

6.2.3 永久荷载的分项系数应按下列规定确定：

1当永久荷载效应对结构不利时，对由永久荷载效应控制的组合应取1.35，对由可变荷载效应控制的组合应取 1.2；

2 当永久荷载效应对结构有利时应取 1.0。

6.2.4可变荷载效应组合时应按下列规定确定：

1 荷载效应基本组合时，可变荷载的分项系数应取1.4；

2 可变荷载的组合值系数和准永久值系数应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定确定。

6.2.5 承载能力极限状态强度计算的作用组合，应根据顶管实际条件按表6.2.5的规定采用。

表6.2.5顶管结构上的作用组合

| 工况类别 | 永久作用 | 可变作用 |
| --- | --- | --- |
|  | 附加恒载 | 结构自重 | 顶管结构及设备自重 | 围岩（土）压力 | 静水压力（包括浮托力） | 地基不均匀沉降 | 温度影响 | 地面车辆 | 地面堆积 | 管道作用 | 吊装荷载 | 操作荷载 |
|  |  |  |  | 竖向 | 侧向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行工况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | △ | √ | √ | √ | √ | － | △ |
| 空管工况 | √ | √ | － | － | √ | √ | － | － | √ | √ | － | － | △ |

注：1表中打“√”的作用为相应工况应予计算的项目；打“ △”的作用应按具体设计条件确定采用；

2地面车辆荷载和地面堆积荷载不应同时计算，应根据不利设计条件计入其中一项；

3作用，包括固定支架的水平推力，导向支架的水平推力及管道位移在活动支架结构上产生的水平作用。

6.2.6 结构在组合作用下的抗滑移及抗浮验算，应采用含设计稳定性抗力系数（Ks）的设计表达式。Ks值应符合现行行业标准《城镇供热管网结构设计规范》CJJ105的有关规定。

6.2.7顶管结构在施工、运行、停热检修阶段均均应进行抗浮稳定验算。管道运行阶段结构抗浮稳定验算，抗力应计入管道及设备自重、结构自重、结构上的竖向土压力。施工和停热检修阶段抗力不应计入热力管道及热力设备重量。

## 6.3 正常使用极限状态验算规定

6.3.1顶管结构按正常使用极限状态设计时，应采用作用效应的准永久组合，并应采用下列表达式进行设计：

（6.2.1）

式中：——结构或构件达到正常使用要求的规定限值。

6.3.2钢筋混凝土顶管结构在准永久组合作用下，最大裂缝宽度不应大于0.2mm。管道支架挠度变形应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的有关规定。

6.3.3 当验算截面的最大裂缝开展宽度时，应按准永久组合作用计算。作用效应的组合设计值应按下式确定：

（6.3.3）

式中：——可变作用的准永久值系数。

6.3.4正常使用极限状态验算时的作用组合，应根据顶管实际条件按表6.2.5的规定采用。

## 6.4 材料及耐久性

6.4.1钢筋混凝土顶管的混凝土强度等级不宜低于C50。

6.4.2当地下水对混凝土和钢筋具有腐蚀性时，应对钢筋混凝土管外壁做相应的防腐处理。

6.4.3钢结构及钢连接件应进行防锈、防火处理。

6.4.4混凝土结构耐久性设计尚应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476的有关规定。

6.4.5防水混凝土的抗渗等级和配合比应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的规定。

6.4.6当管道运行阶段的受热温度超过20℃时，混凝土的强度值及弹性模量应予以折减，折减系数应符合现行行业标准《城市供热管网暗挖工程技术规范》CJJ 200的规定。

6.4.7防水硅橡胶与管节之间的粘结宜选用硫化型硅橡胶粘合剂作为热力顶管管道粘合材料。

6.4.8顶管管节加工时应采取可靠成型工艺保证钢圈和混凝土接口处的密实度，管口在外水压作用下不得渗水。

## 6.5 顶管内支架设计

6.5.1 支架宜采用型钢结构。

6.5.2 支架锚固形式宜采用两端嵌固式，支架与顶管管环之间宜采用预埋件连接，不应大量采用植筋、后锚固等方式。

6.5.4组合型钢支架的焊缝验算应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的有关规定。

6.5.5钢支架除锈、防腐应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定。

6.5.6钢支架底部应设钢筋混凝土护墩，护墩高度不宜小于150mm。

# 7顶管结构设计与计算

## 7.1  一般规定

7.1.1  钢顶管管材、壁厚、外防腐等应符合现行国家标准《输油管道工程设计规范》GB50253的规定。钢筋混凝土顶管管节的壁厚、钢筋配置、管口结构等应根据顶管结构上的作用，热机管道使用要求，结合施工条件、环境条件等，通过结构计算、工程类比和结构计算综合分析确定。

7.1.2  钢顶管强度验算应符合现行国家标准《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423的有关规定；刚度和稳定性验算应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定。钢筋混凝土顶管结构应按施工顶进阶段和正常使用阶段分别进行结构强度、刚度和稳定性计算，并应对使用阶段进行裂缝宽度和变形验算。

7.1.3  钢筋混凝土顶管结构应进行横断面方向的受力和变形计算，当遇下列情况时，尚应对纵向强度和变形进行计算。

1  沿线地层条件有较大变化；

2  顶管覆土厚度变化较大；

3  穿越大型建、构筑物，承受较大局部荷载；

4  地基沿纵向产生不均匀沉降；

5  地震作用。

7.1.4  设有固定支架和导向支架的顶管隧道，应进行抗滑移验算。

7.1.5  顶管设计应对周边环境的风险进行分析，并应按现行行业标准《城市供热管网暗挖工程技术规程》CJJ200中的规定划分风险等级，进行风险控制专项设计。下穿重要管线和对有地面沉降要求时，应按附录A的规定进行地表沉降量分析计算。

## 7.2  管口承载能力验算

7.2.1  施工阶段钢筋混凝土管管口顶面允许顶力可按下式计算：

（7.2.1）

式中：—混凝土管道允许顶力设计值（kN）

——混凝土材料受压强度折减系数，取0.90；

——偏心受压强度提高系数，取1.05；

——材料脆性系数，取0.85

——混凝土受压强度设计值（MPa）；

——管道的最小有效传力面积（mm2）

——顶力分项系数，取1.3；

——混凝土强度标准调整系数，取0.79。

7.2.2  钢管顶管管口允许顶力可按下式计算：

（7.2.2）

式中：——钢管管道允许顶力设计值（kN）

——钢材受压强度折减系数，取1. 0；

——钢管顶管稳定系数，取0.36

——材料脆性系数，取1.0

——钢材受压强度设计值（）。

7.2.3使用阶段设有固定支架的顶管应按下式对管口承载能力进行检算：

（7.2.3）

式中：——单根热机管道固定支架轴向推力（kN）。

## 7.3 管节内力计算

7.3.1 顶管内力应依据顶管纵断面高程，分别选取顶部覆土最厚（薄）、水压力最大（小）、存在超载或偏压、顶管穿越地层条件突变处等位置进行计算。

7.3.2 钢筋混凝土管节内力计算应符合下列规定：

1宜选用荷载结构法，并宜采用平面有限元法求解；

2内力计算模型可采用匀质圆环模型；

3 应考虑顶管管节与围岩的相互作用。

7.3.3顶管管节与围岩间的相互作用按局部弹簧（即只受压）作用模式模拟。土层弹簧受压状态的刚度应根据管节周边岩层的地层弹性抗力系数确定，地层弹性抗力系数应依据工程的地质条件和岩土工程勘察报告选取，当无详细勘察报告和室内试验资料时，可按表7.3.3选取。

表7.3.3地层弹性抗力系数

| 地层岩土名称 | 弹性抗力系数（MPa/m） |
| --- | --- |
|  | 水平向 | 垂直向 |
| 碎石土壤、破碎片石、粘结的卵石和碎石、硬化粘土 | 1200～200 | 150～250 |
| 密实粘土、坚硬的冲积土 | 60～120 | 80～150 |
| 湿砂、粘砂土、填土、泥炭、轻型粘土 | 50～60 | 40～80 |

7.3.4钢筋混凝土顶管截面强度验算和裂缝宽度计算应符合下列规定：

1 应选取整环管节中最不利内力状态的截面；

2应按混凝土矩形截面偏心受压构件进行检算；

3 应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定。

## 7.4 顶管变形和抗滑移验算计算

7.4.1 顶管结构应按荷载效应按永久组合进行变形计算。

7.4.2钢筋混凝土顶管直径变形不应大于3‰顶管内径。

7.4.3 钢筋混凝土顶管管口纵向间隙应符合表7.4.3的规定，并应小于弹性密封垫的允许张开量的要求。

表7.4.3 顶管管口间的纵向间隙

| 管材各类 | 接口类型 | 顶管内径Dn（mm） | 纵向间隙（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土顶管 | 平口、企口 | 500～600 | 1.0～5.0 |
|  |  | ≤700 | 7.0～10 |
|  | 承插式乙型口 | 600～3000 | 5.0～10 |

7.4.4钢筋混凝土顶管曲线顶进时管口接口允许的张开角度不应超过3°，并应小于弹性密封垫的允许张开量的要求。

7.4.5受轴向推力作用的固定支架和导向支架作用的顶管隧道应按下式进行抗滑移验算：

（7.4.5-1）

（7.4.5-2）

式中：——结构稳定性抗力系数，取1.3

——L（m）长度范围内顶管外壁与周边围岩之间的摩阻力（kN）；

——顶管外径（m）；

——起到轴向抗滑移作用的顶管隧道净长度（m），取支架前后共7节顶管长和20m的较小值；

——管道外壁与土的单位面积平均摩阻力（kN/m2），宜按表7.4.5选用，当有临过工程经验时，可依据经验值适当调整。

表7.4.5  管外壁单位面积平均摩擦阻力

| 土体名称 | 土体状态 | 管道外壁与土的单位面积平均摩阻力（kN/㎡） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 混凝土顶管 | 钢顶管 |
| 填土 | — | 16～20 | 5～7 |
| 淤泥 | — | 10～16 | 4～5 |
| 淤泥质土 | — | 16～20 | 5～7 |
| 粘性土 | IL＞ | 18～30＞ | 6～10 |
|  | 0.75＜IL≤1 | 30～40 | 10～13 |
|  | 0.5＜IL≤0.75 | 40～53 | 13～17 |
|  | 0.25＜IL≤0.5 | 53～65 | 17～22 |
|  | 0＜IL≤0.25 | 65～73 | 22～24 |
|  | IL≤0 | 73～80 | 24～27 |
| 粉土 | e＞0.90 | 22～44 | 7～15 |
|  | 0.75＜e≤0.9 | 42～63 | 14～21 |
|  | e＜0.75 | 63～85 | 21～28 |
| 粉细砂 | 稍密 | 22～42 | 7～14 |
|  | 中密 | 42～63 | 14～21 |
|  | 密实 | 63～85 | 21～28 |
| 中砂 | 稍密 | 54～74 | 18～25 |
|  | 中密 | 74～90 | 25～30 |
|  | 密实 | 90～120 | 30～40 |
| 粗砂 | 稍密 | 90～130 | 30～33 |
|  | 中密 | 130～170 | 33～56 |
|  | 密实 | 170～220 | 56～70 |
| 砾砂 | 中密、密实 | 190～260 | 63～87 |

注：表中数值是基于顶管背后置换泥浆彻底且凝固后的计算值，泥浆置换不及时或置换量不满足要求时，表中数值应适当折减。

7.4.6 受侧向推力作用的固定支架/导向支架（图7.4.6）作用的顶管隧道应按下式进行抗滑移验算：

（7.4.6-1）

（7.4.6-2）

式中：——单根热机管道固定/导向支架侧向推力（kN）；

——受侧向推力作用的顶管背后被动土压力（kN）；

——土的天然重度（kN/m³）；

——起到侧向抗滑移作用的顶管隧道净长度（m）。可取单根顶管管节的倍数，且各管节接口部位采取可靠的连接措施；

——顶管底部距地面的距离（m）。可取顶管外底到地面的距离与2D的较小值；

——土体内摩擦角（︒）。

图7.4.6  顶管受侧向推力作用示意图

## 7.5顶管结构的构造规定

7.5.1 热力供、回水管道固定支架、导向支架宜设置在直线路由上，且宜分别布置在前后不同的管节上；供、回水管道的滑动支墩宜设置在不同的管节上。

7.5.2 固定支架、导向支架位置处的顶管管节宜预埋钢板内衬，固定支架、导向支架型钢立柱与预埋钢板焊接牢固。

7.5.3始发时应特殊加工的机头管（见图7.5.3），管节两端预埋钢板圈，钢板厚度不宜小于12mm，宽度不宜小于200mm。

图7.5.3机头管埋板做法

1——钢板圈；2——钢筋混凝土顶管；3——顶管结构预留注浆孔；4——顶管管节端头钢板；

5——钢筋混凝土顶管结构中心线。

7.5.4顶进井和接收井位置处的顶管端部外侧宜预埋宽度不小于200mm的封闭钢板环（图7.5.4）。工作井二衬施工前，应在预埋钢板环上焊接止水钢板翼环。

图7.5.4工作井位置处顶管外侧埋钢板做法

1——钢筋混凝土顶管结构中心线；2——钢筋混凝土顶管；3——预埋封闭钢板环；

4——止水钢板翼环；5——顶管外侧加强环梁；6——检查室二衬结构。

7.5.5工作井二衬范围内的顶管口部应设置加强环梁，后施做检查室部位宜通过切割钢筋混凝土管节形成开口，开口周边应施作加强环梁。

7.5.5 注浆孔应符合下列规定：

1连接注浆支管的注浆孔注浆孔的布置宜按管道直径的大小确定，均匀分布在顶管周围，注浆孔的数量每个断面宜设置3个～5个，顶管管底注浆孔不宜连接注浆支管；

2第一组注浆孔应靠近顶管机布设，顶管机的后续三节管宜连续设置注浆孔，其后的注浆点间距宜为7.5m～15m；

3宜设置具有排气与检测功能的注浆孔；

4 连接注浆支管的注浆孔中宜安装单向阀。

# 8工作井设计

## 8.1  一般规定

8.1.1工作井的结构形式宜根据机械顶管施工条件、工程地质和水文地质条件、井深度、周边工程环境对施工过程中的沉降和变形要求等因素确定。

8.1.2工作井应设计为封闭式。

8.1.3工作井应具有足够的强度、刚度和稳定性，工作井的结构计算应考虑井边工作荷载对结构的影响。

8.1.4格栅挂网锚喷支护工作井的设计和计算应符合现行行业标准《城市供热管网暗挖工程技术规程》CJJ200的规定，钢筋混凝土灌注桩、地下连续墙工作井的设计和计算应符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120的规定。

8.1.5工作井顶管洞口外侧井壁结构应进行加固

8.1.6顶进井后背墙背后土体强度应满足顶管施工最大顶力要求。

8.1.7工作井平面尺寸和深度应根据顶管施工工艺、管节结构尺寸、施工场地及热机工艺要求等综合确定。

8.1.8热力用于中间检查室的工作井宜在顶管通过后施工。

## 8.2 顶进井

8.2.1顶进井净长度尺寸设计应符合下列规定：

1 当顶管机长度大于单根管节长度时，顶进井净长可按下式计算：

（8.2.1-1）

式中：——顶管井净长（m）；

——取顶管机长度（m）；

——主顶油缸长度（m）；

——环形顶铁的厚度（m）；

——后靠板厚度（m）；

——钢筋混凝土后背墙厚度（m），一般取0.4m～0.6m；

——洞口止水圈的安装厚度（m）；

——操作空间，不宜小于1.0m。

2当顶管机长度小于单根管节长度时，顶进井净长可按下式确定：

（8.2.1-2）

式中：——单节顶管长度（m）；

——前一节顶进管的预留长度（m），不宜小于0.5m。

8.2.2顶进井净宽度可按下式确定：

（8.2.2）

式中：——顶进井宽度（m）；

——顶管作业操作宽度（m），每侧不宜小于1.0m～1.5m。

8.2.3顶进井深度可按下式确定：

（8.2.3）

式中：——顶进井净深度（m）；

——顶进井地面高程（m）；

——顶管结构外侧底标高（m）；

——导轨安装高度（m）。

8.2.4顶进井后背土体抗力应符合下式要求：

（8.2.4）

式中：——顶进井后背土体抗力（kN）；

——总顶进力（kN）。

8.2.5热力机械顶管的总顶进力可按下式计算：

（8.2.5-1）

（8.2.5-2）

式中：——管道设计顶进长度（m）；

——顶管机的迎面阻力（kN）。

——顶管机外径（mm）；

——预设土压力（kN），；

——土的重度（kN/m³）；

——覆盖层厚度（m）。

8.2.6顶进井为格栅挂网喷锚支护结构型式时，后背土体抗力应按下式计算：

（8.2.6-1）

（8.2.6-2）

式中：——系数，取1.5～2.5；

——后背墙宽度（mm）；

——后背墙的高度（mm）；

——被动土压力系数；

——土的粘聚力（N/mm2）；

——地面到后背墙顶部土体的高度（mm）；

——后背墙背后土体加权内摩擦角（︒）。

8.2.7顶进井为钢筋混凝土灌注桩、地下连续墙等结构形式，后背土体抗力应按下式计算：

（8.2.7）

式中：——桩墙锚固深度（m）。

8.2.8  后背土不能扰动的土体长度应按下式核算：

（8.2.8）

式中：——后背土不能扰动的土体长度（m）；

——附加安全长度（m），砂土可取2，亚砂土可取1，粘土或亚粘土可取0。

8.2.9 后背墙的强度、刚度和结构尺寸应满足施工顶力要求，钢筋混凝土后背墙宜与始发井同宽，且不应小于后靠板的宽度和高度。

8.2.10当后背墙背后土体抗力不满足顶力要求时，应进行注浆加固处理，加固宽度和高度范围不应小于后背墙尺寸，厚度不应小于4m。

8.2.11后背墙与顶进井结构应密贴。

8.2.12 顶进井顶管洞口应设置止水圈。

8.2.13双向和多向顶进的顶进井应对已顶进顶管管口进行保护，并应符合下列规定：

1顶管结构管口不应高于钢筋混凝土后背墙墙面100mm；

2后靠板与管口之间应设置缓冲衬垫。

## 8.3接收井

8.3.1接收井净长应满足顶管机在井内拆除和吊出的需要，可按下式确定：

（8.3.1）

式中： —接收井长度（m）。

8.3.2 接收井宽度宜与顶进井宽度相同。

8.3.3  接收井深度可按下式确定：

（8.3.3）

式中：——顶进井净空深度（m）；

——接收井地面标高（m）；

——顶管结构底外侧标高（m）。

# 9  防水设计

## 9.1 一般规定

9.1.1检查室和顶管隧道应根据工程地质、水文地质条件、结构使用功能和温度效应，及不同的结构部位和使用要求等因素进行结构防水设计。

9.1.2 机械顶管隧道的防水等级不应低于二级。

9.1.3顶管隧道防水设计范围应包括顶管工作井（热力检查室）、混凝土顶管接口及顶管进出检查室的穿墙洞口。

9.1.4顶管工作井（热力检查室）结构防水应符合现行行业标准《城市供热管网暗挖工程技术规程》CJJ200的有关规定。

9.1.5顶管混凝土管强度不宜低于C40，抗渗等级不应小于P8。结构防水设计应采取预防结构混凝土早期裂缝的措施。

9.1.6处于侵蚀介质中的混凝土顶管，其耐侵蚀系数不宜小于0.8。

## 9.2 顶管接口结构防水

9.2.1顶管结构接口设计应符合下列规定：

1顶管结构接头应具有传递轴向载荷的能力，且在发生一定角度的偏斜时应仍具有防水能力；

2密封材料应有耐热、防老化、防潮等性能；

3顶管结构防水接头应设置在顶管结构壁内，不应突出于顶管结构的内外壁。

9.2.2顶进管节接口防水形式宜采用钢承口，并应包括遇水膨胀胶条、楔形密封胶圈、外压承口钢环。当地层无水时，顶管管节接头橡胶密封圈可采用单胶圈（图9.2.2-1）；当地层含水量较大时，宜采用为双胶圈（图9.2.2-2）。

图9.2 .2-1  管道接口单道防水布置

图9.2.2-2  管道接口双道防水布置

9.2.3顶管接口胶圈密封材料及端面胶板应采用高温高湿环境下耐老化性能好，且低压缩永久变形的材料，宜选用硅橡胶作为热力顶管管道的主防水材料。

1橡胶防水材料性能指标应符合表9.2.3的规定；

表9.2.3橡胶防水材料性能指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 胶圈 | 端面胶板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 | 邵尔A | 65±5 | 55±5 |
| 2 | 拉伸强度 | MPa | ≥8 | ≥8 |
| 3 | 扯断伸长率 | % | ≥350 | ≥350 |
| 4 | 压缩永久变形 | （150℃×24h） | % | ≤20 | ≤20 |
| 5 | 热空气老化 （150℃×96h） | 硬度变化 | 邵尔A | ≤+8 | ≤+8 |
|  |  | 拉伸强度变化率 | % | ≥-20 | ≥-20 |
|  |  | 扯断伸长变化率 | % | ≥-30 | ≥-30 |
| 6 | 防霉等级 | 级 | 0到一级 | 0到一级 |

2 承口钢环应选用Q335及以上标号的板材，板材厚度不应低于10mm；

3承口钢环应进行防腐，防腐等级应达到0.01mm/y～0.1mm/y。

## 9.3 检查室洞口防水

9.3.1混凝土顶管进出检查室的穿墙洞口位置应采用穿墙套管止水环结构形式（图9.3.1）；钢顶管进出检查室的穿墙洞口位置的防水应考虑顶管伸缩量的影响，套管加焊止水环，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。

图9.3.1检查井洞口永久止水环构造

l——穿墙套管；2——遇水膨胀橡胶膏；3——遇水膨胀橡胶条； 4——钢板止水环

9.3.2 钢顶管伸入检查室部分不应小于100mm。

# 10顶管施工

## 10.1 一般规定

10.1.1顶管工程施工前应按顶管路由及施工需要进行下列施工现场的相关调查：

1现场地形、地貌、河流、沟渠等水文地貌情况；

2顶管路由上及附近的建（构）筑物、古建、桥梁、公路铁路等相关建筑、设施；

3现状地下管线、地下构筑物、地铁等市政设施和其他障碍物情况；

4施工占地（含架空电缆电线、灯杆线杆、树冠等）、施工用水排水、用电、交通运输等环境施工条件；

5与顶管施工有关的其他情况和资料。

10.1.2 顶管工程施工中有关安全、环保、消防、防汛、劳动保护、文明施工等应符合国家现行有关标准的规定。

10.1.3 顶管工程施工前应根据工程设计文件、工程地质勘察报告、现场地下障碍物调查报告、顶管工程的技术要求、对工程影响范围内的设施的检测、评估报告以及相关的规范、规程等资料，编制施工组织设计，并应包括以下主要内容：

1施工标准及依据；

2 工程概况；

3工程量；

4顶管技术措施；

5监测措施；

6设备选择；

7场地布置；

8工程质量要求及保证措施；

9工程安全措施；

10工程施工安排；

11应急预案；

12施工组织与管理措施。

10.1.4 计算施工顶力时，应综合考虑管节材质、顶进工作井后背墙结构的允许最大荷载、顶进设备能力、施工技术措施等因素。施工最大顶力应大于顶进阻力，但不得超过管材或工作井后背墙的允许顶力。

10.1.5施工最大顶力超过总顶力的80%时，应采取减少顶进阻力、增设中继间等施工技术措施。

10.1.6机械顶管施工应符合下列规定：

1  顶管机及相关设备操作人员应经安全、技术培训，考核合格后方可上岗；

2顶管机及相关设备操作人员应按机械使用说明书的规定程序操作；

3  顶管设备操作人员应听从顶管机操作人员（机手）的指令；

4顶进时，应设专人观察管道情况，确认管口无错位、损伤等；

5  顶进时，应随时观测顶管机切削功率变化情况，并应进行控制，保持切削功率稳定，且不得大于额定功率；

6顶进过程中，应连续观察土（泥）舱压力，并保持压力稳定，且不得大于控制压力；

7  当使用泥水平衡顶管机时，应设泥水分离装置和排水设施，不得泥水漫流；

8当顶管机运行中出现故障时，应及时报告项目部主管部门。处理故障前应针对处理中可能出现的不安全状况采取相应的安全技术措施。

## 10.2 设备选型

10.2.1机械顶管设备选型应根据顶管穿越土层的水文地质情况、地下障碍物、施工要求，施工条件和施工环境等因素，在保证施工安全、工程质量前提下，经技术、经济比较后确定。具体选择方式可按表12.2.1的规定执行。

表10.2.1 顶管机选型

| 地层 | 土压平衡式 | 泥水平衡式 | 加泥土压平衡式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软塑和流塑性黏土或夹薄层粉砂黏土、淤泥，含水量＞30% | ★★ | ★ | — |
| 软塑和流塑性黏土或夹薄层粉砂黏土，含水量＜30% | ★ | ★★ | — |
| 地下水位以下的黏性粉土或粉性土、砂质粉土、粉砂。地下水压力＞200KPa，渗透系数＜10-3cm/s | ★ | ★ | ★★ |
| 地下水位以下的黏性土、砂性土。渗透系数＞10-1cm/s，地下水流速较大时严防护壁泥浆被冲走。 | — | ★★ | ★ |

注：★★—首选机型；★—可选机型。

10.2.2当顶进土层单一时，宜选用表中的“首选机型”；当顶进土层复杂时，应根据土层分布情况选择“可选机型”或“首选机型”或选择混合式顶管机（土压、泥水结合）。

10.2.3含砂砾地层可选用泥水平衡顶管机，含大粒径卵石地层应选用具有相应破碎能力的泥水平衡顶管机。

10.2.4 当对地面沉降有要求时，应选择对正面阻力有精确计量装置的平衡式顶管机。

10.2.5当超长距离、曲线顶管时，可选择有倾角测量装置、自动测站和计算机联控的自动测量导向系统的顶管机。

10.2.6在环境保护要求很高的砂性土层中进行顶管施工，当地下水压力大于98KPa，黏土颗粒含量小于10%，渗透系数大于10-1cn/s，并有严重流砂时，宜选用泥水平衡或在开挖面加高浓度泥浆的土压平衡顶管机。

## 10.3 施工准备

10.3.1 热力机械顶管施工现场布置在满足设计图纸的前提下，还应满足交通及运输要求。在施工方案中应编制消防及安全要求、环境保护要求。

10.3.2 顶管施工前应根据施工规模和进度要求，建立符合施工要求的组织机构和施工队伍。

10.3.3 顶管施工前应根据设计图纸和现场勘查、施工进度等编制专项施工方案，并应经论证后方可实施。顶管施工应建立完整的资料、信息收集管理机制。

10.3.4 顶管施工现场应建立通信设施和监控设备。

10.3.5顶管施工前，所需主（辅）材、物资应准备齐全，并应根据施工进度做好材料、物资供应计划，主要材料应符合国家现行标准要求。

10.3.6 顶管施工前应根据施工所需选择适合的顶管、吊装及辅助机械设备和车辆，并应合理安排进场时间，做好运输、拆装部署。

10.3.7顶管施工前应按照设计中线和基坑建立健全的地面、地下测量控制网，控制网应包含平面控制和高程控制，测量控制网的建立和精度应符合现行国家标准《工程测量规范》GB50026的有关规定，并应符合下列规定：

1测量控制点应设在不宜扰动、视线清楚、便于校核的地方，并应采取保护措施；

2测量控制点应在交桩后校核，并应在基坑和顶管施工时经常校核；

3  测量装置应与工作井结构分开，安装应牢固，不得因位移产生误差。

10.3.8 顶管施工现场应按确定工作井位置→物料提升机械位置→堆土或弃土位置及运输通道→管材堆放场地及吊运位置→顶管机械相关设备位置→办公室、临时库房→临时道路→临时设施（消防）→临时水电的步骤布置。

10.3.9 顶管施工井内布置应符合下列规定：

1顶管施工井内布置应按工作坑支护类型、顶管设备类型、水电设置、井内热机设备安装要求、施工方案的要求。

2对工作井内的后背墙、后背铁、导轨、主顶油缸等井内设备做出合理的规划布置，满足顶管施工要求。

10.3.10顶管设备安装应符合下列规定：

1导轨应采用钢质材料，其整体强度和刚度应满足施工要求；导轨安装的坡度应与设计坡度一致。安装固定应牢固，管道顶进时不得产生位移，并应符合下列规定：

1）导轨对管道的支承角宜为60°，导轨的高度应保证管中心对准穿墙管中心；

2）导轨安装的允许偏差应符合下列规定：

轴线位置：3mm；

顶面高程：0～＋3mm；

两轨净距：±2mm。

2 顶铁应符合下列规定：

1）顶铁的强度、刚度应满足最大允许顶力要求；安装轴线应与管道轴线平行、对称，顶铁在导轨上滑动应平稳，且应无阻滞现象；

2）顶铁与管端面之间应采用缓冲材料衬垫，两个受压面应平整、互相平行，并宜采用与管端面吻合的U形或环形顶铁；

3 千斤顶、油泵等主顶进装置应符合下列规定：

1）千斤顶宜固定在支架上，并应与管道中心垂线对称、与管道轴线平行，其合力的作用点应在管道中心的垂线上。千斤顶应对称，且为偶数布置，千斤顶规格应相同。

2）千斤顶的油路应并联，每台千斤顶应有进油、回油的控制系统。油泵应与千斤顶相匹配，并应有备用油泵。高压油管应顺直、转角少；

3）千斤顶、油泵、换向阀及连接高压油管等安装完毕应进行试运转。整个系统应满足耐压、无泄漏要求，千斤顶顶进速度、形成和各千斤顶同步性应符合施工要求；

4）初始顶进应缓慢进行，待各接触部位密合后，再按正常顶进速度顶进；顶进中若发现油压突然增高，应立即停止顶进，并应经处理后方可继续顶进；

5）千斤顶活塞退回时，油压不得过大，速度不得过快。

4 顶管机的安装和调试应符合下列规定：

1）顶管机在进入现场前应做全面的调试运转，油管应清洗干净，电路系统应保持干燥，液压系统应无泄漏；

2）顶管机安放在导轨后，应测量前后端中心的方向偏差和相对高差，并应做好记录，顶管机的接触面应相互吻合；

3）顶管机下井后，刀盘距封门的距离宜为1m，放置平稳后，高程误差不应大于5mm。

10.3.11工作井洞口止水装置安装应符合下列规定：

1洞口止水装置可由预埋螺栓、橡胶止水圈、压板组成；

2在渗透系数较小的黏性土层，当地下水压力不大于0.08MPa时，可使用板式橡胶止水装置或套筒式止水装置；

3在透水性较好的粉土、砂土、砾石层，当地下水压力大于0.08MPa时，可使用盘根式止水装置；

4当覆土深、地下水丰富、顶进距离较长时，在顶进井内可增设充气式止水圈备用；

5止水橡胶圈应具有一定的耐磨性和较大抗拉性。

10.3.12当顶进和接收洞口土层不稳定时，应对土体进行加固，洞口土体加固密实度应符合设计要求。

10.3.13锚喷护壁工作井洞口止水密封装置应符合下列规定：

1洞口止水装置宜采用防水橡胶板外用扇形压板固定；

2洞口止水环中应与洞口中心同心；

3防水橡胶板应安装牢固，止水环压板螺栓应拧紧，压板应贴实、压紧。

10.3.14地下连续墙宜采用接头箱法连接，其接缝位置应与井室内部结构相接处错开。

10.3.15 当采用钢管作预埋顶管洞口时，钢管外宜加焊止水环，周围应采用钢制框架，并应按设计位置与钢筋骨架的主筋焊接牢固。钢管内宜采用具有凝结强度的轻质胶凝材料封堵。钢筋骨架与井室结构或顶管后背的连接筋、螺栓、连接挡板锚筋，应安装位置准确，联接应牢固。

10.3.16旋喷桩工作井洞口止水应符合下列规定：

1洞口的穿墙钢套管在主体结构施工时应已预埋完成；

2凿除洞口位置的围护结构砼，应在洞口围护结构上、中、下位置施工水平探测孔，并应检查洞门加固体，满足开洞要求；

3砼凿除后应立即进行洞口止水板施工；

4应在穿墙钢套管内侧环向设置一道止水钢刷（尾刷），同时在穿墙钢套管外侧环向安装一道止水橡胶板和橡胶钢压板，形成洞口二道止水效果。

10.3.17工作井洞口封门拆除应符合下列规定：

1洞口封门应封门背后土体牢固，无漏水和流砂现象，围岩自稳良好后拆除；

2洞口封门应在即将开始顶管之前拆除；

3拆除封门应编制方案，并应包括拆除程序和安全技术措施。封门宜采用静力法拆除；

4拆除封门时脚手架搭设应牢固、稳定，作业人员应佩戴必要的防护设施；

5拆除封门应先拆除洞口混凝土再拆除钢筋，拆除时应将割断的钢格栅内外用钢筋连接成环，并应加密连接筋，牢固后再将格栅割断；

6洞口封门拆除不可超挖，拆除深度宜控制在300mm～500mm，拆除完的混凝土、钢筋、渣土等杂物垃圾应及时清除干净；

10.3.18顶管所用管材应符合下列规定：

1管节的规格及其接口连接形式应符合设计要求；

2钢筋混凝土成品管质量应符合现行国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836及《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》JC/T 640的有关规定，管节及接口的抗渗性能应符合设计要求；

3顶管用钢材宜选用Q235B，钢管质量应符合国家现行标准《碳素结构钢》GB/T 700和《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268中的有关规定和设计要求，焊缝等级不应低于Ⅱ级；外防腐结构层应符合设计要求，顶进时不得被土体磨损；

4双插口、钢承口钢筋混凝土管钢材部分制作与防腐应按钢管要求执行；钢承口接头的钢套管与混凝土的接缝应采用弹性密封填料勾缝；

5橡胶圈应符合设计要求，与管节粘附牢固，表面平顺，并应符合下列规定：

1）材质应符合相关规范的规定；

2）应由管材厂配套供应；

3）外观应光滑平整，不得有裂纹、破损、气孔、重皮等缺陷；

4）每个橡胶圈的接头不得超过2个。

10.3.19 进场的钢筋混凝土管节的强度应达到设计强度的90%以上。

10.3.20 施工现场顶管管节及附件的储存数量应满足连接顶进施工要求。

## 10.4 工作井及后背

10.4.1机械顶管工作井的施工应符合设计要求和现行行业标准《城市供热管网暗挖工程技术规程》CJJ200的有关规定。

10.4.2机械顶管工作井后背墙施工应符合下列规定：

1  后背墙结构强度和刚度应满足最大允许顶力和设计要求；

2后背墙平面与顶进轴线应保持垂直，表面应坚实平整；

3施工前应对后背土体进行抗力验算，必要时应对后背土体加固，且应满足施工安全和周围地层土体、地下水、地面沉降、地上地下建（构）筑物、地下管线等环境和设施保护的要求；

4当顶井工作井的顶进方向与工作井内壁（矩形）存在折角或同一井的两个顶进方向存在折角时，应对后背墙结构及布置进行特殊设计及验算；

5当井壁外无原状土时，应设计结构简单、稳定可靠、拆除方便、满足顶力要求的人工后背支撑体系；

6后背墙结构可分为整体式和装配式两种，整体式应采用现浇钢筋混凝土结构，装配式应采用方木、型钢或钢板等组装；

7后背墙材料的材质应均匀一致，整体与竖井结构应联结牢固，组装构件应规格一致、紧贴固定；

8 后背墙底端应在工作坑底以下500mm，后背墙应与背后结构或土体贴紧，当有空隙时，应使用砂石料填塞密实。钢筋混凝土后背墙应采用C30以上混凝土，后背墙顶面应高出顶进管道上顶0.8 m～1.5m，墙体厚度应符合设计要求或不小于0.5m，后背墙宽度应与工作井同宽；

9后背墙上预留洞口应满足顶进受力和密封要求，洞口预留尺寸应根据顶管机外径和止水需要确定，洞口密封止水装置应与后背墙可靠连接。

10后背墙的允许偏差应符合表10.4.2的规定：

表10.4.2  后背墙的允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直度 | 0.1%H | 挂水平线、垂线，钢尺检查 |
| 2 | 水平扭转度 | 0.1%L |  |

注：H为后背墙高度，L为后背墙宽度。

## 10.5 顶进施工

10.5.1始发顶进应符合下列规定：

1顶管始发前应做好顶管机械、设备的相关检查和联动试运转，应无故障始发；

2拆除封门后，顶管机应连续顶进，直至洞口及止水装置发挥作用为止；

3顶管始发时，顶管机与后方2节～3节机头管应采用硬连接方式相连，机头入土后不得沉；

4顶管机刀盘全部进洞后，应调整洞口止水圈位置，使其与顶管机的间隙均匀、密封良好，同时应及时将洞口密封与首节管子外壁贴紧，应能完全封闭地下水和泥浆浆液；

5顶管始发阶段，当地下水压过大时，应采取止退措施；

6顶管始发应缓慢进行，在进入土层0m～2m阶段时，顶进速度应控制在5 mm/min以下，同时宜加密监测次数，各接触部位密贴后，方可正常顶进；

7顶管始发阶段，应控制顶进的速度和方向，及时纠偏，采取防转措施；

8顶管始发阶段，顶管机头土仓压力升到0.1MPa左右时，可以进行排土操作；

9顶管始发阶段，应收集实际水文地质条件、地层变形、基坑变化等监控量测数据，同时应控制顶力，并应监控刀盘扭矩、旋转、电流及土仓土压等数据。

10.5.2到达顶进应符合下列规定：

1 顶管进入接收阶段应对管道周围一定长度范围内不良土体加固。土体加固可采用高压旋喷、深层搅拌桩或注水泥浆等方法；

2  拆除洞口封门时应采用静力方法，并应减少对土体的扰动；

3  顶管进入接收阶段应加大测量频率和精度，减慢顶进速度，顶管机应以良好姿态进井；

4  顶管机进井前，接收井应清理干净，准确测量底板标高。接收装置应预先准备好，就位固定并调整至适当标高。接收装置、临时支撑的强度、刚度和稳定性应经过验算合格后方可使用；

5  进洞后应及时采取洞口封堵措施，泥浆、地下水、流沙等不得进入接收井；

6当顶管机到达接收坑洞口加固段时，应逐渐降低掘进速度、调整进泥量降低泥水仓压力至0MPa或适时停止土压平衡的加泥、停止注浆，并应加强接收坑周围地面变形观测。当变形超过预定值时，应采取有效措施后方可继续顶进；

7顶管机进入接收坑到达预定位置后，应及时封堵洞口与管节的缝隙，并应同时进行填充注浆，控制洞口周围土体沉降。

## 10.6 正常顶进

10.6.1 正常顶进作业应符合下列规定：

1应根据土质条件、周围环境控制要求、顶进方法、各项顶进参数和监控数据、顶管机工作性能等，确定顶进、开挖、出土的作业顺序和调整顶进参数；

2掘进过程中应量测监控，并应实施信息化施工；

3管道顶进过程中，应遵循“勤测量、勤纠偏、微纠偏”的原则；

4千斤顶的推进速度、行程和各千斤顶同步性应符合施工要求；

5主顶站和中继间均应安装设有计量的油压表；

6顶管机旋转校正应采用纠偏千斤顶进行调整；

7管道两端露在工作井中的长度不应小于0.5m，且不得有接口；

8当在软土层中顶进钢筋混凝土管时，应将前3节～5节管体与顶管机联成一体；

9钢筋棍凝土管接口的橡胶圈应正确就位，橡胶圈就位前应涂抹润滑剂，楔形橡胶圈安装不得装反；

10顶进前应在钢筋混凝土管道外壁周围涂刷热熔化的石蜡；

11顶管过程中应有相应记录，并应包括日期、时间、顶进长度、顶进总长度、启动顶力、正常顶力以及中继间油压记录等；

12经较长时间停顿的管道，在启动前应加大补浆量、连续补浆及增加补浆点，直至顶管启动；

13顶进过程中应统一指挥，协调顶进、管内水平运输、顶进和竖向运输等各个环节的关系；

14每班作业前，应对机械、设备进行检查和试运行，确认合格并记录后，方可作业；

15顶进过程中，施工人员不得在顶铁上或两侧；

16顶进过程中，严禁在工作坑内进行竖向运输作业；

17顶进过程中，应对监控量测情况随时分析，当发现异常时，应及时调整施工方法或采取安全技术措施；

18顶进开始后，应连续作业，实行交接班制度，并应形成记录文件；

19当穿越铁路、轨道交通顶管，列车通行时，轨道范围内严禁挖掘、顶进作业；

20一个顶进段结束后，管道与周边土壤间的缝隙，应及时填充注浆；

21应严格控制管道线形，对于柔性接口管道，其相邻管间转角不得大于该管材的允许转角。

10.6. 2顶进过程中出现下列情况之一时，应立即停止顶进，并应采取相应技术措施，确认正常后，方可恢复顶进：

1开挖面前方地面出现严重沉陷或隆起；

2遇到障碍物无法顶进；

3后背变形、位移超过规定；

4顶铁出现弯曲、错位现象；

5顶力骤然增大或超过控制顶力；

6在钢筋混凝土管道外壁周围涂刷热熔化的石蜡管道接口出现错位、劈裂或管道出现裂缝；管道或中继间接口出现大量漏浆；

7 影响区内地面、地下管线、建（构）筑物的沉降、倾斜度、结构裂缝和变形等量测数据有突变或超过限值；

8顶管机的切削功率（或切削扭矩）和密封舱的压力大于额定值；

9管道偏差过大且纠偏无效；

10油泵、油路等设备发生异常现象。

10.6.3顶进中，拆除各种管路应符合下列规定：

1拆接电路、油管和泥、浆、水管时，应在卸压、断电后进行；

2拆接泥、浆、水管时，应在作业点采取控制和收集遗洒物的措施；

3管路拆接后，应检查接口密封状况，确认无渗漏方可使用；

4接长的管路不得进入运输限界，并应及时固定在规定位置。

10.6.4 土压平衡型顶管机操作应符合下列规定：

1先打开顶管机操作台上的总电源开关，信号指示灯和工作照明灯应能正常工作；

2应使切削刀盘、纠偏油缸、螺旋输送机、控制系统处于工作状态；

3应按操作要求，启动刀盘使其开始旋转工作；

4应检查各压力值，并应处于正常范围内；

5应检查测量装置，并应处于正常工作；

6主顶系统应进入工作状态，出土车应置于螺旋输送机的出土口位置；

7启动螺旋输送机，同时启动主顶千斤顶；同时，应保证切土、排土、顶进和注浆作业同步进行；

8 在顶进过程中，应监控顶进方向的偏差情况，并应随时调整千斤顶进行微纠偏；

9暂停顶进作业时，应按程序操作。

10.6.5土压平衡顶管的开挖控制应以泥土仓压力、主顶油缸的顶速和流塑性改良控制为主，辅以排土量控制。土压平衡顶管弃土流塑化改良控制应符合下列规定：

1当管线穿越粒径75µm以下粉土、细颗粒含量低于30%的黏土以及砂卵石地层时，应根据地下水及顶进长度，确定加泥浆或泡沫等改良材料；

2改良材料应具有流动性、易与开挖土砂混合、不离析、无污染等特性。可单独或组合使用膨润土泥浆等矿物系和泡沫等界面活性剂；

3改良材料应根据土质、透水系数、地下水压等条件选择。

10.6.6泥水平衡型顶管机操作应符合下列规定：

1顶进工作开始前应对液压动力站的液压油、液压管路和泥浆管路各接头的连接、操作台上的所有控制、电源、电动机等进行检查；

2泥水平衡顶管机的操作人员开机、停机应按程序进行操作。

10.6.7泥水平衡顶进应控制泥水仓压力、主顶油缸的顶速、输送泥浆的性能、排泥量的变化。循环泥浆制备与控制应符合下列规定：

1应根据工程与水文地质、施工条件、设备条件等确定泥浆性能与配合比；

2施工过程中应始终保持泥浆性能的稳定性；

3泥浆性能应包括密度、粘度、PH值、过滤特性和含砂率等；

4应根据土质情况、顶进长度、顶进管径配置输送泥浆，通过泥浆添加剂的掺量调整泥浆的黏度和密度等。

5 当土质条件好、短距离顶进时，可用清水代替泥浆；

6泥水分离可根据土的类别、施工场地大小等采用不同的方法，宜采用沉淀池、除泥器、除砂器、离心机、泥水分离器或不同组合进行泥水分离；

7随着顶进管节数量的增加，应及时调整管路中流量与压力，必要时应增加进、排泥接力泵。

10.6.9钢筋混凝土管曲线顶管应符合下列规定：

1顶进阻力计算宜采用当地的经验公式确定，当无经验公式时，可按相同条件下直线顶管的顶进阻力进行估算，并应考虑曲线段管外壁增加的侧向摩阻力以及顶进作用力轴向传递中的损失影响；

2应根据顶进阻力计算中继间的数量和位置；并应考虑轴向顶力、轴线调整的需要，缩短第一个中继间与顶管机以及后续中继间之间的间距；

3管节接口在一定角变位时应保持良好的密封性能；

4初始顶进时，宜有不小于20m长的直线顶进段，然后逐渐过渡到曲线段；

5曲线段前几节管接口处可预埋钢板、预设拉杆。

10.6.10 曲率半径可按下式计算：

（10.6.10）

式中：——曲率半径（m）；

——预制管管节长度（m）；

——相邻管节之间的最大缝隙（m）。

10.6.11钢顶管施工应符合下列规定：

1管节长度不宜小于4m；

2钢管对口焊接应对口内壁应平齐，内壁错边量不得大于2mm。焊接定位焊缝时，应采用与根部焊道相同的焊接材料和焊接工艺；

3施焊过程中应注意起弧和收弧的质量控制，多层焊时层间接头位置应错开。

4每条焊缝宜一次连续焊完，当中断焊接时，再次焊接前应检查焊层表面，确认无裂纹后，方可按原工艺要求继续焊；

5钢管内外防腐应符合设计要求；

6管道施工完成后进行强度和严密性试验。

7钢管不宜用于曲线顶管。

10.6.12顶管内照明及通风除应符合现行国家标准《盾构法隧道施工与验收规范》GB 50446及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定外，顶管内通风还应符合下列规定：

1气体检测报警系统应在作业过程中全程运行；

2采用机械通风作业前，应先进行自然通风；

3 通风的空气质量应符合环保要求；

4每人所需通风量不应小于30m³/h；

5机械通风设备出风应至于作业区底部，进行送风作业；

6送风设备吸风口应置于洁净空气中，出风口应设置在作业区，不应直对作业者；

7作业区横断面平均风速不应小于0.8m/s或通风换气次数不应小于20次；

8地面空气湿度较高且地面温度又高于地下温度的季节，应采用经除湿后的压缩空气通风。

10.6.13 顶管作业发生下列情况之一时，应进行连续机械通风：

1  评估检测达到报警值；

2准入检测达到预警值；

3监护检测或个体检测，达到预警值；

4 顶管内进行涂装、防水、防腐、明火及焊接作业等。

10.6.14 热力管道固定支架、导向支架处预埋内钢环管机械顶管应符合下列规定：

1施工前，应对一个顶段的管节进行排号；

2应根据排号顺序进行管节生产、运输到场；

3应按编号顺序进行顶进。

## 10.7 顶后处理

10.7.1 顶管工程贯通后应进行管材修补。

10.7.2 顶管工程贯通后管材的接缝与注浆孔应封闭。

10.7.3 顶管工程贯通后应对管节外的土体固结。

10.7.4 顶管贯通后应进行顶管内的清理。

10.7.5 顶后管内混凝土平台应符合下列规定：

1混凝土平台应符合设计图纸要求；

2  混凝土平台应采用整体浇筑。

## 10.8 中继间

10.8.1 当估算的最大顶力大于管材的轴向抗压强度或后背承受能力时，应设置中继间。

10.8.2设计阶段中继间的数量可按下式估算：

（10.8.2）

式中：——中继间数量（取整数）；

——中继间设计允许顶力（kN）。

10.8.3 采用中继间顶进时，设计顶力、设置数量和位置除应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268有关规定，还应符合下列规定：

1中继间的设计允许顶力不应大于管节相应设计转角的允许顶力，中继间的允许转角宜大于1.2︒；

2中继间在轴线偏差段运行时，应及时调整合力中心，中继间转角不应扩大；

3超长距离顶管的中继间应采用计算机联动控制；

4中继间顶力余量第一套不宜小于40%，其余不宜小于30%；

5在顶管正常情况下，当主顶油缸的顶力达到中继间设计顶力的40%～60%时，应安装第一套中继间，此后，每当主顶油缸顶力达到中继间设计顶力70%～80%时，应安装一套中继间；

6当主顶油缸的顶力达到中继间设计顶力的80%时，应启动中继间。

10.8.4 中继间的安装、运行、拆除应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。

10.8.5管道贯通后，应进行中继间合拢，并应符合下列规定：

1合拢时应拆除中继间内部组件，借助后部中继间或主顶油缸的顶力将拆除部分的中继间段合拢；

2合拢应由前向后依次进行；

3合拢后应对中继间接缝进行封闭处理；

4中继间处的管道强度和防腐性能应符合管道设计要求；

5钢管中继间合拢后，应在薄弱断面处加焊内环。

## 10.9姿态控制

10.9.1进洞前应验收导轨高程、中线，调整好顶管机进洞姿态，并应记录初始值。

10.9.2控制前进姿态，贯通水平偏差应为±30mm，高程偏差应为±20mm。

10.9.3每顶进一节管节应测量一次顶管机的姿态偏差，在出洞进洞以及纠偏过程中应根据实际情况加大测量频次。

10.9.4施工过程中，严禁出现顶管姿态突变，应尽早进行“蛇形”修正。每次纠偏角度不得大于0.5°。

10.9.5顶管姿态控制应采取下列措施：

1安装“机头管”或平衡翼；

2小角度纠偏及预判；

3改变刀盘转动方向；

4压浆纠转。

## 10.10 泥浆减阻及置换

10.10.1采用注浆减阻措施时应编制相应的方案，方案内容应包括以下内容：

1确定浆液种类及配合比、压浆数量和压力；

2注浆系统构成、浆液制备和输送主要设备的安装规定；

3注浆孔的布置及注浆方法；

4顶进洞口的浆液封闭措施；

5顶进管外浆液的处理。

10.10.2注浆管管件宜选用拆卸方便，密封可靠的管件，管件抗压能力应符合输送要求。

10.10.3减阻浆液的配合比应根据土层类别和浆液的技术指标，经试验确定。

10.10.4注浆应符合下列规定：

1注入浆液宜在搅拌均匀、静置 24 h后灌注；

2注浆前应确认注浆设备及管路正常；

3注浆工艺应由专人负责，专人检测；

4注浆压力应按土质、覆土厚度、水压、顶进压力、浆液特性及环境条件等综合因素确定，应根据需要增设注浆接力泵；

5注浆应遵循“先注后顶、随顶随注”、“同步注浆与补浆结合”的原则。

10.10.5注浆孔应符合下列规定：

1每节顶进管上连接注浆支管的注浆孔宜均匀分布在顶进管道周围，连接注浆支管的注浆孔的数量宜为2个～4个，顶进管管底注浆孔不宜连接注浆支管；

2第一组注浆孔应靠近顶管机布设，顶管机的后续三节管宜连续设置注浆孔，其后的注浆点间距宜为7.5m～15m。中继间处宜设置为注浆点；

3宜设置具有排气与检测功能的注浆孔；

4连接注浆支管的注浆孔中宜安装单向阀。

10.10.6注浆量宜按管道与周围土层之间的环状间隙的体积的 1.5～2.0 倍计算。

10.10.7根据地层情况，宜利用减阻注浆管注入水泥砂浆或粉煤灰水泥砂浆置换触变泥浆填充管外空隙。注浆量宜按计算空隙量的150％控制，注浆压力应根据覆盖深度与土质确定，宜为0.1MPa～0.3MPa，砂卵石层宜控制在0.1MPa～0.2MPa。

10.10.8拆除注浆管路后，应将管道上的注浆孔封闭严密。

10.10.9顶进管外注浆填充情况宜进行雷达检测。

10.10.10注浆及置换触变泥浆后，应将注浆设备清洗干净。

# 11监控量测

## 11.1 一般规定

11.1.1采用机械顶管工法设计和施工的热力工程，应对施工竖井和隧道进行监控量测专项设计。

11.1.2 监测单位应根据监测设计，结合工程地质、地下管线和周边建筑物等条件制定对工作井、顶管、地下管线、地上建（构）筑物的监测方案；

11.1.3施工中应按施工进度及时进行监测，并及时对整理测得的监测数据进行分析，预测测点的最终位移值，判断工作井、顶管、地上建（构）筑物和地下管线的稳定性。

11.1.4地下构筑物和市政地下管线的控制要求应符合国家现行相关标准的规定，并应符合相应的监测控制标准，同时满足对应的管理单位的控制要求。

11.1.5 监控量测的测点初始值，顶管外测点应在顶进前进行测读，取三次观测数据的平均值可作为初观测值；顶管内测点应在顶进完成24h内读到初始值；

11.1.6 监测所用仪器、元件及监测精度应符合监测设计的要求；

11.1.7 顶管施工过程中应设置专职检查员，对顶管隧道内外随时进行巡视、观察并记录。顶管隧道内观察项应包括管节变形、开裂、错台、掉块、拼装缝渗漏水、机械顶管顶力、出土情况等。顶管隧道外观察项应包括地表开裂、地表隆沉、建（构）筑物开裂、倾斜、隆沉等。

11.1.8顶管结构上的监测布点应在顶管加工时完成。

11.1.9顶管穿越即有建（构）筑物，监测应符合下列规定：

1高层、高耸结构监测项目应包括沉降、倾斜、裂缝。测点布置应根据建（构）筑物外观和与顶管的距离，测点应沿建（构）筑物周边或靠近顶管的一侧基础轴线上对称布点；

2桥体观测项目应包括沉降、倾斜、裂缝，测点应布置在桥（墩）桩、桥梁、桥面板上；

3地下构筑物和地下管线监测可通过地中位移来体现。监测项目应为沉降。测点布置应沿地下构筑物顶部结构中心线和地下管线顶部中轴线对称布点，监测断面间距宜为5m～10m。

11.1.10 顶管顶进施工完成后应进行空洞检测，并应对检测出的空洞进行加固密实处理。

## 11.2设计监测项目与控制标准

11.2.1锚喷工作井监测应符合下列规定：

1  监测项目及要求应符合表11.2.1的规定；

表11.2.1锚喷工作井监测项目及要求

| 序号 | 监测项目 | 监测类别 | 测点布置 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质状况描述及支护观察 | A | — | 施工过程中每天进行 |
| 2 | 竖井圈梁水平位移 | B | 锁口圈周边 | 施工过程中2次/天；竖井开挖后2周内，1次/2天；开挖后3～4周，2次/周；开挖4周以后～二衬完成前，1次/周 |
| 3 | 竖井圈梁沉降 | A | 锁口圈周边 |  |
| 4 | 竖井井壁收敛 | A | 竖井井壁周边，3m一个断面 |  |
| 5 | 临时支撑变形 | A | 2个点/单根支撑 | 同上 |
| 6 | 竖井周边地表沉降 | A | 锁口圈开挖范围外5～10m范围 | 同上 |
| 7 | 格栅钢筋应力 | B | 每开挖5m选1个断面，每个断面取5～10个测点，视断面尺寸定 | 竖井封底且马头门完成前2次/天；马头门完成后～隧道掘进5m2次/周，竖井二衬前1次/周 |
| 8 | 应力影响范围内的建筑物变形、沉降观测 | A | — | 同竖井圈梁沉降 |

注：1  A类为必测项目，B类为选测项目，在一定条件下B类监测项目可转化为A类项目；

2  若情况复杂或出现异常情况时应加大监测频率。

2测点布置应符合下列规定：

1）锁口圈梁水平位移、沉降布点可取同一监测点；

2）测点应对称布置在竖井中轴线两侧，并应根据竖井平面尺寸沿长边每隔5m～7m设一对测点，短边3 m～5m设一对测点；

3）临时支撑每开挖4m～6m或土质变化处设一对监测点。

3圈梁水平位移、沉降、竖井井壁收敛等项目在拆除临时支撑后均应加大监测频率。

11.2.2顶管隧道监测项目及要求应符合表11.2.2的规定。

表11.2.2顶管隧道监测项目及要求

| 序号 | 监测项目 | 监测类别 | 测点布置 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶管隧道内外观察 | A | — | 施工过程中每天进行 |
| 2 | 地表沉降或隆起 | A | 10m～30m一个监测断面 | 顶进面距监测断面前后≤20m时1～2次/天； 顶进面距监测断面前后≤50m时1～2次/2天； 顶进面距监测断面前后>50m时1～2次/周 根据数据分析确定沉降基本稳定后1次/周 |
| 3 | 土体分层沉降 | B | 每个代表性地段1～2个监测断面 | 顶进面距监测断面前后≤20m时1～2次/天； 顶进面距监测断面前后≤50m时1～2次/2天； 顶进面距监测断面前后>50m时1～2次/周 根据数据分析确定沉降基本稳定后1次/周 |
| 4 | 应力影响范围内的建筑物变形和沉降监测 | A | 符合一般规定要求 | 穿越过程中2次/天，穿越后2周内1次/天；2周～1月1次/周。 |

注：1在一定条件下B类监测项目可转化为A类项目；

2若情况复杂或出现异常情况时应加大监测频率。

11.2.3施工引起的变形控制应符合下列规定：

1工作井沉降和变形控制应符合表12.2.3-1的规定：

表11.2.3-1  工作井沉降和变形控制

| 监测项目名称 | 控制值（mm） | 预警值（mm） | 报警值（mm） | 位移平均速率控制值（mm/d） | 位移最大速率控制值（mm/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锁口圈梁沉降 | 30 | 18 | 24 | 2 | 5 |
| 竖井井壁收敛 | 30 | 18 | 24 | 2 | 5 |

注：位移平均速率为任意7天的位移值，位移最大速率为任意1天的最大位移值。

2顶管沉降控制应符合表11.2.3-2的规定，并应符合路政管理部门对道路隆沉的变形控制和周边建构筑物的沉降控制要求：

表11.2. 3-2  顶管沉降控制

| 监测项目名称 | 控制值（mm） | 预警值（mm） | 报警值（mm） | 位移平均速率控制值（mm/d） | 位移最大速率控制值（mm/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表下沉 | 20 | 12 | 16 | 2 | 5 |

注：1、D为顶管直径；

2、位移平均速率为任意7天的位移值，位移最大速率为任意1天的最大位移值。

11.2.4当出现下列情况之一时，应加强监测，提高监测频率，并应及时向相关单位报告监测结果：

1监测数据达到报警值；

2监测数据变化量较大或者速率加快；

3存在勘察中未发现的不良地质条件；

4周边地面出现突然较大沉降或严重开裂；

5邻近的建构筑物出现突然较大沉降、不均匀沉降或严重开裂。

11.2.5监测数据整理后应以“日报表”的形式上报相关负责部门，当实测数据达到（或超过）“预警值”时，应即刻向相关负责人报警，及时采取相应措施确保施工和周围环境的安全，并应在“日报表”上对超限数据进行标记警示。

## 11.3 顶进方向监测项目与控制标准

11.3.1 机械顶管顶进过程中应对顶进方向进行监测，顶进允许偏差应符合表11.3.1的规定。

表11.3.1  顶进允许偏差

| 监测项目 | 允许偏差 | 检查频率 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 钢筋混凝土管 | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 直线顶管水平轴线 | 顶进长度＜300m | 50 | 每 管 节 | 1点 | 经纬仪或挂中线用尺测量 |
|  |  | 300m≤顶进长度＜1000m | 100 |  |  |  |
|  |  | 顶进长度≥1000m | L/10 |  |  |  |
| 2 | 直线顶管内底高程 | 顶进长度＜300m | D1＜1500 | +30，-40 |  |  | 用水准仪或水平仪测量 |
|  |  |  | D1≥1500 | +40，-50 |  |  |  |
|  |  | 300m≤顶进长度＜1000m | +60，-80 |  |  | 用水准仪测量 |
|  |  | 顶进长度≥1000m | +80，-100 |  |  |  |
| 3 | 曲线顶管水平轴线 | R≤150D1 | 水平曲线 | 150 |  |  | 用经纬仪测量 |
|  |  |  | 竖曲线 | 150 |  |  |  |
|  |  |  | 复合曲线 | 200 |  |  |  |
|  |  | R＞150D1 | 水平曲线 | 150 |  |  |  |
|  |  |  | 竖曲线 | 150 |  |  |  |
|  |  |  | 复合曲线 | 150 |  |  |  |
| 4 | 曲线顶管内底高程 | R≤150D1 | 水平曲线 | +100，-150 |  |  | 用水准仪测量 |
|  |  |  | 竖曲线 | +150，-200 |  |  |  |
|  |  |  | 复合曲线 | ±200 |  |  |  |
|  |  | R＞150D1 | 水平曲线 | +100，-150 |  |  |  |
|  |  |  | 竖曲线 | +100，-150 |  |  |  |
|  |  |  | 复合曲线 | ±200 |  |  |  |
| 5 | 相邻管间错口 | 钢筋混凝土管 | 15%壁厚，且≤20 |  |  | 用尺测量 |
| 6 | 钢筋混凝土管曲线顶管相邻管间接口的最大间隙与最小间隙之差 | ≤ΔS |  |  |  |

注：1、L为顶进长度（m）；D1为管道外径（mm）；

2、ΔS为曲线顶管相邻管节接口允许最大间隙与最下间隙之差（mm），一般可取1/2的木垫圈厚度；

3、R为曲线顶管的设计曲率半径。

# 12施工验收

## 12.1一般规定

12.1.1工程现场质量管理应制定相应的质量管理体系和施工质量控制与检验制度。工程质量验收按照分项、分部、单位工程进行划分。

12.1.2单位工程验收，应在分项工程、分部工程验收合格后进行。

12.1.3单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并应向建设单位提交工程验收报告，应由建设单位项目负责人组织接收管理单位、施工单位（含分包单位）、设计单位、监理单位（项目负责人）进行单位工程验收。

12.1.4单位工程质量验收合格应符合下列规定：

1单位工程所使用的主要材料、构配件和设备的外观、规格、型号和质量证明文件等应验收合格；

2单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；

3质量控制资料应完整；

4单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整；

5主要功能的抽查结果应符合国家现行标准的规定；

6观感质量验收应符合要求。

12.1.5单位工程验收包括下列主要项目：

1检查小室；

2区间顶管；

3结构防水；

4工程资料。

12.1.6单位工程验收合格后，应进行试运行，出现问题应及时处理。

12.1.7工程竣工验收应在单位工程验收合格后进行。

12.1.8竣工验收应符合下列规定：

1完成工程设计和合同约定的各项内容；

2工程完工后，施工单位对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求。写出工程竣工报告，项目经理和施工单位有关负责人应在工程竣工报告上审核签字；

3委托监理的工程项目，监理单位对工程进行了质量评估并提出工程质量评估报告，具有完整的监理资料。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字；

4勘察、设计单位对勘察、设计文件和设计变更通知书进行了检查，提出了质量检查报告并经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字；

5有完整的施工管理资料和技术档案；

6有工程使用的主要材料、构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料；

7有施工单位签署的工程质量保修书；

8建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕；

9法律、法规规定的其他条件。

12.1.9竣工验收应包括以下主要项目：

1管道顶进情况；

2结构防水效果；

3承重和受力结构；

4竣工资料。

12.1.10工程竣工验收应由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、管理单位等参加，验收合格后签署验收文件，移交工程，并应填写竣工交接书。

12.1.11施工单位应向城建档案馆和管道运营单位提供纸质版竣工资料和电子版形式竣工资料，所有隐蔽工程应提供影像资料。

12.1.12工程验收后施工单位应与建设单位签定保修期服务协议，保修期符合法律法规的有关规定。

## 12.2质量验收

12.2.1检查室质量验收应符合下列规定：

1 检查室内结构施工、回填，顶管管节和附件、管节连接的工程质量检验与验收除应符合本规程要求外，还应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的规定。

主控项目

2检查室的原材料、成品、半成品的产品质量应符合现行行业标准《城镇供热管网暗挖工程技术规程》CJJ 200的有关规定。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检查方法：检查产品质量合格证、出厂检验报告和进场复试报告。

3检查室的结构强度、刚度和尺寸应符合设计要求，结构无滴漏和线流现象。

检验数量：施工单位、监理单位每座检查室检验。

检验方法：观察检查按现行行业标准《城镇供热管网暗挖工程技术规程》CJJ 200的有关规定、仪器测量。

4后背应能抵抗顶进中的最大顶力，当顶进中出现变形、破碎、倾覆现象时，应立即停止顶进，并应将损坏的后背全部拆除，重新施工。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察检查、仪器测量。

5检查室导轨安装应符合顶进中线、高程要求，两导轨应平行、等高，或略高于该处管道设计高程，其纵坡与管道设计坡度应一致。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：仪器测量。

一般项目

6竖井内设备安装的检查项目与允许偏差应表12.2.1的规定。

表12.2.1竖井内设备安装的检查项目与允许偏差

| 检查项目 | 允许偏差 | 检查数量 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 井内导轨安装 | 轴线 顶面高程 两轨内距 | 3mm 0～+10mm ±2mm | 每根导轨2点 | 水准仪 激光经纬仪 盒尺、塔尺 |
| 工作井后背墙 | 垂直度 扭转度 | ≤1‰H ≤1‰L | 每座1点 | 激光经纬仪 线坠 |
| 油缸架安装 | 整体轴线 左右高差 | ＜3mm 0～3mm | 每架2点 | 水准仪 激光经纬仪 盒尺、塔尺 |
| 洞口止水环安装 | 轴线 高程 | 20mm 20mm | 每止水圈2点 | 水准仪 激光经纬仪 塔尺 |

注：H—竖井高度（mm），L—竖井长或宽（mm）

7检查室后背墙应坚实平整，后座应与后背墙联系紧密。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察检查、尺量。

8两导轨应顺直、平行、等高，后盾基座及导轨的夹角符合规定；导轨与基座连接应牢固可靠，不得在使用中偏移。

检查数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察检查、仪器测量。

9止水环安装应符合表12.2.1的规定。

检查数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：仪器测量。

10正式吊装前应进行试吊。掘进机吊装监理应进行旁站。

检查数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察检查。

11顶管始发井和接收井洞门处土体如不稳定应按设计要求进行加固，加固完毕后应钻芯取样，达到设计要求后方可进行洞门破除施工。

检查数量：施工单位在洞口上下左右中间5处进行取样，监理单位见证试验。

检验方法：观察检查钻芯处土体情况是否有流水，监理单位见证试验。

12.2.2区间顶管质量验收应符合下列规定：

主控项目

1顶管所用管材及附件的质量应符合现行国家标准和设计要求，管材长度、直径、厚度和强度应符合设计要求。在进行物资进场报验时应提供管材出场合格证，钢筋混凝土特殊管的预埋铁材质、位置、尺寸等应符合设计要求。管口止水设施（如管口止水钢环、止水胶圈等）安装位置应正确，应无位移、脱落现象。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：检查管材质量合格证明文件、观察检查、尺量和取样实验。

2顶管的中线、高程应符合设计要求。

检验数量：施工单位初始顶进时每0.2m对管道高程及中心偏差记录一次；正常顶进时，每项进1m记录一次；纠偏时，每0.2m记录一次；每顶进一节管，核对激光经纬仪是否出现移位，水平角、竖直角是否出现偏差。监理单位每日对偏差记录进行每日检查。偏差应设定预警值，当偏差超过预警值时施工单位应立即停止项进施工，上报监理共同分析偏差原因进行解决。

检验方法：激光经纬仪、全站仪、水准仪测量。

3管道接口端部应无破损、顶裂现象，接口处应无滴流和线流。

检验数量：施工单位、监理单位每节管道接口全数检查

检验方法：观察检查，其中渗漏水程度检查按现行行业标准《城镇供热管网暗挖工程技术规程》CJJ 200的有关规定执行。

一般项目

4机械顶管机头入洞前应由建设单位、监理和施工等各单位共同进行验收，具备条件后方可进行机头入洞。机头入洞过程应及时进行修正和调整。

检查数量：施工单位、监理单位对机头入洞2m内的机头姿态进行检查。

检验方法：观测机头倾角和旋转变化。

5顶管施工的最大允许偏差应符合现行行业标准《城镇供热管网暗挖工程技术规程》CJJ 200的要求。

6管道内应线形平顺、无突变、变形现象；一般缺陷部位应修补密实、表面光洁；管道无明显滴漏和限流现象。钢管防腐层及焊缝处的外防腐层及内防腐层验收合格；焊缝无损探伤应达到二级标准。

检验数量：施工单位、监理单位每节管道全数检查

检验方法：观察检查，按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定观察。

7管道顶进过程中止水环起到止水作用，无漏水现象。止水环拆除前注浆完毕，拆除后管道与检查小室进出洞口的间隙连接密实牢固，无漏水现象。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察检查。

8顶进不得造成管节结构出现管体裂缝。

## 12.3竣工验收

12.3.1 竣工验收时施工单位应提供施工技术资料和施工管理资料。

12.3.2 施工技术资料包括施工组织设计、竣工测量资料、竣工图等。

12.3.3施工管理资料应包括下列内容：

1材料的产品合格证、材质单、分析检验报告和设备的产品合格证、质检部门核发的特种设备质量证明文件和设备竣工图、安装说明书、技术性能说明书、专用工具和备件的移交证明；

2本规程中规定施工单位应进行的各种检查、检验和记录等资料；

3按附录表B填写质量验收（检查）记录、评定记录、核查表、工程竣工报告及竣工测量委托书。

12.3.4竣工验收应进行鉴定，如工程资料是否齐全，顶管施工质量是否合格，具体鉴定方法可按现行行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28有关内容执行。

12.3.5工程竣工验收合格后，建设单位执行基本建设程序情况，对工程勘探、设计、施工、监理等方面的评价，工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式，工程竣工验收意见等内容。工程竣工验收报告还应附有下列文件：

1施工许可证；

2施工图设计文件审查意见；

3本规程第12.1.8条中2、3、4、7项规定的文件；

4验收组人员签署的工程竣工验收意见；

5法规、规章规定的其他有关文件。

# 附录A地表沉降分析

A.0.1机顶管产生的横向地面沉降量可按下式计算：

（A.0.1）

（A.0.2）

（A.0.3）

（A.0.4）

式中：——沉降量；

——隧道单位长度的地层损失；

——隧道中心线的最大沉降量；

——沉降槽半宽度；

k——沉降槽宽度系数；

Z——隧道埋深；

r——顶管半径；

——地层体积损失率。

# 附录B顶管施工记录表

B.0.1顶管施工记录可按表B.0.1的规定执行。

表B.0.1  顶管施工记录

| 顶管施工记录 | 编号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  |
| 位置（桩号） |  | 管材 |  | 管径 | mm |
| 顶进设备规格 |  | 机头倾斜角 （°） |  | 机头偏 转角（°） |  | 顶进 措施 |  |
| 接管形式 |  | 土质 |  | 水文状况 |  |
| 日期 （月/日） | 班次 | 进尺尺（m） | 累计进尺尺（m） | 中线位移 偏差（mm） | 管底高程 偏差（mm） | 相邻管间错口（mm） | 对顶管间错错口（mm） | 发生意外情况及采取的措施 |
|  |  |  |  | 偏左 | 偏右 | （+） | （-） |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 质检员 |  | 测量人 |  |
| 注：1、倾斜角上仰为+，下仰为-；偏转角从工作坑方向看顺时针偏转记+，顺时针偏转记-； 2、本表施工单位填写保存。 |

B.0.2 检验批质量验收记录可按表B.0.2的规定执行。

表B.0.2检验批质量验收记录

| 检验批质量验收记录 | 编号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 分部（子分部）工程 |  | 分项工程 |  |
| 检验批名称 |  | 桩号（部位） |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  | 分包项目技术负责人 |  |
| 执行标准名称及编号 |  |
| 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控 项目 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项目 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 | 工长（施工员） |  | 班组长 |  |  |  |
|  | 项目专业质量（技术）负责人： 质检员： 年月日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年月日 |

B.0.3分项工程质量验收记录可按表B.0.3的规定执行。

表B.0.3分项工程质量验收记录

| 分项工程质量验收记录 | 编号 |  |
| --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程名称 |  |
| 分部（子分部）工程名称 |  |
| 分项工程名称 |  | 检验批数 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  | 分包技术负责人 |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理（建设）单位验收意见 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 备注： |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量（技术）负责人 年月日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年月日 |

B.0.4单位工程质量评定记录可按表B.0.4的规定执行。

表B.0.4单位工程质量评定记录

| 单位工程质量评定记录 | 编号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  |
| 序号 | 观感质量检查 | 质量情况 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 序号 | 分部（子分部）工程名称 | 合格率（%） | 质量情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 单位 工程 质量 评定 记录 |  |
| 施工单位 | 项目经理 | 质量部门负责人 | 技术部门负责人 |
|  | 项目技术负责人 |  |  |
|  | 年 月 日 |

B.0.5单位（子单位）工程质量竣工验收记录可按表B.0.5的规定执行。

表B.0.5单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | 编号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 工程造价 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 施工单位技术负责人 |  | 项目技术负责人 |  |
| 监理单位 |  | 总监理工程师 |  |
| 结构类型 |  | 开工日期 |  | 完工日期 |  |
| 验收范围和数量 |  |
| 序号 | 项目 | 验收记录 （施工单位填写） | 验收结论 （监理或建设单位填写） |
| 1 | 分部工程 | 共 分部，经查 分部， 符合标准及设计要求 分部。 |  |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共项，经审查符合要求 项。 |  |
| 3 | 安全和主要使用功能 核查结果 | 共核查项，符合要求 项。 |  |
| 4 | 安全和主要使用功能 抽查结果 | 共抽查 项，符合要求 项， 其中经处理后符合要求 项。 |  |
| 5 | 观感质量验收 | 共抽查 项，符合要求 项， 不符合要求 项。 |  |
| 6 | 综合验收结论 （建设单位填写） |  |
| 参加 验收 单 位 | 建设单位 （公章） | 勘察单位 （公章） | 设计单位 （公章） | 施工单位 （公章） | 监理单位 （公章） |
|  | 单位（项目） 负责人： | 单位（项目） 负责人： | 单位（项目） 负责人： | 单位负责人 （或项目经理）： | 总监理工程师： |
| 竣工验收日期 | 年月日 |
| 备注 |  |

B.0.6竣工测量委托书记录可按表B.0.6的规定执行。

表B.0.6竣工测量委托书

| 竣工测量委托书 | 编号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  |
| 受托测量单位 |  |
| 委托时间 |  |
| 委托人 |  |
| 根据城建档案管理要求，现委托贵单位进行本工程竣工测量 （附施工图纸并简要介绍施工情况）。 |
| 受托单位签字、公章 年月日 | 委托单位签字、公章 年月日 |

注：本表由施工单位填写。

B.0.7单位（子单位）工程质量控制资料核查记录可按表B.0.7的规定执行。

表B.0.7单位（子单位）工程质量控制资料核查表

| 单位（子单位）工程质量控制资料核查表 | 编号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  |
| 序号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 质量 控制 资料 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |
| 2 |  | 工程定位测量 |  |  |  |
| 3 |  | 原材出厂合格证（质量证明书）、监测报告、商检文件、进场检验（试验）报告等 |  |  |  |
| 4 |  | 施工试验、复验、检测报告 |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |
| 7 |  | 分部、分项质量验收记录 |  |  |  |
| 8 |  | 工程质量事故及事故调查处理资料 |  |  |  |
| 9 |  | 安全附件检查记录 |  |  |  |
| 10 |  | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 核查结论： □ 合格 □ 不合格 |
| 施工单位（公章） 项目经理（签字）： 年 月 日 | 总监理工程师 （建设单位项目负责人） 年 月 日 |

注：抽检项目有验收组协商确定。

B.0.8单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及主要工程抽查记录可按表B.0.8的规定执行。

表B.0.8单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及主要工程抽查记录

| 单位（子单位）工程安全和功能检查资料 核查及主要功能抽查记录 | 编号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 总包单位 |  |
| 序号 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 抽查结果 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 结论： 总包单位项目经理： 总监理工程师（建设单位项目负责人） 年 月 日 年 月 日 |

注：抽查项目，根据工程项目和工程实体具体情况由验收组协商确定。

B.0.9 单位（子单位）工程观感质量检查记录可按表B.0.9的规定执行。

表B.0.9单位（子单位）工程观感质量检查记录

| 单位（子单位）工程观感质量检查记录 | 编号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  |
| 序号 | 项目 | 抽查质量情况 | 质量评价 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 好 | 一般 | 差 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 感观质量综合评定 |  |
| 检查结论 |  |
| 施工单位项目经理：总监理工程师（建设单位项目负责人）： 年月日年月日 |

注：抽查项目，根据工程项目和工程实体具体情况由验收组协商确定。

# 本规程用词说明

1为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《建筑结构荷载规范》GB5009

2  《建筑地基基础设计规范》GB50007

3  《地铁设计规范》GB50157

4  《人民防空工程设计规范》GB50225

5  《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

6  《建筑结构荷载规范》GB50009

7  《地下工程防水技术规范》GB50108

8  《钢结构设计规范》GB50017

9  《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

10  《输油管道工程设计规范》GB50253

11  《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423

12  《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268

13  《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476

14  《城市供热管网暗挖工程技术规程》CJJ200

15  《穿越既有交通基础设施工程技术要求》DB11/T716

16  《城镇供热管网设计规范》CJJ134

17  《公路桥涵设计通用规范》JTGD60

18  《铁路桥涵设计基本规范》TB10002.1

19  《城镇供热管网结构设计规范》CJJ105

20  《建筑基坑支护技术规程》JGJ120

21  《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》住房和城乡建设部建质（2013）171号

热力管线机械顶管工程技术规程

CJJ ×××-201×

# 条文说明

制定说明

《热力管线机械顶管工程技术规范》CJJ ×××-××××经住房和城乡建设部××××年××月××日以第×××号公告批准颁布。

为便于广大设计、施工、科研、院校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《热力管线机械顶管工程技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定。

目次

1  总则	63

3  工程地质勘察与工程环境调查	64

3.1  一般规定	64

3.2  工程地质勘察	64

3.3环境调查	64

4  平面及断面设计	66

4.1  一般规定	66

4.2  平面设计	66

4.3  纵断面设计	66

5  顶管结构上的作用（荷载）	67

5.2  永久作用	67

5.3  可变作用	67

6  顶管结构基本设计规定	69

6.1   一般规定	69

6.5顶管内支架设计规定	69

7  顶管结构设计与计算	70

7.1  一般规定	70

7.2  管口承载能力验算	70

7.3  管节内力计算	70

7.4  顶管变形和抗滑移验算计算	70

8	工作井设计	72

8.1一般规定	72

8.2  顶进井	72

9	防水设计	73

9.1  一般规定	73

9.2  顶管接口结构防水	73

10  顶管施工	79

10.1  一般规定	79

10.2  设备选型	79

10.3  施工准备	79

10.4  工作井及后背	80

10.6  正常顶进	80

10.7顶后处理	82

10.8  中继间	82

10.9  姿态控制	82

11  监控量测	83

11.1  一般规定	83

12施工验收	84

12.2  工程验收	84

# 1总则

1.0.1机械顶管技术特点是工程造价低，施工速度较快，安全生产有保证，结构质量稳定，沉降易于控制在允许范围之内，对周边环境、建筑物和居民出行影响小，一次性穿越距离较长，综合效益好。

目前机械顶管技术已大量应用于污水、上水、电力、电信等市政工程。受内工作环境温度高、湿度大以及热机工艺管道推力大等工作条件和特点的制约，机械顶管技术在热力行业中的应用仅限于过路、过河时的局部穿越。随着城市供热管网行业的快速发展，将机械顶管技术广泛应用在热力工程的建设中，将会大大提高施工安全和施工质量，加快施工速度，减小对城市交通及环境的影响，为热力行业的发展提供强有力的保障。

由于热力行业无机械顶管的设计和施工规范，主要参照与给排水相关的规程，不尽符合热力工程的结构与工艺特点，因此为了更好地将机械顶管技术用于热力行业中，亟待编制符合热力顶管结构与工作特点的技术规范。

本规范在参考国外热力机械顶管技术、综合近年来热力机械顶管工程设计和施工经验的基础上，针对热力机械顶管的关键技术问题，开展科学、深入、系统的技术研究，取得了大量课题成果，并结合课题成果通过多项热力工程实例进行验证和提炼，从而编制完成。）

1.0.2热力管线工程机械顶管所用顶管材质一般为钢管和预制钢筋混凝土管。钢筋混凝土管节内可通过预埋钢板内衬，来固定热机管道的固定支架、导向支架立柱。钢顶管内的固定支架和导向支架可直接焊在顶管管节上，并在支架端部采取措施加大刚度。

热力管线人工顶管可参考此规范进行设计、施工和验收。

1.0.3 冻土、塌陷区、湿陷性黄土及膨胀土，这些土的物理力学性质比较特殊，在修建热力检查室和顶管时应充分预以考虑，并按国家标准《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50225、《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ112、《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ118的规定进行设计。

1.0.4 热力工艺管道的敷设方式有多种，主要包括明开地沟、盾构隧道、暗挖隧道、直埋等。本规范结合热力行业特点，对采用机械顶管法施工的热力工程，在设计、施工和验收等方面进行了规定和要求。虽然制定的技术内容较多，但也很难把热力工程中的各种实际情况完全涵盖。本规范与相关的标准和规范有一定的分工和衔接，因此在执行本规范时尚应符合相应标准规范的规定。例如：格栅挂网锚喷支护工作井的设计和计算应符合现行行业标准《城市供热管网暗挖工程技术规程》CJJ200的规定；钢筋混凝土灌注桩、地下连续墙工作井的设计和计算应符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120的规定；设计采用的材料、产品要符合国家有关产品和材料标准的规定等。

# 3  工程地质勘察与工程环境调查

## 3.1  一般规定

3.1.1顶管钻孔一般不沿顶管轴线布置。布置两排钻孔的目的是供顶管设计选位时有调整的余地。

地形和土质变化大的场地，孔距取小值，变化不大的场地取大值。当遇到暗浜、断层、地震液化层、填土层、起伏变化的岩石层等对顶管有影响的复杂土层时，钻孔孔距应适当加密，以控制土层变化。

3.1.3 随着城市化建设的快速发展，地上地下工程环境越来越复杂，机械顶管工程在顶进过程中，一旦遇障碍物，处理起来非常困难，机械顶管在顶进施工中，也会对施工影响范围内的建（构）物的变形和沉降产生影响，顶管工程建（构）筑物调查是顶管工程设计和施工的重要依据，并为后期施工前的风险源识别及控制提供依据。

## 3.2 工程地质勘察

3.2.4 地下水对顶管影响很大，不可随意提供粗糙的数据，地下水的高低影响顶管结构的受力分析，在同样地质情况下，地下水高时，顶管结构受力小，而地下水位低时反而不利。

地下水有污染时，是否有腐蚀对管节尤其是钢顶管的使用年限有较大的影响。

勘察单位提供地下承压水的范围与压力作为供设计选定顶管标高的参考，避免顶管穿过承压水范围，造成承压水施放而导致管线失稳。

地下水的温度是勘察的重要内容，地下水水温的变化对钢顶管设计非常重要。

3.2.5 初步勘察报告可以为设计合理确定平面布置、选择顶进标高及防治不良地质现象提供设计依据。对于工程地质简单和勘察工作量小的工程可以适当简化勘察报告的内容。

3.2.6 岩石和土的物理力学性质指标应根据地质区（段）及层位分别统计，当同层图指标差别较大时，应进一步划分土质单元，并分别进行统计。

3.2.7 土层物理力学性质参数是供设计计算和施工选择措施参考的依据。其中土的变形量应提供顶管轴线深度处的指标。

## 3.3	环境调查

3.3.2 地上环境勘察，应在拟建工程项目的位置或规划设计线路确定前进行。当场地环境变化较大时，可做补充勘察。

3.3.12 地下建（构）筑物调查前应会同有关部门查清地下设施现状，或用专门探测仪器探明拟布置的勘探、原位测试的点位及其邻近地段地下埋设物（如电力、通讯电缆、管道、人防工程建筑、地下铁道等）的分布位置、埋深，并查明电力、通讯电缆架空线的分布位置，根据落实和探查情况，在现场确定勘探，原位测试点位；在交通要道进行勘探时，事先应与交通管理监督部门取得联系，以便协调工作。

地下建（构）筑物调查的对象包括：地上建筑物下部构筑物，地下构筑物，桥涵，河道，湖泊，水库，铁路，公路，市政道路，高压线塔等。

3.3.13 热力机械顶管穿越区域大多是繁华闹市，所经路线上高楼密集，地下建（构）筑物密集，涉及的产权单位也较多，要求在调查前查询各类已有资料，并对现场进行细致、周密的调查。

# 4平面及断面设计

## 4.1一般规定

4.1.2热力工程的特点是需设置的热力检查室较多，检查室内一般有补偿器、阀门、弯头、支架等，所以检查室平面尺寸较大，合理、有效地利用检查室位置和检查室结构设置工作井，可以尽量减少围挡占地，节省工程造价。

## 4.2平面设计

4.2.3热力工艺管道是同管径的双管制，分为供水管和回水管，一般供水管和回水管同时布置滑动支架、固定支架、导向支架，若供回水管的支架设置在同一钢筋混凝土顶管管节上，此管节结构受力较为集中，导致在热力管道运行过程中，此管节产生较大变形，影响顶管接口防水和使用寿命。

4.2.6一般市政工程工作井，平面上有矩形、圆形、椭圆形、多边形等。热力检查室一般设计成矩形，方便热力补偿器和工艺设备的安装和使用。可以更好的利用地下空间，减少占地面积。工作井设计成矩形，可以方便顶管设备的设置和安装，有利于后背墙与工作井结构密贴。

## 4.3  纵断面设计

4.3.1对于位于承压水层中采用锚喷挂网喷射混凝土结构形式的工作井，应采取可靠的降排水措施，确保在无水状态下施工。

4.3.2 地层液化后对顶管结构强度和稳定性会产生不利影响，进而影响热力管道的正常运行。穿越液化地层时，热力管道可采用明开地沟或其他可对结构进行加强的敷设方式。

# 5顶管结构上的作用（荷载）

## 5.2永久作用

5.2.3竖向地层压力，宜根据所处工程地质，水文地质条件和覆土厚度，并结合土体卸载拱作用的影响进行计算；当顶管上覆地层厚度达到一定要求时，例如：h’≥2.0～2.5D时，需考虑卸载拱作用。（h’：顶管上覆地层厚度；D：顶管外径；）岩石地层也应考虑卸载拱作用。

顶管施工过程中，因纠偏时施工机械等引起的附加水平侧压力通常可以忽略不计.

由于影响地层压力分布、大小和性质的因素很多，地层压力应根据隧道的具体条件，结合已有的试验、测试和研究资料慎重确定。当洞顶至地面高度大于或等于2.5ha时，属于深埋隧道；当洞顶至地面高度大于ha且小于2.5ha时，属于浅埋隧道；当洞顶至地面高度小于ha时，属于超浅埋隧道。（ha是深埋隧道围岩压力计算高度。）隧道可按下述方法确定土压力：

1竖向压力：超浅埋隧道一般按计算截面以上全部土柱重量考虑；深埋隧道按泰沙基公式或其他经验公式计算；

2水平地层压力：岩体的水平地层压力按现行行业标准《铁路隧道设计规范》TB10003的规定执行。根据地层情况一般有两种方法，一种是水土分算，一种是水土合算。两种方法的适用条件详见5.2.5条说明。

5.2.5 水压力的确定：

1作用在地下结构上的水压力，从实用和偏于安全考虑，设计水压力一般都按静水压力计算；

2地下水位对地下结构的作用，最重要的三个条件是水头、地层特性和时间因素。具体计算方法如下；

1）使用阶段：a.砂性土地层应根据设计地下水位按全水头和水土分算的原则确定；粘性土地层应根据设计地下水位按全水头和水土合算的原则确定；b.应考虑地下水位在使用期的变化可能的不利组合。

2）施工阶段可根据围岩情况区别对待：a. 待置于渗透系数较小的粘性土地层中的隧道，在进行抗浮稳定性分析时，可结合当地工程经验，对浮力作适当折减或把地下结构底板以下的粘性土层作为压重考虑；并可按水土合算的原则确定作用在地下结构上的侧向水土压力；b.置于砂性土地层中的隧道，应按全水头确定作用在地下结构上的浮力，按水土分算的原则确定作用在地下结构上的侧向水土压力。

3确定设计地下水位时应注意的问题：符合结构受力的最不利荷载组合原则：由于超静定结构某些构件中的某些截面是按侧压力或底板水反力最小的情况控制设计的，所以在确定设计地下水位时，应分别考虑最高水位和最低水位两种情况。

5.2.10 由于壁面温差作用会在混凝土顶管结构内引起内力及变形，根据实际工程的计算，其作用效应通常比较明显，所以应计入在管道运行阶段其对结构的作用。

## 5.3可变作用

5.3.1 顶管结构覆盖层厚度通常大于或等于3m，车辆荷载及其冲击力应根据所采用的车辆轴重和排列计算，根据结构埋深简化为均部荷载，在道路下方的浅埋顶管，当地面覆盖层厚度大于3m时，可按现行国家行业标准《城市供热管网暗挖工程技术规程》CJJ200的有关规定确定。且标准值不小于 20kPa-30 kPa。）

5.3.4 下列施工荷载按可能发生的组合设计：

1设备运输及吊装荷载，施工机具及人员活载大小应根据施工工艺，施工设备及施工现场情况确定，并不小于10 KPa；

2地面临时堆载，引自现行国家标准《地铁设计规范》（GB50157）的规定：地面堆载，宜采用20KPa，始发井和接收井处不应小于30KPa；

3机械顶管施工时千斤顶的推力按计算顶力确定。

4注浆所引起的附加荷载；

1）顶进时触变泥浆压力0.15MPa；

2）泥浆置换注浆压力（根据地层压力及地下水状况确定）；

3）小直径DN1000以下双胶圈管节因纠偏产生的弯矩。

# 6顶管结构基本设计规定

## 6.1  一般规定

6.1.3城市供热管网工程结构破坏可能产生严重后果，如导致热机管道破坏，高温高压热水或蒸汽泄漏造成人身伤亡和停热事故等，造成较大的社会影响，将其安全等级确定为一级比较适宜；相比而言，施工阶段结构发生破坏产生的后果较运行阶段略低，其安全等级确定为二级比较适宜。

## 6.5	顶管内支架设计规定

6.5.1由于顶管管节为预制，选择合理支架形式，合理布设各种支架，并且能与预制钢筋混凝土管合理连接，使得结构的传力方式达到最优。

# 7 顶管结构设计与计算

## 7.1一般规定

7.1.2钢筋混凝土顶管结构施工阶段的验算主要是指顶进过程中管口的承载能力。

7.1.5 根据热力顶管工程多年设计和施工经验，依据据Peck提出的盾构施工引起的地表沉降的估算方法来计算机顶管工程的地表沉降完全符合要求。盾构隧道与机顶管隧道均为圆形隧道，推进时的破土方法是一样的，对周围围岩的作用和影响也是一样的。

## 7.2 管口承载能力验算

7.2.3 热力顶管隧道与其他市政工程不同，隧道内需设置约束热机管道轴向变形、侧向变形的固定支架和导向支架。支架的立柱和横担一般采用组合型钢，最终将作用力传递到顶管结构上。设计时应充分考虑支架作用力对顶管结构的影响。

## 7.3  管节内力计算

7.3.3地层弹性抗力系数的计算取值一般分为四步：一是从地质勘查报告中取得从顶管上部45°角以下至顶管底部各层土的水平地层弹性抗力系数和垂直地层弹性抗力系数；二是将各层土的地层弹性抗力系数按土层厚度加权平均，将结果作为平均水平地层弹性抗力系数和平均垂直地层弹性抗力系数；三是估算土层弹簧的作用区域确定左右两侧土层弹簧的作用中心线与水平线的夹角；四是将第二步求得的平均地层弹性抗力系数向作用角方向投影，将投影结果作为土层弹簧的平均法向刚度。投影公式为：

表7.3.3  地层弹性抗力系数的取值参考了《城市供热管网暗挖工程技术规程》。

## 7.4顶管变形和抗滑移验算计算

7.4.5 根据现场原位试验，顶管隧道内热机管道产生的轴向推力和水平侧向推力，可通过固定支架的型钢立柱传递到管节上，并通过顶管隧道外壁与周围土体之间的摩阻力来平衡，侧向推力则通过顶管侧面的土体抗力来平衡。

根据多年的热力工程经验和试验来看，顶管传递轴向力推力的有效长度不会超过7节顶管长度，且在距固定支架立柱10m位置处，顶管轴向内力受支架影响几乎为零。

表7.4.5多年来热力机械顶管项目设计时，固定支架、导向支架轴向推力的抗滑移验算，钢筋混凝土顶管参照中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120中锚杆锚固体与土体之间的极限摩阻力进行，钢制顶管外壁单位面积平均摩擦阻力标准值按钢筋混凝土外壁单位面积平均摩擦阻力标准值的1/3考虑，完全符合计算要求。由于我国各地质条件、特性存在较大差异，且机械顶管背后泥浆置换的施工水平、置换效果差异也较大。所以，在有地区经验的情况下，应优先根据当地经验选取。

为保证泥浆置换效果，在顶管施工完成后，进行需对整个顶管隧道进行雷达探测，若顶管隧道背后存在空洞或土体不密实，应进行二次补浆，二次补浆一般采用水泥砂浆，以确保顶管结构外壁与土体之间密实。

# 8	工作井设计

## 8.1	一般规定

8.1.2工作井的结构形式较多，封闭式的工作井，宜采用格栅挂网锚喷支护、钢筋混凝土灌注桩、地下连续墙等结构形式。

8.1.3 工作井是顶管施工作业的重要垂直运输通道，地面及周边是起重、吊装、运输顶管机及堆放顶管材料、堆放弃土的场所，尤其是吊装顶管机时，顶进井和接收井井边有重型吊车站位，对于大管径顶管项目，顶进井井边需设置活动天车。这些工作荷载在设计时应预以考虑。

8.1.5 为保证结构的安全和稳定，在顶管顶进和接收前，应对井壁结构进行补强和加固。

8.1.6 顶管顶进时后背墙后面的土体提供反作用力来平衡液压千斤顶的顶力，如果土体松散，在顶力作用下工作井容易产生较大变形，影响工作井的结构和顶进施工安全。
8.1.8一般顶管施工完成后再施工中间热力检查室，可以保证顶管施工的连续性，检查室位置也可根据需要后做调整，如果检查室先行施工，顶管通过前，还要将已施工完的检查室回填密实，顶管通过后再将回填土取出，经济性较差。）

## 8.2顶进井

8.2.4  机械顶管施工的总顶进力主要是克服顶管机顶进时挖掘面上形成的迎面阻力和管节外壁与周围土之间的摩阻力，摩阻力的大小与顶进过程中减阻措施密切相关。根据大量的工程实例和经验数据统计，后背墙背后土体抗力不小于1.4倍的总顶进力时，顶进井不会产生影响顶进施工安全的较大位移。

由于最大顶力一般在顶进段接近完成时出现，所在有设计后座墙应充分利用土体抗力，而且在工程进行中应严密监测后背土的压缩变形值。当发现变形过大时，应采取注浆等措施加固后背土体，以提高土体抗力。）

8.2.5顶进方式仅考虑土压平衡和泥水平衡，其中（式8.2.5-2）未考虑顶管机正面土体改良、减阻措施。

8.2.9 后背墙按结构分类，一般可分为整体式或装配式两类。整体式后背墙多采用现浇混凝土。受施工工艺影响，喷锚支护结构的喷射混凝土强度一般为C20，最高不会超过C25，且喷射混凝土的均匀度和密实度远达不到模注混凝土的标准，在集中荷载作用下极易压碎，所以格栅挂网喷锚支护的顶进井有必要设置钢筋混凝土后背墙，且后背墙与工作井结构之间填充密实。

8.2.10 通过注浆可有效提高土体的有效抗剪强度指标。不同的地层条件需采用不同的注浆方式和注浆浆液。

8.2.11 顶进井主体结构型式通常为格栅挂网喷射混凝土、钢筋混凝土排桩、地下连续墙，后背墙采用模注钢筋混凝土结构形式，后背墙一般是在顶进井主体结构完成后再立模浇筑。如果两层结构之间存在空隙，后背墙在在承受较大荷载时容易开裂、破坏，影响顶进安全。

8.2.12在机械顶管始发和接收前，顶进井、接收井先预留与顶管尺寸匹配的洞口，洞口与顶管之间有一定的空隙，设置止水圈，防止地下水、泥砂和触变泥浆从管节与止水环之间的间隙流到工作井。

8.2.13 热力工程中，双向、多向始发和双向、多向接收的情况较为常见，尤其是多向始发时，先顶进的顶管管口与后顶进管道的后背墙一起承受油缸的推力，应采取措施对顶管管口进行保护。

# 9	防水设计

## 9.1一般规定

9.1.2条文说明：结构防水等级参考中华人民共和国行业标准《地下工程防水设计规范》（CJJ200）防水等级规定，整个工程的防水等级可与管材单元、重要部位的防水等级不同。针对不同的防水等级提出与之相应的可靠措施，才是正确的防水设计方法。否则，定级不准，势必有用超过标准或低于标准的措施，从而造成造价过高或质量下降的后果。顶管管材接口数量较多，除管材本身自防水外，“管道接口防水”“检查室洞口防水”应是重点。）

9.1.5 预防预制钢筋混凝土管的早期开裂，需采取综合的技术措施；

1 严格控制水泥用量，采用低水化热的水泥；

2优化混凝土配合比，控制用水量；

3 严格控制混凝土的坍落度和入模温度；

- 采用可靠的振捣措施，确保密实度；

5 加强混凝土的养护条件，严格控制拆模时间。

## 9.2顶管接口结构防水

9.2.1管道接口应承担两项功能：一是力的轴向传递；二是防止水的渗漏（包括地基沉降引起的管口局部变形）。

9.2.2 结合其他市政顶管管道接口防水经验，并考虑热力管道的使用特点，依据管道接口所承担的功能和设计原则，经过专题专项的研究和工程的实践，最终确定了适用于热力工程的顶管接口形式。设计主防水为单道防水和双道防水两套设计方案，防水防线组成为承口端面胶板、聚醚型聚氨酯遇水膨胀胶条和嵌缝聚氨酯密封膏。

9.2.3 楔形橡胶密封圈是承插口之间的主要防水材料，利用承插口对接时对该密封圈截面沿管道径向压缩产生的回弹力（压缩应力），在密封产品和承口、插口接触面上形成接触应力，达到密封止水效果。

热力顶管结构是处在高温的环境下，并且要满足100年的使用寿命，对于顶管结构以及顶管管节之间的防水材料有特殊的要求，北京特泽热力工程设计有限责任公司配合西北橡胶塑料研究设计院制定了管道接口防水方案并进行了实验验证；对防水材料的基本性能指标进行了测定、对比和优化，采用人工加速老化实验方法对防水材料在使用环境中100年后的主要性能衰减情况进行了测定；配合北京远通水泥制品有限公司对防水材料在实际装配条件下进行了防水测试。

1 管片防水材料材质的选择

三元乙丙橡胶具有优异的耐老化、耐臭氧、耐腐蚀等性能，因此被广泛用作市政给排水管道和地铁隧道的防水材料，但其和硅橡胶相比，三元乙丙橡胶长期耐高温性能稍差于硅橡胶。考虑到热力隧道长期的高温高湿环境特点，选用硅橡胶作为热力顶管管道的主防水材料应具有更优异的耐老化性。两种胶料的性能对比见表1：

表1  硅橡胶和三元乙丙橡胶材料性能指标对比表

| 序号 | 项目 | 单位 | 硅橡胶 | 三元乙丙橡胶 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 硫磺硫化体系 | 过氧化物体系 |
| 1 | 硬度 | 邵尔A | 64 | 65 | 66 |
| 2 | 拉伸强度 | MPa | 8 | 9 | 8 |
| 3 | 扯断伸长率 | % | 470 | 400 | 370 |
| 4 | 压缩永久 变形 | （150℃×24h） | % | 19 | / |  |
|  |  | （100℃×24h） | % | / | 40 | 12 |
| 5 | 热空气老化 |  | 150℃×96h | 150℃×48h |
|  |  | 硬度变化 | 邵尔A | +2 | +12 | +6 |
|  |  | 拉伸强度变化率 | % | +12.5 | +13 | +12 |
|  |  | 扯断伸长变化率 | % | +6 | -45 | -30 |
| 6 | 防霉等级 | 级 | 一级 | 一级 |

2 管道接口防水材料（硅橡胶）人工加速老化实验

试验原理：橡胶密封垫在顶管工程中，其作用是防止结构内部或外部水的泄漏。橡胶垫在整个使用过程中处于压缩状态，属于静态密封。顶管内气候环境与室内气候环境大致相当，橡胶密封垫在使用过程中所发生的老化主要是热氧老化，同时受机械应力和水的作用。因此可以利用测定橡胶密封制品贮存期的方法来预测橡胶密封垫的使用期，即利用热空气加速老化的方法外推计算。从室温到高温热空气加速老化的一定温度范围内，其老化机理是相同的，即性能与老化时间和老化温度之间存在着特定的关系，按照标准给定的公式即可计算出常温下的寿命。

实验依据：HG/T 3087-2001《静密封橡胶零件贮存期快速测定方法》、GB/T 7759-1996《硫化橡胶和热塑性橡胶在常温、高温和低温下压缩永久变形的测定》

3试验方法

a）热空气老化试验温度

取五个试验温度：453K  443K  433K  423K  413K。

b）老化性能项目

根据橡胶密封垫的实际使用情况，选择压缩永久变形作为寿命预测的试验项目。试样为圆柱形，规格尺寸为Ф10×10，压缩率为30％。按照HG/T 3087-2001《静密封橡胶零件贮存期快速测定方法》进行。选定性能变化的临界值1-ε＝0.5作为预测的临界值。

4 试验数据

不同温度下测得的压缩永久变形变化（1-ε）数据见表2。

表2  压缩永久变形变化（1-ε）数据表

| 413K | 423K | 433K | 443K | 453K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t | y | t | y | t | y | t | y | t | y |
| 0.5 | 0.9424 | 0.5 | 0.9368 | 0.5 | 0.9229 | 0.5 | 0.9174 | 0.5 | 0.8877 |
| 1.5 | 0.9216 | 1.5 | 0.9079 | 1.5 | 0.884 | 1.5 | 0.8731 | 1.5 | 0.8182 |
| 3.5 | 0.8928 | 3.5 | 0.8743 | 3.5 | 0.837 | 3.5 | 0.8234 | 2.5 | 0.7767 |
| 6.5 | 0.8686 | 6.5 | 0.8448 | 6.5 | 0.8021 | 6.5 | 0.7837 | 4 | 0.7346 |
| 11.5 | 0.8385 | 11.5 | 0.8078 | 11.5 | 0.7572 | 11.5 | 0.7273 | 6 | 0.6985 |
| 17.5 | 0.815 | 17.5 | 0.7802 | 17.5 | 0.7264 | 17.5 | 0.6931 | 10 | 0.6564 |
| 28.5 | 0.7936 | 28.5 | 0.7554 | 26.5 | 0.6915 | 26.5 | 0.6501 | 15 | 0.611 |
| 43.5 | 0.754 | 43.5 | 0.7083 | 40.5 | 0.6559 | 40.5 | 0.5964 | 21 | 0.5709 |
| 63.5 | 0.7279 | 63.5 | 0.6815 | 56.5 | 0.6217 | 56.5 | 0.5527 | 28 | 0.5434 |
| 94.5 | 0.6917 | 94.5 | 0.6411 | 76 | 0.5855 | 76 | 0.5111 | 39 | 0.498 |
| 132.5 | 0.6649 | 132.5 | 0.6069 | 101 | 0.5493 | 101 | 0.4694 | 52 | 0.4559 |
| 176.5 | 0.6394 | 176.5 | 0.5726 | 131.17 | 0.5158 | 131.17 | 0.4278 |  |  |
| 227.5 | 0.626 | 227.5 | 0.5544 | 168.17 | 0.4909 | 168.17 | 0.3962 |  |  |
| 293.5 | 0.6032 | 293.5 | 0.5269 | 218.17 | 0.4581 | 218.17 | 0.3559 |  |  |
| 389.5 | 0.5677 | 389.5 | 0.4866 | 278.17 | 0.4292 | 278.17 | 0.3203 |  |  |
| 526.5 | 0.5248 | 469.5 | 0.4469 | 357.17 | 0.3977 | 303.17 | 0.3096 |  |  |

5计算过程

老化特性指标y与老化时间t之间关系可按下式式描述：

（1）

式中：y——压缩永久变形1-ε0；

B——经验常数；

K——速度常数，d-1；

t——老化时间，d；

e——经验常数。

速度常数K与老化温度T之间关系服从阿伦尼乌斯公式：

（2）

式中：E——表面活化能，J·mol-1；

R——气体常数， J·K-1·mol-1；

T——老化温度，K；

A——频率因子，d-1。

根据标准的规定，合理估算出上述两式中的参数，再结合试验所得到的压缩永久变形结果和扯断伸长率，计算出特定条件下的贮存寿命。经验常数α是通过多次尝试计算得出的，方法如下：

首先应选定经验常数α为0.50和0.51，按公式3计算I值。如果α=0.50时I值小，则α的尝试区间为0～0.50，否则为0.51～1，最终选定的α应保证I值最小。

（3）

要计算I值，就需要先计算公式（3）中的B和K。

将（3-1）式两边取对数得到公式（4：

（4）

Y=lgy；a=lgB；b=-K/2.303；X=ta。

按最小二乘法估计a和b，

（5）

（6）

由此可求得p个试验温度下的常数Ki=2.303bi和Bi=10ai，

将（3-2）式两边取对数得到下列公式：

（7）

式中：W=lgK；C=lgA；D=-E/2.303R；Z=T-1。

按最小二乘法估计C和D。

（8）

（9）

由此可计算p个试验温度下的速度常数K的估计值Ki=10（C+DZi）

统计分析W=C+DZ方程的线性相关性，按下式计算相关系数r

（10）

查相关系数表中显著性水准为0.01，自由度df=p-1的表值，如果计算值大于表值，则W与Z显著相关，方程成立。

W的预测区间估计：按下列公式计算W的标准偏差。

（11）

（12）

则W的置信界限的上限按下式计算：

（13）

式中t可以从df=p-2和显著性水准为0.05时的单侧界限t的数值表中查出。

（14）

在给定临界值的条件下得出不同温度的贮存期限。贮存期按下式计算：

（15）

经计算后得出的结论：经100年压缩永久变形下降到0.2832。

6结果讨论

硫化三元乙丙橡胶在常温下的100年老化寿命预测实验在2008年前已经完成，实验过程在此不再详细列举，望各位专家给与理解。实验报告附后，实验结论在以下的讨论中将作为参考依据。

根据本实验结论可见，硫化硅橡胶在70℃的温度环境下，预测经100年的压缩静密封状态下的压缩永久变形为28.32%（近似30%），即可理解为产品在70℃的温度下经历100年的静压缩后，产品压缩量的变形量约为30%。由于实验采用原始压缩量为25%，则可计算压缩永久变形量为产品原始高度的：25%×30%=7.5%，即压缩永久变形的绝对量很小。这一结论为材料的应用提供了很好的保证，

较前的国内三元乙丙橡胶的人工加速老化实验的预测结果［2］显示，硫化三元乙丙橡胶在常温（20℃）经100年的静压缩后，压缩应力松弛率为35%；国外有关项目（哥本哈根热力隧道）预测的结果为：在55℃的温度条件下，经100年的静压缩后，压缩应力松弛率为50%。我国行业标准HG/T 3087-2001《静密封橡胶零件贮存期快速测定方法》中规定橡胶密封零件在使用寿命期内的压缩应力松弛率临界值为50%。所以，实验结果说明，在热力隧道中使用三元乙丙橡胶密封垫具有很大的风险。

7材料性能指标的确定

参照国内其他顶管隧道密封圈的应用情况和硅橡胶的特点，结合人工加速老化试验的结果，建议选用硅橡胶的材料性能指标见表3。

表3硅橡胶防水材料性能指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 楔形胶圈/供形胶圈 | 端面胶版 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 | 邵尔A | 65±5 | 55±5 |
| 2 | 拉伸强度 | MPa | ≥8 | ≥8 |
| 3 | 扯断伸长率 | % | ≥350 | ≥350 |
| 4 | 压缩永久变形（150℃×24h） | % | ≤20 | ≤20 |
| 6 | 热空气老化 （150℃×96h） | 硬度变化 | 邵尔A | ≤+8 | ≤+8 |
|  |  | 拉伸强度变化率 | % | ≥-20 | ≥-20 |
|  |  | 扯断伸长变化率 | % | ≥-30 | ≥-30 |
| 7 | 防霉等级 | 级 | 0到一级 | 0到一级 |

8粘合试验

硅橡胶由于其表面惰性，属于难粘材料，氯丁酚醛胶粘剂是目前隧道管道工程广泛使用的胶粘剂，试验过程中选择了几种胶粘剂进行了对比试验，结果见表4。

表4粘合试验对比表

| 胶粘剂种类 | 粘合强度 | 施工工艺 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯丁酚醛 | 弱 | 易操作 | 成本低，粘合弱 |
| 室温硫化硅胶 | 强 | 较易操作 | 成本高，粘合强 |
| 环氧树脂 | 可 | 难操作 | 成本高，粘合尚可 |
| 瞬干胶水 | 强 | 难操作 | 成本尚可，难操作 |

根据对比试验的结果，选用室温硫化型硅橡胶粘合剂作为热力顶管管道粘合材料。

9试验结果

在设计的试验水压（0.2MPa）条件下，两套设计方案在密封圈与管道接触部位均无渗漏水情况。）

承口钢环应有足够的刚度，以承受顶推过程中则向力对钢环产生变形的影响；因此承口钢环的材应选用Q335及以上标号的板材，板材厚度不能低于10mm。为确保承口钢环的尺寸精度，应采用胀圆设备加工。

# 10顶管施工

## 10.1	一般规定

10.1.3没有施工组织设计或施工组织设计未经批准不得实施顶管工程。

1施工标准及依据内容包括方案编制依据的法律、法规、规范、规程等，编制方案所依据的设计文件、地质勘察报告、地下障碍物调查报告以及其他相关资料。

2 工程概况的内容包括：1、工程项目名称、工作内容、工程期限和施工要求；2、工程的地理位置、交通条件、地形地貌、气候特征等；3、周边构筑物、地下管线以及施工场地条件等；4、工程地质条件、水文地质条件、，着重说明影响顶管施工的主要地质因素；5、应有管线平面图、剖面图；6、应介绍工程的相关单位。

3按照管线设计及位置说明施工顺序，按照工序计算工程总量。

4顶管技术措施包括总顶力估算、后背承载力的估算；后背、止水圈、基坑导轨、顶管机、油泵、油缸的安装方法；顶管进出东的措施；顶进减租措施；排渣方式、处理方法；顶进纠偏措施；管道定位、测量方法以及采取的仪器、测量精度分析；地面变形及周围环境影响的控制措施；中继间的设置、安装、使用、拆除的措施；施工时的通风、供电、通信措施；顶管施工中垂直运输措施；工程重点部位的技术措施；管道贯通的处理措施等。

5含监测对象、手段、方法、技术要求、人员组成以及监测的控制值（允许值、报警值）。

6根据管径、顶管长度、估算的总顶力、顶管方法来确定顶管设备，包括顶管机、中继间、泥浆泵、主顶泵站、主顶油缸、泥浆搅拌机等。）

7场地布置依据现场调查的情况和顶进方式确定。在顶进坑施工的场地要确定顶进坑、顶进设备、管材、渣土临时存放、泥浆处理设备、垂直运输设备等的具体位置。

8保证措施包括管道顶进方向的控制，顶力的控制，土体变形控制等。

9 对事故应考虑有应急预案。

10施工进度计划图应合理安排。除施工工艺顺序外，还包括前期施工准备及后期路面恢复、各种辅助施工的内容，并且全部列入施工计划的总工期中。以及相应的保证措施。

11 应急预案包括突发事件、工程质量安全、环境影响预案。

12 施工组织与管理措施包括施工组织管理体系以及人员健康、环境保护措施。

## 10.2设备选型

10.2.6机械顶管平衡类顶管机有： 1、土压平衡式顶管机——通过调节出泥舱的土压力稳定开挖面，弃土可从出泥舱排出的顶管机，可用于淤泥和流塑性粘性土。2、泥水平衡式顶管机——通过调节出泥舱的泥水压力稳定开挖面，弃土以泥水方式排放出顶管机，可用于粉质土和渗透系数较小的砂性土。

## 10.3	施工准备

10.3.10第2款：以使传力均匀和受力稳定。

10.3.17 第5 款：以保证洞口结构的安全。

## 10.4  工作井及后背

10.4.3忽略钢制后背铁的影响，假设主顶油缸的顶力通过后背墙均匀的作用在工作井后背土上，当最大总顶力F＜后背总反力R时，则认为可保证后背稳定。

在估算后背的稳定性时应注意：

1油缸总顶力的作用点低于后背被动土压力的合力点时，后背所承受的推力最大；

2油缸总顶力的作用点与后背被动土压力的合力点相同时，后背所承受的推力略大；

3油缸总顶力的作用点高于后背被动土压力的合力点相同时，后背的承受能力最小；

因此，为使后背能承受较大的推力，工作井应尽可能深一些，后背墙也尽可能埋入井底多一些。）

土的内摩擦角值可参考现行国家标准《城市供热管网暗挖工程技术规程》CJJ200-2014。

## 10.6  正常顶进

10.6.1

2  确保开挖掘进工作面的土体稳定和土（泥水）压力平衡；并控制顶进速度、挖土和出土量，减少土体扰动和地层变形。

3  控制顶管机前进方向和姿态，并应根据测量结果分析偏差产生的原因和发展趋势，确定纠偏的措施。

4  千斤顶退回时，油压不得过大，速度不得过快。

5  严格防止顶力超限，顶进中若发现油压突然增高，应立即停止顶进，检查原因并经处理后方可继续顶进。

6  对大刀盘顶管机当旋转角大于±30°时应采用改变刀盘的旋转方向校正。

8  管体与顶管机联成一体是为了防止管节飘移。

9  橡胶圈就位前涂抹润滑剂以利于楔形橡胶圈就位入槽。

10在钢筋混凝土管道外壁周围涂刷热熔化的石蜡以减小水泥管壁与润滑浆及土层间的摩擦阻力。

10.6.4 第9款：暂停顶进作业时的程序操作：

1）停止主顶系统的推进；

2）停止螺旋输送机出土；

3）关闭加泥、润滑系统；

4）停止机头纠偏油缸。

10.6.6 第2款：泥水平衡顶管机开机程序：

1）启动之前，所有按钮开关和选择开关都应处于“断开”或“停止”位置；

2）合上电源开关，指示灯亮，接通监视器；

3）调整测斜仪到零位；

4）启动工作坑旁路装置的进泥泵和排泥泵；

5）按下液压动力装置的“启动”按钮；

6）把泥浆送入顶管机后，调整泥浆压力达到稳定值；

7）启动切削刀盘，使其开始旋转切削土层；

8）起始顶进时，调整监控屏上土压表显示的压力数值，使之保持在设定的压力值范围内；

9）确保顶管机工作平稳，当切削刀盘位移指示器指在“零位”左右时，表明顶管机处于良好工作状态

10）顶管机在正常作业过程中，操作人员还应经常通过监控器上仪表的显示进行适当调整，主要操控内容包括：调整土压力，控制切削刀盘位移，启动主切削刀具，纠偏油缸行程的伸缩，操作泥浆截止阀，操纵旁通阀，泥浆流向变换，抽除顶管机内积水等。）

泥水平衡顶管机的停机程序：

1）主顶千斤顶停止顶进作业；

2）停止切削刀盘传动；

3）把机内“旁通阀”开关拨到“开启”位置；

4）把“泥浆截止阀”拨到“闭合”位置；

5）关闭“机内液压动力机组”开关；

6）关闭“进泥泵”和“排泥泵”；

7）开启“放泄阀”；

8）关闭“工作回路”开关；

9）关闭监控器及主电源。

10.6.9

3 管节接口的密封性对于F型钢承口可增加钢套环承插长度；衬垫可选用无硬节松木板，其厚度应保证管节接口端面受力均匀。）

5曲线段前几节管接口处可预埋钢板、预设拉杆是为了以备控制和保持接口张开量；对于软土层或曲率半径较小的顶管，可在顶管机后续管节的每个接口间隙位置，预设间隙调整器，形成整体弯曲弧度导向管段。

10.6.10曲率半径计算考虑顶管周围土体承载力、施工顶力传递、管节接口形式、管径、管节长度、管口端面衬垫厚度等因素；不能满足公式计算结果时，可采取减小预制管管节长度的方法使之满足。

10.6.11

1 400m～1000m的长距离顶管时管节长度可以适当加大。

5钢管内外防腐：

1）除锈标准应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级》（GB8923-88）中的要求。

2）外观质量检测：目测，涂层表面应平整光滑，不得有明显流淌。

3）厚度检测：用涂层测厚仪在焊口两侧补口区上、下、左、右位置共8点进行厚度测量，其最小厚度不得小于设计要求。

4）漏点检测：用火花检漏仪，以5V/μm的直流电压对补口处进行100%检测，以不出现电火花为合格。

钢管内防腐：

1）内防腐施工应在管道试压后进行。

2）钢管内防腐采用水泥砂浆衬里。

3）内衬材料在涂装前应先进行试验，强度应大于或等于《埋地给水钢管水泥砂浆衬里技术标准》CECS10：89的质量标准。

6  管道压力试验采用水压试验法试验，其试验标准和要求可按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268规定。

10.6.12

1  任何情况下气体检测报警仪达到报警值时，所有作业人员应该立即撤离有限空间。

8  短距离顶管可采用鼓风机通风；长距离顶管应采用压缩空气通风。

10.6.14 第3款：按编号顺序的管节进行顶进是为了保证热力管道固定、导向支架位置安装的正确。

## 10.7 顶后处理

10.7.1 顶管工程贯通后管材表面破损总面积超过管材内表面积的1/20 ；管材接口破损长度超过管口周长的1/4；管材钢筋断裂；管材出现结构裂缝以及严密性试验不合格的不得修补，应更换管材。

10.7.2 顶管工程贯通后管缝封闭可采用柔性材料，注浆孔采用防渗水泥封闭。

10.7.3常用注浆法填充管外壁与土体之间的缝隙，对被扰动的土体进行胶结固化。注浆材料宜为水泥与粉煤灰混合浆液。注浆编组进行，可将相邻的二组注浆孔编一个单元，分别做为注浆孔与排浆孔，自注浆孔注入固结浆液，将润滑浆从相邻排浆孔挤出，要保持一定的时间，尽量多的排出润滑浆。

固结浆的注入从管道一端开始，依次顺序进行。全线注浆完成后，应关闭注浆阀门，静态保持压力稳定直至固结浆初凝。浆液初凝后，进行第二次注浆，将原来的排浆孔做为注浆孔，原来的注浆孔为排浆孔，交替进行，注浆次数不宜少于3次，每两次的间隔不宜大于24h。

固结浆的注入压力宜控制在主动土压力与被动土压力之间。当有其他地下管线及构筑物时，应控制注浆压力。

10.7.5 第2款：混凝土平台采用C20混凝土，在平台顶面下20mm处配置钢筋为8mm～10mm的单层双向钢筋网（一般采用光圆钢筋），钢筋网格间距一般为100mm～150mm，钢筋网下设板凳支撑筋，一般应为10mm的螺纹钢筋，纵向间隔1m。

## 10.8  中继间

10.8.2中继间的顶力储备平均按30%计，用公式（11.6.1）中的0.7表示，估算时忽略顶管机类型，并假设第1号中继间安装在前50m的位置。

10.8.3 第3款：顶管距离一般400m -1000m的属于超长距离顶管。

## 10.9姿态控制

10.9.5第1款：机头管技术是指在顶管机顶进过程中，将其与后续的若干特制混凝土管（俗称机头管）通过一定的方法进行加固和连接，使其与机头管形成整体，防止顶管机发生漂移和松脱，减少顶管机刀盘在切削土体的过程中发生旋转，同时在顶进过程中具有导向作用。

# 11监控量测

## 11.1一般规定

11.1热力机械顶管工程，一般位于不具备明开条件的复杂的城市环境中，无论是工作井施工还是管节的机械顶进施工，不可避免地对地层产生扰动，引起的地层变形会对周边地下管线和地上建筑物产生影响甚至破坏。机械顶管施工需要考虑对周边环境的不利影响。监控量测可以掌握支护和管节及周边环境的动态，是监视和判断机械顶管施工过程和施工影响范围内的周边环境是否安全和稳定的重要手段，利用监测结果为设计和施工提供参考依据，因此采用机械顶管施工的热力工程，需进行监控量测专项设计，作为设计文件的重要组成内容。）

11.2本章列出了锚喷工作竖井监测项目、沉降和变形控制标准，对于采用钢筋混凝土灌注桩和钢筋混凝土连续墙的工作竖井，其监测项目和变形控制标准应符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120和北京市地方标准《地铁工程监控量测技术规程》DB11/490的规定。）

# 12	施工验收

## 12.2工程验收

12.2.1检查室

主控项目

1检查室后背土体注浆加固应根据土质情况制定合理的注浆加固方案，其中应包括注浆范围、浆液选择、注浆压力等。可先进行局部注浆实验，实验结果达到设计要求再进行全断面注浆。

一般项目

3顶管始发坑和接收坑土体加固范围应为1D～1.5D，不得少于1D（D为机械顶管机头长度）。

12.2.2区间顶管

主控项目

1本规范机械顶管推荐管道为钢筋混凝土管，数量较大时监理单位应安排监理进驻构件厂进行隐蔽验收和相应见证试验。带有预埋铁的特殊管材一般为安装固定支架或导向支架位置，施工单位在进行顶管施工前应编制布管图，对每一节管材进行编号，并严格按照编号进行顶管施工，防止特殊管材位置错误。