| UDC |  |
| --- | --- |

#### 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

P                          	GB/T 50548—201X

330kV～750kV架空输电线路勘测标准

Standard for investigation and surveying

of 330kV～750kV overhead transmission line

（征求意见稿）

201X-××-×× 发布                     201X-××-×× 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

联合发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

#### 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

330kV～750kV架空输电线路勘测标准

Standard for investigation and surveying

of 330kV～750kV overhead transmission line

GB/T 50548—201X

主编部门：中  国 电 力 企 业  联  合  会

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：2  0 1  X 年 X  X 月  X  X  日

中国计划出版社

201X  北京

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第xx号

住房和城乡建设部关于发布国家标准

《330kV~750kV架空输电线路勘测标准》的公告

现批准《330kV~750kV架空输电线路勘测标准》为国家标准，编号为GB /T50548-201x，自201x年xx月xx日实施。原《330kV~750kV架空输电线路勘测规范》GB 50548-2010同时作废。

本标准由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

201x年xx月xx日

前言

根据住房和城乡建设部标准定额司《关于印发2016年工程建设标准定额制订、修订计划的通知》（建标标函［2015］167号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，结合工程实际，对国家标准《330kV~750kV架空输电线路勘测规范》GB 50548-2010进行了修订。

本标准的主要技术内容是：总则，术语和符号，基本规定，可行性研究阶段测量, 初步设计阶段测量，施工图设计阶段测量，专项测量，改造测量，卫星遥感测量，机载激光雷达测量，卫星定位测量，地理信息系统，可行性研究阶段岩土工程勘察，初步设计阶段岩土工程勘察，施工图设计阶段岩土工程勘察，岩土工程勘察方法，特殊岩土分布区岩土工程勘察，特殊地质条件岩土工程勘察，原体试验，基坑检验，可行性研究阶段工程水文勘测，初步设计阶段工程水文勘测，施工图设计阶段工程水文勘测，水文查勘，水文分析计算，河、海床演变分析，可行性研究阶段工程气象勘测，初步设计阶段工程气象勘测，施工图设计阶段工程气象勘测，气象查勘，气象分析计算等。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，由中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司负责具体内容解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司（地址：湖北省武汉市武昌区中南二路12号，邮编：430071）。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：  中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

参编单位：  电力规划设计总院

中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司

中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司

中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司

北京洛斯达科技发展有限公司

广东省电力设计研究院有限公司

山西省电力勘测设计院有限公司

山东电力工程咨询院有限公司

四川电力设计咨询有限责任公司

主要起草人：程正逢  XXX   XXX

主要审查人：XXX  XXX   XXX

目 次

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	4

3 基本规定	6

3.1  测量	6

3.2  岩土工程勘察	6

3.3  工程水文勘测	8

3.4  工程气象勘测	9

4 可行性研究阶段测量	11

4.1  一般规定	11

4.2  内业测量	11

4.3  外业测量	12

4.4  测量成果	13

5  初步设计阶段测量	14

5.1  一般规定	14

5.2  内业测量	14

5.3  外业测量	15

5.4  测量成果	16

6  施工图设计阶段测量	17

6.1  一般规定	17

6.2  基础控制测量	17

6.3  辅助路径优化	18

6.4  落实路径测量	19

6.5  平面与高程联系测量	21

6.6  交叉跨越测量	21

6.7  平面及断面测量	23

6.8  定位与检验测量	25

6.9  塔基断面测量	27

6.10  测量成果	27

7  专项测量	29

7.1  塔位坐标联测及转换	29

7.2  房屋分布图调查测量	29

7.3  林木分布调查测量	30

7.4  塔位地形图测量	31

7.5  接地极极址测量	31

7.6  土石方测量	32

7.7  水文测量	32

7.8 运行维护测量	33

7.9 安全监测	37

8 改造测量	40

8.1 一般规定	40

8.2 风灾改造测量	40

8.3冰灾改造测量	42

8.4 导线温升增容改造测量	44

9  卫星遥感测量	46

9.1 一般规定	46

9.2数据准备	46

9.3 像片控制测量	47

9.4 空中三角测量	48

9.5数字高程模型建立	50

9.6 数字正射影像图制作	52

10  机载激光雷达测量	54

10.1  一般规定	55

10.2  数据获取	56

10.3  数据预处理	58

10.4  DSM与DEM制作	60

10.5  内业数字测图	61

11 卫星定位测量	63

11.1一般规定	63

11.2  静态卫星定位测量	64

11.3动态卫星定位测量	68

12 地理信息系统（GIS）	73

12.1 一般规定	73

12.2地理信息系统（GIS）的建立	73

12.3地理信息系统（GIS）的运行与维护	78

13  可行性研究阶段岩土工程勘察	79

14  初步设计阶段岩土工程勘察	81

15  施工图设计阶段岩土工程勘察	83

15.1  一般规定	83

15.2  平原与河谷地区勘察	83

15.3  山地丘陵区勘察	84

15.4 深切峡谷区勘察	85

15.5 戈壁沙漠地区勘察	86

15.6 勘察成果	87

16  岩土工程勘察方法	89

16.1  工程地质调查	89

16.2  遥感解译	89

16.3  工程物探	90

16.4  勘探与测试	91

17  特殊性岩土分布区岩土工程勘察	92

17.1  湿陷性黄土	92

17.2  多年冻土	92

17.3  软土	94

17.4  膨胀岩土	95

17.5  红粘土	96

17.6  填土	97

17.7  风化岩与残积土	98

17.8  盐渍土	99

17.9  混合土	100

18  特殊地质条件岩土工程勘察	100

18.1  岩溶与洞穴	101

18.2  滑坡	102

18.3  崩塌与倒石堆	103

18.4  冲沟	104

18.5  泥石流	105

18.6  地震液化及震陷	105

18.7  采空区	106

19  原体试验	108

20  基坑检验	110

21  可行性研究阶段工程水文勘测	111

21.1  一般规定	111

21.2  勘测内容深度与技术要求	112

21.3  勘测成果	113

22  初步设计阶段工程水文勘测	114

22.1  一般规定	114

22.2  勘测内容深度与技术要求	114

22.3  勘测成果	116

23  施工图设计阶段工程水文勘测	117

23.1  一般规定	117

23.2  勘测内容深度与技术要求	117

23.3  勘测成果	118

24 水文查勘	120

24.1  一般规定	120

24.2  人类活动影响调查	120

24.3  洪涝调查	121

24.4  河床演变调查	122

24.5  冰情及河流漂浮物调查	123

24.6  特殊地区水文调查	123

24.7  水文测验	124

25 水文分析计算	125

25.1 一般规定	125

25.2 天然河流设计洪水	126

25.3 水库上下游设计洪水	126

25.4  溃堤溃坝洪水	127

25.5 冰情洪水	128

25.6 特殊地区洪水	128

25.7  设计洪水位	128

25.8 设计流速	129

25.9 滨海、河口水文分析计算	130

26  河床、海床演变分析	134

26.1  一般规定	134

26.2  河床演变分析	134

26.3  海床演变分析	135

26.4  冲刷分析计算	136

27  可行性研究阶段工程气象勘测	137

27.1  一般规定	137

27.2  勘测内容深度与技术要求	137

27.3  勘测成果	138

28  初步设计阶段工程气象勘测	139

28.1  一般规定	139

28.2  勘测内容深度与技术要求	139

28.3  勘测成果	140

29  施工图设计阶段工程气象勘测	142

29.1  一般规定	142

29.2  勘测内容深度与技术要求	142

29.3  勘测成果	142

30  气象查勘	144

30.1  一般规定	144

30.2  大风调查	144

30.3  覆冰调查	145

30.4  主导风向调查	147

30.5  专用气象站与观测	147

31  气象分析计算	148

31.1 一般规定	148

31.2 设计风速	148

31.3 设计冰厚	149

附录A　拥挤地段平面图样图	151

附录B　通信线危险影响相对位置图样图	152

附录C  变电站或发电厂进出线平面图样图	153

附录D  测量标桩规格及埋设尺寸及点之记	154

附录E  平行接近线路相对位置平面图样图	156

附录F交叉跨越断面、平面分图样图	157

附录G  输电线路平断面图样图	160

附录H  平面图、断面图符号表	163

附录J 塔基断面图样图	168

附录K  房屋分布图样图	169

附录L  林木分布图样图	171

附录M  塔位地形图样图	172

附录N 极环平断面图样图	173

附录P  不同坐标系的椭球基本几何参数	174

附录Q  塔基水文条件一览表	175

附录R  覆冰种类判别条件一览表	176

附录S  风速次时换算公式系数	177

本标准用词说明	179

引用标准名录	180

条文说明

CONTENTS

1 General provisions

2 Term and symbols

2.1 Terms

2.2 Symbols

3 Basical requirement

3.1 Survey

3.2 Geotechnical investigation

3.3 Engineering hydrological investigation and surveying

3.4 Engineering meteorological investigation and surveying

4 Survey of feasibility study stage

4.1 General requirement

4.2 Office work

4.3 Fieldwork

4.4 Finished product submitted

5 Survey of preliminary design stage

5.1 General requirements

5.2 Office survey

5.3 Field survey

5.4 Surveying result

6 Survey of workingdrawing design stage

6.1 General requirements

6.2 Basic control survey

6.3 Assistant route optimization

6.4 Route location survey

6.5 Plane and elevation connection survey

6.6 Cross survey

6.7 Plane and cross section survey

6.8 Positioning and testing survey

6.9 Section survey of tower foundation

6.10 Surveying result

7 Special survey

7.1 Tower coordinate survey and transformation

7.2 House distribution survey

7.3 Forest distribution survey

7.4 Topographic survey of tower position

7.5 Ground electrode site survey

7.6 Earthwork volume survey

7.7 Hydrological survey

7.8 Operation maintenance survey

7.9 Safety monitoring

8 Electric Power Line reconstruction survey

8.1 General requirements

8.2 Windstorm disaster reconstruction survey

8.3 Ice disaster reconstruction survey

8.4 Temperature rise increase capacity reconstruction survey

9 Satellite remote sensing survey

9.1 General requirements

9.2 Photograph control survey and photograph annotation

9.3 Aerial triangulation

9.4 DEM creation

9.5 DOM creation

9.6 Indoor digital mapping and test survey & rectification

10 AirbornLidar surveying

10.1 General requirements

10.2 Data acquisition

10.3 Data preprocessing

10.4 DSM and DEM creation

10.5 Digital mapping

11 Satellite positioning survey

11.1 General requirements

11.2 Static satellite positioning survey

11.3 Dynamic satellite positioning survey

12 Geographic information system(GIS)

12.1 General requirements

12.2 Establishment of geographic information system (GIS)

12.3 Operation and maintenance of Geographic Information System

13  Geotechnical investigation of feasibility study stage

14  Geotechnical investigation of preliminary design stage

15  Geotechnical investigation of working drawing design stage

15.1  General requirements

15.2  Investigation for plain and river valley

15.3  Investigation for mountain and hill

15.4  Investigation for high mountain

15.5  Investigation for desert

15.6  Investigation results

16  Method of geotechnical investigation

16.1  Engineering Geological Survey

16.2  Remote sensing

16.3  Geophysical exploration

16.4  Exploration and testing

17  Geotechnical investigation for special lithology

17.1  Collapsible loess

17.2  Frozen soil

17.3  Soft soil

17.4  Expansive soil and rock

17.5  Red clay

17.6  Filled ground

17.7  Weathered rock and residual soil

17.8  Saline soil

17.9  Mixed soil

18  Geotechnical investigation for special geologic condition

18.1  Karst and cave

18.2  Landslipe

18.3  Avalanche and collapse heap

18.4  Gully

18.5  Debris flow

18.6  Seismic liquefaction

18.7  Mined out space

19  Prototype test

20  Foundaion pit proving

21 Engineering hydrological investigation and surveying of feasibility study stage

21.1 General requirements

21.2 Contents and technical requirement

21.3 Outcome

22 Engineering hydrological investigation and surveying of preliminary design stage

22.1 General requirements

22.2 Contents and technical requirement

22.3 Outcome

23 Engineering hydrological investigation and surveying of working drawing design stage

23.1 General requirements

23.2 Contents and technical requirement

23.3 Outcome

24 Hydrological investigation and surveying

24.1 General requirements

24.2 Impact of human activity

24.3 Flood and waterlogging

24.4 Riverbed evolution

24.5 Ice and river float

24.6 Specific areas

24.7 Hydrological survey

25 Hydrological analysis and calculation

25.1 General requirements

25.2 Natural river design flood

25.3 Design flood about the upper stream and downstream of the reservoir

25.4 The dike-breach and dam-break design flood

25.5 Ice flood

25.6 Special area design flood

25.7 The design flood stage

25.8 The design flow rate

25.9 The hydrological analysis about the coastal and river mouth area

26 The evolution analysis of the river (sea) bed

26.1 General requirements

26.2 Analysis of the evolution of the river bed

26.3 Analysis of the evolution of the seabed

26.4 Scour analysis calculation

27 Engineering meteorological investigation and surveying of feasibility study stage

27.1 General requirements

27.2 Content and technical requirement

27.3 Outcome

28 Engineering meteorological investigation and surveying of preliminary design stage

28.1 General requirements

28.2 Content and technical requirement

28.3 Outcome

29 Engineering meteorological investigation and surveying of working drawing design stage

29.1 General requirements

29.2 Content and technical requirement

29.3 Outcome

30 Meteorology survey

30.1 General requirements

30.2 Strong wind

30.3 Wire ice covering

30.4 Predominant wind direction

30.5 Meteorology special-purpose station and observation

31 Meteorological analysis and calculation

31.1 General requirements

31.2 Design wind speed

31.3 Design wire ice covering

Appendix A Planimetic map in crowded area

Appendix B Relative position samples of communication line risk influence

Appendix C Plan legend for substation or power plant lines in and out

Appendix D Survey stake standard and embedding size

Appendix E Relative position plan samples of parallel proximity line

Appendix F Intersection and cross section plan

Appendix G Plan and section samples of transmission line

Appendix H Symbol list of plane metric and section plan

Appendix J Tower foundation section plan

Appendix K House distribution map

Appendix L Forest distribution map

Appendix M Tower position topographic map

Appendix N Electrode loop profile diagram

Appendix P Basic geometric parameter of ellipsoid from different coordinate system

Appendix N The schedule of hydrological condition about pole tower

Appendix P The calculation about the design wind speed

Appendix S The calculation about the design wire ice covering thickness

Explanation of wording in this code

List of quoted standards

Addition: Explain of provisions

1  总则

1.0.1  为了适应工程勘测技术发展和电力工程建设的需要，统一和规范330kV～750kV架空输电线路工程勘测技术要求，做到技术先进、经济合理、质量可靠、安全适用，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于330kV～750kV架空输电线路新建改建工程设计阶段测量、岩土工程勘察、工程水文勘测、工程气象勘测。本标准不适用于架空输电线路大跨越工程勘测。

1.0.3  330kV～750kV架空输电线路工程勘测阶段的划分应与设计阶段相适应，可划分为可行性研究阶段勘测、初步设计阶段勘测和施工图设计阶段勘测。

1.0.4  工程勘测所使用的计量仪器设备应按规定定期检定，作业时应处于正常工作状态，作业前应进行检视或检测合格；使用的专业应用软件应经过鉴定或验证。

1.0.5 工程勘测原始记录应真实和准确，所搜集的引用资料应经过验证。

1.0.6 为其他专业提交数据时，应确保数据全面和准确；为其他输电线路勘测设计及管理平台提交数字产品时，数据交换格式应符合《架空输电线路工程勘测数据交换标准》DL/TXXXX的相关规定。

1.0.7  330kV～750kV架空输电线路工程勘测除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语和符号

2.1  术语

2.1.1 基础控制测量basic control survey

为建立工程的首级控制网而进行的测量工作，包括平面控制测量和高程控制测量。

2.1.2  落实路径测量    route location survey

根据实地情况，对内业选择的线路路径进行优化调整，并在实地标定路径的测量工作。

2.1.3  直线桩    the stake of straight line

设置于两转角连线上为便于平断面、交叉跨越、定位等后续测量工作的控制性桩位。

2.1.4  塔位桩    stake of tower site

实地上杆塔位置中心桩。

2.1.5  中心断面    central section

两转角桩连线的铅垂面与地表面相截的剖面线。

2.1.6  边线断面    side line section

两塔之间边导线的铅垂面与地形、地物相截的剖面线。

2.1.7  风偏点    wind slanting point

边导线受最大风力作用产生摆动，可能接近的山脊、斜坡、陡岩等地形和建构筑物的需要测量的点。

2.1.8  交叉跨越点    crossed point of two lines

中心导线或边导线铅垂面与被交叉线相交的点。

2.1.9  横断面     cross section

与中心断面垂直的地形剖面线。

2.1.10  树高线     height line of trees

输电线路平断面图中断面图上表示线路沿线树的高度的断面线。

2.1.11  定线测量    straight line location survey

在两转角连线方向为便于平断面、交叉跨越、定位等后续测量工作而设置直线桩位置的测量。

2.1.12 定位测量     location survey

确定塔位位置，并测量塔位桩的累距或坐标、高程。

2.1.13房屋分布图     building distribution diagram

输电线路中用来表示线路中线两侧房屋及其附属设施的属地、位置、面积、户主、层数、建筑材料等信息的平面图。

2.1.14  弧垂测量  sag measurement

对导线上任意一点到悬挂点连线之间的铅垂距离进行测量。

2.1.15  倾斜 inclination

铁塔中心线在不同高度的点对应其相应底部点的偏移。

2.1.16  挠度  deflection

铁塔的基础、上部结构等在弯矩作用下因挠曲引起的垂直于铁塔轴线的线位移。

2.1.17 基础变形  foundation deformation

由于铁塔所承受的各种作用力传递到地基上而引起的结构变形。

2.1.18  岩土工程勘察    geotechnical investigation

根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质、环境特征和岩土工程条件，进行岩土工程分析与评价，并编制勘察文件的活动。

2.1.19 架空输电线路防洪标准 flood control standard for overhead transmission line

根据架空输电线路的电压等级、线路的重要性和线路的工程经济合理性而确定的防御洪水标准。330kV～750kV架空输电线路总体防洪标准为100年一遇，线路导线和基础的防洪勘测设计标准根据要求分别确定。

2.1.20 重要水域  important water area

影响线路路径方案的水域或对线路技术经济指标影响重大的水域。

2.1.21蓄滞洪区  the area of flood storage and detention

包括分洪口在内的河堤背水面以外临时贮存洪水的低洼地区及湖泊等。

2.1.22 洪泛区 flood plain

尚无工程设施保护的洪水泛滥所及的地区。

2.1.23 自然演变冲刷 natural evolution scour of river

河床泥沙在自然水流作用下不断运动，床面上的泥沙被水流冲起，又得不到上游来沙的补充，使床面下切，形成河床的冲刷。其影响因素有：挟沙能力、河床土质、河床比降和上游来水来沙条件等。

2.1.24 局部冲刷 local scour of river

水流在受到阻拦时，其结构发生急剧变化，水流的绕流使流线急剧弯曲，床面附近的漩涡剧烈淘刷迎水端和周围的泥沙而形成的冲刷。

2.1.25 设计风速   design wind speed

工程设计标准所要求的离地10m高10min平均最大风速。

2.1.26 标准冰厚    standard ice thickness

将不同密度、不同形状的覆冰厚度统一换算为密度为0.9g/cm3的均匀裹覆在导线周围的覆冰厚度。

2.1.27 设计冰厚    design ice thickness

工程设计标准所要求的离地10m高最大标准冰厚。

2.1.28 大风区  gale zone

设计风速等于或大于30m/s的地区。

2.1.29 重冰区  heavy icing zone

设计冰厚等于或大于20mm的地区。

2.1.29 微气候  microclimate

在一个特殊的局地小环境内，因下垫面性质的差异而形成的近地层大气的小范围气候。

2.1.30 微地形  microtopography

在小尺度范围内，对局部气候环境有显著影响的相对微小的地表形态。

2.2  符号

2.2.1  测量应遵守下列符号规定

GNSS－全球导航卫星(Global Navigation Satellite System)

CORS—连续运行基准站(Continuously Operating Reference Station)

RTK—利用载波相位差分的实时动态定位(Real Time Kinematic)

PPP－精密单点定位(Precise Point Positioning)

PPK－后处理动态测量(Post-Processed Kinematic)

PDOP－GNSS的空间位置因子（Position  Dilution of Precision）

WGS84－世界大地坐标系(World Geodetic System 84 )

DEM－数字高程模型(Digital Elevation Model)

DOM－数字正射影像图(Digital Orthophoto Map )

DLG－数字线划地图(Digital Line Graphic)

DRG—数字栅格地图(Digital  Raster  Graphic)

DSM－数字地表模型(Digital Surface Model)

GIS－地理信息系统(Geographic Information System)

2.2.2  岩土工程勘察应遵守下列符号规定：

b—基础宽度；

d—桩的直径或边长；

g—重力加速度；

p—土体自重应力；

2.2.3  工程水文勘测应遵守下列符号规定：

—坝址断面溃坝最大流量；

—桥墩局部冲刷深度。

2.2.4  工程气象勘测应遵守下列符号规定：

B—设计冰厚；

Bo—标准冰厚；

V10min——10min平均最大风速；

VTmin—定时2min平均或瞬时最大风速；

Wo—基本风压。

3 基本规定

3.1  测量

3.1.1  应积极推广应用卫星遥感测量、机载激光雷达测量、航空摄影测量、卫星定位测量、地理信息系统等新技术。采用新技术完成的测量产品应满足本标准的相应要求。

3.1.2 线路工程宜采用现行的国家大地坐标系和高程基准。同一工程平面坐标系统和高程基准应保持一致。坐标系统的选择应满足长度投影变形值小于10cm/km。

3.1.3  500kV及以下电压等级架空输电线路工程平面图测量范围应为中线两侧各50m。500kV以上电压等级架空输电线路工程平面图测量范围应为中线两侧各75m。

3.1.4 架空输电线路应明确唯一的前进方向，各种“左”、“右”关系应以前进方向为基准，累距、各桩编号应顺线路前进方向递增。

3.1.5 测量直线桩或塔位桩时，精度应满足相邻直线桩或相邻塔位桩的相对坐标中误差不大于0.05m,相邻直线桩或相邻塔位桩的相对高差误差限差不应大于0.3m。。

3.1.6测量数据文件应保留现场采集环境下的原始数据文件。所使用的软件宜与线路设计软件有数据接口。

3.1.7 采用数字摄影测量技术进行架空输电线路工程测量应执行《电力工程数字摄影测量规程》DL/T5318的相关规定。

3.1.8 架空输电线路工程测量精度等级要求应执行《电力工程测量测量精度标准》DL/TXXXX的相关规定。

3.1.9若有专项测量工作合同或任务时,专项测量工作的技术要求应满足合同和本标准第7章相关要求。

3.2  岩土工程勘察

3.2.1  岩土工程勘察应按照工程建设各勘察阶段的要求，精心勘察、精心分析，提出资料完整、评价正确的勘察报告。

3.2.2  岩土工程勘察应分阶段进行，在下列场地建设杆塔时宜进行施工勘察：

1  岩溶发育场地；

2  矿产采空区；

3  地下工程布置场地；

4  岩脉和花岗岩中球状风化体分布区；

5  其他需要进行施工勘察的场地。

3.2.3  当线路经过下列地带时，应根据工程建设的需要进行专项勘察：

1  采空区移动盆地活动地带；

2  岩溶强烈发育地带；

3  滑坡地带；

４ 缺少建设经验的沙漠地带；

５ 泥石流发育地带

６ 多年冻土分布地带；

７ 其他需要进行专项勘察的地带。

3.2.4 线路通过地区的地质条件复杂程度的分类，应符合下列要求：

1简单地段：地形地貌单一；地层岩体结构简单，岩土种类少，性质变化小；地质灾害危险性小；地下水对工程无不良影响。符合以上条件者为简单地段。

2中等复杂地段：地形地貌较复杂；地层岩体结构变化较大；岩土种类较多，性质变化较大；地质灾害危险性中等；地下水对地基基础有一定不良影响。符合以上条件之一者为中等复杂地段。

3复杂地段：深切峡谷区；大范围分布的塌陷采空区；大范围水上与海上立塔区；地层岩体结构复杂，分布规律性差；岩土种类多，性质变化大；地质灾害危险性大且难以整治，严重影响路径的区域；地下水对地基基础有明显不良影响。符合以上条件之一者为复杂地段。

3.2.5 岩土工程勘察应视勘察阶段、线路地质条件复杂程度和勘察作业条件等因素采用合适的勘察方法。

3.2.6 岩土的分类和鉴定应符合现行国家标准 《岩土工程勘察规范》GB50021的规定。

3.3  工程水文勘测

3.3.1  工程水文勘测应按照工程建设各勘测设计阶段的要求，提供合理可靠的水文勘测成果，以满足工程设计、施工和运行的需要。

3.3.2  330kV～750kV架空输电线路工程应采用100年一遇防洪设计标准。

3.3.3  330kV～750kV架空输电线路工程防洪勘测设计应符合下列要求：

1 水中立塔线路基础部分的防洪勘测设计应提供30年或50年一遇设计洪水条件下相应的水位、流速等水动力条件；

2基础的冲刷计算应采用100年一遇设计洪水条件下相应的水位、流速等水动力条件；

3 内涝区线路基础防洪勘测设计，应提供5年和100年一遇最高内涝水位或历史最高内涝水位及其持续时间；

4蓄滞洪区线路基础防洪勘测设计，应提供最高分蓄洪水位和抢险船只通航净空要求；

5线路跨越重要水域岸滩稳定性分析，应预测30年或50年岸滩变化趋势。

3.3.4  当架空输电线路工程跨越通航河流或运河、水库、湖泊时，设计最高通航水位的洪水重现期应按现行国家标准《内河通航标准》GB 50139的规定执行；跨越海湾时应执行国家有关海域通航标准和要求；跨越通航水域的通航净空高度尚应符合地方航道管理部门的要求。

3.3.5  当架空输电线路工程经过重要的水利、海事或航道、港口或码头、海洋等行政主管部门管辖的区域时，应征求相关行政主管部门对路径的意见，并应根据有关法律法规及行政主管部门的要求开展洪水影响评价、航道通航条件影响评价、通航安全评估和海域使用论证等专题工作。

3.3.6  对水文分析计算中引用的基础资料应进行可靠性、一致性和代表性分析，对引用的成果资料应进行核查与分析,对计算成果应进行合理性分析。

3.3.7  当水文资料短缺或水文条件复杂时，宜开展专项水文测验和分析工作。

3.3.8  设计水位的高程系统应与线路平断面图高程系统一致。

3.3.9  当遭遇特大洪水或发生风暴潮、岸滩发生较大演变等突发事件时，应及时进行现场查勘，对设计阶段所提供的水文成果进行复核，并提出处理事件的对策措施建议。

3.3.10  水文勘测宜积极采用遥感、数值模拟分析等新技术，水文勘测成果应满足本标准要求。

3.4  工程气象勘测

3.4.1  330kV架空输电线路防御大风与覆冰的设计重现期应为30年一遇，500kV～750kV架空输电线路防御大风与覆冰的设计重现期应为50年一遇。设计重现期标准，也可按具体线路的重要性由主管部门确定，但不应低于本条规定的标准。

3.4.2  气象条件分析计算采用的基础资料，应对其进行可靠性、一致性和代表性审查。对气象条件分析计算成果应进行合理性检查。

3.4.3 资料短缺地区的设计风速与冰厚的确定应采用多种方法，对各种方法的计算成果应进行综合分析，合理选定。

3.4.4  当线路通过资料短缺地区且无条件移用相邻区域气象站资料时，应根据工程设计需要，建立专用气象观测站，开展覆冰、风及其他气象要素的观测。

3.4.5  架空输电线路冰区应分为三类，轻冰区设计冰厚不应大于10mm；中冰区设计冰厚应大于10mm且小于20mm；重冰区设计冰厚不应小于20mm。

3.4.6  当线路通过资料短缺的重冰区时，应开展覆冰专题论证工作。

3.4.7  对于地形复杂、气候恶劣的微地形微气候重冰区，应在分析计算值基础上增大10%安全修正值。

3.4.8  当线路通过缺乏实测资料、大风灾害频发的大风区时，应开展大风专题论证工作。

3.4.9  当遭遇异常大风、覆冰等灾害事件时，应及时赴现场查勘，对设计气象条件做进一步分析论证，必要时修正设计气象条件，并提出应采取的工程措施。

3.4.10  气象勘测宜积极稳妥采用雷达、超声、数值模拟分析等新技术，气象勘测成果应满足本标准要求。

4 可行性研究阶段测量

4.1  一般规定

4.1.1 可行性研究阶段测量应搜集工程所需的测绘资料。搜集资料应充分利用现有GIS平台。

4.1.2  测量专业人员应与相关专业人员一起进行路径方案选择。

4.1.3  在现场踏勘过程中，应了解和调绘工程沿线各种影响路径成立的地物地貌，对影响较大的重要地物和地貌应进行现场测量。

4.2  内业测量

4.2.1  应根据需要搜集路径沿线的地形图、卫星遥感影像、航摄影像、DEM等测绘资料。

4.2.2  根据工程需要，宜搜集线路拟经过地区的1:50000最新版地形图，同一比例尺地形图的坐标系统、高程基准宜保持一致。

4.2.3  地形图上应标注搜集的居民地、道路、水系、管道、植被、电力线、通信线、规划区、保护区、协议区、拥挤区、矿区、油库、通讯塔等各种地理信息。

4.2.4  搜集的卫星遥感影像的分辨率不宜低于5m，影像质量应符合本标准9.2.1条的要求。

4.2.5  卫星遥感影像的处理应符合下列要求：

1 每景影像宜采用图解方法均匀选取像控点，像控点数不宜少于9个，像控点在地形图和影像上均能正确识别和定位，坐标量取误差应小于图上0.5mm。

2 使用纠正公式对影像逐像元进行纠正时，纠正误差控制应在1-2个像元之内。

3 镶嵌过程中，应对接边线邻近区域影像进行辐射均衡处理。

4.2.6  搜集的航摄影像应符合下列要求：

1 影像现势性应满足工程需求。

2影像分辨率不宜低于3.5m。

3 应同时搜集航摄影像的摄影参数及验收资料；

4 宜搜集航摄立体模型。

4.2.7  航摄影像的处理应符合《电力工程数字摄影测量规程》DL/T 5138的相关规定。

4.2.8  搜集的DEM，其格网间距不应大于25m，格式应满足后续软件处理要求。

4.2.9  对相关专业人员搜集的与本工程坐标系统、高程基准不一致的资料，宜协助进行转换。

4.2.10  利用航摄影像和卫星遥感影像制作的DOM应满足下列要求：

1 成图比例尺不宜小于1:50000。

2 应叠加等高线。

3 应标注搜集的居民地、道路、水系、管道、植被、电力线、通信线、规划区、保护区、协议区、拥挤区、矿区、油库、通讯塔等地理信息。

4 应标注工程名称、成图比例尺、坐标格网等信息。

4.2.11  选择路径方案工作，可在地形图上进行，可在DOM上进行，也可在立体模型中进行。

4.2.12  可利用DEM生成拟选路径的概略断面数据或图形文件，满足杆塔规划需要。

4.2.13  线路在江河、湖泊、水库等地段可能立塔时，应搜集水下地形图。

4.3  外业测量

4.3.1  应调查和调绘线路沿线的地形地貌、交通、水系、植被、城镇分布等自然地理状况。

4.3.2  对可能影响线路路径方案的规划区、保护区、协议区、拥挤区、矿区、油库、电力线、通信线及通讯设施等地段应进行调查和调绘，必要时现场测量。

4.3.3  拥挤地段可能影响路径成立时，应测量拥挤地段平面图，或制作拥挤地段影像图，并应符合本标准附录A的规定。

4.3.4  线路对两侧平行接近的通信线构成影响时，应测量通信线影响相对位置图，并应符合本标准附录B的规定。

4.3.5  搜集的资料与现场不符时，应进行调绘和补测。

4.3.6  线路在江河、湖泊、水库等地段可能立塔时，应调查或探测水域深度。

4.4  测量成果

4.4.1  可行性研究阶段测量成果，宜包括下列内容：

1 测量技术报告；

2 线路路径图（地形图；

3 正射影像路径图；

4 拥挤地段平面图；

5 通信线影响相对位置图；

6 概略平断面图。

5  初步设计阶段测量

5.1  一般规定

5.1.1  初步设计阶段测量工作可包括搜集或补充搜集资料、现场踏勘、参加选择路径与优化、重要交叉跨越测量、拥挤地段测量、通信线路影响相对位置测量、概略平断面测量、建立三维路径选线平台及路径优化等工作。

5.1.2  初步设计阶段测量应以可行性研究阶段工作为基础，对重点地段进一步进行方案选择与优化工作。

5.1.3  路径方案选择及优化应与相关专业人员一起完成。

5.1.4  搜集资料和路径选择优化应充分利用现有地理信息系统（GIS）平台资源。

5.2  内业测量

5.2.1  初步设计阶段测量工作开始前，应了解可行性研究阶段审查确定的路径方案及资料搜集情况。

5.2.2  应根据已有资料情况，补充搜集缺失的地形图、航摄影像、卫星遥感影像、DEM等资料。补充资料的要求应与可行性研究阶段相同。

5.2.3  应根据路径方案需要，搜集线路重点地段的地形图、航摄影像、卫星遥感影像、DEM、DOM等测绘资料。

5.2.4  应搜集最新版地形图，比例尺宜为1:10000，同一比例尺地形图的坐标系统、高程基准宜保持一致。

5.2.5  搜集的航摄影像应符合下列要求：

1  应选择现势性较好的航摄影像。

2  影像地面分辨率不宜低于1m。

3  应同时搜集航摄影像的摄影参数和验收资料。

4  宜搜集航摄立体模型。

5.2.6  航摄影像的处理应符合《电力工程数字摄影测量规程》DL/T 5138的相关规定。

5.2.7  搜集的卫星遥感影像地面分辨率不宜低于3.5m，影像质量应满足本标准9.2.1条的要求。

5.2.8  卫星遥感影像的处理应符合本标准第9章相关条款的规定。

5.2.9  搜集的DEM的格网间距不宜大于10m，格式应满足后续软件处理的要求。

5.2.10  搜集的DOM的比例尺不宜小于1:10000，图上应标有坐标格网信息。

5.2.11  根据需要，应将内外业搜集的信息标注于地形图上、或DOM上，或录入三维路径选线平台中。

5.2.12  选择路径与优化，应使用三维路径选线平台、DOM、地形图等手段。可在三维路径选线平台中调整路径，也可在DOM、地形图上调整路径，进行多方案路径比选。

5.2.13  宜生成概略平断面图，断面步长宜为10m～15m，比例尺宜为纵1:500、横1:5000。

5.3  外业测量

5.3.1  现场选择路径时，应对可能影响路径方案的重点地段进行踏勘，必要时应实测落实路径和塔位。

5.3.2  初步设计阶段路径方案与可行性研究阶段的路径方案偏离较大时，应补充踏勘和测绘。

5.3.3  线路经过或邻近规划区、工矿区、保护区、信号台等地段，宜进行坐标和高程联系测量，联系测量应符合本标准6.5节的规定。

5.3.4  对可能影响路径方案成立的拥挤地段应测绘拥挤地段平面图，比例尺不宜小于1:5000。

5.3.5  对可能影响路径方案成立的35kV及以上电压等级电力线，应调绘或测量电力线位置、跨越点及两端杆位高度，并应调查两端杆塔编号、电压等级及电力线名称等信息。

5.3.6  线路路径对两侧平行接近的通信线构成影响时，应调绘或测量通信线位置，并宜绘制通信线路影响相对位置图，成图比例尺宜为1:10000。

5.3.7  线路跨越铁路、高速公路、重要管道时，应调绘或测量其位置、附属物及跨越点，并应调查其名称。

5.3.8  线路通过江河、湖泊、水库等地段，应根据水文专业的要求测量水文断面、比降点、洪痕点等。

5.3.9  线路在江河、湖泊中立塔的地段，应根据设计专业需要，测量水下地形图或水下断面图。水下地形图的比例尺不应小于1:2000。水下地形图的测量方法和精度指标应按现行国家标准《工程测量规范》GB50026的有关规定执行。

5.3.10  应根据设计需要，测绘变电站或电厂进出线平面图，比例尺不宜小于1:2000，并应符合本标准附录C的规定。

5.4  测量成果

5.4.1  初步设计阶段测量成果，宜包括下列内容：

1 测量技术报告。

2 正射影像路径图。

3 地形路径图。

4 概略平断面图。

5 拥挤地段平面图。

6 通信线路影响相对位置图。

7 水下地形图。

8 水下断面图。

9 进出线平面图。

10 水文专业测量成果。

6  施工图设计阶段测量

6.1  一般规定

6.1.1施工图设计阶段测量成品资料应满足施工图设计要求，实地测设的桩位应满足后续工序及施工放样的要求。

6.1.2施工图设计阶段测量宜包括基础控制测量、室内路径选择与优化、落实路径测量、平面与高程联系测量、交叉跨越测量、平面及断面测量、定位及检验测量等工序。测量过程中可根据实际情况合并工序。

6.1.3 施工图设计阶段的测量应采用符合精度要求、桩位可靠的基础控制测量成果作为依据。

6.1.4测量交叉跨越点相对邻近直线桩高程误差不应大于0.3m，关键断面点、风偏点相对邻近直线桩高程误差不应大于0.5m，塔基断面点相对塔位桩高程误差不应大于0.1m。

6.1.5平断面图上档距、桩距、累距注记取位到米，直线桩、塔位桩、水位高程、交叉跨越点注记高程宜取位至0.1m。

6.1.6采用数字摄影测量、卫星遥感及机载激光雷达测量等新技术进行施工图设计阶段测量，应采用GNSS或全站仪检测和补测，并修正。

6.1.7 测量提交的各类模型文件、成品图应与相应的数据文件一致。平断面图上的平面标注的林木范围及高度应和断面上标注的一致。

6.1.8平断面图数据应与塔基断面图、塔位地形图、拥挤地段平面图、交叉跨越分图、房屋分布图、林木分布图等图件数据保持一致。

6.2  基础控制测量

6.2.1基础控制网布设应遵循全面规划、因地制宜、经济合理的原则。基础控制网平面控制点与高程控制点宜共点。

6.2.2基础控制网宜采用GNSS测量，控制点间距离不应大于10km。控制点应埋设固定桩和设置明显标识，并绘制点之记。控制点埋设规格和点之记格式宜按本标准附录D的规定执行。

6.2.3 GNSS基础控制网平面测量精度应满足最弱边相对中误差小于1/20000，高程测量精度应满足每千米大地高差中误差小于15mm。

6.2.4 GNSS基础控制网应与国家平面和高程控制点联测，联测点数不应少于3个。若线路较长，每隔100km应再联测1个国家平面控制点。联测的国家平面控制点宜在线路起止端；联测的国家高程控制点宜均匀分布且能控制全网。

6.2.5 GNSS基础控制网宜采用PPP技术检核控制网的符合性，沿线路均匀布设不宜少于3个PPP控制点。

6.3  辅助路径优化

6.3.1  数据准备工作宜包括以下内容：

1  搜集输电线路可行性研究报告、初步设计报告、初步设计路径图；

2  搜集线路沿线2km范围内DEM、DOM、控制点资料、调绘资料等测量数据；

3  搜集有关专业人员提供的路径协议和专题资料等数据，并建立各自的元数据文件，明确坐标高程系统、精度、时间等信息；

4  将测量数据、专题数据转换成三维辅助优化设计平台兼容的数据格式。

6.3.2  DEM数据格网间距不应大于10m。DOM数据比例尺不应小于1：10000。

6.3.3  DOM、DEM、控制点、调绘资料等数据应由测量专业技术人员负责输入。测量专业技术人员应在相关专业人员配合下输入地灾评估资料、防洪评估资料、压矿评估资料、水文气象资料、规划资料、保护区资料等专题数据和元数据。

6.3.4  辅助路径优化工作应包括以下内容：

1 辅助路径优化在三维辅助优化设计平台上进行，将搜集的资料导入三维辅助优化设计平台，建立三维场景

2 多专业人员协同工作，逐个调整转角位置，量测并记录落实后的各转角坐标和高程的数据；

3自动切断面，步长不宜大于10m，生成概略平断面图；

4 针对预排塔位，逐基检查塔位地形；量测塔基坡度；量测线路两侧房屋偏距和面积；对重点区域进行风偏校验；

5 统计分析不同路径方案的转角数量、路径长度、交叉跨越数量、杆塔数量等信息；

6 输出优化后路径方案的转角坐标数据文件、正射影像路径图。

6.3.5正射影像路径图应包括DOM、测量控制点、调绘资料、村庄、河流、坐标格网、等高线及优化后路径方案等信息内容。

6.3.6提交资料宜包括下列内容：

1  正射影像路径图、概略平断面图；

2  转角坐标数据文件；

3  路径优化报告。

6.4  落实路径测量

6.4.1落实路径测量应包括以下工作内容：

1  实地确定并测量路径关键受控地物和区域，复核与线路路径相对位置关系；

2  确定转角位置，测量转角坐标和高程；

3  沿线测设直线桩。

6.4.2关键受控地物和区域测量应符合下列规定：

1  线路跨越一、二级通信线、光缆及地下通信电缆且交叉角小于或接近设计限值时，实测线路与交叉跨越物相对位置关系，并获取其交叉角度。

2  线路跨越重要架空线路时，实测被跨越线路的平面位置和高度，确定线路与被跨越线路的相对位置关系。

3  线路跨越等级公路、铁路、管道等地物时，实测被跨越物的平面位置和顶部标高，确定线路与交叉跨越物相对位置关系，并标注被跨越物的里程。

4  线路附近有通讯塔、基站、导航台等时，应实测线路与障碍物相对位置关系以及障碍物高度。

5  线路经过协议区时，实测线路与协议区相对位置关系。

6  实测线路与受控居民区相对位置关系。应落实、测量线路跨江跨河的塔位位置。

6.4.3转角应埋设固定标桩，转角桩埋设规格应满足本标准附录D的相关规定。

6.4.4转角桩宜采用RTK或GNSS静态模式测量其坐标和高程，坐标中误差不应大于5cm，高程中误差不应大于7cm。转角度数应根据相邻转角坐标计算。

6.4.5直线桩应根据实地情况布设，宜选择在易于保存、易于架设仪器、交通便利地方，应能满足平断面测量、交叉跨越测量、定位测量等工作需要。

6.4.6直线桩测量宜采用RTK、全站仪或GNSS与全站仪配合方式进行。当采用全站仪和GNSS 交替测设直线桩时，应使用GNSS分别测定交接两端的直线桩或转角桩。

6.4.7 RTK测量直线桩应符合本标准11.3.9条要求。

6.4.8测量直线桩采用的全站仪等级不应低于5 "级。测量直线桩应符合表6.4.8的规定。

表6.4.8全站仪测设直线桩测量精度

| 仪器对中误差 | 水平气泡偏移 | 正倒镜前视点两次点位之差 |
| --- | --- | --- |
| ≤3mm | ≤1格 | ≤0.06m/100m |

6.4.9全站仪测量转角桩水平角技术要求应符合表6.4.9规定。

表6.4.9  转角桩水平角测量技术要求

| 仪器等级 | 观测方法 | 测回数 | 2C互差 | 读数 | 成果取值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 "级 | 方向法 | 1 | 1′ | 5( | 1′ |

6.4.10采用全站仪测量桩间距离和高差时，宜进行对向观测各一测回，或变换觇标高同向观测两测回。每测站应绘桩位关系草图。两测回距离较差的相对误差小于1/1000。

6.4.11全站仪桩位间高差测量应采用三角高程测量两测回。两测回的高差较差不应大于0.4S（m），S为测距边长，以km计，小于0.1km时按0.1km计。仪器高和棱镜高均量至厘米，高差计算至厘米，成果采用两测回高差的中数，取至分米。

6.4.12 落实路径测量完成后应提供测定的参考站、转角桩、直线桩坐标和高程值。直线桩、转角桩应分别按顺序编号，严禁重号。

6.5  平面与高程联系测量

6.5.1 架空输电线路接近或经过规划区、工矿区、收发信号台及文物保护区等地段，当要求提供协议单位统一的平面坐标系统时，应进行平面坐标联系测量。

6.5.2 架空输电线路跨越或接近在建、待建建构筑物时，应与其施工控制点进行平面和高程联系测量。

6.5.3  架空输电线路起迄点进出变电站或电厂宜进行平面和高程联系测量，联测点数不宜少于2个。架空输电线路起迄点，应采用变电站或电厂坐标系统放样，并转换到线路工程坐标系统。

6.5.4  架空输电线路通过河流、湖泊、水库、河网地段及水淹区域，应根据水文专业的需要进行洪痕点及洪水位高程联系测量。

6.5.5  平面联系测量宜采用GNSS联测，联测点数不宜少于2个点，平面点位中误差不宜大于0.5m。高程联系测可采用GNSS、三角高程测量及水准测量等方式进行，高程中误差不宜大于0.3m。

6.6  交叉跨越测量

6.6.1 交叉跨越测量可采用GNSS RTK, 全站仪及直接丈量等方法测量位置、距离和高差。

6.6.2  交叉跨越点相对于邻近直线桩测量高程误差不应大于0.3m，距离相对误差不应大于1/200。

6.6.3  对于一、二级通信线、10kV及以上的电力线和有影响的建构筑物，应就近桩位观测一测回。

6.6.4  线路交叉跨越10kV以下等级电力线和弱电线路时，应测量中线交叉点线高。中线或边线跨越电杆时，应施测杆顶高程。当电力线左右杆不等高时，还应施测有影响侧边线交叉点的线高及风偏点的线高，注明其电压等级、杆型。对一、二级通信线和35kV以上电力线应标注交叉角，图面应注记锐角值。

6.6.5线路从已有双地线高压电力线上方交叉跨越，应测量本工程线路中线与被跨越地线两个交叉点的线高、线路两侧边线处被跨越地线的线高及有影响侧风偏点的地线高。应注明线路名称及其电压等级、两侧杆塔号。当需要进行被跨线路反向风偏校验时，应测量被跨越线路的弧垂、挂点等。

6.6.6线路从已有电力线下方交叉钻越，除应测量本工程线路与被钻越线路下导线线高外，还应测量本工程线路两侧边线处被钻越线路下导线线高，及有影响侧风偏点的下导线线高。当交叉点与已有电力线塔位距离较近时，应测量塔位及挂线点高。应注明线路名称及其电压等级、两侧杆塔号。

6.6.7对有影响的平行接近电力线，应测绘其位置、高程和杆高，必要时宜施测1:1000或1:2000的平行接近线路相对位置平面分图。平行接近线路相对位置平面图应符合本标准附录E的规定。

6.6.8当跨越多条互相交叉的电力线或通信线，又不能正确判断哪条线受控制影响时，应测绘各交叉跨越的交叉点、线高或杆高等。

6.6.9线路交叉跨越铁路和主要公路时，应测绘交叉点轨顶及路面高程，注明通向和被交叉处的里程。当交叉跨越电气化铁路时，还应测绘机车电力线交叉点线高。

6.6.10线路交叉跨越一般河流、水库和水淹区，应配合水文专业测绘洪水位及积水位高程，并应注明由水文专业提供的水位发生年月日时间以及现实水位施测日期。当在水中立塔时，应根据设计需要，测量塔位附近水下地形图，应满足本标准7.7.5的相关规定。

6.6.11对线路中心线平面图范围内的房屋，应测绘屋顶高程及接近线路中心线的距离。对风偏有影响的房屋应予以绘示。在断面上应区分平顶与尖顶型式。

6.6.12线路交叉跨越索道、易燃易爆管道、渡槽等建构筑物时，应测绘中心线交叉点顶部高程。当左右边线交叉点不等高时，应测绘有影响侧交叉点的高程，并注明其名称、材料等。

6.6.13线路交叉跨越光缆、油气管道等地下管线时，应配合设计人员测绘其平面位置、交叉点的交叉角及地面高程，并注明管线名称、交叉点两侧桩号。

6.6.14线路交叉跨越拟建或正在建设的设施时，应根据设计人员现场指定的位置和要求进行测绘，或根据设计人员提供的相关资料标注在平断面图上。

6.6.15对重要交叉跨越线路宜施测交叉跨越断面分图和平面分图，图上应注明交叉档两侧塔位高程，地线高，导线悬点高，中线和边线与被跨越导线交叉点高程，交叉点和测量桩相对关系，以及被跨越电力线的相对位置、交叉角和档距。交叉跨越断面分图应符合本标准附录F的规定，交叉跨越平面分图应符合本标准附录F的规定。

6.6.16 含有交叉跨越内容的平断面图应符合本标准附录G的规定。

6.7  平面及断面测量

6.7.1  变电站或发电厂进出线平面图成图比例尺宜为1:1000或1:2000。进出线平面图与变电站或发电厂应采用同一坐标系统。变电站或发电厂进出线平面图图式应符合本标准附录D的规定。

6.7.2 平面及断面测量前取得所测断面的转角资料、设计专业要求施测的线路中心至边线间距离、平面测量宽度、最大风偏距离、成图比例尺等相关基础资料。

6.7.3平断面图从变电站起始或终止时，应注记构架中心地面高程，应施测已有导线悬挂点高程并注明。

6.7.4平断面测量可采用数字摄影测量、卫星遥感方法、工程测量或激光扫描等方式进行。

6.7.5  采用数字摄影测量、卫星遥感方法测绘平面及断面时，应符合下列要求：

1  进行平面及断面测量前必须有空三加密平差计算数据，相片参数数据等相关资料，测绘平断面时应以现场落实路径后转角坐标值作为直线断面的起止点数据依据。

2  应设置像机参数、图幅参数、边线距离，并保证转角坐标导入或输入正确。

3  宜实测中心线断面、左边线断面和右边线断面，采集断面数据可采用自动扫描方式或手动方式。对于平丘地区宜采用自动扫描方式。自动扫描时，应人工跟踪立体。扫描步距宜为实地距离5m～10m；。对于山地宜采用手动方式。

4  断面编辑宜采用在线编辑，并应使提交的数据文件和图形文件达到一致。图面修饰、文字注记和图幅接边等宜采用离线编辑。

5  同一转角段内不应更换作业员。

6.7.6 当平断面图模型和数据进行格式转换时，应保证信息不丢失。

6.7.7采用RTK进行平面及断面测量时应符合下列要求：

1  RTK仪器标称精度不应低于5cm。

2  利用RTK进行平断面测量时，应现场绘制草图。

3  RTK原始三维坐标数据中宜保留平面、高程精度指标。

6.7.8采用全站仪进行平面及断面测量时应符合下列要求：

1  平面及断面测量时应选用不低于5″级全站仪进行，仪器垂直度盘的指标差不应超过1′。

2  施测平断面应现场绘制草图。直线方向宜以后视方向为0°，前视方向为180°。当在转角桩设站测量前视方向平断面点时，应将水平度盘置于180°，对准前视桩方向。前后视断面点施测范围，应以转角角平分线为分界线。

3  断面点宜就近桩位观测。测量地形、地物点时，测距长度不宜超过800m；测量地形点时，测距长度不宜超过1000m；否则应进行正倒镜观测一测回，其距离较差的相对误差不应大于1/500，垂直角较差不应大于1′，成果取中数。

4  当桩间距离较大或地形、地物条件复杂时，应加设临时测站。采用全站仪加设临时测站，应同向两测回或对向各一测回，距离较差相对误差不大于1/1000，高差较差不大于0.3m。

6.7.9对线路中心线两侧规定范围内有影响的建构筑物、道路、管线、河流、水库、水塘、水沟、渠道、坟地、悬岩、陡壁等，应绘于平面图上。

6.7.10  线路通过林区、果园、苗圃、农作物及经济作物区时，应实测其边界和树高，并在平面图和断面图上表示出来。将三条断面线上较高的树高线作为树高断面，树高应外业使用全站仪校测，根据需要选择标注林木自然生长高度断面线。

6.7.11线路平行接近通信线、地下光缆时，应按设计要求实测或调绘其相对位置，成图比例尺宜为1:1000或1:2000。平行接近线路相对位置平面图样图见本标准附录E。

6.7.12测量的断面点应能真实地反映地形变化和地貌特征。断面点的间距，平地不宜大于50m。独立山头不得少于3个断面点。在导线对地距离可能有危险影响的地段，断面点应适当加密。对山谷、深沟等不影响导线对地距离安全之处可不测，图面作中断处理。

6.7.13当遇边线外高宽比为1:3以上边坡时，应测绘风偏横断面图或风偏点。风偏横断面图的水平与垂直比例尺应相同，可采用1:500或1:1000，宜以中心断面为起画基点。当中心断面点处于深凹处不需测绘时，宜以边线断面为起画基点。当路径与山脊斜交时，应选测两个以上的风偏点。对于林区，根据需要加测树高风偏点。

6.7.14  当两边导线之间有高出中心断面和边线0.5m时，应施测并标于图上。

6.7.15  当边线地形比中心断面高出0.5m时，应加测边线断面，施测位置应按设计人员确定的边线间距而定，路径通过缓坡、梯田、沟渠、堤坝时，应选测有影响的边线断面点。

6.7.16根据设计需要，当线路路径经过拥挤地段时，可测绘比例尺为1：1000或1：2000的平面图。拥挤地段平面图应符合本标准附录A的规定。

6.7.17线路平断面图的比例尺，宜采用水平1:5000、垂直1:500。输电线路平断面图应符合本标准附录G的规定。

6.7.18  绘制平断面图，应根据现场所测数据和草图，依照本标准附录H平面图、断面图符号表执行，准确真实地表示地物、地形特征点的位置和高程。图面应清晰、美观。

6.7.19　数字摄影测量、卫星遥感方法测绘的平断面图编辑时，应将调绘信息全面转绘到平断面图上。应利用现场实测的直线桩的桩间距离，转角桩、直线桩的桩位高程及交叉跨越测量成果资料修正编辑平断面图。

6.7.20采用机载激光雷达测量数据绘制断面应符合本标准10.9.9的规定。

6.8  定位与检验测量

6.8.1  定位前应向设计取得下列资料：

1  预排位成果表；

2  具有导线对地安全线的平断面图；

3  设计定位手册。

6.8.2　定位前和定位中，应对照平断面图加强对沿线的地形、地物巡视检查，确保图面反映的信息与实际情况一致。发现漏测地形地物或与实地不符时，应进行补测修测，并应根据补测、检测、巡视成果修正平断面图。

6.8.3定位测量仪器宜采用GNSS或全站仪。应对GNSS参考站位置和全站仪架站点的位置及编号进行确认后，再进行塔位放样。

6.8.4  当因现场条件限制不能打塔位桩时，应实测和提供塔位的累距和高程，并宜在塔位附近直线方向可保存处测设副桩。

6.8.5采用全站仪测量时应符合下列要求：

1 定位测量采用的全站仪等级应不低于5 "级。

2 定位测量宜逐基进行。原来有直线桩的区域，可用前视法或正倒镜分中法测定塔位桩，其技术要求应符合本标准6.4.8、6.4.9条的规定。

3  塔位桩间的距离和高差，应在就近直线桩测定，其精度要求应符合本标准6.4.10、6.4.11条的规定。

6.8.6采用RTK测量时应符合下列要求：

1  采用RTK方法进行定位测量，依据落实路径时实测的转角坐标，定位测量前应校核转角坐标数据，并校核直线桩或转角桩，坐标较差应不大于7cm，高程较差应不大于10cm。

2  当利用GNSS塔位坐标计算转角角度时，应使用转角桩之间坐标进行计算。转角桩及转角桩前后的塔位坐标应在同一基准站上测量。

6.8.7  塔位坐标的测量宜与定位测量同步进行，可采用 RTK或全站仪极坐标法进行测量。

6.8.8  RTK进行塔位坐标测量时，塔位坐标精度应满足直线偏移不大于5cm，线路方向距离相对误差不大于1/1000的要求。

6.8.9 检验测量包括的内容和技术要求应符合表6.8.9的规定。

表6.8.9 检验测量内容及技术要求

| 序 号 | 内容 | 方法 | 距离较差 相对误差 | 高差较差 m | 角度 较差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线桩间方向、距离、高差 | 判定桩位未被碰动或未移位可不作检测。否则应重新测量 | 1/500 | ±0.3 | --- |
| 2 | 被交叉跨越的架空地物的距离、高差 | 全站仪半测回检测10kV及以上电力线线高 | 1/200 | ±0.3 |  |
| 3 | 受控断面点的距离、高差 | 在邻近桩半测回检测 | 1/200 | 平地±0.3，山地、丘陵±0.5 |  |
| 4 | 转角桩角度 | GNSS RTK测量转角及前后塔位桩反算转角度或者方向法半测回检测 | --- | --- | ±1′30″ |
| 5 | 第三个直线塔位桩偏离前两个相邻直线塔位桩延长线的横向距离 | 采用GNSSRTK判定耐张段的直线性 | ±5cm | --- | --- |
| 6 | 被交叉跨越的如高铁，高速公路，河堤、大坝等地面重要地物 | 采用GNSS或者全站仪测量跨越点标高 | 1/200 | ±0.3 |  |
| 7 | 拆迁临界值附近的房屋偏距 | 采用GNSS或者全站仪测量拆迁临界值3m范围的房屋角点 | ±10cm |  |  |
| 8 | 拆迁范围内的房屋面积 | 采用手持测距仪或者皮尺、GNSS或者全站仪测量拆迁范围内的房屋边长 | 0.04S(m) |  |  |
| 9 | 林木高度 | 采用全站仪测量树底、树顶高 |  | ±2 m |  |

注：S 为房屋边长

6.9  塔基断面测量

6.9.1塔基断面可采用全站仪或 RTK进行测量。

6.9.2塔基断面的测量范围应根据塔型大小及其保护范围确定。需要对塔腿基础进行保护设计时，应加测塔腿保护范围内的最低点。

6.9.3塔基断面测量应根据需要测量塔位中心至塔腿基础中心4个方向的塔基断面，断面点应能反映塔腿方向的高程变化，塔腿接地点宜测断面点。塔基断面点高程误差不应大于0.1m。
6.9.4塔基断面图纵、横比例尺宜为1:200，塔基断面图应符合本标准附录J的要求。塔基断面图宜装订成册，并应在封面上标明“塔基断面图”。

6.10  测量成果

6.10.1  施工图设计阶段测量的成品资料宜包括下列内容：

1  测量技术报告。

2  平断面图。

3  塔基断面图。

4  拥挤地段平面图。

5  重要交叉跨越跨越分图。

6  通讯线路影响相对位置图。

6.10.2  施工图设计阶段的测量技术报告宜包括下列内容：

1  任务来源及要求；

2  测量范围及测区情况；

3  已有测量资料；

4  技术依据；

5 参加工程人员；

6  使用的仪器设备；

7  完成的工作量；

8  基础控制测量；

9  落实路径测量；

10  航测、卫星遥感或激光扫描数据处理；

11  桩间距离、高差、平断面、交叉跨越测量；

12  定位及检查测量；

13  塔基断面测量；

14  采用新技术或用特殊方法解决问题的情况及其效果；

15  提交的成果资料目录；

16  需要说明的其他问题；

17  控制测量成果表、点之记；

18  杆塔位成果表。

7  专项测量

7.1  塔位坐标联测及转换

7.1.1架空输电线路施工图测量完成后，用户需要提交与本工程坐标系统不一致的坐标时，应进行塔位坐标联测和转换专项工作。

7.1.2 平面联系测量宜采用GNSS联测，联测点数不宜少于3个。塔位平面联系测量点位中误差不宜大于0.5m。

7.1.3 架空输电线路工程跨越东西线路长度大于300km时，应分段计算转换参数。

7.1.4  架空输电线路参数转换宜采用二维七参数转换模型，长度小于300km输电线路工程计算一套转换参数。联系测量转换计算模型见附录T。

7.1.5 一般地区架空输电线路杆塔位坐标转换，转换点位精度不宜大于1.6m。城市规划区架空输电线路杆塔位坐标转换，转换点位精度不宜大于1.2m。坐标转换关系可以到相关部门收集，也可以联测推算。

7.2  房屋分布图调查测量

7.2.1 需要对线路两侧的房屋进行拆迁赔偿精确估算或影响评估时，应进行专项房屋调查测量。

7.2.2 测量500kV及以下输电线路中心线两侧民用房屋、工业房屋及附属设施范围不应小于50米，500kV以上不应小于75米。房屋调查的范围应由设计人员确定。线路跨越的

7.2.3房屋边界和房顶高程宜采用数字摄影测量方法测量，也可采用RTK或全站仪进行实测。房屋边长可使用丈量法丈量，房屋边长测量精度不应低于0.04S（m），S为房屋边长，单位为m。房屋楼层标注到0.5层。

7.2.4房屋调查的内容应包括房屋的面积、建筑材料、屋顶情况、楼层数、用途、行政坐落、户主姓名及其附属设施等信息。房屋调查时应采集房屋的现实影像，影像要求能清晰反映房屋全貌。

7.2.5 采用数字摄影测量方法测量房屋时，应采用现场巡视的方法对房屋形状、偏距进行核对。拆迁临界值左右3m范围内建构筑物的平面位置应进行检测，当检测数据与图面数据差值大于0.1m时，应以实地检测数据为基准对图面数据进行修正。

7.2.6  房屋分布图比例尺宜为1:1000，房屋分布图绘制应采用统一的符号格式，注明塔位桩的相对位置关系。房屋分布图内房屋的编号和对应的像片编号应一致。房屋分布图样式应符附录合本标准K的要求。

7.3  林木分布调查测量

7.3.1 线路跨越林地，需进行林木影响评估或对林木砍伐量估算时，应进行专项林木分布调查测量。

7.3.2 线路跨越林木时，应测量其边界并注明名称、种类、密度、现时胸径、现时生长高度等信息。

7.3.3 林木边界、树高断面线和林木风偏点宜采用数字摄影测量、卫星遥感或机载激光雷达等方法，也可采用RTK或全站仪进行实测。

7.3.4采用数字摄影测量方法测量林木边界和树高断面线时，外业应校核林木现时生长高度和边界等信息，高程中误差不应大于2m，平面中误差不应大于 2m。

7.3.5调查和测量的数据应标注于平面图上。树木的密度可用“ρ=”表示，单位应为棵/m2；现时生长高度可用“H=”表示，单位应为m；胸径可用“D=”表示，单位应为cm。

7.3.6线路跨越的独立树、行树应按《国家基本比例尺地形图图示》GB/T 20257的要求进行标注，在断面上宜以风偏点的形式注记。行数株距应标注于平面图上，可用“ψ=”表示，单位为株/m。

7.3.7林木分布图宜采用线路坐标，比例尺宜为1:2000或1:5000，林木分布图绘制应采用统一的符号格式，应与平断面图内容应一致。林木分布图样式应符合本标准附录L的要求。

7.4  塔位地形图测量

7.4.1 地形复杂的塔位或需进行塔位征地赔偿估算时，应进行塔位地形图测量。

7.4.2塔位地形的测量宜采用全站仪、RTK或机载激光雷达数据进行测量。

7.4.3 塔位地形图测量范围应根据塔型大小及其保护范围确定。

7.4.4地形点相对于塔位桩点位中误差应小于0.1m，高程误差应小于0.3m，测点间距不应大于图上3cm。

7.4.5塔位地形图坐标系统宜选择独立坐标系统，高程系统宜与线路高程系统保持一致，也可采用相对高程系统。

7.4.6塔位地形图成图比例宜为1：200，基本等高距宜为0.5m。塔位地形图样式应符合本标准附录M的要求。

7.5  接地极极址测量

7.5.1  接地极极址测量应包括平面和高程控制测量、极址地形测量、极环断面图测量、勘探点线测量等内容。

7.5.2  首级平面控制测量精度不应低于一级GNSS网的要求。平面控制测量方法和技术要求应符合《火电发电厂工程测量技术规程》DL/T 5001的有关规定，约束平差后最弱边相对中误差不应低于1/20000。

7.5.3首级高程控制测量精度不应低于五等。高程控制测量方法和技术要求应符合《火电发电厂工程测量技术规程》DL/T 5001的有关规定，高程每千米全中误差不应大于15mm。

7.5.4  极址地形图的测量方法和技术要求应符合《火电发电厂工程测量技术规程》DL/T 5001的有关规定，极址地形图的测量比例尺宜为1:1000或1:2000。

7.5.5  环形路径按直线形以顺时针方向展开绘制极环纵断面图，成图比例尺宜采用横向1:2000、纵向1:200。纵断面图样式应本标准附录N的要求。

7.5.6  极环中心点、电极外环及内环的纵断面图起点位置，宜埋设固定标志并实测其坐标和高程。

7.5.7  内、外极环和入地分流电缆敷设路径宜实地测量断面图；有特殊需要时，可加测1:500或1:1000带状地形图。

7.5.8  极环和电缆敷设路径纵断面测量，选取的断面点应能准确反映路径走向上的地形变化和地貌特征，相邻断面测量点间距不应大于20m。断面点高程中误差应小于0.3m。

7.5.9  极址两分塔与环形中心间的断面图应分别绘制。

7.5.10  工程物探和勘探点、剖面线的测设应采用RTK或全站仪测定。

7.5.11 工程物探和勘探点、剖面线的坐标、高程成果应取位至0.1m。

7.6  土石方测量

7.6.1线路对地距离不够或塔位治理需要局部开方时应进行土石方测量。

7.6.2土石方测量宜采用RTK、全站仪等仪器进行，可采用断面测量或地形测量方法。

7.6.3 输电线路运行维护阶段的土石方测量，应测量所测区域前后杆塔的平面位置、导线挂点及受控区域的导线弧垂线并上图。设计阶段的土石方测量应在图上标明两端塔位的位置和高程。

7.6.4断面法测量土石方开方时，断面点的间距不宜超过5m，地形陡变的坎上坎下应布设断面点。断面点的偏距和高程可用全站仪半测回测定；断面点点位中误差和高程中误差应小于0.1m。相邻断面的间距不宜大于5m。

7.6.5 地形法测量土石方时，测点间距不宜大于5m，测点应能反映地形变化情况，测点点位中误差和高程中误差应小于0.1m。成图比例尺宜为1:200。

7.6.6土石方测量宜采用线路坐标系，高程系统宜与线路高程系统保持一致，也可采用相对高程系统。

7.7  水文测量

7.7.1 输电线路跨越江、河、湖、海、水库等水域时应进行水文测量。

7.7.2 水文测量宜包括跨越水域的堤坝或水位高程测量，地形图测量、水中塔位地形图测量及河床的断面测量等。

7.7.3水文测量平面坐标系统和高程系统应与线路保持一致，采用其他系统，应联测并求得其转换关系。

7.7.4跨越水域的堤坝或水位高程测量宜选用水准测量、三角高程测量或GNSS拟合高程测量等，高程中误差不低于0.3m。

7.7.5 陆域地形图可采用RTK、全站仪、数字摄影测量等方法测量，水域地形图可采用测深仪配合RTK进行测绘。

7.7.6对需要进行护坡、护堤、岸边预防冲刷处理的地段，应测绘局部地形图，其比例尺宜为1:500、1:1000或1:2000。

7.7.7在跨越水域立塔时，应测绘水下地形图，其比例尺宜为1:500、1:1000或1:2000。测量点的定位精度应不应大于图上1.5mm，测深中误差应满足《火电发电厂工程测量技术规程》DL/T 5001的有关规定。

7.7.8在水中立塔地段，应测绘1:200或1:500比例尺水下地形图。测线间距宜为图上2cm，同一测线上测点间距宜为图上1cm。

7.7.9河床断面测量测深线间隔应为图上1cm～2cm，测点间的间隔宜为图上1cm。断面测量的仪器设备可采用测深仪、RTK、全站仪、水准仪和测绳测锤等。

7.7.10在跨越段内，应以虚线表示水文专业所要求标注的设计洪水位及设计最高通航水位等。跨越通航河流时应测绘航运里程，并标注在平断面上。

7.8 运行维护测量

7.8.1运行维护测量前应搜集线路的相关施工图设计资料及竣工验收资料，宜包括以下工作：

1  确定运行维护线路的路径和范围。

2  确定运行维护线路通道内的大跨越、重污区、重冰区、多雷区、洪水冲刷区、不良地质区、采矿塌陷区、盗窃多发区、导线易舞动区、易受外力破坏区、微气象区、鸟害多发区、跨越树林区、人口密集区、违章建筑物等环境信息的位置和范围。

3  对运行维护测量的对象、内容和范围做好统筹安排，制定运维测量作业手册。

7.8.2 运行维护测量的工作内容应包括线路本体变形测量、净空安全距离测量、导地线振动和舞动测量、通道环境巡视等。

7.8.3 运行维护测量宜采用原线路的平面坐标系统和高程基准。

7.8.4 线路本体变形测量应在线路运行一年后进行，宜可根据实际情况制定测量周期。但在发生地震、风灾、冰灾、洪灾等自然灾害后，应对线路本体进行变形测量，分析受损情况。

7.8.5 线路本体测量的主要内容包括导地线弧垂、杆塔倾斜、基础变形及裂隙、绝缘子串倾斜等。

7.8.6 导地线弧垂可采用全站仪角度法、中点高度法、自动跟踪测量法等进行测量。测量采样点应均匀分布于待测线档间，且采样点间距不大于档距的1/50。观测精度相对于邻近直线桩测量允许偏差为：高程误差限差不应大于0.3m，距离相对误差为1/1000。观测时应在观测档内实测温度，温度读取至0.1C°。

7.8.7 导地线弧垂允许偏差不应超过设计弧垂值的±2.5%，导线相间相对弧垂值不应超过300mm。大跨越档弧垂允许偏差不应超过设计弧垂值的±1%，导线相间相对弧垂值不应超过500mm。

7.8.8 杆塔基础出现变形或裂隙时应按本标准7.9.4、7.9.5的规定执行安全监测。

7.8.9 杆塔发生倾斜时应按本标准7.9.6、7.9.7的规定执行安全监测。

7.8.10 悬垂绝缘子串倾斜可采用全站仪、激光扫描仪等设备通过投点法、垂线法、激光准直法测量，绝缘子串顺线路方向的偏斜角（除设计要求的预偏外）大于7.5°，且其最大偏移值大于300mm，绝缘横担端部偏移大于100mm时应预警。

7.8.11 净空安全距离测量的工作内容包括对地及交叉跨越安全距离测量。对象为地面、建构筑物、林木、铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路等。

7.8.12 净空安全距离可采用全站仪、GNSS RTK与全站仪联合测量、激光扫描仪等设备进行测量，净空安全最小距离超过《架空输电线路运行规程》DL/T 741的规定时应预警。

7.8.13 导地线振动和舞动测量宜采用在线监测手段进行，测量内容包括振动半波数、振动频率、振幅等舞动参数和风速、风向、气温、湿度等气象参数。

7.8.14 通道环境巡视对象应包括线路本体、附属设施、通道及线路保护区，其内容和手段应符合表7.8.14的规定。宜采用人工巡视、直升机或无人机航摄系统等手段，并遵循以下原则：

1  当采用人工巡视时，可辅助采用全站仪、GNSS RTK、手持GNSS、激光扫描仪等设备。

2  当采用直升机或无人机航摄系统时，机载平台宜搭载激光测距仪、可见光相机/摄像机、红外热像仪、紫外成像仪等设备。无人机低空摄影测量的飞行、数据处理和成果应符合《电力工程数字摄影测量规程》DL/T 5138的有关规定。

3  通道环境巡视周期的确定应执行《架空输电线路运行规程》DL/T 741的规定。

4  各项原始记录应及时整理、检查、处理，根据工程需要，提交测量记录和报告。

表7.8.14  通道环境巡视的对象、内容及手段

| 通道环境巡视对象 | 通道环境巡视内容 | 通道环境巡视手段 |
| --- | --- | --- |
| 线路本体 | 地基与基面 | 回填土下沉或缺土、水淹、冻胀、堆积杂物等 | 可见光相机/摄像机 |
|  | 杆塔基础 | 明显破损、酥松、裂纹、露筋等； 基础移位、边坡保护不够等 |  |
|  | 杆塔 | 杆塔倾斜、塔材变形、严重锈蚀； 塔材、螺栓、脚钉缺失，土埋塔脚； 混凝土杆未封杆顶、破损、裂纹、爬梯变形等 |  |
|  | 接地装置 | 接地体断裂、严重锈蚀、螺栓松脱； 接地体外露、缺失，连接部位有雷电烧痕等 |  |
|  | 绝缘子 | 伞裙破损、弹簧销缺损，绝缘子串严重倾斜； 钢帽裂纹、断裂，钢脚严重锈蚀或蚀损、有放电痕迹等 | 可见光相机/摄像机 |
|  |  | 严重污秽 | 可见光相机/摄像机、紫外成像仪 |
|  |  | 绝缘子温度异常 | 红外热像仪 |
|  | 导线、地线、引流线、OPGW | 散股、断股、损伤、断线 | 可见光相机/摄像机、红外热像仪、紫外成像仪 |
|  |  | 放电烧伤、严重锈蚀，悬挂漂浮物、覆冰； 舞动、风偏过大等 | 可见光相机/摄像机 |
|  |  | 弧垂过大或过小，导线异物缠绕，导线对地及交叉跨越距离不足 | 可见光相机/摄像机、激光扫描仪 |
|  | 线路金具 | 线夹断裂、裂纹、磨损、销钉脱落、严重锈蚀； 均压环、屏蔽环烧伤、螺栓松动； 防振锤跑位、脱落、严重锈蚀、阻尼线变形、烧伤； 间隔棒松脱、变形或离位、悬挂异物； 连板、联接环、调整板损伤、裂纹等 | 可见光相机/摄像机 |
|  |  | 线夹、接续管、耐张管、引流板等异常发热 | 红外热像仪 |
|  |  | 线夹、均压环、屏蔽环异常放电； | 紫外成像仪 |
| 附属设施 | 防雷装置 | 线路避雷器异常，计数器受损、引线松脱； 放电间隙变化、烧伤等 | 可见光相机/摄像机 |
|  | 防鸟装置 | 固定式：破损、变形、螺栓松脱等； 活动式：动作失灵、褪色、破损等； 电子、光波、声响式：损坏 |  |
|  | 监测装置 | 缺失、损坏、断线、移位 |  |
|  | 航空警示器材 | 高塔警示灯、跨江线彩球等缺失、损坏、失灵 |  |
|  | 防舞防冰装置 | 缺失、损坏等 |  |
|  | ADSS光缆 | 损坏、断裂、驰度变化 |  |
|  | 杆号、警告、防护、指示、相位等标志 | 缺失、损坏、字迹或颜色不清、严重锈蚀等 |  |
| 通道及线路保护区 | 建（构）筑物 | 有违章建筑，导线与之安全距离不足等 | 可见光相机/摄像机、激光扫描仪 |
|  | 树木（竹林） | 有超高树木（竹），导线与之安全距离不足等 |  |
|  | 交叉跨越变化 | 出现新建或改建电力及通信线路、道路、铁路、索道、管道等 |  |
|  | 山火及火灾隐患 | 线路附近有烟火现象 | 可见光相机/摄像机、红外热像仪、紫外成像仪 |
|  |  | 有易燃、易爆物堆积等 | 可见光相机/摄像机 |
|  | 违章施工 | 线路下方或保护区有危及线路安全的施工作业等 | 可见光相机/摄像机 |
|  | 防洪、排水、基础保护设施 | 大面积坍塌、淤堵、破损等 |  |
|  | 自然灾害 | 地震、山洪、泥石流、山体滑坡等引起通道环境变化 |  |
|  | 道路、桥梁 | 巡线道、桥梁损坏等 |  |
|  | 污染源 | 出现新的污染源或污染加重等 |  |
|  | 采动影响区 | 出现新的采动影响区、采动区出现裂缝、塌陷对线路影响等 |  |
|  | 其它 | 线路附近有人放风筝、有危及线路安全的飘浮物、采石（开矿）、射击打靶、藤蔓类植物攀附杆塔 |  |

7.9 安全监测

7.9.1 安全监测宜在竣工验收测量的基础上进行。安全监测前应搜集线路的相关施工图资料及竣工验收资料，制定监测技术方案。安全监测的深度应满足线路运行维护、检修和管理的需要。

7.9.2 安全监测的内容应包括：基础变形监测、杆塔倾斜监测、滑坡监测、采空区裂隙及沉降监测、泥石流监测、线路附近的采石开矿作业监测及线路保护区内的施工作业监测、雷电监测、导地线舞动监测等。

7.9.3 安全监测宜采用全站仪、GNSS、水准仪、三维激光扫描仪等设备，也可集成单片机、数字图像的采集与处理、传感器、4G等无线通信、GIS、数据库等技术建立在线监测系统。

7.9.4 基础变形测量根据实际情况选点测量，亦可在线路运行一定年限后对所有杆塔基础进行基础变形测量，评估基础变形情况及稳定性。但当杆塔附近出现山体滑坡时，应及时对滑坡变化情况和基础变形进行测量。

7.9.5 基础变形监测宜采用全站仪、水准仪、激光扫描仪等设备通过极坐标法、三角形网、交会法、水准测量、电磁波测距三角高程测量等方法测量，应满足《工程测量规范》GB 50026三等水平位移和垂直位移监测精度要求。杆塔基础裂缝测量可采用比例尺、小钢尺、游标卡尺等方法，量测应精确至0.1mm。

7.9.6 杆塔倾斜监测可采用全站仪、激光扫描仪等设备通过投点法、垂线法、激光准直法等进行测量。观测点宜选择在1.5～2倍杆塔高度且距杆塔正面（侧面）垂线偏距小于50mm处，观测视点宜采用上、中、下3视点法。

7.9.7 塔体倾斜超过表7.9.7的最大允许值时应预警。

表7.9.7　杆塔结构倾斜最大允许值

| 类别 | 钢筋混凝土电杆 | 钢管杆 | 角钢塔 | 钢管塔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直线杆塔倾斜度 (包括挠度) | 1.5% | 0.5% (倾斜度) | 0.5% (50m及以上高度铁塔) 1.0%（(50m以下高度铁塔) | 0.5% |
| 直线转角杆最大挠度 |  | 0.7% |  |  |
| 转角杆塔结构中心与中心桩间横、顺线路方向位移（mm） |  |  | 50 | 50 |
| 悬垂杆塔结构中心与中心桩间横线路方向位移（mm） |  |  | 50 | 50 |
| 杆塔横担歪斜度 | 1.0% |  | 1.0% | 0.5% |

7.9.8 滑坡监测内容应根据滑坡危害程度开展，宜包括地表的水平位移和垂直位移监测、地表裂缝、深部钻孔测斜、土体或岩体应力、水位等。

7.9.9 滑坡监测的精度，不应超过表7.9.9的规定。

表7.9.9 滑坡监测的精度要求

| 类型 | 水平位移监测的点位中误差（mm） | 垂直位移监测的高程中误差（mm） | 地表裂缝的观测中误差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 岩质滑坡 | 6 | 3 | 0.5 |
| 土质滑坡 | 12 | 10 | 5 |

7.9.10 滑坡水平位移观测，可采用交会法、极坐标法、GNSS测量方法。垂直位移观测，可采用水准测量和电磁波测距三角高程测量方法。地表裂缝观测，可采用精密测（量）距方法。深层位移观测，可采用深部钻孔测斜方法。

7.9.11 滑坡监测的周期，宜每月观测一次。也可根据旱、雨季或滑坡速度的变化进行调整。

7.9.12 滑坡监测变形观测点位的布设，应设立在能反映监测体变形特征的位置或监测断面上，滑坡纵向和横向分别布设位移监测点。平面和竖直位移点可同点布设。

7.9.13 采空区裂隙及沉降监测可参照滑坡监测相关规定执行。

7.9.14 泥石流监测、线路附近的采石（开矿）作业监测及线路保护区内的施工作业（如吊装等）监测宜采用无人机航测系统。

7.9.15 雷电监测应采用在线监测系统，对多雷区、雷电易击段及重要线路应设置雷电定位系统或其它测雷装置，观测并记录每年发生的雷暴日、雷暴小时数，绘制雷击区分布图。新线路投产后，应将每基杆塔的坐标录入雷电定位系统。

7.9.16 导地线舞动监测宜在大跨越或易舞动区杆塔装设在线监测装置，实时监测和记录导地线舞动的幅度、频率、波形等数据及风速、风向、温度等气象数据。

7.9.17 每期安全监测结束后，应及时整理、检查、处理观测数据。当数据处理结果出现下列情况之一时，应提高监测频率，必须即刻通知建设单位采取相应措施：

1  铁塔基础边坡坡顶最大拉裂缝宽度超过国家现行相关标准的允许值；土质边坡的最大水平位移已大于铁塔基础挖深度的1/500或20mm，以及其水平位移速度已连续三日每天大于2mm；

2  铁塔基础的累计沉降或不均匀沉降已大于国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定允许值的90%，或铁塔基础的整体倾斜度变化速度已连续三日每天大于0.1mm；

3  铁塔基础坡顶出现新裂缝、原有裂缝有新发展；

4  铁塔基础边坡底部或周围岩土体已出现可能导致边坡剪切破坏的迹象或其它可能影响安全的征兆；

5  根据当地工程经验判断认为，已出现其它必须报警的情况。

8 改造测量

8.1 一般规定

8.1.1  架空输电线路运行后因风灾、冰灾和导线温升增容等原因进行的改造测量应作为一个独立项目开展工作。

8.1.2  改造测量应搜集原有线路的测量资料和设计资料，经实地检测、分析比较，满足要求后加以利用。

8.1.3  改造测量宜恢复或建立该区段与设计竣工阶段相一致的坐标系统和高程基准，也可采用独立坐标系统和独立高程基准。恢复的控制点点位中误差不应大于5cm，高程中误差不应大于7cm。恢复方法应符合下列规定：

1 当实地原线路的基础控制点、塔位桩、直线桩存在时，应选取其点位坐标和高程为起始数据，并实测两个以上已有杆塔的横担高程和杆塔中心坐标，与设计竣工阶段数据资料比对检核，其检核结果应符合本标准6.8.12条的规定；

2 当实地原线路的基础控制点、塔位桩、直线桩丢失无法利用时，应实测三个以上已有杆塔的横担高程和杆塔中心坐标，利用设计竣工阶段数据资料恢复原线路坐标系统和高程基准。

8.2 风灾改造测量

8.2.1架空输电线路遭遇风灾后或提高线路的抗风灾能力时，应进行风灾改造测量。风灾改造测量可分为路径调整改造和加装防舞装置两种方式。

8.2.2路径调整改造测量宜包括原线路坐标系统和高程基准恢复或重建测量、落实路径测量、平面及高程联系测量、平面及断面测量、交叉跨越测量、定位及检验测量、塔基断面测量、房屋分布图测量、林木分布调查测量、塔位地形图测量、土石方测量、水文测量及外延杆塔平面坐标和横担高程、导（地）线挂点高程测量等工作内容。测量方法、技术要求及测量成果应符合本标准第6章、第7章的有关规定。平断面图应以改造段两端外延一档的杆塔位置为起止点或根据设计要求进行测绘。

8.2.3加装防舞装置测量作业前宜搜集和利用原线路已有的测量资料和设计资料，包括线路档距表、线路塔位图、路径图、间隔棒安装布置表等。工作内容宜包括加装点次档距测量、导线空间距离测量和三相档距测量等。测量方法宜采用全站仪免棱镜测距法、地面三维激光扫描法、空间交会法、曲线拟合法、GNSS RTK配合全站仪测量法等。技术要求应符合下列规定：

1 次档距测量的距离较差相对误差应小于1/500。

2 垂直于线路方向的剖面中的导线空间距离测量误差应小于0.1m。

3线路三相档距测量的距离较差相对误差应小于1/1000。

4 实测并记录观测时的温度和气压，温度计、气压计应置于距离地面1.5m以上，温度最小读数为0.1C0，气压最小读数为100 Pa（或1mmHg）。

5 测量作业时风力不应大于3级。

8.2.4  采用全站仪免棱镜测距法进行导线空间距离测量时，应符合下列规定：

1 全站仪的测角精度不应低于5"。

2 测站点宜选择在偏离线路垂直方向1.5～2倍线高处。

3 观测时应照准导线中心，每次观测时照准误差不应大于1/3线径。

4 观测次数不应少于两测回，结果取平均值。

8.2.5  采用地面三维激光扫描法进行导线空间距离测量时，应符合下列规定：

1 被扫描导线应相互间无遮挡。

2 定向标靶宜置于间隔棒安装点线路方向的垂线上。

3 依据点云模型量测导线空间距离不应少于三次，最小读数为1mm，结果取平均值。

8.2.6  采用空间交会法进行导线空间距离测量时，应符合下列规定：

1 设站点应能观测一个档距内的导线及两端悬挂点，前方交会的内角应大于25°；

2  每次观测应照准同一位置；

3  观测角度及仪器配置应精确至1"。

8.2.7  采用曲线拟合法进行导线空间距离测量时，应符合下列规定：

1 设站点与观测档线路方向的视线夹角不宜小于20º；

2采样点应包括导线悬挂点和弧垂最低点并均匀分布于待测线档间，相邻点间距不应大于档距的1/50，点数不应少于5个。

3 宜采用悬链线公式或斜抛物线公式进行导地线弧垂线拟合，并利用不少于3个未参与拟合计算的测量点对拟合结果进行检查，拟合精度应符合本标准8.2.3条第2款的规定。

8.2.8  风灾改造改造测量成果宜包括下列内容：

1  测量技术报告。

2  GNSS RTK测量成果。

3  外业观测记录。

4  计算书。

5  导线空间距离成果表。

6  平断面图。

7  重要交叉跨越平断面分图。

8  塔位改造测量成果表。

9  杆塔及坐标成果表。

8.3冰灾改造测量

8.3.1 冰灾改造测量的主要内容宜包括冰灾分析评估测量、塔位改造测量、路径调整改造测量等。

8.3.2 冰灾分析评估测量宜采用低空摄影测量手段，低空摄影测量的飞行、数据处理和成果应满足《电力工程数字摄影测量规程》DL/T 5138相关规定。

8.3.3 冰灾改造测量需重新建立控制网时，应满足本标准第11章卫星定位测量的相关规定，并联测线路的塔位中心坐标、横担和导地线挂点高程。

8.3.4 塔位改造测量主要为更换或迁改塔位测量，平断面图应以改造段两端外延一档的杆塔位置为起止点，或根据设计要求进行测量。主要工作包括控制网的恢复或重建、档距和塔高检验测量、平面和断面测量、定位与检验测量、塔基断面或塔位地形图测量、外延杆塔平面坐标和横担高、导（地）线挂点高测量、交叉跨越及弧垂检验测量等。

8.3.5 路径调整改造测量内容宜包括：控制网的恢复或重建、档距和塔高检验测量、选线测量、平面和断面测量、交叉跨越测量、定位及检验测量、塔基断面及塔位地形测量、房屋测量、外延杆塔平面坐标和横担、导（地）线挂点高测量等。

8.3.6 塔位改造测量和路径调整改造测量可采用全站仪、GNSS RTK等方法，技术要求应按照本标准第6章的相关规定执行。

8.3.7 冰灾改造测量提交的成品资料宜包括：

1  冰灾评估测量报告。

2  受灾线路沿线数字正射影像图。

3  改造测量技术报告。

4  平断面图。

5  塔基断面图。

6  塔位地形图。

7  房屋分布图。

8  重要交叉跨越分图。

9  拥挤地段平面图。

10  通信线路影响相对位置图。

11  塔位坐标成果表。

8.4 导线温升增容改造测量

8.4.1  导线温升增容改造测量包括导线温升影响评估测量、通道清理测量、塔位改造测量、路径调整改造测量等工作内容。

8.4.2  导线温升增容改造测量前宜搜集原线路的施工图设计、竣工验收、运行维护等阶段的测量资料和设计资料。

8.4.3  导线温升增容改造测量宜采用全站仪免棱镜测距法、地面三维激光扫描法、GNSS RTK与全站仪联合测量等，技术要求应符合本标准第6章的有关规定。

8.4.4  导线温升影响评估测量应包括导线温升增容线路与林木、电力线、通信线、铁路、公路、河流、管道、索道、断面及风偏和其它建构筑物的净空距离测量、新增地物补充测量等工作内容。净空安全距离测量时应符合下列规定：

1   风力不应大于3级。

2   实测并记录温度和气压，温度计、气压计应置于距离地面1.5m以上位置，温度最小读数为0.1C0，气压最小读数为100 Pa（或1mmHg）。

8.4.5  通道清理测量宜包括拟改造电力线、通信线、管道等建构筑物的交叉跨越测量和土石方开方测量、房屋分布图测量、林木分布图测量等工作内容，并根据需要配合相关专业对拟改造电力线、通信线、管道等建构筑物进行改造方案的规划测量。技术要求应符合本标准第6章和第7章的有关规定。

8.4.6  塔位改造宜包括原线路坐标系统和高程基准恢复或重建测量、档距和塔高检验测量、平面和断面测量、定位与检验测量、塔位坐标测量、塔基断面或塔位地形图测量、外延杆塔平面坐标和横担高程、导（地）线挂点高程测量、交叉跨越及弧垂检验测量等工作内容。技术要求应符合本标准第6章和第7章的有关规定。平断面图应以改造段两端外延一档的杆塔位置为起止点或根据设计要求进行测绘。

8.4.7  路径调整改造测量宜包括原线路坐标系统和高程基准恢复或重建测量、落实路径测量、平面及高程联系测量、交叉跨越测量、平面及断面测量、定位及检验测量、塔基断面测量、房屋分布图测量、林木分布调查测量、塔位地形图测量、土石方测量、水文测量及外延杆塔平面坐标和横担高程、导（地）线挂点高程测量等工作内容。技术要求应符合本标准第6章和第7章的有关规定。平断面图应以改造段两端外延一档的杆塔位置为起止点或根据设计要求进行测绘。

8.4.8  导线温升增容改造测量的成品资料宜包括下列内容：

1  测量技术报告。

2  影响评估测量成果表。

3  平断面图。

4  塔基断面图。

5  塔位地形图。

6  房屋分布图。

7  林木分布图。

8  重要交叉跨越平断面分图。

9  重要交叉跨越相对位置图。

10 塔位改造测量成果表。

11 塔位坐标成果表。

9  卫星遥感测量

9.1 一般规定

9.1.1 卫星遥感影像可用于输电线路测量的各设计阶段，影像的地面分辨率在可行性研究阶段不应低于5.0m，在初步设计阶段不应低于3.5m，在施工图设计阶段不应低于0.5m。

9.1.2 卫星遥感影像可选择单景或立体像对影像，用于构建立体模型的影像数据宜为同轨立体影像。

9.1.3 卫星遥感影像像片调绘和内业数字测图及检测与修正应符合《电力工程数字摄影测量规程》 DL/T 5138的相关规定。

9.1.4影像处理应采用经过验证的遥感影像数据处理软件。

9.2数据准备

9.2.1卫星遥感数据宜包括影像数据、影像资料说明文件和传感器技术参数。

9.2.2卫星遥感影像质量应符合以下要求：

1 应选择时相较新季节最佳的影像，应能够分辨测区内目标地物。

2 影像中云层覆盖应少于5%，且不能覆盖重要地物。分散的云层累计覆盖面积不宜超过15%。

3 影像相邻立体条带或相邻景影像重叠度不应小于4%。

4 影像侧视角不宜大于25°。

5 遥感影像应影像清晰，层次清楚，颜色饱和，色调均匀，反差适中，不偏色，能辨别出地面上最暗处的影像细节，色斑、大面积坏点不得超过9个像元，卫星影像定位参数完整正确无几何变形。

6 彩色可为全色、真彩色或合成彩色影像。全色影像应按灰度模式存储，像素位为8 bit；真彩色、合成彩色影像应按 RGB 彩色模式存储，像素位为24bit。

9.2.3卫星遥感影像预处理应符合下列要求：

1 原始影像宜进行灰度调整，使像对同名点影像灰度相近，特征边缘灰度变化自然、协调，影像整体灰度适中，色调基本一致、纹理清晰。

2 灰度调整过程中，影像像素应无增加或减少。

3 对阴影和薄云处的地表影像应进行信息增强处理，保证细部特征明显、立体视觉清晰。

9.2.4影像处理过程中应保证影像清晰、反差适中、色调正常；确保影像的几何精度。

9.2.5卫星遥感影像预处理后，宜提交下列资料：

1处理后的遥感影像数据。

2影像处理报告。

3其他有关资料。

9.3 像片控制测量

9.3.1立体影像应布设像片控制点，各设计阶段像片控制点相对于邻近基础控制点的平面和高程中误差应符合表9.3.1-1和表9.3.1-2的规定。

表9.3.1-1可研和初步设计阶段像片控制点相对于邻近基础控制点的平面和高程中误差

| 设计阶段 | 平面中误差(m) | 高程中误差(m) |
| --- | --- | --- |
| 可行性研究 | 30.0 | 10.0 |
| 初步设计 | 6.0 | 5.0 |

表9.3.1-2施工图设计阶段像片控制点相对于邻近基础控制点的平面和高程中误差

| 地形类别 | 平面中误差(m) | 高程中误差(m) |
| --- | --- | --- |
| 平坦地 | 0.2 | 0.1 |
| 丘陵地 | 0.2 | 0.2 |
| 山地 | 0.3 | 0.3 |
| 高山地 | 0.3 | 0.3 |

9.3.2卫星遥感影像控制点宜按六点法或九点法布设，在施工图设计阶段应沿路径方向每10km增设一个平高像控点。

9.3.3卫星遥感影像控制点的布设应符合下列规定：

1像片控制点距影像边缘应大于5mm。

2测区内如果包含多个像对，应分别在每个像对内布点。邻区像片控制点宜公用；当像片控制点不能公用时，应分别布点。相邻的像对宜有3个以上的公共绝对定向点。

3平面控制点应选在影像清晰、能准确判读的目标点上，宜选在线状地物的交点或地物拐角上，线状地物的交角或地物拐角在30°～150°之间；在地物稀少地区，宜选在线状地物端点，尖山顶和影像小于0.3mm的点状地物中心。

4高程控制点的刺点目标应选在高程变化不大的地方，地势平缓的线状地物的交会处或地角。

5平高控制点的刺点目标应同时满足平面和高程的刺点要求。

6像片控制点位置宜满足GNSS观测条件。

9.4 空中三角测量

9.4.1  进行空中三角测量前应对取得各类资料进行检查、分析，在确认能满足内业加密和测图的要求后方可使用，宜取得下列资料:

1卫星影像数据。

2控制测量成果，包括测区基础控制测量成果、影像控制测量成果。

3测区影像索引图、中心点接合图。

4空间定位文件。

5影像质量验收报告。

9.4.2卫星影像空中三角测量宜采取多轨道、多景进行组区，对于同一区域能够在同一时刻获取分辨率相同的2景及以上影像的，也可采用前后视影像方式进行处理。

9.4.3 每个模型连接点应分布均匀，每个标准点位区应有连接点。自动相对定向时，每个模型连接点数目宜采用9个点，不应少于4个点。

9.4.4 影像相对定向精度应符合表9.4.4的规定，特别困难地区可放宽0.5 倍。

表9.4.4   相对定向精度

| 连接点上下视差中误差 | 连接点上下视差最大残差 |
| --- | --- |
| 1/3像素 | 2/3像素 |

9.4.5 平差计算后，基本定向点残差限值为连接点中误差限值的0.75倍，检查点中误差限值为连接点中误差限值的1.0倍，区域网间公共点较差限值为连接点中误差限值的2.0倍，具体各项限差应满足表9.4.5-1和9.4.5-2的要求。

表9.4.5-1连接点相对于最近野外控制点的平面点位中误差（m）

| 设计阶段 | 一般地区 | 城镇建筑区 |
| --- | --- | --- |
| 可行性研究 | 25.0 | 17.5 |
| 初步设计 | 5.0 | 3.5 |
| 施工图设计 | 0.8 | 0.6 |

表9.4.5-2  连接点相对于最近野外控制点的高程中误差（m）

| 设计阶段 | 平坦地 | 丘陵地 | 山地 | 高山地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可行性研究 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 |
| 初步设计 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 施工图设计 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |

9.4.6 检查点的平面中误差、高程中误差，应分别按下式计算。

(9.4.6)

式中：m1—检核点统计中误差（m）；

△—实测值与被检查点的坐标分量之差（m）；

—检查点个数。

9.4.7 区域网之间公共点的平面中误差、高程中误差，应分别按下式计算。

(9.4.7)

式中：m2—公共点中误差（m）；

d— 区域网之间公共点较差（m）；

n— 参与评定精度的点数。

9.4.8 空中三角测量提交的成果宜包括下列内容：

1 影像定位文件。

2 影像控制点坐标文件。

3 连接点检查点坐标文件。

4 技术总结。

9.5数字高程模型建立

9.5.1  输电线路工程DEM格网间距在可行性研究阶段不宜大于25m，初步设计阶段不宜大于10m，施工图设计阶段不应大于5m，高程取值到0.1m。

9.5.2可行性研究阶段和初步设计阶段DEM高程中误差应符合表9.5.2规定。

表9.5.2  可研和初步设计阶段DEM高程中误差（m）

| 设计阶段 | 平地 | 丘陵地 | 山地 | 高山地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可行性研究阶段 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 初步设计阶段 | 1 | 2.5 | 5 | 10 |

9.5.3 施工图设计阶段DEM精度宜按三级划分，边线范围内的DEM精度应满足一级精度要求；线路两侧平面图范围内精度不宜低于二级；其他区域不宜低于三级。不同精度等级DEM高程中误差应符合表9.5.3规定。

表9.5.3  施工图设计阶段DEM高程中误差（m）

| 地形类别 | 高程中误差 |
| --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 平坦地 | 0.40 | 0.50 | 0.75 |
| 丘陵地 | 0.50 | 0.70 | 1.05 |
| 山地 | 1.20 | 1.50 | 2.25 |
| 高山地 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |

9.5.4  采用影像相关生成DEM前应检查空中三角测量成果并量测特征点线。通过影像相关生成的DEM应进行检查编辑。DEM编辑可按下列方法进行：

1  通过将DEM与影像立体模型叠加，检查自动生成的匹配点和人工采集的特征点线，对较差大于格网点高程中误差2倍的点进行编辑。

2  添加断裂线、边界线等特征点线修正DEM。

3  对水域、森林覆盖等区域，勾绘区域范围，对设定区域范围内的DEM进行面编辑。

9.5.5量测特征点应包括山顶、凹地、鞍部等；量测特征线应包括主要的山脊线、沟谷线、断裂线、变坡线和其他与高程有关的要素。

9.5.6 核线影像重采样，应符合下列规定。

1核线影像重采样方法，可采用双线性内插或双三次卷积内插，分辨率应保持不变。

2为减少数据量，立体模型重采样范围不宜超过四个像控点连线外10mm。

9.5.7用于内插DEM的数据应通过影像立体模型配准，进行人机交互编辑，去除粗差并改正自动匹配造成的误差。

9.5.8 DEM镶嵌时，重叠部分应超过2个格网，重叠部分的同名点高程较差不超限时应取其平均值。

9.5.9 DEM拼接应符合下列规定：

1单模型DEM之间应至少有2～3个格网的重叠带。

2同名格网上高程较差不应超过2倍格网点高程中误差。

3平差后，所有同名格网点高程应一致。

9.5.10 DEM成果的精度用格网点的高程中误差表示，高程中误差应按下式计算：

（9.5.10)

式中， mh－高程中误差（m）；

—高程较差（m）；

—检查点点数。

9.6 数字正射影像图制作

9.6.1 采用卫星影像制作数字正射影像图时，在可行性研究阶段，地面分辨率不宜大于5m，比例尺宜为1:50000；初步设计阶段，地面分辨率不宜大于3.5m，比例尺宜为1:10000；施工图设计阶段，地面分辨率不宜大于0.5m，比例尺宜为1:10000。

9.6.2 DOM可采用单景影像正射纠正或卫星立体影像纠正进行制作。

9.6.3 平坦地、丘陵地区DOM的平面位置中误差不应大于图上0.6mm，山地、高山地地区DOM的平面位置中误差不应大于图上0.8mm。

9.6.4  DOM全色影像灰阶不应低于8bit，彩色影像灰阶不应低于24bit；灰度直方图应基本呈正态分布。

9.6.5  DOM应反差适中、色调均匀、纹理清楚、层次丰富，无明显失真；应避免出现因影像缺陷而造成的信息无法判读和精度损失。

9.6.6  DOM成果应在数据体文件头或单独的文件中包含影像的定位点坐标信息，存储格式应选用标准的影像格式存储。

9.6.7  用于DOM影像几何纠正的数字高程模型应满足本规程表9.5.2和9.5.3中规定的精度要求。特别困难地区，也可选用精度放宽一倍的DEM进行影像纠正。

9.6.8单色遥感影像DOM制作一般应选择全色影像，也可选择单波段影像；彩色遥感影像DOM制作应选择不少于3个波段的多光谱影像，各波段影像的配准误差不应大于0.2 mm，影像套合误差不应大于0.3 mm 。

9.6.9 单景卫星影像纠正可采用严格轨道模型、RPC 模型、多项式模型。各类影像纠正模型所用控制点应分布均匀，严格轨道模型控制点数不少于9个；RPC 模型控制点数不少于5个，多项式模型控制点数不少于15个。控制点点位中误差和高程中误差应符合本标准第9.3.1条的规定。

9.6.10 单景卫星影像纠正时应符合下列规定：

1 卫星影像配准应以全色影像为基准对多光谱影像进行配准纠正，当多光谱与全色影像同星、同时相时，也可利用全色影像的纠正点对多光谱影像进行纠正。配准纠正控制点不少于 15～20 点/景，纠正点宜均匀分布；同名像点量测误差不大于 1 个像素；

2 影像配准纠正后的多光谱影像与全色影像套合中误差不应大于 1 个像素，明显地物地貌要素不应有重影，如果套和超限，应对控制点精度进行核实，适当增加控制点个数重新纠正。

9.6.11  立体像对正射纠正应符合下列要求：

1影像纠正过程中影像重采样可采用最邻近像元法、双线性内插法或双三次卷积内插法。纠正模型优先采用有理函数模型（RPC），其次采用物理模型等其他模型。

2影像纠正过程中工作区域涉及连片多景同源影像时应进行整体纠正。

9.6.12  正射纠正后应检查正射影像的影像质量，对影像模糊、错位、扭曲、变形、漏洞等问题应分析原因，进行处理。

9.6.13 影像配准可采用灰度信息法、变换域法或特征法。

9.6.14影像融合应符合以下规定：

1影像融合宜采用具有高空间分辨率的全色影像和低空间分辨率的多光谱影像进行，将全色影像融合进多光谱影像。

2影像融合宜采用同类型传感器的遥感影像。当采用不同类型的传感器影像时，应在图像配准前分别对影像进行几何精纠正，将影像投影到同一地面坐标系统，同时将空间分辨率较低的影像按重采样，与空间分辨率较高的影像保持一致。

3影像融合完成后应对影像融合质量进行评价，以判定影像融合的质量。

9.6.15 影像镶嵌应符合下列要求：

1相邻景的正射影像应检查镶嵌的接边精度，景与景的接边误差不应大于3个像元，接边后不应出现影像裂隙或影像模糊现象。

2 相邻影像间的镶嵌线可用人工方法选择，也可采用控制点连线作为镶嵌线；

3镶嵌线附近的影像宜保持色调一致、反差适中、过渡自然、纹理清晰，镶嵌处应无裂缝、模糊和重影现象，图面上不应留有明显拼接痕迹。

4时相相同或相近的镶嵌影像纹理、色彩应自然过渡；时相相距较大、地物特征差异明显的镶嵌影像允许存在光谱差异。

5同一图幅包含不同分辨率影像时，采用最高分辨率进行镶嵌。

6图幅裁切应按内图廓线最小外接矩形范围或根据设计要求对镶嵌好的正射影像数据进行裁切，图幅内缺少影像数据区域以白色填充。

9.6.16  DOM宜包含与工程相关的基础控制点资料、调绘资料、线路路径资料、规划区资料、风景区资料、自然保护区资料、矿区资料等内容。

9.6.17  注记在DOM上的数字和文字应清晰易读，不压盖主要地物。

9.6.18  DOM图廓整饰的主要内容宜包括图名、图号、图幅结合表、密级、内外图廓线、坐标格网及注记，影像情况及资料获取时间、制作单位、坐标系、高程系、制作时间、比例尺等。

9.6.19  DOM成果应进行质量检查。质量检查的内容主要包括空间参考系、精度、影像质量、逻辑一致性和附件质量等。

9.6.20提交的DOM成果资料宜包括以下内容：

1  DOM数据文件。

2  DOM数据文件接合表。

3  质量检查记录。

4  技术总结报告。

5  其他有关资料。

10  机载激光雷达测量

10.1  一般规定

10.1.1 机载激光雷达测量工作宜在线路路径方案审定之后进行。

10.1.2 机载激光雷达测量宜委托具有相应资质的航空摄影机构完成，也可利用满足要求的已有资料。

10.1.3机载激光雷达数据采集航摄平台应满足航空飞行安全及航摄飞行技术要求。

10.1.4　机载激光雷达测量设备应经过检校且激光等级符合安全要求，并应符合下列规定：

1 应采用双频 GNSS 接收机，采样时间间隔不应超过 0.5s。

2 激光测距扫描装置的测距中误差不应大于0.15m。

3 IMU设备的侧滚角和俯仰角精度不应大于0.008°，航偏角精度不应大于0.025°，漂移误差不应大于0.1°/h，采样间隔不应大于0.01s。

10.1.5点云数据密度应满足以下要求：

1植被覆盖较少的地区不宜少于1个点/m2。

2 植被覆盖较多的地区不宜少于4个点/m2。

3 植被特别密集的地区不宜少于8个点/m2。

4 当需要获取已建输电线路的点云数据时，不宜少于10个点/m2。

10.1.6 机载激光雷达测量高程中误差不应大于表10.1.6的规定。

表 10.1.6 高程中误差（单位： m）

| 地区类别 | 平坦地 | 丘陵 | 山地 | 高山地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高程中误差 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |

10.1.7 机载激光雷达的数字影像图制作和检测与修正应符合《电力工程数字摄影测量规程》DL/T 5138的相关规定。

10.2  数据获取

10.2.1 机载激光雷达测量应制定航摄计划，航摄计划宜包括如下内容：

1 摄区范围及航摄分区。

2 选择航摄飞机和机载激光雷达及其附属仪器的类型和技术参数。

3 点云数据密度，影像地面分辨率或航空摄影比例尺、基高比。

4 检校场设计方案。

5 航线敷设方法、像片的航向和旁向重叠度。

6 航带设计。

7 航摄分区基准面高程和相对航高。

8 对飞行质量、摄影质量和地面基站的要求。

9 需提交的航摄成果名称及数量。

10.2.2航带应符合下列要求：

1 在1：50000地形图上，按转角段划分航线，并设计航线段的起终点；

2 航线应按输电线路路径方向敷设，带宽不宜小于2km，航线端点与最近的转角点的实地距离应大于500m，转角点离航带边缘的实地距离不宜小于300m。

3 当线路测区范围内地形高差过大时，应采用分区摄影，摄影分区内的地形高差，不应大于相对航高的1/4。

4 每条航线直线飞行时间不应大于30min。

10.2.3  进行机载激光雷达测量前，应在摄区内布设一定数量的地面基站，并应满足摄区内任意位置与最近基站的距离小于50km。地面基站坐标高程系统应与基础控制网保持一致，地面基站控制测量宜与基础控制测量同步进行，可采用GNSS静态测量、CORS站差分测量或精密单点定位等方法。

10.2.4　采用地面基站差分时，地面基站的应采用双频GNSS接收机进行静态观测，采样间隔不应大于0.5s。10.2.5 飞行质量应符合下列规定：

1 飞机停机位四周视野开阔，视场内障碍物的高度角应不大于20°。机载设备在起飞前应加电检测，在起飞前5min开机，落地后滑行到停机坪后5min关机。采用地面基站方法对POS进行解算时，所有GNSS基站应在飞行前30min开始观测，所有GNSS基站在测量过程中应连续观测。

2 飞行速度应保持一致，在一条航线内，飞机上升、下降速率不大于10m/s。

3 航飞过程中，飞机转弯坡度应在15°以内，作业区域内。

4 偏离航线不得大于25m，航高上下偏离不得大于25m。

5 航偏角一般不大于6°，最大不大于15°；像片倾斜角一般不大于2°，最大不大于4°；航线弯曲度不得大于3%。

6 检校飞行时卫星数量应大于10颗且高度角大于15°，位置精度衰减因子（PDOP）值小于4。

7 实际航高与设计航高高差应小于50m，当航高大于1000m时，则两者之差应小于设计航高的5%。

8 每个工程应进行至少一次检校飞行；设备每次拆卸安装后应重新进行检校飞行；多架次飞行后可以根据数据质量情况进行重新检校。

10.2.6检校场的设计应符合以下规定:

1 检校场地形平坦，有明显倾斜地形或线性关系好的明显地物。

2 检校场不存在激光回波高吸收地物，即检校场内目标应具有较高的反射率。

3 检校场飞行设计时宜采用两个航高、6条航线，其中低航高2条交叉航线、高航高2条交叉航线、1条对飞航线、1条旁向大于50%重叠度平行航线。

4 检校飞行的视场角以测区使用的最大参数为准。

10.2.7检校场测量应符合以下要求：

1 检查点测量应按平面检查点和高程检查点分别布设。

2平面检查点宜布设成直线特征线，检校场内特征线应不少于2条，且具有一定夹角，宜垂直布设，每条特征线不宜少于10个点，每5m采集一个点；

3高程检查点宜布设成平面特征面，特征面应不少于2个，宜选择较平整的坚硬地面，周围无障碍物遮挡，每平方米应采集一个点。

4 检校场影像像控点应按区域网的方式进行布点，检校场内均匀布设至少9个点。

10.2.8 机载激光雷达测量点有下列情况时，应进行补飞或重飞：

1 同一航线内航高变化超过相对航高 10%。

2 GNSS/IMU 系统局部数据记录缺失。

3 存在点云漏洞或重叠度不够。

10.2.9  机载激光雷达测量航摄资料检查验收后，宜提交下列资料：

1原始点云数据。

2 GNSS/IMU 数据。

3地面基站观测数据。

4 数字影像。

5 航摄仪技术参数。

6 航空摄影技术及质量鉴定和检查报告。

10.3  数据预处理

10.3.1  数据预处理前需保证检校场精度满足要求、数据检查合格、航飞无漏洞、GNSS数据资料齐全、偏心分量已量测。

10.3.2  数据预处理内容包括GNSS/IMU数据处理、偏心分量和偏心角改正、点云预处理、影像预处理、空三加密、坐标转换等。

10.3.3  GNSS/IMU 数据处理应符合下列规定：

1 GNSS/IMU 数据处理应包括 GNSS 差分计算和 GNSS/IMU 联合平差计算。

2 GNSS 差分计算应采用最近地面基准站的数据，并使用其它基准站数据进行检核。

3 采用差分GNSS定位，IMU和GNSS数据联合解算的平面位置偏差不应大于0.1m，高程位置偏差不应大于0.4m，速度偏差不应大于0.5m/s。采用GNSS精密单点定位，IMU和GNSS数据联合解算的平面位置偏差不应大于0.15m，高程位置偏差不应大于0.5m，速度偏差不应大于0.6m/s。

4应对检校场进行空中三角测量，计算偏心角以及线元素偏移值。

5 GNSS/IMU 联合平差结果应满足表 10.3.3 的规定。

表10.3.3 GNSS/IMU 联合平差精度要求

| 项目 | 限差 |
| --- | --- |
| 线元素偏移值平面中误差限值 | 1.0m |
| 线元素偏移值高程中误差限值 | 0.8 m |
| 侧滚角中误差 | 18″ |
| 俯仰角中误差 | 18″ |
| 偏心角航偏角中误差 | 90″ |

6应以GNSS/IMU 数据、激光测距数据和系统检校数据解算点云数据，生成三维点云。

10.3.4 当采用检校场方法对机载激光雷达点云扫描数据进行改正时应符合下列规定：

1 检校内容应包括机载激光雷达系统安置误差和系统性高程差改正。

2 机载激光雷达检校相邻航线接边差限差应符合表10.3.4 的规定。

表 10.3.4     相邻航线接边差限差 (m)

| 平面限差 | 高程限差 |
| --- | --- |
| ≤0.15 | ≤0.10 |

3 检校后激光测量数据与地面检查点之间的高程中误差应满足本规范第10.1.6条的规定。

10.3.5不同航线重叠部分激光点云数据平面较差不应大于0.6m，高程较差不应大于0.3m。

10.3.6  影像预处理应符合以下技术规定：

1 对摄影原始影像数据应进行辐射校正，补偿温度、光圈等其他辐射因素对图像的影响。

2 对摄影原始影像数据应进行几何校正。消除镜头畸变和倾斜变形，获取完整的中心投影影像。

3 预处理的影像应影像清晰，层次清楚，颜色饱和，色调均匀，反差适中，不偏色，能辨别出地面上最暗处的影像细节，色斑、大面积坏点不得超过9个像元。

10.4  DSM与DEM制作

10.4.1 制作DSM和DEM前，应将激光点云中建筑物、植被和输电线路等非地面数据与地面数据进行分离分类处理，激光点云分类应符合以下要求：

1分类前应先剔除激光点云中的噪点，按照“整体到局部、一般到特殊”的原则进行点云分类，分类应保留重要的地形特征信息。

2 宜使用自动分类与手动分类相结合的方法，采用地形图、影像图、外业实测数据等多种数据源和点云剖面、浮雕图、光照等显示效果辅助进行分类。

3按地面点和非地面点对激光点云进行分类，非地面点应按地物种类和植被分别分类，点云分类结果应分层存储。

4 自动滤波和人工编辑后应进行内插处理，用空洞周围的高程点值对空洞进行内插使地面高程连续完整。

10.4.2 激光点云分类后地面数据应符合以下要求。

1 平地一般较平坦，没有明显突出的点出现。

2 山地坡度过渡平滑自然，没有明显突变的点出现。

3 高速公路、河流等与周围的地物相比，高度变化一般较明显，但没有孤立的明显突出的点出现。

10.4.3  DSM和DEM制作应符合以下技术要求：

1 DSM和DEM格网间距应相同，不宜大于1m。

2 DEM的分级和精度应符合《电力工程数字摄影测量规程》DL/T5138的相关规定,DSM精度应与DEM保持一致。

3同期生产的DEM、DSM接边后，同名格网点的高程值应保持一致；与已有成果接边时，地形未变化处接边后，同名格网点的高程值应保持一致。

10.5  内业数字测图

10.5.1 宜使用DSM、DEM、DOM和调绘数据构建三维立体模型测绘平断面图。

10.5.2中心断面和边线断面采集应使用DEM数据以固定步距自动进行采集，步距宜为DEM的单元格网间距；应使用矢量压缩方法对断面数据进行压缩，保留地形特征点，删除冗余点。断面编辑宜在三维立体模型上进行。

10.5.3风偏断面采集宜在三维立体模型中自动搜索或人工指定位置，应使用DEM数据采集三维坐标。

10.5.4交叉跨越采集宜使用DEM和DOM数据绘制交叉跨越的平面位置，使用DEM和DSM数据根据交叉跨越线所在的垂直面，利用点云剖面进行拟合，获取交叉跨越点高度。

10.5.5房屋数据采集宜在三维立体模型或DOM中测量房屋的几何图形，使用DSM和DEM获取房屋地面高程和高度。

10.5.6林区采集宜在三维立体模型或DOM中测量林区范围；使用DEM和DSM数据获取林木地面高程和高度。

10.5.7 道路与水系测绘宜在三维立体模型或DOM中测量，并滤除水系平面区域的断面点。

10.5.8塔基断面图应使用DEM采集，以一定间隔从DEM中提取塔腿方向的地形点，按照塔基断面图制作规范成图；。

10.5.9塔位地形图应使用DEM采集，先提取塔位范围内分类后的地面点点云数据，然后转换为相对坐标并滤除冗余点，建立地面三角网内插出等高线，同时利用DOM或立体像对绘制平面地物，按照塔位地形图制作规范成图。

10.5.10  终勘定位阶段应对输电线路工程内业图件进行实地检测和巡视检查，实地检测和巡视检查的内容应包括：断面点、危险点高程、重要地物的平面位置及高程、房屋及林木信息、图面信息的准确性和完整性，并根据补测、检测、巡视成果修正平断面图。

10.5.11 拆迁临界值左右3m范围内建（构）筑物的平面位置应进行检测，当检测数据与图面数据差值大于0.1m时，应以实地检测数据为基准对图面数据进行修正。

10.5.12 平断面测量后宜提交资料：

1  平断面图成果文件及数据文件。

2  交叉跨越及断面检测记录。

11 卫星定位测量

11.1一般规定

11.1.1  GNSS测量应采用与本工程保持一致的椭球参数和坐标系统。各坐标系统的椭球参数，应符合本标准附录P的规定。

11.1.2  GNSS静态控制网测量的基本技术要求应符合表11.1.2的规定。

表11.1.2 GNSS静态控制网测量的基本技术要求

| 项目 | 级别 |
| --- | --- |
|  | 四等 | 一级 |
| 接收机类型 | 双频 |
| 仪器标称精度 | 10mm+5ppm |
| 观测量 | 载波相位 |
| 卫星截止高度角 | 15° | 15° |
| 同步有效观测卫星数 | ≥4 | ≥4 |
| 观测时段数 | ≥1.1 | ≥1.1 |
| 时段长度 | 15～45min | 10～30min |
| 采样间隔 | 5s～15s | 5s～15s |
| 点位几何图形强度因子（PDOP） | ≤6 | ≤8 |

11.1.3  GNSS动态定位测量应符合下列要求。

1  RTK测量可采用网络RTK和单基站RTK两种方法进行，有条件采用网络RTK测量的地区，宜优先采用网络RTK技术测量。在通信条件困难时，可采用后处理动态测量模式（PPK）进行测量。

2  RTK测量卫星的状态应符合截止高度角应大于15°，卫星个数不应少于5颗，PDOP值不应大于6。

11.2  静态卫星定位测量

11.2.1卫星定位测量控制网的主要技术要求应符合表11.2.1的规定。

表11.2.1卫星定位测量控制网的主要技术要求

| 等级 | 固定误差A（mm） | 比例误差系数B（mm/km） | 约束平差后最弱边相对中误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四等 | ≤10 | ≤10 | ≤1/40000 |
| 一级 | ≤10 | ≤20 | ≤1/20000 |

11.2.2各等级控制网相邻点间的基线精度按下式进行估算：

（11.2.2）

式中——基线长度中误差（mm）。

A——固定误差（mm）。

B——比例误差系数（mm/km）。

d——平均边长（km）。

11.2.3精密单点定位静态测量的观测时长不宜小于3h，应采用精密卫星星历和精密卫星钟差进行解算，平面中误差不应大于10cm，每千米大地高差中误差不应大于15mm。

11.2.4  GNSS测量控制网的布设，应符合下列要求：

1  GNSS控制网应根据输电线路测量实际需要和交通情况进行布置，控制点间距离不应大于10km。

2 GNSS网的布设应根据其布设目的、精度要求、卫星状况、接收机类型和数量、测区已有的资料以及作业效率等因素综合考虑，按照优化设计原则进行。

3 GNSS网点位应均匀分布，相邻点间距离最大不宜超过该网平均边长的3倍，最小不宜小于平均边长的1/3；GNSS控制网内的长边，宜构成大地四边形或中点多边形。

4 GNSS网应由独立观测边构成一个或若干个闭合环或附合路线，控制网中构成闭合环或附合路线的边数不宜多于6条。

11.2.5控制点位置的选定，应符合下列要求：

1控制点位置应便于架设接收机、基础稳定、易于保存和视野开阔，视场内障碍物的高度角不宜超过15°。

2 应远离电视台、电台、微波站等大功率的无线电发射源；远离高压输电线路和微波无线电信号传送通道。

3 附近不应有强烈反射卫星信号的干扰体。

4 应充分利用符合要求的已有控制点。

11.2.6 GNSS控制点埋石应符合本标准附录D的规定，并绘制点之记。

11.2.7  GNSS控制测量作业，应满足下列要求：

1作业前宜编制作业计划。

2观测前，接收机应有充足的电池容量、内存和可储存空间。

3 GNSS接收机对中误差不应大于2mm；每时段观测应在观测前后分别量取天线高，两次天线高之差应不大于3 mm，并取平均值作为天线高。

4 同一观测时段过程中不允许进行自测试、改变卫星截止高度角、改变数据采样间隔、改变天线位置、按动关闭文件和删除文件等功能键。

5开始记录数据后，应随时注意卫星信号和信息存储情况，同时应做好测站记录，包括控制点点名、接收机序列号、仪器高和开关机时间等相关的测站信息；当接收和存储出现异常时，应随时进行调整，必要时应及时通知其它接收机以调整观测计划。

6每日观测结束后，应将接收机内存的数据文件传送到计算机内或转录到外存介质上。外业观测数据文件应备份，不得进行任何剔除和删改。

11.2.8基线解算，应满足下列要求：

1  起算点的静态定位观测时间，不宜少于30min。

2  解算模式可采用单基线解算模式，也可采用多基线解算模式。

3  解算成果，应采用双差固定解。

11.2.9 GNSS控制测量外业观测的全部数据应经同步环、异步环及复测基线检核，应满足下列要求：

1  同步环各坐标分量闭合差及环线全长闭合差，应满足下列公式的要求：

（11.2.9-1）

（11.2.9-2）

（11.2.9-3）

（11.2.9-4）

（11.2.9-5）

2异步环各坐标分量闭合差及环线全长闭合差，应满足下列公式的要求：

（11.2.9-6）

（11.2.9-7）

（11.2.9-8）

（11.2.9-9）

（11.2.9-10）

3 复测基线的长度较差，应满足下式要求：

（11.2.9-11）

式中：          ——同步环或异步环中基线边的个数。

——同步环或异步环环线全长闭合差（mm）。

、、——同步环或异步环各坐标分量闭合差（mm）。

——复测基线的长度较差。

——基线测量中误差（mm），采用接收机的标称精度和平均边长计算。

11.2.10出现下列情况应重测和补测：

1 未按施测方案要求，外业缺测、漏测，或数据处理后，观测数据不满足精度要求时，应及时补测。

2 复测基线的边长较差超限，同步环闭合差超限，异步环闭合差或附合路线的较差超限时，可剔除该基线而不必进行重测，但剔除该基线向量后新组成的异步环所含的基线数不得超过6条，否则应重测与该基线有关的同步图形。

3 当测站的观测条件很差而造成多次重测后仍不能满足要求时，可舍弃该点或变动测站位置后再进行重测。

4 补测或重测的原因、处理方式等应写入数据处理报告。

11.2.11外业观测数据检验合格后，应对GNSS网的观测精度进行评定。应满足下列要求：

1 控制网的测量中误差可按下式计算：

（11.2.11-1）

式中      m —— GNSS网测量中误差(mm)。

N —— GNSS控制网中异步环的个数。

n ——异步环的边数。

W ——异步环线全长的环闭合差。

2 控制网的测量中误差，应满足相应等级控制网的基线精度要求，并应符合本标准公式11.2.11-2的规定。

m ≤                     （11.2.11-2）

11.2.12  GNSS测量控制网的无约束平差，应符合下列规定：

1   应在WGS84系中进行三维无约束平差。并提供各观测点在WGS84系中的三维坐标、基线向量三个坐标差观测值的改正数、基线长度、基线方位及相关的精度信息等。

2　无约束平差的基线向量改正数的绝对值，不应超过相应等级的基线长度中误差的2倍。

11.2.13  GNSS测量控制网的约束平差，应符合下列规定：

1  应在国家坐标系或地方坐标系中进行二维或三维约束平差。

2  对于已知坐标、距离或方位，可以强制约束，也可加权约束。约束点间的边长相对中误差，应满足本标准表11.1-1中相应等级的规定。

3  平差结果，应输出观测点在相应坐标系中的二维或三维坐标、基线向量的改正数、基线长度、基线方位角及相关的精度信息，宜输出坐标转换参数及其精度信息。

4  控制网约束平差的最弱边边长相对中误差，应满足本标准表11.2-1中相应等级的规定。

11.2.14 GNSS高程控制测量应与GNSS平面控制测量同步进行，每千米大地高差中误差不应大于15mm。

11.2.15静态卫星定位测量宜提交下列资料

1 作业技术书

2 测量技术报告。

3采用的成果资料。

4 GNSS仪器检定证书、检验记录。

5 作业计划书。

6 GNSS控制点点之记。

7外业测量手簿、含电子文档的原始观测数据。

11.3动态卫星定位测量

11.3.1网络RTK测量应符合下列规定：

1 网络RTK的用户应在系统服务中心进行登记、注册，以获得系统服务的授权。

2 网络RTK 的流动站测量应在CORS网的有效服务区域内进行。

3 网络RTK的流动站测量用户应实现与服务控制中心的通讯。

11.3.2 基准站设置应符合下列规定：

1 点位应选择在交通便利，稳固可靠，并有利于扩展和联测的位置，点位选定后应现场标记、画略图。

2 点位应选在视野开阔，高度角在15º以上的范围内，应无障碍物。

3用电台进行数据传输时，基准站宜选择在测区相对较高的位置。

4用移动通信进行数据传输时，基准站应选择在测区有移动通信接收信号的位置。

11.3.3  坐标系统转换参数的获取应符合下列规定：

1 收集到准确的坐标系统转换参数时转换参数，可直接利用已知的转换参数。

2 收集到三个以上同时具有地心和参心坐标系的控制点成果时，可直接将地心和参心坐标输入流动站获取。

3 无转换参数且收集到三个以上参心坐标系的控制点成果时，可采用直接输入基准站坐标，流动站在控制点上采集地心坐标方式获取。

4 采用的已知控制点宜均匀分布在线路附近，应对起算控制点进行可靠性检验,采用合理的数学模型,进行多种点组合方式分别计算和优选。

5 RTK平面坐标转换的残差不应大于2cm；流动站设置测量点的单次观测的平面收敛精度不应大于2cm。

6 RTK高程测量高程拟合残差不应大于2cm；RTK高程点测量设置高程收敛精度不应大于3cm。

11.3.4 RTK观测前的准备工作应包括下列内容：

1 GNSS天线、通信接口、主机接口等设备连接应牢固可靠；连接电缆接口不应有氧化脱落或松动现象。

2 基准站、流动站及电台的电池电量应充足。

3 流动站内存或贮存卡容量应能满足工作需要。

4 流动站设置的转换参数应正确无误。

5 水准气泡、投点器和基座应满足要求。

11.3.5  基准站观测和记录应符合下列规定：

1 用三脚架安置GNSS接收机天线时，对中误差应小于3mm。

2天线高量取精应符合本标准11.2.7的规定。较差超限时，应查明原因，并记录至RTK测量基准站观测手簿备注栏内。

3基准站的卫星截止高度角设置应大于15º。

4选择无线电台通信方法时，应按约定的工作频率进行数据链设置，以避免串频。

5 应正确设置随机软件中对应的仪器类型、电台类型、电台频率、天线类型、数据端口、蓝牙端口等。

6应正确设置基准站坐标、数据单位、尺度因子、投影参数和转换参数。

11.3.6  两次独立观测间应重新进行初始化，平面坐标较差应小于2cm，高程较差应小于3cm，应取平均值作为最终观测成果。

11.3.7开始作业或重新设置基准站，应检测至少一个控制点或己测点。检测点的平面较差不应大于5cm，高程较差不应大于7cm。

11.3.8 RTK流动站观测和记录应符合下列规定：

1  开始观测前应对RTK流动站进行初始化，并得到固定解，当长时间不能获得固定解时，宜断开通信链路，再次进行初始化操作。

2同步观测卫星数不应少于5颗，显示的坐标和高程精度指标应在3cm范围内，且稳定后开始记录，记录的数据应是固定解结果。

3当初始化时间超过3min仍不能获得固定解时，应断开通讯链接，重启GNSS接收机，再次进行初始化操作。

4 重试次数超过3次仍不能获得初始化时，应选择其它位置进行测量。

5 RTK原始三维数据中宜保留平面、高程精度指标。

6经、纬度记录精确至0.00001″，坐标和高程记录精确至0.001m。

11.3.9 RTK转角桩、直线桩和塔位桩测量应符合下列规定:

1 直线桩、转角桩及塔位桩的测量，流动站与基准站之间的距离不宜大于8km。

2直线桩、塔位桩放样时，流动站显示偏离直线应不小于为15mm，并应记录实测的数据、桩号和仪器高。

3转角桩、直线桩、塔位桩测量时，测量的坐标中误差不应大于5cm，高程中误差不应大于7cm。

4同一耐张段内的直线桩、塔位桩、转角桩和转角桩前后塔位坐标测量应采用同一基准站进行RTK卫星定位测量。当更换基准站时，应对上一基准站放样的直线桩或塔位桩进行重复测量。

5对转角桩、直线桩、塔位桩进行检查测量时，测量的坐标较差应小于7cm，高程较差应小于10cm。

11.3.10 RTK地形测量应符合下列规定:

1 流动站站与基准站之间的距离不宜大于10km。

2 作业中如出现卫星信号失锁，应重新初始化，并经重合点测量检查合格后，才能进行作业。

3 地形测量结束前，应进行已知点检核。

4 不同基准站作业时，流动站应检核一定数量的地物点，点位较差应满足表《火力发电厂工程测量技术规程的规定》DL/5001中6.1.4的规定。

11.3.11 应及时将外业采集的数据从数据采集器中导入计算机，并进行数据备份、数据处理，同时对数据采集器内存进行整理。

11.3.12数据输出内容宜包含参考点名（号）、残差、转换参数、基准站的天线高及观测时间、流动站的天线高及观测时间、流动站的平面、高程收敛精度、地心坐标、平面和高程成果数据、含有平面、高程精度指标的三维精度、解的类型、数据采集时的卫星数、PDOP值等。

11.3.13外业观测数据转存时，应提交原始观测记录，不得进行任何剔除或修改，不得调用任何对数据实施重新加工组合的操作指令。

11.3.14动态卫星定位测量宜提交下列资料：

1 GNSS仪器检定证书、检验记录。

2外业观测原始记录文件。

3起算点成果资料。

4坐标转换参数及精度分析。

5 RTK数据成果。

6 测量检测资料。

12 地理信息系统（GIS）

12.1 一般规定

12.1.1 输电线路地理信息系统宜在地理信息系统平台基础上建立，应具有对线路地理信息数据的采集、输入、处理、存储管理、查询检索、分析、显示和更新等功能。

12.1.2输电线路地理信息数据应采用统一的空间参考系。坐标系统宜采用2000国家大地坐标系，高程基准宜采用1985国家高程基准。

12.1.3输电线路地理信息数据应包括描述相应地理要素的几何数据、属性数据、栅格数据及元数据，数据形式应兼容矢量数据、栅格数据、多媒体数据等多源数据格式。

12.2地理信息系统（GIS）的建立

12.2.1 输电线路地理信息系统应具有接口丰富、运算速度较快、存储容量较大、兼容性强、低功耗等特点。

12.2.2  输电线路地理信息系统的数据组织与数据库设计应遵循先进性与实用性相结合、安全性与可靠性相结合、集中管理与分散管理相结合的原则，数据库架构宜采用客户/服务器、浏览器/服务器混合模式架构。

12.2.3 输电线路地理信息系统宜由数据库子系统、空间数据管理子系统、应用子系统、元数据管理子系统和数据分发服务子系统组成。

12.2.4 数据库软件平台应具有管理海量数据的功能，并符合《信息安全技术 数据库管理系统安全技术》GB/T 20273的规定。

12.2.5 空间数据管理软件应对空间数据与属性数据进行统一管理。

12.2.6 元数据管理软件可对矢量数据和栅格数据文件的数据源、数据分层、产品归属、空间参考系、数据质量、数据更新、图幅接边等元数据信息进行管理。

12.2.7 地理信息数据应支持同其它电力地理信息系统进行数据交换，数据格式及数据间交换方式应符合《地理空间数据交换格式》GB/T 17798和《架空输电线路工程勘测数据交换标准》DL/T XXXX的规定。输电线路地理数据集宜包括表12.2.7的数据内容。

表12.2.7 输电线路地理数据集

| 序号 | 数据集名称 |
| --- | --- |
| 1 | 基础地理信息数据 | 控制点数据 |
|  |  | 数字线划图数据（DLG） |
|  |  | 数字栅格地图(DRG) |
|  |  | 数字高程模型数据（DEM） |
|  |  | 数字正射影像(DOM) |
|  |  | 矢量数据 | 交通数据 |
|  |  |  | 境界与政区数据 |
|  |  |  | 地名数据 |
|  |  |  | 水系数据 |
|  |  |  | 管线数据 |
|  |  |  | 居民地及设施数据 |
|  |  |  | 植被与土质数据 |
|  |  |  | 其他矢量数据 |
| 2 | 线路勘测设计数据 | 勘测数据 |
|  |  | 设计数据 |
| 3 | 输电线路模型数据 | 杆塔、金具、导地线、基础等三维模型 |
| 4 | 其它相关数据 | 元数据、属性表等 |

12.2.8 基础地理信息数据分类与编码规则应符合《基础地理信息要素分类与代码》GB/T 13923的规定，勘测数据中的测量专业分类与编码规则应符合《地理信息分类与编码规则》GB/T 25529的规定，电力设计专业数据分类与编码规则应符合 《电力地理信息系统图形符号分类与代码》DL/T 397的规定。

12.2.9 测量控制点数据应包括描述架空输电线路测量控制点的位置、属性和点之记，控制点数据质量应满足下列要求：

1 控制点的编号应具有唯一性。

2 控制点的位置及其与相邻点位之间的关系应正确无误。

3 控制数据的属性信息应完整、全面、准确。控制点的等级和精度应相匹配，数据取位应正确。

12.2.10 地理信息系统DLG数据质量应满足下列要求：

1  DLG数据采用的坐标系统、高程基准、地图投影及投影参数应正确。

2  数据的分类代码应正确无误。

3 数据的属性信息应完整正确。

4 各种地物要素、注记与数据层应正确完整，无遗漏或多余、重复现象。

5 相邻存储单元在逻辑上应保证无缝接边，属性和拓扑关系应保持一致。

6 闭合要素应保持封闭，属性应一致。

7 要素应具有唯一性，要素间拓扑关系应定义正确，要素几何类型应表达正确。

8 结果匹配应准确，线段相交或相接，应无悬挂或过头现象，连续地物保持连续，应无错误的伪节点现象。

9 地图符号应使用正确、配置合理。

10 注记属性、选取与配置密度应合理。

12.2.11 地理信息系统DRG数据可由地形图经扫描、处理获得或DLG数据转换生成。DRG数据彩色扫描宜采用256色模式，图像分辨率不应小于300dpi。DRG数据在内容、几何精度和规格、色彩上应与同比例尺原地形图或DLG图面表达一致。DRG数据质量应满足下列要求：

1 地形图图纸应平整无折，图形、注记完整，线划清晰，无局部变形，图廓点坐标正确无误。

2  DRG数据影像拼接处不能出现错位、裂缝与重影，相邻存储单元的地理要素应平滑衔接，关系合理。

3 图廓线、格网和像素起始坐标、结束坐标图像应完整清晰。

4 图像处理后，图面应清晰、不粘连、无断续、无明显噪声和斑点，线条与注记清晰。

5 DRG数据应进行定向纠正，定向纠正后的数据内图廓点、公里格网点的坐标与其理论值偏差应满足要求，定向后的栅格数据图廓点与理论图廓点误差允许偏差为1个像素。

6 彩色DRG应进行色彩归化。

7 DRG的整体外观质量应整洁美观。

8 数字化完成后，应将DRG数据与原图进行比较，点状符号及明显地物点的偏差不宜大于图上0.2mm，线状符号的误差不宜大于图上0.3mm。

12.2.12 地理信息系统DEM数据应由地面规则格网点、特征点数据和边界数据组成。DEM数据质量应满足下列要求：

1 特征点高程的精度应与相应规则格网点的高程精度一致。

2 应与相邻数字高程模型接边，接边应平滑连接、坐标连续，接边后不应出现裂隙现象，相邻存储单元之间不应出现漏洞。

3 DEM数据的边界线辨识符应正确，边界线必须为封闭多边形，一个DEM数据集应只有一个外边界线，但可以有多个内边界线，不同的内边界线可以相邻但不得相交。

4 除内边界线范围内格网点数据可能存在中断，外存储单元内不得存在数据漏洞。

5 DEM数据应覆盖整个区域范围，接边范围的数据应有重叠，重叠范围不应小于两个DEM格网距离。

12.2.13 地理信息系统DOM数据应由影像数据、地理定位信息和相应的元数据组成。DOM数据应以图幅作为存储单元，应以矩形覆盖范围为单位提供数据，影像宜在内图廓范围上向四边扩展10mm。DOM数据质量应满足下列要求：

1  DOM数据应纹理清晰、层次丰富，反差适中、色调均匀，经过镶嵌的数字正射影像图，其镶嵌边处不应有明显的灰度改变。

2  应与相邻图幅接边并有一定区域重叠，接边限差不应大于2个像元，接边后不应出现影像裂隙或影像模糊现象。

3  DOM覆盖范围内的影像应无漏洞。

4  套合地名、高程注记及进行图幅整饰时，注记与整饰内容应完整正确。

12.2.14交通、境界与行政区划、地名、水系、管线、居民地及设施、植被与土质等矢量数据质量应满足下列要求：

1 平面位置、数据间拓扑关系应正确无误。

2 属性信息应完整、全面、准确。

12.2.15 勘测数据应包括测量专业、岩土专业和水文气象专业的内容。输电线路平断面图、塔位地形图、塔基断面图、房屋分布图、林木分布图等测量专业数据质量应符合本标准第6章和第7章的规定。

12.2.16设计数据应包括电气专业、结构专业、技经专业等数据内容。

12.2.17元数据内容应包括：识别信息、数据质量信息、空间数据组织信息、空间参考信息、实体和属性信息、分发信息、限制信息等。

12.2.18 地理信息系统应能实现下列基础功能：

1 数据输入、输出、显示、分析、查询、编辑、管理与更新。

2 数据格式转换、坐标系统转换与高程基准转换。

3输电线路路径查询、障碍避让提示、比选及优化，杆塔位预排编辑及优化，图形输出等辅助设计。

4输电线路沿线相关资料的显示与提取。

12.2.19 地理信息系统应实现下列空间分析功能：

1 输电线路转角度数、交叉跨越距离、耐张段长度、档距高差、弧垂最低点、导线对地最小距离等距离量算，以及代表档距等计算。

2 输电线路塔基断面分析。

3 输电线路路径DEM数据编辑与分析。

4 输电线路塔位地形图坡度分析。

5 输电线路路径地表两点间可视性分析。

6 输电线路路径通道内林木、房屋等障碍物缓冲区分析。

12.2.20地理信息系统宜具有降雨、降雪、覆冰、风偏、洪水淹没等自然环境条件下的输电线路三维场景模拟功能。

12.2.21 地理信息系统可实现对通用编程语言的支持，可提供标准的二次开发接口，应满足用户的个性化应用开发。

12.2.22 数据分发与技术服务应提供数据的产品说明和产品标识，应以常用格式输出全要素地图、各种专题地图和一些特殊的地形分析用图。

12.2.23 地理信息系统投运前，应对其软件系统进行测试与验收，相关流程应符合现行行业标准《地理信息系统软件验收测试规程》CH/T 1035的规定。

12.3地理信息系统（GIS）的运行与维护

12.3.1 地理信息系统维护应包括系统纠错性维护、系统完善和适应性维护、系统硬件设备维护、数据维护和用户使用需求维护。

12.3.2 地理信息系统必须保证数据现势性，应对基础地理信息数据、勘测设计专题数据进行及时更新。

12.3.3 地理信息系统应能根据不同用户需求和输电线路勘测设计技术要求进行功能更新。

12.3.4数据安全监管应贯穿数据分发的全过程。

12.3.5 地理信息系统必须进行数据备份，备份应同时备份基本文件和其它数据文件。系统数据备份应符合以下规定：

1应对不同时期、不同空间的数据版本进行备份。

2应定期对空间数据对象的整体进行完整备份，并适时进行异地备份。

3系统硬件、软件升级和数据库结构发生变化时，应先进行整备份。

4系统数据体发生变化时应及时进行增量备份，变化前的数据应作为历史数据归档。

13  可行性研究阶段岩土工程勘察

13.0.1  可行性研究阶段岩土工程勘察应为论证拟选线路路径的可行性与适宜性提供所需的岩土工程勘察资料。

13.0.2  可行性研究阶段岩土工程勘察应进行下列工作：

1  搜集各路径沿线已有的相关资料，宜包括区域地质、地震地质、矿产、水文地质、工程地质及遥感资料；

2  调查了解沿线地形地貌特征、地层岩性及其分布特征，特殊性岩土和不良地质作用的分布、发育状况及其危害性；

3  调查了解沿线地下水的埋藏条件；

4  调查了解沿线矿产资源的分布与开采情况；

5  现场踏勘重点交叉跨越地段，初步确定其岩土工程适宜性；

6  对各路径进行初步的岩土工程评价。

13.0.3  可行性研究阶段岩土工程勘察应符合下列要求：

1  勘察方法以搜集资料为主；

2  在充分研究已有资料的基础上，针对影响拟选线路路径的工程地质条件进行踏勘调查；

3  对拟选线路路径中有特殊性岩土分布的地段，应调查特殊性岩土的分布情况及物理力学特性，并应搜集当地建筑经验；

4  当拟选线路路径存在严重的不良地质作用时，宜建议予以避绕，当无法避绕时，应针对不良地质作用进行专门调查，提出初步的分析评价与治理建议；

5  论述拟选线路路径的适宜性，并对各路径进行比选分析，提出各路径存在的主要岩土工程问题，提出初步设计阶段勘察的工作建议；

6  根据线路路径的具体情况，提出开展地质灾害危险性评估、压覆矿产评估和压覆文物评估等工作的建议。

13.0.4  可行性研究阶段岩土工程勘察报告应包括下列主要内容：

1  拟建工程概况，勘察工作目的与任务；

2  工作过程、勘察方法及完成的工作量；

3  各路径沿线的区域地貌特征、区域地质构造、区域稳定性和地震地质概况；

4  各路径沿线的主要地基岩土、各类特殊岩土分布、矿产压覆、地下水条件、主要不良地质作用等工程地质条件及环境地质问题；

5  各拟选线路路径和大跨越方案、重要转角点的主要优缺点的分析比较；

6  路径的初步推荐意见以及后续工作建议。

14  初步设计阶段岩土工程勘察

14.0.1 初步设计阶段岩土工程勘察应为选定线路路径方案及确定地基基础初步方案提供所需的岩土工程勘察资料。

14.0.2 初步设计阶段岩土工程勘察应进行下列工作：

1 取得1：10000 ~ 1：50000地形图为底图的线路路径方案图；

2 进一步搜集沿线区域地质、矿产资源、地震地质、水文地质、工程地质、环境地质、遥感及地质灾害等相关资料；

3调查沿线是否存在特殊性岩土及不良地质作用和地质灾害；

4 初步查明沿线地下水的埋藏条件及水土腐蚀性。

14.0.3  初步设计阶段岩土工程勘察应以搜集资料结合现场踏勘调查为主要手段。对岩土工程条件特别复杂或缺少资料的地段，宜布置适量勘探工作。

14.0.4  初步设计阶段岩土工程勘察中可采用遥感技术，对拟选线路沿线的地质条件进行解译分析。

14.0.5  初步设计阶段岩土工程分析评价应包括下列内容：

1  对沿线地形地貌特征、不良地质作用的发育状况及其危害性进行初步评价；

2  分区段对路径各方案作出具体岩土工程评价和汇总评价，提出主要地基基础方案的建议；

3  对确定线路路径起控制作用的不良地质作用、特殊性岩土、特殊地质条件的类别、范围、性质，应评价其对工程的危害程度，提出避绕或整治对策建议。

14.0.6 初步设计阶段岩土工程勘察报告应包括下列主要内容：

1  拟建工程概况，勘察工作目的与任务；

2  工作过程、勘察方法及完成的工作量，报告编制所使用的参考资料；

3  线路路径各方案沿线的区域地质构造、地震地质背景、地震活动性及区域稳定性；

4  线路路径各方案沿线的地形地貌特征、地震动参数、地基主要岩土构成、各类特殊岩土分布、矿产分布与开采、地下水条件、不良地质作用等工程地质条件及环境地质问题；

5  岩土工程分析评价；

6  结论和建议。

15  施工图设计阶段岩土工程勘察

15.1  一般规定

15.1.1  施工图设计阶段岩土工程勘察应评价杆塔的场地稳定性，为地基基础设计、施工及环境整治提供岩土工程勘察资料。

15.1.2  施工图设计阶段岩土工程勘察应收集前期勘察报告、相关的专题研究报告和其它相关资料，取得勘察任务书、线路路径图、定位手册等资料。

15.1.3  施工图设计阶段应根据不同的地貌类型和地质条件复杂程度有针对性地开展岩土工程勘察工作。特殊性岩土分布区和特殊地质条件的岩土工程勘察应符合本标准第17、18章的规定。

15.2  平原与河谷地区勘察

15.2.1  平原与河谷地区勘察应逐基进行，应查明塔位处地形地貌、岩土特征、不良地质作用及其他影响塔基稳定的因素。

15.2.2  当塔基位于河床或河谷边缘时，应考虑塔基地段的工程地质、水文地质条件，并宜选择在下列部位立塔：

1  河岸平直稳定、河谷狭窄、跨越距离较短；

2  地势较高，不受地下水和地表水影响；

3  塔位地基岩土性质相对较好；

4  当需要在河中立塔时，宜选在河心岛或高漫滩，或流速缓、冲刷深度小的部位。

15.2.3  勘探点的布置应根据工程地质条件的复杂程度、塔型及其重要性按下列要求确定：

1  对转角塔、耐张塔、终端塔、跨越塔及其他设计有特殊要求的塔位应逐基勘探。

2  对直线塔和直线转角塔，简单地段可间隔2基~3基塔在塔位的中心部位布置一个勘探点；中等复杂地段可间隔1基~2基塔在塔位的中心部位布置一个勘探点；复杂地段应逐基勘探。

3  当地质条件复杂或设计有特殊要求时，可增加勘探点数量和勘察深度。

15.2.4  勘探的深度应根据塔型及其基础型式、基础尺寸与埋深、荷载情况、塔位地质条件等因素综合确定，并应符合下列规定：

1  对直线塔与直线转角塔，勘探深度应达到基底下0.5-1.0倍的基础宽度，且不小于5m；

2  对转角、耐张、跨越和终端塔，勘探深度应达到基底下1.0-1.5倍的基础宽度，且不小于8m。

3  在上述勘探深度内如遇软弱土层或在高烈度区遇有饱和砂土、粉土层，勘探深度应适当加深。

4  在上述勘探深度内如遇基岩或厚层碎石土等稳定的强度高、压缩性低的岩土层，勘探深度可根据具体情况适当减小；

5  对采用桩基等深基础型式的塔位，其勘探深度尚应符合《岩土工程勘察规范》GB50021的规定。

15.3  山地丘陵区勘察

15.3.1  山地丘陵区选线过程中应重点对影响塔基稳定的因素进行调查，并宜避开下列地段：

1  深切冲沟的边缘及其向源侵蚀的源头地带；

2  松散堆积的高陡边坡地带；

3  水土流失严重的坡地或高陡狭窄的山脊；

4  滑坡、崩塌、泥石流及其它不良地质作用强烈发育地段。

15.3.2  山地丘陵区定位勘察应逐基进行，以工程地质调查为主，当工程地质调查不能满足要求时，应布置适量的勘探工作。

15.3.3  勘探工作应满足下列要求：

1  对基岩裸露的塔位，应查明基岩的岩性、产状、结构构造，并对岩石风化程度与岩体结构进行分类；

2  对基岩埋藏较浅的塔位，可采用钻探、坑探、槽探等方法，查明覆盖层厚度与性质，并查明下伏基岩的岩性、岩石风化程度；

3  对覆盖层较厚且性质较复杂的塔位，应布置适量的勘探与测试工作，查明岩土的类别与工程特性；勘探工作量的布置与勘探深度要求应符合本标准第15.2节的规定。

15.4 深切峡谷区勘察

15.4.1 深切峡谷区选线过程中应同时考虑转角塔位和直线塔位，塔位选择除应符合本标准第15.3.1条的规定外，尚应满足下列要求：

1 应避开斜坡稳定性差的一岸；

2 宜避开地形坡度明显变化的地段；

3 应避开陡崖上部的卸荷裂隙发育带；

4 宜避开陡崖下松散崩积物堆积区；

5 宜避开地震次生灾害易发区；

6 宜避开水库蓄水后的库岸再造带；

7 应避开因人类活动改变斜坡临空面而导致的斜坡破坏区。

15.4.2 深切峡谷区定位勘察应符合下列要求：

1 宜调查斜坡物质组成、高度、坡度、坡面形态、坡面冲沟发育状态和卸荷特征；

2 宜调查植被破坏、河流冲刷、公路建设等可能改变斜坡临空面的因素；

3 应分析斜坡宏观结构类型、斜坡滑塌区及其影响范围。

15.4.3 深切峡谷区选线可采用遥感解译和工程地质调查；定位应以工程地质调查为主，辅以坑探、槽探、工程物探等勘探工作。勘探工作应满足本标准第15.3.3条的要求。

15.4.4深切峡谷区宜评价弃土处理及截、排水沟设置对地质环境的影响。

15.5 戈壁沙漠地区勘察

15.5.1  戈壁和沙漠地区岩土工程勘察应结合地形、植被、盐渍土、地表水及地下水等因素，分析评价塔位地质环境稳定性和地基稳定性。

15.5.2  选择塔位宜避开下列地段：

1  流动沙丘的下风侧，风口处风积砂的迁移变化大的地带；

2  风蚀沙埋严重发育地段；

3  坎儿井、沙巷、暗渠临近地带；

4  沟口、冲沟边缘及向源侵蚀的源头等受水流作用较大的地带。

15.5.3  戈壁和沙漠地区勘察应以工程地质调查为主，辅以钻探、工程物探、坑探等多种勘察方法。

15.5.4  戈壁区岩土工程勘察应包括下列内容：

1  调查地形地貌特点，风蚀、冲沟和地表径流冲刷稳定性，地表水流主流线摆动性；

2  查明戈壁土物质组成、颗粒级配、颗粒形状、密实度、易溶盐类型与含量；

3  调查坎儿井、沙井、沙巷、暗渠分布及走向、埋深、井渠结构及使用情况，对废弃井渠应调查了解其塌落、充填状况等；

4  查明土的腐蚀性、溶陷性和盐胀性；

5  查明地下水类型、埋深、水位变幅及其腐蚀性。

15.5.5  沙漠区岩土工程勘察应包括下列内容：

1  调查沙漠成因、活动特点、分布规律，沙丘类型、形态、规模、起伏程度；

2  调查植被分布，地面设施分布与使用情况，地表形态演化情况；

3  查明地基土类别、密实度、含盐量；

4  查明地下水类型、埋深、水位变幅及其腐蚀性；

5  调查风蚀沙埋特点，风沙危害类型和危害程度，当地环境治理、防风固沙措施。

15.5.6  戈壁和沙漠地区岩土工程勘察，宜间隔6基～8基塔布置1个勘探点。戈壁区勘探深度不宜小于5m，沙漠区勘探深度应达到基底以下1倍的基础宽度。对采用桩基等深基础型式的塔位，其勘探深度尚应符合《岩土工程勘察规范》GB50021的规定。

15.6 勘察成果

15.6.1  施工图设计阶段岩土工程勘察报告应详细论述各塔位的岩土工程条件，提供完整的地基设计计算、地基处理、不良地质作用的整治与防护等所需的岩土参数，并提供各塔位的工程地质条件明细表。

15.6.2  施工图设计阶段岩土工程勘察报告宜包括下列主要内容:

1  工程概况、任务要求、主要工作目的与内容、依据的技术标准、参考的工程资料；

2  勘察方法和实际完成的工作量、工作时间等；

3  沿线地形地貌特征，地质构造概况，地层岩性及其工程性质等；

4  沿线不良地质作用及特殊性岩土的分布和发育特征、地质灾害及其对工程的危害程度；

5  沿线地下水埋藏条件及其对基础和施工的影响；

6  土、水的腐蚀性评价；

7  原位测试、土工试验成果与分析；

8  沿线地震动参数及场地的地震效应；

9  沿线主要岩土工程问题的分析与评价，地基基础方案、边坡处理、塔基防护与维护、基坑支护和施工降水等岩土工程建议；

10 必要的附件、附图及附表。

15.6.3  施工图设计阶段岩土工程勘察报告应附塔位工程地质条件明细表，其内容宜包括：

1  勘探点位置；

2  塔位编号；

3  塔位处的地形地貌；

4  各岩土层地质描述及其主要工程特性指标；

5  勘察期间地下水位；

6  不良地质作用及处理建议。

16  岩土工程勘察方法

16.1  工程地质调查

16.1.1  可行性研究阶段工程地质调查应以矿产分布与开采、地质灾害分布为重点，调查的范围和深度应满足线路方案比选的需要。

16.1.2  初步设计阶段工程地质调查宜包括下列主要内容:

1  沿线地貌的形态与特征，并划分其单元；

2  沿线岩土层的类别、地质时代、成因类型、物理力学性质、分层结构及其分布与变化规律；

3  沿线滑坡、泥石流、崩塌、岩溶等不良地质作用和地质灾害的分布及其对工程建设的影响；

4  沿线植被发育与水土流失情况；沙丘的稳定性和当地治沙、固沙经验；最高洪水位及其淹没的范围；岸边岩土体的冲刷、淘蚀、滩涂淤积及岸坡稳定性与岸坡再造等情况；

5  当线路邻近矿区时，应调查矿区未稳定的采空区、计划的开采区、剥离区或矿渣堆积区与线路的关系。

16.1.3  施工图设计阶段工程地质调查应针对塔位开展，宜包括下列主要内容:

1  塔位所在场地的稳定性，是否受不良地质作用及地质灾害的影响；

2  塔位及其附近地表岩土构成。基岩裸露的塔位，应描述岩性、产状、结构构造、风化程度，并应对岩体结构进行分类。

16.2  遥感解译

16.2.1  岩土工程勘察可结合遥感技术，对拟选线路沿线的工程地质条件进行解译分析，为线路路径的优化和塔位的选择提供依据。

16.2.2  遥感解译应与工程地质调查和其它勘察方法密切配合，综合对比分析，取得可靠的解译成果。对解译成果中的重要工程地质问题应进行现场实地验证，根据现场实地资料补充和修正解译成果。

16.2.3  遥感解译工作应符合下列基本要求：

1  遥感解译工作应根据线路所经过地区的具体特点和条件，选择适当遥感数据种类、时相和分辨率；

2  遥感解译的素材应以航片为主、卫片为辅，进行综合解译；航片成图比例尺宜为1:5000～1:20000，卫片成图比例尺宜为1: 50000～1:100000；对地质灾害易发的地区，宜选择分辨率高的遥感数据，必要时可选取多时相遥感数据进行对比分析。

16.2.4可行性研究阶段，遥感解译成果应结合区域地质资料和现场调查结果，初步确定线路拟经过地区的地层岩性分布、矿产资源开采现状与地质灾害易发区，为线路路径调整优化提供资料，必要时提出解译图件和解译报告。

16.2.5初步设计阶段，遥感解译应重点提取对线路路径影响较大的滑坡、泥石流、崩塌、岩溶等不良地质作用的位置、规模及影响范围，并判断其发展趋势。

16.2.6施工图设计阶段，遥感解译应重点针对地质条件复杂地段排查对塔位有影响的不良地质作用，对于可能存在不良地质作用的地段应有针对性的开展勘察工作予以验证。

16.3  工程物探

16.3.1  岩土工程勘察可采用工程物探方法，对线路塔基及附近地下隐伏岩溶、坑洞、基岩面、风化带、断裂及破碎带、滑动面、地层结构等地质界面进行探测，并为线路路径的优化和塔位的选择提供依据。

16.3.2  选择工程物探方法时，应对下列应用条件进行分析：

1  被探测对象与周围介质的物性差异明显。

2  岩土体埋藏深度和地质体具有一定的规模。

3  探测场所的赋水状态，地形起伏、地磁环境和其他屏蔽干扰等工作环境。

16.3.3  现场探查时应在有代表性地段进行有效性试验，需要时可采用多种物探方法进行比较，应与工程地质调查、钻探、坑探成果进行对比、验证。

16.4  勘探与测试

16.4.1  线路勘探方法应根据地形地貌、岩土特性和现场工作条件合理选择。

16.4.2  线路岩土工程勘察勘探、取样与原位测试应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021的规定。

16.4.3  原位测试方法应根据岩土特性、设计要求及地区经验合理选择，根据原位测试成果估算岩土参数时应考虑地区经验。

16.4.4  室内试验应符合下列要求：

1  试验项目和试验方法应根据工程要求和地基岩土体的特性确定。

2  岩土试验方法和具体操作应符合现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T 50123和《工程岩体试验方法标准》GB/T 50266的规定。

3  水和土的腐蚀性分析应满足对建筑材料的腐蚀性评价的要求，水和土的腐蚀性评价应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021的规定。

17  特殊性岩土分布区岩土工程勘察

17.1  湿陷性黄土

17.1.1  可行性研究阶段岩土工程勘察应调查了解拟建线路经过地区湿陷性黄土的时代、成因和分布特征。

17.1.2  初步设计阶段岩土工程勘察应初步查明拟建线路经过地区湿陷性黄土的时代、成因、分布特征、场地湿陷类型和地基湿陷等级。

17.1.3  施工图设计阶段岩土工程勘察应针对具体的塔位查明下列内容：

1  黄土地貌单元与成因。

2  黄土时代与厚度。

3  场地湿陷类型和地基湿陷等级。

4  地下水类型、埋深和变化规律。

5  冲沟、水渠等地表水的聚集、排泄条件及塔位周边浸水可能性。

6  湿陷凹地、黄土洞穴、滑坡、崩塌、地裂缝等不良地质作用及人类工程活动对塔基的影响。

17.1.4  施工图设计阶段黄土台、黄土塬区的岩土工程勘察宜以工程地质调查为主要方法。对缺乏资料的地区应布置探井，勘探深度、取样要求、黄土湿陷性的试验等应符合现行国家标准《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025的规定。

17.1.5  在黄土梁峁及斜坡地带进行塔位勘察时，应对边坡结构、地质构造、洞穴、裂缝、冲沟、坡面汇水与水文地质条件进行研究分析，判定塔位环境的适宜性和塔基受水稳定性，并应结合杆塔的特点和设计要求提出塔位选择、地基处理、地面防排水措施的建议。

17.2  多年冻土

17.2.1  可行性研究阶段岩土工程勘察应调查了解拟建线路路径的冻土的类型、分布范围及工程特性。

17.2.2  初步设计阶段岩土工程勘察应初步查明拟建线路沿线的多年冻土厚度、年平均地温、冻土工程地质类型、水文地质条件、冻土现象和冻土微地貌特征、季节冻结与季节融化深度等。

17.2.3  塔位选择应符合下列要求：

1多年冻土区塔位宜避开饱冰冻土、含土冰层地段和冰椎、冰丘、热融湖、厚层地下冰。

2融区与多年冻土区之间的过渡带，塔位宜选择坚硬岩层、少冰冻土和多冰冻土地段、地下水位或冻土层上水位低的地段和地形平缓的高地。

17.2.4  施工图设计阶段岩土工程勘察与评价应包括下列内容：

1查明塔基及其附近冻土类型、冻土现象、多年冻土的上限及下限深度、冻融深度、地下冰埋藏条件、水文地质和地表水情况，并应进行多年冻土的物理力学特性指标试验；

2 查明塔基及其附近多年冻土地区内融区分布、成因及其与人类活动的关系；

3分析评价多年冻土的融陷性、冻胀性、稳定性等工程特性，对塔基适宜的基础型式和环境整治措施进行分析并提出建议，对施工和运行中可能出现的冻土工程问题进行预测分析，并提出相应防治措施或建议；

4 多年冻土的地基承载力，应区别保持冻结地基和容许融化地基，结合当地经验用载荷试验或其它原位测试方法综合确定。

17.2.5  多年冻土区施工图设计阶段岩土工程勘察可采用工程地质调查、工程物探、钻探、坑槽探、原位测试等勘察方法，勘察工作布置应符合下列规定：

1转角塔、耐张塔及终端塔等重要塔基应逐基勘探，直线塔可间隔1基～2基布置一个勘探点；

2勘探深度除应符合本标准15.2.4的规定外，尚应大于2倍～3倍的天然上限，遇高含冰量冻土时应予以加深或穿透；

3应根据工程地质区段采取代表性土样进行冻结和融化状态的土工试验。

17.2.6  多年冻土的勘察与评价尚应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021和《冻土工程地质勘察规范》GB 50324的规定。

17.3  软土

17.3.1  可行性研究阶段岩土工程勘察应通过搜集资料了解拟建线路经过地区软土的时代、成因和分布特征以及当地建筑经验。

17.3.2初步设计阶段岩土工程勘察宜对跨越塔和转角塔等重要塔位进行现场勘察工作，初步查明软土的时代、成因和分布特征及其工程特性，为塔基设计、地基处理等提供有关资料。

17.3.3施工图设计阶段岩土工程勘察除符合常规要求外还应包括下列内容：

1 查明地基土成因类型、分布规律及下伏硬土层或基岩的埋深和起伏；

2 查明暗浜、沟、坑、穴的分布，埋深及其填土的情况；

3 分析评价软土对基坑开挖、支护以及打桩等的影响；

4 搜集当地的建筑工程经验。

17.3.4  施工图设计阶段勘探与测试应符合下列规定：

1  勘察手段宜以静力触探等原位测试手段为主，并辅以适量的钻探、十字板剪切试验与室内土工试验工作。

2  采用浅基础时，转角塔、耐张塔、终端塔、跨越塔的勘探深度应达到基底下2.0倍的基础宽度，直线塔勘探深度应达到基底下1.5倍的基础宽度。

3  采用桩基时，转角塔、耐张塔、终端塔、跨越塔的勘探深度宜按桩端平面下地基压缩层计算深度确定，亦可取桩端平面以下5-8m。直线塔勘探深度应达到桩端平面以下3-5m；

17.3.5施工图设计阶段岩土工程评价应符合下列要求：

1  判断地基产生失稳和不均匀变形的可能性；

2  对可能采用桩基的塔位需提出桩基设计参数和持力层的建议；

3  对采用大开挖的基坑稳定性做出评价，并对降水和支护措施提出建议。

17.4  膨胀岩土

17.4.1  可行性研究阶段岩土工程勘察应调查了解拟建线路经过地区膨胀岩土的时代、成因和分布特征。

17.4.2  初步设计阶段岩土工程勘察应初步查明膨胀岩土的时代、成因和分布特征及其工程特性。

17.4.3  施工图设计阶段岩土工程勘察应包括下列内容：

1  查明塔位所在地膨胀岩土的时代、成因、分布及胀缩特征；

2  查明塔位所在地的地形和地貌特征；

3  查明塔位所在地的地表水排泄与积聚情况；

4  查明当地的大气影响深度及大气急剧影响深度；

5  调查当地建筑经验；

6  确定地基的岩土设计参数；

7  对塔位所在地的稳定性进行评价；

8  提出设计、施工和运行方面的岩土工程建议。

17.4.4  施工图设计阶段岩土工程勘察应遵守下列规定：

1  塔位不宜选择在浅层滑坡及其它地表胀缩变形发育地带、易受地表径流影响及地下水位频繁变化地带；

2  勘察深度除应超过大气影响深度外，尚应满足基础埋深和附加应力的影响深度；

3  现场试验、膨胀岩土试样的室内试验宜符合现行国家标准《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ112的规定。

17.4.5  施工图设计阶段岩土工程评价应符合下列要求：

1  杆塔位置的确定，杆塔基础埋深、施工和维护等应符合现行国家标准《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ112的规定；

2  确定岩土层的承载力、抗剪强度等设计参数时，应考虑膨胀岩土的结构特征、矿物特性、施工和运行影响等因素；

3  当需要进行地基计算时，其计算宜符合现行国家标准《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ112的规定。

17.5  红粘土

17.5.1  可行性研究阶段勘察应对拟建线路经过地区的红粘土进行鉴别，调查了解红粘土的成因和分布特征。
17.5.2  初步设计阶段勘察应初步查明拟建线路经过地区红粘土的成因、分布特征及工程特性。

17.5.3  施工图设计阶段岩土工程勘察宜包括下列内容：

1  查明塔位区红粘土的分布、垂直分带及其岩土工程特性；

2  查明土洞、地裂缝等的分布、发育特征；

3  查明地表水与地下水特征；

4  查明下伏基岩岩性与岩溶发育特征；

5  搜集当地建筑经验。

17.5.4 施工图设计阶段勘探与测试应符合下列规定：

1 当压缩层范围内全部为由红粘土组成的均匀地基时，应进行逐基勘探，并宜采取一定数量的原状土试样进行室内试验；

2 当压缩层范围内为由红粘土与岩石共同组成的不均匀地基时，对杆塔的每个塔腿均宜进行勘探，勘探孔应进入基岩一定深度，并宜采取适量的原状土样进行室内试验。

3 对于不均匀地基、土洞较发育的地基，或者拟采用大直径嵌岩桩的地基，宜进行施工勘察。

17.5.5  施工图设计阶段岩土工程评价应符合下列要求：

1  确定红粘土的地基承载力时，应考虑红粘土的结构、裂隙发育特征等影响因素。

2  当地基土体不能满足浅基础对承载力和变形要求时，应进行地基处理或采用桩基。

3  当塔基范围内存在地表水时，应考虑土体干湿循环的影响；在石芽出露的地段，应考虑地表水下渗形成的地面变形。

4  塔基基础应避免跨越地表裂缝密集带或裂缝深长地段。

5  基坑开挖时宜采取保湿措施，做好边坡坡面土体保护工作，防止失水干缩。

17.6  填土

17.6.1 可行性研究阶段岩土工程勘察应调查了解拟建线路经过地区填土的年代、物质组成和分布特征。

17.6.2  初步设计阶段岩土工程勘察应初步查明拟建线路经过区填土的年代、物质组成、堆填方式、分布特征及其工程特性。

17.6.3  施工图设计阶段岩土工程勘察应针对具体塔位进行，宜包括下列内容：

1  调查填土区原始地表形态，填土的来源、分布、堆积年限及堆积方式；

2  查明塔位区填土的厚度、分布、物质组成、颗粒级配及其均匀性、密实度、压缩性、腐蚀性和湿陷性。

17.6.4  施工图设计阶段勘探与测试应符合下列要求：

1  填土区应进行逐基勘探，填土成份及分布变化较复杂时，宜对杆塔进行多腿勘探，勘探深度应满足承载力计算及稳定验算的要求；

2  勘探方法应根据填土的种类和性质确定，宜以钻探和井探为主；

3  宜采用原位测试、室内试验或工程物探方法评价填土的均匀性和密实度；

17.6.5  施工图设计阶段岩土工程评价宜符合下列要求：

1  阐明填土的成分、厚度和堆积年代，判定地基的均匀性、压缩性和密实度；

2  堆积年代较长的素填土、冲填土和由建筑垃圾或性能稳定的工业废料组成的杂填土，当其成分均匀、结构密实时，可推荐作为天然地基；

3  新近回填尚未稳定的填土、有机物质含量较高的生活垃圾填土和回填于斜坡之上且可能滑动失稳的填土，不经处理不宜作为杆塔地基；

4  填土地基承载力应采用原位测试并结合地区经验综合确定。

17.6.6  填土塔基基坑开挖后应进行基坑检验。

17.7  风化岩与残积土

17.7.1  岩石风化程度的划分应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021的规定。

17.7.2  可行性研究阶段岩土工程勘察应调查了解拟建线路经过地区的风化岩和残积土母岩类别、地质年代、物质组成和分布特征。

17.7.3  初步设计阶段岩土工程勘察应初步查明拟建线路经过地区风化岩和残积土的类别、物质组成、分布特征及其工程特性。

17.7.4  施工图设计阶段岩土工程勘察应针对具体塔位进行，应包括下列主要内容：

1  母岩地质年代和岩石名称；

2  岩石的风化程度；

3  岩脉、差异风化带和风化岩中球状风化体（孤石）的分布；

4  岩土的均匀性、破碎带和软弱夹层的分布；

5  地下水赋存条件。

17.7.5  施工图设计阶段勘探与测试，应符合下列要求：

1  勘察宜采用工程地质调查、井(坑)探、钻探、物探等方法，原位测试宜采用动力触探、标准贯入试验；

2  风化岩和残积土区应逐基勘探，对于孤石、软弱夹层等不良地质体发育、岩土分布与性质差异较大且采用嵌岩桩或锚杆基础的杆塔，宜进行多腿勘探；

3  上覆残积土厚度较小时，勘探深度应进入稳定风化岩适当深度；上覆残积土厚度较大时，勘探深度应符合本标准第15.2.4条的规定。

17.7.6  施工图设计阶段岩土工程评价应符合下列要求：

1  对于厚层残积土可进一步划分为硬塑残积土和可塑残积土，花岗岩残积土也可根据含砾或含砂量划分为粘性土、砂质粘性土和砾质粘性土；

2  风化岩和其残积土的地基承载力及变形模量宜根据当地经验确定，必要时可通过原位测试并结合当地经验综合确定；

3  在软硬互层或风化程度不同地基上立塔，应分析不均匀沉降对杆塔的影响；

4  分析评价斜坡地带风化带分界面对塔基稳定性的影响。

5  塔基基坑开挖后应及时进行基坑检验，对于易风化的岩类，应及时砌筑基础垫层或采取其它措施，防止风化发展；

6  对岩脉和球状风化体（孤石），应分析评价其对地基和基础的影响，并提出工程处理措施和建议。

17.7.7  当杆塔基础置于岩脉和球状风化体（孤石）分布带内时，宜进行施工勘察。

17.8  盐渍土

17.8.1  可行性研究阶段岩土工程勘察应调查了解拟建线路经过地区的盐渍土类型、地貌单元和分布特点。

17.8.2  初步设计阶段岩土工程勘察应初步查明拟建线路沿线盐渍岩土类型、分布特点及工程特性，对重点区段采取代表性试样进行易溶盐分析。

17.8.3  施工图设计阶段岩土工程勘察应针对具体塔位进行，应查明下列内容：

1  盐渍岩土类型、成分、来源及分布规律。

2  溶蚀洞穴发育程度和分布。

3  地表水水质、径流、排泄和汇集条件。

4  地下水类型、埋深、水质及季节性化规律。

5  盐渍岩土的物理力学指标。

6  当地植物生长状况。

17.8.4  施工图设计阶段岩土工程勘察，对不同区段的塔位，应布置探井或探坑采取试样，分析盐渍岩土的颗粒组成、密实程度、易溶盐含量及沿深度的变化情况。

17.8.5  施工图设计阶段岩土工程评价应重点评价盐渍岩土的腐蚀性、溶陷性和盐胀性。评价盐渍岩土的腐蚀性、溶陷性和盐胀性时应考虑季节因素，并应提出工程防治措施的建议。

17.9  混合土

17.9.1  可行性研究阶段岩土工程勘察应调查了解拟建线路经过地区的混合土的成因类型、物质组成和分布特征。

17.9.2  初步设计阶段岩土工程勘察应初步查明拟建线路经过地区混合土的成因类型、物质组成、分布特征及其工程特性。

17.9.3  施工图设计阶段岩土工程勘察应针对具体塔位，查明地形地貌特征，查明混合土的组成、成因类型、均匀性及其变化规律，了解下卧土层或基岩的埋藏条件。

17.9.4  施工图设计阶段岩土工程勘察应以搜集区域地质资料和工程地质调查为主，必要时可进行井探、钻探、动力触探、物探和颗粒分析等。

17.9.5  施工图设计阶段岩土工程评价应包括下列内容：

1  分析判断地基的整体稳定性，对可能产生不稳定的混合土地基，线路应跨越或避开；

2  混合土的地基承载力宜根据当地经验确定，边坡容许坡度值可根据现场调查或当地经验确定。

18  特殊地质条件岩土工程勘察

18.1  岩溶与洞穴

18.1.1  拟建线路经过对线路塔位安全有影响的岩溶强烈发育区时，应进行岩溶专项勘察。

18.1.2  岩溶区勘察宜以资料搜集、工程地质调查为主要方法，必要时布置适量的物探和钻探工作，并应符合下列要求：

1  可行性研究设计阶段和初步设计阶段岩土工程勘察应调查了解拟建线路所经地段地表及地下岩溶的发育特征，并对其危害程度和发展趋势做出初步判断，对线路通过的适宜性做出初步评价；

2  施工图设计阶段岩土工程勘察应调查塔基周围岩溶发育情况，查明塔基下基岩顶面的起伏、岩体的完整性特征、溶洞与土洞的发育情况，提出基础设计和地基处理、环境整治所需的岩土工程勘察资料；

3  施工过程中对岩溶发育复杂地段宜进行施工勘察。

18.1.3  施工图设计阶段勘探应符合下列规定：

1  当存在红粘土覆盖层时，勘探工作应符合本标准第17.5节的规定；

2  勘探深度应至完整稳定的岩体；

3  当勘探深度内有洞体存在、且可能影响地基稳定时，宜圈定洞体范围；

4  当塔位周边存在岩溶洞穴，应查明洞穴与塔位相对关系，评价塔位稳定性；

5  在土洞和塌陷发育地段，宜采用静力触探、轻型动力触探、钻探等方法，详细查明其分布；

6  由物探解释的、可能影响塔基稳定的洞体，宜采用钻探验证。

18.1.4  下列地段不宜设立塔位：

1  溶沟、溶槽、石芽等地表岩溶发育，在塔基范围内表面起伏剧烈且难于处理的地段；

2  浅埋溶洞、土洞及塌陷密集发育地段；

3  地表及地下水的动态变化将导致上覆土层被侵蚀的潜在土洞塌陷发育地段。

18.1.5  下列情况可不考虑岩溶对塔位的影响：

1  塔基下溶洞顶板岩体坚硬完整，节理裂隙不发育，且厚度大于洞的跨度；

2  塔基下溶洞充填密实，充填物强度较高，无再次冲蚀的可能；

3  溶洞、溶蚀裂隙的尺寸较小（宽度或直径小于1m），基础底面大于洞体尺寸，并有足够的支撑长度。

18.1.6  岩溶与土洞的岩土工程评价应符合下列要求：

1  对塔基稳定性有影响的溶洞、土洞和地面塌陷，应根据其位置、大小、埋深、充填状态、围岩稳定性和水文地质条件进行分析与评价，评价塔基的稳定性与适宜性；

2  对于无法避开且可能对塔基稳定产生影响的溶洞、土洞，应根据其发育特点提出处理措施的建议。

3  当线路杆塔位于岩溶峰丛下方时，应评价岩溶峰丛或岩溶孤石对塔位安全的影响。

18.2  滑坡

18.2.1  拟建线路路径上或其附近存在对线路塔位安全有影响的滑坡或有滑坡可能时，应进行滑坡专项勘察。

18.2.2  滑坡勘察可在初步设计阶段进行，也可在施工图设计阶段杆塔定位之前进行。

18.2.3  滑坡勘察应包括下列内容：

1  搜集区域地质、水文气象、地震活动和人类活动等资料；

2  查明滑坡的地形地貌特征、岩土构成、形成条件及发展趋势，确定滑坡边界和最大可能的影响范围，分析滑坡稳定性影响因素；

3  调查树木异常情况，当地民房和工程设施变形情况等；

4  调查地下水、地表水和泉的分布情况；

5  搜集当地滑坡防治的经验。

18.2.4  滑坡勘察应采用搜集分析资料、遥感解译、工程地质调查、工程钻探、走访当地政府和居民等综合勘察方法。

18.2.5  下列地段不宜设立塔位：

1  滑坡发育的地段；

2  在滑坡最大影响范围内的地段；

3  松散堆积层较厚，由于外部改变可能沿下部基岩面产生滑动的地段；

4  由于人类活动可能影响塔位稳定的地段。

18.2.6  在滑坡易发地区或斜坡地质条件复杂的地段设立塔位，应当扩大工程地质调查的范围，综合评价滑坡稳定性及其对杆塔场地的影响；综合评价应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的相关规定。

18.3  崩塌与倒石堆

18.3.1  可行性研究阶段和初步设计阶段崩塌与倒石堆区勘察，应通过资料搜集和工程地质调查，对拟建线路经过地区发育的崩塌与倒石堆进行识别，初步调查其规模及分布范围，初步评价其对线路的影响以及线路通过的适宜性。

18.3.2  施工图设计阶段崩塌区勘察，应调查崩塌产生的条件、规模、类型、影响范围，并评价其发展趋势和对杆塔可能的影响程度。

18.3.3  对于规模大、破坏力强且难以治理的崩塌，在其影响范围内不宜设立杆塔。

18.3.4  对局部发育的小规模崩塌，应在查明崩塌体岩性、风化程度、岩体结构面发育特征的基础上，提出处理措施的建议。

18.3.5 施工图设计阶段倒石堆区勘察，应通过调查辅以适量的勘探，查明堆积体堆积方式、堆积物组成、堆积物的稳定性，评价其作为杆塔地基的适宜性。

18.3.6 当利用倒石堆作为杆塔地基时，应分析评价其稳定性，并预测杆塔基础施工对倒石堆稳定性的影响程度。

18.4  冲沟

18.4.1  拟建线路经过冲沟地段时，勘察工作宜以工程地质调查为主，必要时进行勘探。

18.4.2  可行性研究阶段和初步设计阶段勘察，应调查了解冲沟的分布、发育特征，初步预测进一步发展的趋势，分析其可能对拟建线路的影响，评价线路通过的适宜性，并提出防护措施的建议。

18.4.3  施工图设计阶段岩土工程勘察应重点查明下列内容：

1  冲沟的深度、宽度、沟壁坡度、横断面形态及发育阶段；

2  沟壁的岩性特征、风化程度、结构面及坡面产状与组合关系；

3  沟壁的水土流失与塌落情况；

4  冲沟内堆积物特征及地表植被发育情况；

5  冲沟上游沟坡坡度、松散物质的堆积情况、植被发育状况，并判断其是否有发生泥石流的可能。

6  必要时应会同水文气象专业查明当地的降雨情况、冲沟区的水量大小、最高洪水位、水流对沟壁的冲刷程度。

18.4.4塔位与冲沟边缘的距离，应视组成沟坡的岩性、坡度、植被发育情况及冲沟发育阶段而定。发育阶段的冲沟内及其边缘和向源侵蚀冲沟的可能延伸部位不宜设立杆塔；当需要立塔时应进行塔位稳定性分析评价，并采取有效的防护措施。处于衰老阶段的冲沟，塔位保护范围与冲沟边缘的安全距离不宜小于20m。

18.4.5 施工图设计阶段冲沟勘察的岩土工程评价应符合下列要求：

1  预测冲沟进一步发展的趋势，分析其可能对杆塔基础稳定性的影响；

2  提出塔位保护范围与冲沟边缘的安全距离；

3  当冲沟发育可能危及塔基的稳定性或塔基附近存在水流冲刷时，提出塔基保护措施的建议。

18.5  泥石流

18.5.1  拟建线路路径上或其附近存在对线路塔位安全有影响的泥石流时，应进行泥石流专项勘察。

18.5.2  泥石流勘察宜在可行性研究或初步设计阶段进行，应查明泥石流的形成条件、类型、规模、发育阶段和活动规律，并对线路通过的适宜性进行评价，提出跨越或避开泥石流发育地段路径的建议。

18.5.3  泥石流勘察以工程地质调查、遥感解译为主，调查的主要内容包括区域地质、地形地貌和水文气象条件，泥石流分布及活动特征、人类活动和当地防治泥石流的工程经验等。

18.5.4  下列地段不宜设立塔位：

1  不稳定的泥石流河谷岸坡；

2  泥石流河谷中松散堆积物分布地段；

3  泥石流经过地段。

18.6  地震液化及震陷

18.6.1  基本地震动峰值加速度不小于0.10g地区的跨越塔、终端塔，基本地震动峰值加速度不小于0.20g地区的跨越塔、终端塔、耐张塔、转角塔，当塔基下分布有饱和砂土和粉土时，应进行地震液化判别。

18.6.2  地震液化判别应符合现行国家标准《建筑物抗震设计规范》GB  50011的规定，也可采用其他成熟方法进行综合判别。

18.6.3  对存在液化土层的塔基，应根据杆塔重要性、地基的液化等级，结合杆塔具体情况提出处理措施的建议。

18.6.4  基本地震动峰值加速度不小于0.20g地区的输电线路，当地基主要受力层范围内存在软弱粘性土层时，宜判别软土震陷的可能性，并估算震陷量。

18.7  采空区

18.7.1 拟建线路经过规模较大的、尚未稳定的采空区时，宜进行采空区专项勘察。

18.7.2采空区的勘察应查明沿线采空区的分布范围、上覆岩层的稳定性，分析由于矿层开采在未来形成的采空区对线路的影响，评价在采空区立塔的适宜性，提出对采空区地基处理、杆塔基础形式及变形监测的建议。

18.7.3 采空区勘察应以搜资和现场调查为主，辅以适量的勘探工作，宜查明以下内容：

1 地形地貌、地层岩性、地质构造和水文地质条件。

2 矿层的分布、层数、厚度、倾角、深度、埋藏特征和上覆岩层的厚度和性质。

3采空区开采的深度、厚度、开采方法、开采时间、顶板管理方法、开采边界、工作面推进方向和速度。

4 地表变形的特征和分布规律，包括地表移动盆地、陷坑、台阶、裂缝位置、形状、大小、深度、延伸方向等，及其与采空区、地质构造、开采边界、工作面推进方向等的关系。

5 采空区的塌落、密实程度、空穴和积水等。

6 采空区附近的抽排水情况及对采空区的影响。

7 地基土的物理力学性质。

8 建筑物的类型、结构及其对地表变形的适应程度、当地建筑经验、采空区已有电力线路的运行情况等。

18.7.4 采空区线路路径选择宜符合下列规定：

1 应避开采空区可能塌陷的地段，选择地表变形已稳定或相对稳定的老采空区、地表破坏不严重或预测地表破坏不严重的地段通过。

2 选择跨越采空区最短或采矿分布稀疏处通过。

3 选择留设矿柱的地段、主巷道上有安全带的地带通过。

4 选择在线路设计年限使用内的区域通过。

18.7.5 采空区塔位的选择宜符合下列规定：

1 选择已充分采动，且无重复开采可能的地表移动盆地的中间区。

2 选择地质构造简单，采空区顶板岩体厚度较大、坚硬完整，地表无变形的场地。

3 选择矿区的无矿带或有矿柱的场地，宜靠近公路、铁路、村庄、重要建、构筑物等。

4 选择地形相对平坦、无临空面、距离冲沟一定安全距离的场地，避开陡峭地形。

18.7.6 对需设立塔位的小窑采空区，应在搜集资料的基础上，重点进行现场调查，辅以工程地质调查或适量的勘探工作，查清采空区和巷道的分布范围，埋藏深度，开采时间，回填、塌落、支撑情况，地下水条件；查明由采空区引起的陷坑、地表裂缝的分布、规模与采空区和地质构造的关系。塔位距地表裂缝和塌陷区应有一定的安全距离。

19  原体试验

19.0.1  当符合下列情况时，宜进行原体试验：

1 跨越塔、耐张塔和转角塔拟采用桩基础、锚杆基础或墩基础，并且缺乏经验或采用经验公式计算不能满足要求时；

2 同一工程地质单元或地貌单元，桩基础、锚杆基础或墩基础较多，并且缺乏经验或采用经验公式计算不能满足要求。

19.0.2  原体试验应包括下列主要内容：

1  原体试验设计；

2  试验体施工与质量检测；

3  现场试验；

4  原体试验成果报告编制。

19.0.3  原体试验宜在施工图设计阶段勘察之前进行，试验位置应在充分分析已有勘测资料的基础上确定，并应具有代表性，必要时应对试验场地进行适量的勘探与测试。

19.0.4  基桩原体试验宜包括桩体竖向抗压、抗拔和水平静载试验，以及桩身完整性检测，高应变动力检测等。同一条件下进行原体试验的桩数不宜少于3根，且不宜少于设计工程桩总桩数的1%；当工程桩总数在50根以内时，不宜少于2根。

19.0.5 锚杆基础试验应主要进行抗拔静载试验，必要时进行抗压以及水平静载试验。同一条件下的试验锚杆数量不宜少于锚杆总数的5%，且不宜少于6根。

19.0.6墩基础试验宜进行抗压、抗拔以及水平静载试验，同一条件下试验数量不宜少于3基，且不宜少于总基础数的1%。

19.0.7  原体试验完成后应提交试验报告。原体试验报告应对所试验的桩基、墩基础或锚杆基础对试验场地的适应性作出评价，对试验基础的经济性及施工难易程度进行分析。原体试验报告应提供各项原体试验成果，确定施工工艺，推荐工程基础型式、设计参数等，并对施工参数提出建议。

19.0.8 原体试验报告宜包括以下内容：

１工程概况，试验依据、目的、要求及内容，完成的试验工作量等；

２场地岩土工程条件；

３原体试验设计；

４施工工艺、施工机具、施工适宜性及施工质量分析；

５试验检测方法与设备，试验检测结果及其分析与评价；

６结论与建议；

７试验图表和附件。

8 原体试验施工竣工报告以及检测报告。

20  基坑检验

20.0.1  基坑检验应充分搜集、分析相关的工程地质、水文地质和岩土工程资料、施工资料及设计资料等，并应根据需要与设计、施工紧密配合。

20.0.2  下列情况应进行基坑检验：

１  基础施工揭露的地质条件与原勘察资料差别较大的塔基；

２  场地或地基条件复杂，并且岩土工程勘察报告中明确提出需要进行基坑检验的塔基；

３  现无法避开并可能影响塔基稳定的不良地质问题的塔基；

4  采用岩石锚杆基础的塔基。

20.0.3  基坑检验应在基坑开挖后、基础施工前进行。

20.0.4  基坑检验应以实地调查鉴定为主，可采用钎探、钻探等方法进行勘探。必要时应进行施工勘察。

20.0.5  基槽检验宜根据检验结果出具检验报告，检验报告宜包括下列内容：

1  检验核对地层岩性、岩土体结构及其性质、地下水等地基条件是否与岩土工程勘察资料一致。

2  检查是否存在由于施工降水、晾晒、冰冻及浸泡等对基底岩土扰动导致的不利影响，以及是否存在超挖问题。

3  对施工中出现的岩土工程问题进行分析，并应提出处理措施或修改建议。

21  可行性研究阶段工程水文勘测

21.1  一般规定

21.1.1 可行性研究阶段工程水文勘测应从水文条件的角度对线路路径方案的可行性进行比较，为路径方案选择提供水文资料。

21.1.2选择路径方案应符合下列要求：

1 水利堤防、防洪、输水工程、海事航道、港口码头工程及其规划对岸线距离和净空高度等的要求。

2 跨越河流宜选择河床较窄，河岸较顺直和稳定的河段。

3 跨越塔位应避开可能受溃坝、溃堤洪水影响的地段。

4 跨越湖泊、水库、海湾、河口宜选择水面较窄，岸滩稳定的地段。

5跨越河流应避开港口码头和泊船及其规划区域、不影响水文监测的环境。

6跨越封冻河流应避开易发生冰坝或流冰危害较严重的河段。

7跨越河流不宜选在支流入口处及河流弯曲段。

8水中立塔应减小对行洪、通航的影响，应选择滩地立塔；若确需在主槽内立塔，塔位应避开主槽在河床内横向摆动较大的河段。

9海湾水域立塔应避开主航道、急流区、强浪区及海床冲淤变化剧烈区。

10经过蓄滞洪区时，塔位应避开分洪口门和泄洪出口。

11跨越塔位的确定应符合河流治导线和控导工程规划。

12当各跨越工程方案均难以满足上述条件时，应选择整治工程量小、整治效果可靠的跨越工程方案。

21.1.3  本阶段宜对线路全线进行初步踏勘，对可能受水文条件制约的线路路径段及水文条件复杂的路径段进行重点查勘，广泛搜集有关水文气象基本资料和水利、航道等规划设计资料，通过初步搜资、调查分析，提供路径选择所需的初步水文成果。

21.2  勘测内容深度与技术要求

21.2.1  本阶段应搜集下列资料：

1  水利工程图、水系图、地方水利史志及有关流域水文特性资料；

2  水利水电、防洪、防涝、防潮工程的现状与规划，以及相应的工程体系如水库、堤、坝、闸、水泵站、蓄滞洪区等的基本资料与设计标准；

3  历史最高洪、涝、潮水位、防洪控制水位以及洪水比降；

4  跨越堤防设计标准、设计洪水位与相应频率；历年溃堤次数与溃堤口门位置，溃堤水位；

5  通航水域的航道治理工程规划；通航水域现状及规划的航道等级、最高通航水位；

6  结冰河流、海湾与河口历年冰灾情况。

21.2.2  水文调查应包括下列内容：

1  跨越河段的河势、控制条件、河床边界条件、水工建筑物、堤防以及历史大洪水等情况；

2  跨越湖泊、水库的两岸地形地貌特征，岸线变化以及水库回水淹没范围、常年平均水位、最高洪水位；

3  跨越海湾或河口地带的自然地理特征、海域开阔程度、岸滩地质地貌、沙洲、汊道情况以及历史最高潮位。在水中立塔时应对波浪及漂浮物情况作初步查访；

4  跨越水域通航状况；

5  水利、交通与其他有关部门对线路工程的意见与要求；

6  蓄滞洪区的调度运用程序、范围、分洪口门位置及尺寸、最高分蓄洪水位、持续时间、最大流速、漂浮物种类和尺寸，运用时所发生的灾害情况，产生的冲刷坑的尺寸等；

7  内涝积水区的原因、范围、内涝水位或水深、持续时间、排涝措施及规划等。

21.2.3  水文条件分析应包括下列内容：

1  初步估算线路与河流、湖泊、海湾等水体跨越所需的设计水位；

2  初步分析跨越河道、湖泊、海湾等水体的岸滩稳定性，预测未来河、海床演变趋势，确定线路路径方案的可行性；

3  对于可能水中立塔的河段或海域等应初步分析对防洪和通航的影响，调查最大自然演变冲刷深度；

4  初步分析判断线路是否受溃坝、溃堤的影响，对存在影响的路径段提出调整方案或可能需要采取的工程措施；

5  初步分析线路受大范围内涝积水影响的路径长度、水深、持续时间。

21.3  勘测成果

21.3.1  可行性研究阶段工程水文勘测报告应包括下列内容：

1  工程所在地区的流域水文特性和有关的水利水电、防洪、防涝、防潮、河道治理工程规划；

2  提供重要水域的最高洪、涝、潮水位，防洪、涝、潮控制水位，通航水域的最高通航水位，冬季平均枯水位；

3  应对重要水域跨越岸滩稳定条件进行初步描述或分析；

4  通航水域现状及规划的航道等级以及航道整治工程规划；

5  是否存在大范围内涝积水的影响；

6  其它影响路径方案的水文条件的描述。

21.3.2  应水利、交通等行业行政主管部门对线路路径的意见或建议。

21.3.3  应从水文条件角度推荐可行的方案；指出路径方案存在的水文问题，并对下阶段水文勘测工作提出建议。

22  初步设计阶段工程水文勘测

22.1  一般规定

22.1.1 本阶段应在可行性研究阶段勘测的基础上，对各路径方案进行搜资、查勘，落实重要水域的水文条件，为路径方案优化比较提供水文资料。

22.1.2  跨越洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的路径方案应符合国家及地方相关法律法规、流域及地方水行政主管部门的管理规定与要求，并分析洪水与线路工程的相互影响。跨越洪泛区、蓄滞洪区时，应编制洪水影响评价报告。

22.1.3  对水文条件复杂的地段应进行现场水文调查、搜资，通过分析计算，提供设计所需的水文成果。对水文条件特别复杂的路径段应开展水文专题工作。

22.2  勘测内容深度与技术要求

22.2.1  本阶段应全面搜集线路有关水利、航道及水文资料，包括下列内容：

1  所在流域的水文特性，防洪工程体系的现状与规划，水利水电工程、河道整治工程；

2  历年最高洪水位、最大洪峰流量、设计洪水位与相应流量、历年大风期或冬季平均最低水位及冬季冰面高程；

3  水中立塔时，塔位处最大流速、洪水期最大波浪高及漂浮物种类和流冰尺寸、密度和相应的最大流速及其发生时间；不同时期的水下地形图，河床、海床变化资料；

4  大堤背水面立塔时，塔位所在河段防洪堤现状及规划的防洪设计标准、设计洪水位、溃决口情况，堤身断面尺寸，堤防质量及稳定程度；水行政主管部门要求的最小对堤脚距离及净空高度；

5  航道等级、通航净空高度、最高通航水位与航道整治规划；

6  内涝区自然地理特性、暴雨特性、内涝范围与成因、历年最高内涝水位与持续时间、排涝工程的现状与规划，最高内涝控制水位与设计标准；

7  蓄滞洪区自然地理特性、蓄滞洪范围与容量、分洪口及退洪口门位置与尺寸、最高蓄滞洪水位、持续时间、最大流速、漂浮物、蓄滞洪调度方案、运用控制情况以及治理规划，水行政主管部门对蓄滞洪区路径及塔位的意见与要求。

8  湖泊特性、防洪排涝调度方案、最高、最低控制水位以及防洪排涝工程体系的设计标准与实际运用情况；

9  水库及水利枢纽工程概况、工程等级、设计标准与设计洪水位、校核标准与校核洪水位；水库的调节性能、各种控制水位及相应库容、回水范围、回水曲线；水库运行及规划情况；水库存在的主要安全问题；

22.2.2  水文调查前应对地方志、水利志、防洪手册、流域防洪规划等进行搜集及考证，应选择跨越处上、下游较稳定的节点或控制性能较好的河段为调查范围的起、止点。历史洪水调查点应选择在靠近工程地段的居民区，宜避开河床变迁大或水情变化较复杂的地区。水文调查应包括下列内容：

1  调查历史洪水发生次数、发生时间、洪痕位置，当时的雨情和灾情，以及河道冲淤情况，并应对洪痕点进行的测量、摄影，对历史洪水的洪痕与重现期进行考证与评估；

2  调查重要水域的河床、海床演变情况；

3  调查航道等级、主航道位置、最高通航水位、航道整治工程现状及规划；

4  大堤背水面立塔时，调查堤防质量、溃决口次数、溃口口门大小与具体位置；溃口处冲刷坑的形状、平面尺寸与深度、土壤类别；大堤迎水面台(滩)地高程与宽度、地质情况以及稳定程度；

5  水中立塔时，调查洪水期漂浮物种类、数量与大小；冬季封冻和解冻日期、有无连底冻、冰塞、冰坝；流冰期最大流冰体积、密度及其相应水位与最大流速；特大洪水时最大自然冲刷深度。

6  调查内涝区自然地理环境特性，100年一遇最高内涝水位或历史最高内涝水位，5年一遇最高内涝水位或常年最高内涝水位及持续时间，以及治涝工程现状及规划、设计标准与运行情况；

7  调查分蓄洪区的分洪原因、分洪口门位置及尺寸、最高分蓄洪水位、持续时间、最大流速、漂浮物、调度规程及运用情况和治理规划。

8  调查水库历年库岸崩塌原因、崩塌长度和宽度以及治理方案；

22.2.3  水文分析计算应符合下列要求：

1  采用合理的水文分析论证方法，初步分析计算重要水域的各种设计频率的洪水位。

2  初步分析论证重要水域的河床、海床演变现状及趋势。

3  对于水中立塔，应计算塔位处最大流速、洪水期最大波浪高，并应初步判定有无冲刷影响，估算最大天然冲刷深度。

4  分析线路是否受溃坝、溃堤洪水的影响。

### 22.3  勘测成果

22.3.1  初步设计阶段工程水文勘测报告应包括下列内容：

1 线路区域流域概况、水文情势及历史洪涝灾害情况；

2  论述沿线水文基本条件及水利水电规划等对线路路径的影响；提供重要水域设计洪水位、最高通航水位及通航净空高度；初步分析重要跨越的河床、海床演变现状及趋势；

3  大范围严重内涝区洪水位及持续时间，蓄滞洪区范围、口门位置及尺寸、最高分洪水位、持续时间、最大流速及蓄滞洪区运用控制情况；

4  水库、堤防质量情况，溃坝、溃堤洪水对线路影响；

5  洪水影响评价报告的主要结论；

6  主要水文问题及处理意见，路径方案优化及下阶段水文工作重点的建议。

22.3.2  对于水文条件复杂的路径段，应提供水文专题论证报告。

23  施工图设计阶段工程水文勘测

23.1  一般规定

23.1.1  施工图设计阶段工程水文勘测的任务是在初步设计阶段水文勘测成果的基础上，通过进一步的水文查勘、资料搜集和分析计算，提供杆塔定位设计所需的各项水文基础资料，从水文条件角度提出对杆塔位置的要求与建议。

23.1.2  确定塔位应符合下列水文条件的要求：

1  塔位应避开可能受溃坝、溃堤洪水影响的地段；

2  塔位应避开冲沟、岸滩不稳定、有可能发生泥石流的地段；

3  塔位应满足堤防管理部门要求的最小对堤脚距离和净空高度；

4  水中立塔应选择在流速较小、冲刷较小、稳定性好的洲滩立塔，并减少对行洪、通航的影响；

5  跨越蓄滞洪区时，塔位应远离分洪口门，并应考虑分蓄洪水对塔基的冲刷和抢险船只的航行要求；

23.1.3  施工图设计阶段应对线路全线进行查勘，对水文条件复杂或受水文条件影响较大的塔位应进行重点查勘；对水文条件特别复杂的路径段应开展水文专题工作。

23.2  勘测内容深度与技术要求

23.2.1  施工图设计阶段水文资料补充搜集与调查应符合下列要求：

1  跨越河流、湖泊、水库、河口与海湾的水利水电工程、防洪、防涝、防潮工程的规划、防洪标准以及航道规划等在初步设计阶段勘测后的设计条件变化情况；

2  跨越地段的河势、洲滩、海岸、湖岸、库岸等在初步设计阶段勘测后的变化情况；

3  跨越地段新出现的特大洪水及影响情况；

23.2.2  应查勘与分析塔位处各种频率的设计洪水位和最高通航水位，必要时分析最高设计洪水位相应的设计波浪高或出现的最大波浪高，100年一遇最高内涝水位或历史最高内涝水位，5年一遇最高内涝水位或常年最高内涝水位及持续时间，流冰时最高水位，冬季冰面高程，历年大风季节平均最低水位等；

23.2.3  在防洪堤背水侧立塔时，应对大堤质量安全进行分析判断，当大堤标准较低或堤防质量较差，应分析论证溃堤洪水对塔位的冲刷影响；

23.2.4  在水中立塔时，还应搜集、查勘河道断面最大流速及分布、塔位处垂线平均流速，漂浮物的种类、数量与尺寸，流冰尺寸与相应最高水位及最大流速，洲滩的冲淤变化、一次最大天然冲刷深度，河道整治现状以及有关的水利规划资料；分析计算100年一遇最高洪水位下塔基处的最大局部冲刷深度。

23.2.5  当线路在水库下游跨越且塔位处地势较低时，应符合下列要求：

1  搜集水库防洪设计和校核标准、水库的运行方式、设计下泄流量及其相应洪水位和坝下河床的冲刷资料，并对水库的坝体安全进行分析判断；

2  当坝体标准较低或质量较差时，应分析论证溃坝洪水影响；

23.2.6  当线路跨越海湾、河口时，应查勘与搜集历史最高潮位及其发生时间，塔基附近的地形地貌、岸滩类型与历史变化，岩土特性以及风浪对岸滩演变的影响等。

23.3  勘测成果

23.3.1  施工图设计阶段工程水文勘测报告应包括下列内容：

1  论述沿线各跨越河流、湖泊、水库、内涝区、蓄滞洪区、海湾河口等的水文特性，分析洪水对塔位是否存在影响。提供塔基水文条件一览表，其样式可参照本标准附录Q的规定采用；

2  根据设计要求，提供跨越水体各种频率的设计洪水位分析计算成果；

3  提供通航河流的最高通航水位及通航净空高度；

4  水中立塔时，应提供塔位处垂线平均流速、最大冲刷深度、漂浮物种类及大小等水文分析计算和调查成果；

5  提供内涝区100年一遇最高内涝水位或历史最高内涝水位，5年一遇最高内涝水位或常年最高内涝水位及持续时间；

6  提供蓄滞洪区范围，口门位置及尺寸，分洪运用标准，最高分蓄洪水位与持续时间；

7  对跨越水域岸滩进行稳定性分析，预测今后30年～50年岸滩演变发展趋势对塔位安全的影响；简述水利堤防管理部门要求的塔位离堤防堤脚的最小距离等；

8  简述防洪评价专题的主要结论；

9  当跨越处防洪堤标准较低或堤防质量较差，应提交溃堤洪水对塔位的冲刷影响成果；

10  线路在水库下游跨越且塔位处地势较低时，分析确定是否需要进行溃坝洪水演算；如存在溃坝可能，应提交水库溃坝洪水分析计算成果；

11  对存在防洪安全影响的塔位，应提出防护建议。

24 水文查勘

24.1  一般规定

24.1.1  水文查勘应开展水文调查，无资料地区宜进行水文测验。

24.1.2  水文调查应包括人类活动影响调查、洪涝调查、河床演变调查、冰情及河道流漂浮物调查和特殊地区调查。

24.1.3  水文测验应包括水位、流量、流速及流向、泥沙等水文要素。水文测验宜符合现行国家标准《河流流量测验规范》GB 50179 和《水位观测标准》GB/T 50138的规定。

24.1.4  调查资料应在现场及时整编并进行合理性分析检查，如发现问题及时复查。水文条件复杂地区的现场查勘应由至少2名水文技术人员共同进行。

24.2  人类活动影响调查

24.2.1  应调查沿线有关河流上的水利水电或航道治理工程及其规划对线路的可能影响。

24.2.2  调查沿线重要水工建筑物的工程技术特性，应包括以下内容：

1  水工建筑物的型式、功能、修建年份、规模、设计标准和主要技术指标；

2  水工建筑物的运行控制原则、实际运行记录、水位流量资料和有关水文分析计算成果；

3  水工建筑物的运行效果与存在的问题、近远期规划；

4  分析水工建筑物对线路的影响，并将其位置标注在路径图上。

24.2.3  应调查沿线河段堤防等级、堤防质量、险工险段、历史溃堤破圩次数、溃堤原因和位置，近期和远期防洪规划；堤防的防洪标准及相应防洪设计水位、水面线、河道水面比降或设计洪水比降；应调查分析堤防溃决可能性及对线路安全的影响。

24.2.4  线路于水库下游地区通过时，应调查分析水库溃坝可能性及对线路安全的影响；大坝下游河床的最大冲刷深度及冲刷向下游扩展的情况和可能对塔位的影响。

24.2.5  应调查沿线通航河流的现状及规划的航道等级、断面尺寸、主航道位置、最高通航水位、通航净空高度、波浪高度以及航道整治规划。

24.3  洪涝调查

24.3.1  洪水调查应在跨越河段两岸进行，调查河段宜选在顺直而稳定、断面较规整且控制条件良好的河段，避免在流态急剧变化的河段进行；调查河段两岸宜有较多的洪痕点，在同一次洪水调查中塔位处或水文断面附近应有可靠或较可靠的洪痕点不得少于3个，并对各洪痕点的位置进行标注、摄影；同一洪痕点应对多人进行调查以相互印证。

24.3.2  应调查典型大洪水发生的时间、大小、重现期和排序以及洪水发生时的雨情、水情与灾情；调查洪水来源、成因、断面冲淤变化，洪水时的主流方向及有无漫流、分流、死水；调查流域自然条件有无变化和人类活动的影响状况；对重要的跨越河段应进行专门的洪水水文测验。

24.3.3  当跨越河段发生水库溃坝时，应调查以下内容：

1  调查水库坝型与水库主要技术指标；

2  调查溃坝前库内水情、溃坝发生的时间及相应的库水位与蓄水量、同时的河道水位和当时的水库控制运用情况；

3  对溃坝断面进行估测；

4  调查溃坝洪峰与沿程变化情况、洪水走向、积水深度、沿河决口等对下游和塔位安全的影响；

5  应对引起溃坝的暴雨、洪水情况进行调查。

24.3.4  当跨越河段发生堤防溃口时，应调查以下内容：

1  调查堤防等级、防洪标准以及防洪设计水位；

2  调查溃堤原因、并对溃堤断面进行估测；

3  调查溃堤前后的水情变化、溃堤发生时间与相应河道的水位和流量；

4  调查溃口处洪峰流量及洪量，调查冲刷坑形状、深度与平面尺寸和最大冲深点距大堤的距离，判断冲刷对塔位稳定性的影响。

24.3.5  当跨越蓄滞洪区时，应调查以下内容：

1  调查蓄滞洪区的范围、分洪口门位置与尺寸、蓄滞洪起讫时间，进退洪口有无控制；

2  调查蓄滞洪前后河道水位的变化，蓄滞洪区设计流量、分洪后的水位或水深以及分洪时的最大流速；

3  搜集蓄滞洪运用原则与运用情况；

4  判断蓄滞洪对塔位安全性的影响。

24.3.6  内涝积水区调查应包括内涝区水文地理环境特性及其分布范围、历史最高内涝水位、常年最高内涝水位或水深、发生日期、持续时间与成因、排涝措施与规划。

24.3.7  调查的洪痕与重现期应通过历史文献与文物资料进行考证、摄影与可靠性评估。

24.3.8  洪痕点和大断面测量高程误差限差应不大于0.3m。

24.3.9  大断面测量包括水下和水上部分，水上部分应测至历年最高洪水位以上0.5m～1.0m，对于漫滩大的河流可只测至洪水边；有堤防的河流，应测至堤防背水面的地面，无堤防而洪水漫溢至与河流平行的铁路、公路、围圩时，则测至其外侧，水下部分宜加密测深。

24.4  河床演变调查

24.4.1  河床演变调查的河段范围应根据河段的冲淤变化与人类活动影响的特点来确定。

24.4.2  河床演变调查内容应包括以下内容：

1  两岸地质地貌特征、河床质组成；

2  跨越河段的河势；跨越河段的稳定性、河道险工段位置与治理方案，护坡护岸、航道整治等工程措施；

3  历史上边滩和沙洲的移动、支汊分流的变化；漫溢泛滥的宽度、主流改道的原因和航道的变化；

4  河道及滩地采沙对河道变化的影响；

5  沿线跨越的湖泊、水库、海湾或河口相关水域也应调查上述相关内容。

24.4.3  岸滩冲刷调查应按河槽、边滩及江心洲等不同位置进行纵向冲刷与横向冲刷的调查，应包括以下内容：

1  纵向冲刷调查内容包括跨越断面附近河床历年淤高、下切情况以及河湾凹岸的平均水深与最大水深；河床历年最大一次冲刷深度，附近水工构筑物基础的冲刷原因、冲刷特点和发生年代与相应洪水特性；

2  横向冲刷调查内容应包括两岸河床边界条件；洪枯水时主流摆动范围、主流顶冲点位置的变化、坍塌现象；岸线后退的距离与相应水面宽度的变化；历史上出现的最大一次坍岸宽度、平均速度、坍岸原因与发生年代以及当时的洪水特性。

24.4.4  河床质的取样应结合地质勘探进行。取样地点一般在塔位处及跨越断面和有代表性的其它断面上，分层取样进行颗粒级配曲线与粒径统计分析。

24.5  冰情及河流漂浮物调查

24.5.1  冰冻地区水文调查应包括以下内容：

1  历年封冻与融冰时间、开河方式、流冰天数、流冰期最大流冰尺寸、最大流速及其相应最高水位、冬季冰面高程；

2  对发生冰塞、冰坝的河段，应调查其形成条件、发生范围、起止日期及历史上冰塞、冰坝最大堆高与影响距离及范围；

3  调查冰冻时积水区成因、历时、最大积水深；

4  历史上凌汛洪水造成的危害及其范围，对已有建筑物的破坏程度。

24.5.2  海湾、水库、湖泊等水域的冰情调查可按本标准第24.5.1条的规定执行。

24.5.3  水中立塔河段应调查河道漂浮物情况，包括漂浮物种类、来源、大小与数量，水面分布情况，出现季节及延续时间、漂浮物流速以及对河岸和建筑物的破坏情况、筏运资料等。

24.6  特殊地区水文调查

24.6.1  泥石流调查应包括以下内容：

1  调查泥石流性质、形成原因、发生频度、规模与影响范围；

2  调查泥石流泥痕与龙头高度；

3  调查河床比降及河床冲淤变化及其灾害程度。

24.6.2  岩溶地区的水文调查应包括以下内容：

1  调查汇水区封闭洼地、消水洞的位置、深度及其控制的面积、积水深度和消水能力等；

2  当线路通过消水溶洞的边缘，消水溶洞承接上游明河水流时，应查明该地区最大积水高度。

24.7  水文测验

24.7.1  凡遇下列情况之一者，宜进行专项水文测验：

1  重要跨越水域实测资料短缺、跨越点的水文条件不能参证长期测站资料来确定，需要根据同步水文观测资料建立相关关系再进行转移时。

2  防洪影响评价、河床演变或岸滩演变分析需要时。

3  在对安全、投资和环境影响较大的水中立塔时。

24.7.2  水文测验的主要内容包括以下内容：

1  水准点、洪痕点、高程控制点等水准测量及大断面测量。

2  跨越河段无实测水文资料时，应通过测量洪痕点、水面比降、大断面和简易河道地形图等推算洪峰流量。

3  水中立塔时，应进行水位、流速、流向、大断面、含沙量与河床质等的测验与分析。

25 水文分析计算

25.1 一般规定

25.1.1 架空输电线路设计洪水的计算，应根据资料条件、流域大小以及工程所处河段特点，采用下列方法：

1 当设计站或断面具有30年以上实测洪水资料时，可用频率分析法推求设计洪峰流量；频率分析计算时，宜加入历史洪水调查资料；

2 当设计站或断面实测流量资料不足30年时，可用上下游邻近站的实测流量资料结合历史调查洪峰流量，插补延长设计站或断面的流量系列，采用频率分析法推求设计洪峰流量；

3 资料短缺时，可利用水文比拟将参证站的设计洪峰流量直接或经必要修正后移用到设计站；

4 当设计流域具有30年以上的暴雨资料，并有暴雨洪水对应关系时，可采用频率分析计算设计暴雨，再通过汇流途径推算设计洪峰流量；

5 暴雨洪水资料短缺时，可采用小流域暴雨洪水公式法、地区经验公式法或调查洪水经验频率曲线法等推算设计洪峰流量；

6 当线路位于干支流汇合口以下或水库下游时，可用典型年法进行洪水组合与洪水演进计算，推求断面设计洪峰流量。

25.1.2 洪峰流量资料的移用可按下列要求进行：

1 当线路跨越处与上、下游站控制面积相差不超过3%，区间无较大支流加入又无分洪或滞洪情况时，可直接移用上、下游站的资料；

2 当线路跨越处与上、下游站控制面积相差超过3%而不大于20%，且流域暴雨分布比较均匀，区间又无调蓄作用时，可按面积法移用，推算设计洪水；

3 当线路跨越处与上、下游站均有实测流量，且暴雨分布较均匀，区间无较大支流汇入，可用面积内插法移用，推算设计洪水。

25.1.3 设计洪水分析计算可根据资料条件及河段特点，采用多种方法计算，对计算的参数应进行合理性分析，对工程点设计洪水计算成果，应分别考虑流域人类活动的现状和规划影响，经分析论证后选用其合理的计算结果。

25.2 天然河流设计洪水

25.2.1 天然河流设计洪水可根据资料条件、流域大小和工程所处河段特点选用下列方法确定：

1 根据实测流量、水位和暴雨等资料统计分析确定；

2 根据多次历史洪水调查成果确定；

3 引用水利等有关部门的规划设计成果或统计基础资料，结合本工程特点加以修正应用，但应注意统一高程系统。

25.2.2 若因溃堤、破圩造成相邻流域和各汇水区串通时，应将洪水时各串通流域进行统一的洪涝分析计算。

25.2.3 采用当地排涝公式时，应分析塔位处设计洪水与防洪排涝设计洪水在汇流及槽蓄方面的差异。当此项差异较大时，应考虑流域或引洪滩地蓄洪、滞洪以及分洪的影响。

25.2.4 在两岸堤防设计标准较低，易于溃堤的平原地区，其设计洪水位可按下列情况分别确定：

1 根据历史上溃堤后洪水位调查结果，结合现状河道治理情况分析确定设计洪水位；

2 若溃堤后两岸洪水淹没区域边界难以确定，可根据堤防标高、上下游行洪情况、历史溃堤情况等结合暴雨重现期分析确定，并适当考虑超高。

25.3 水库上下游设计洪水

25.3.1 当线路位于坝址上游时，其设计洪水可根据下列情况确定：

1 当水库的实际防洪标准高于线路防洪标准时，设计洪水可采用与线路防洪标准相同的库水位与洪水流量，通过水面曲线法推算工程点的设计洪水位；

2 当水库的设计洪水标准低于线路防洪标准时，可根据水库的设计资料按线路防洪标准进行调洪计算，然后通过水面曲线法计算工程点的设计洪水位；

3 当工程位于水库变动回水区时，可直接采用相应线路防洪标准的天然条件下的设计洪水流量；当工程位于北方结冰河流时，应考虑冰坝和冰塞可能造成水位抬高的影响。

25.3.2 库区内线路工程设计洪水位，应考虑水库淤积抬高水位的影响；水库淤积后的回水曲线可向有关部门搜集，也可应用能量平衡方程式或简易方法推求确定。

25.3.3 当工程位于水库下游，且水库的实际设计洪水标准高于工程防洪标准时，可按上游水库的工程规模、实际坝体质量、溢洪能力以及距塔位点的远近等情况，计算确定塔位处设计洪水。

25.4  溃堤溃坝洪水

25.4.1  在防洪堤背水面立塔时，应根据河势发展、背水面台地现状、堤防边滩、堤防标准、堤防质量及堤防三度指标等结合汛期堤防有无险情等来分析判定溃堤的可能性。

25.4.2  溃堤口门处洪水流速可参照实用堰水力学方法计算；塔位处的洪水流速宜根据溃口处的流速和塔位与溃口口门的距离推算；塔位处冲刷深度宜根据塔位处水力条件和塔基型式、尺寸进行分析计算，并结合溃堤洪水冲刷坑调查资料综合确定。

25.4.3 当线路在水库下游跨越且塔位处地势较低时，应对水库的坝体安全进行分析判断；当水库防洪设计标准不低于线路工程防洪标准，且水库建设实际达到其设计防洪标准时，可不考虑溃坝洪水影响；当水库防洪设计标准低于线路工程防洪标准，而校核标准不低于线路工程防洪标准时，应根据水库大坝质量和运行方式等实际情况，分析确定是否需要考虑溃坝洪水影响；当水库防洪校核标准低于线路工程防洪标准时，应考虑溃坝洪水影响。

25.4.4  分析溃坝洪水对塔位的影响时，应根据水库大坝的具体情况，研究分析溃坝方式和主要计算参数，选用适当的方法计算溃坝最大洪水流量与过程，并演算至工程地点。有较大的区间洪水加入时，可采用洪水组合方法推求塔位处的设计洪水位。当塔位无法避开溃坝影响时，应推求流速、冲刷深度等设计水文参数。

25.5 冰情洪水

25.5.1 对有冰情的工程点，且附近水文站、海洋环境监测站有冰情实测资料时，可直接进行冰情统计；统计内容应包括：结冰期、封冻期和流冰期的平均开始和终止日期、持续天数；封冻期的最大冰厚和宽度、冰花厚度；流冰的最大尺寸、冰速、颜色和密度；冰塞、冰坝发生时间、地点和规模。

25.5.2 结冰河流应考虑冰塞上游最高壅冰水位对塔位影响，合理确定跨越断面最大壅冰高度、最大流冰尺寸和流冰速度，可通过经验关系法结合调查推算。

25.5.3 结冰河流应考虑冰坝上游最高壅冰水位和下游溃坝洪水对塔位影响，可通过类比分析法结合调查估算。

### 25.6 特殊地区洪水

25.6.1泥石流地区洪水分析计算应考虑泥石流发生对洪水的影响。

25.6.2泥石流地区在调查泥石流泥位痕迹，泥石流冲积扇的形态特征基础上，分析设计泥位、提供巨大石块超出设计泥面高度、高大树木随山体土块运动超出的高度、泥石流遇阻后的冲高值。

25.6.3岩溶地区塔位邻近测站有符合统计年限的实测洪水资料时，可直接采用年最大洪水系列计算设计洪水位；缺乏资料时，可通过积水位调查确定。

25.6.4对有控制的湖泊，其地区洪水计算，可按水库洪水计算方法确定湖泊洪水。

25.7  设计洪水位

25.7.1设计洪水位的设计标准应满足防洪设计要求。

25.7.2 塔位设计洪水位按资料情况及河段特点，可按下列情况分别确定：

1 设计站或断面有连续实测水位资料30年以上，水域变迁不大或受人类活动影响较小，并有历史洪水调查资料时，可采用频率统计法推求；

2 设计站实测水位资料不足30年，当水域变迁不大或受人类活动影响较小时，可用上下游邻近站长系列的水位资料通过相关分析，插补延长设计站、断面的实测水位系列，可采用频率统计法推求；

3 当设计站、断面有较稳定的水位流量关系时，可用已求得的设计洪峰流量，通过水位流量关系查得设计洪水位；

4 当设计站、断面有实测流量资料时，可用上下游邻近站的水位流量关系和流量资料，按上述途径求得参证站的设计洪水位，通过设计站、断面与参证站的水位关系，推求设计站的设计洪水位；

5 当设计站、断面无实测水位、流量资料时，可采用水力学方法，计算塔位处水位流量关系，并尽量结合历史洪水调查资料，延长其高水部分，利用设计洪峰流量确定设计洪水位；

6 当设计站、断面无实测资料、河段水面比降平缓时，可用参证站的设计洪水位和洪水比降推求设计站的设计洪水位；

7 当塔位附近水域有水行政主管部门颁布的流域防洪规划或水利水电工程设计成果时，应针对工程具体情况和水文条件分析采用，并尽量与审批的规划设计成果相协调。

25.8 设计流速

25.8.1 对于水中立塔应提供塔位处设计洪水相应的垂线平均流速和最大流速，根据资料情况按下列方法确定：

1 有实测资料时，可根据断面流速分布，深泓横向摆动范围及塔位处断面形状特性，分析确定；

2 无实测资料时，可根据设计洪峰流量与相应水位、塔位处断面形状特性或洪水比降、河床推移质粒径或临时实测断面流速分布等途径分析确定。

25.8.2 在河滩上立塔，应根据滩地特性，河流深泓摆动范围，实测断面流速分布，并结合河段实际情况比照分析确定设计流速。

25.8.3 洪水期或流冰期漂移物水面最大流速，可根据跨越河段长期水文观测资料或短期简易测验资料分析确定。无资料时，可根据断面平均流速结合断面形状特性比照分析确定。必要时应进行跨越断面洪水期水面流速观测。

25.9 滨海、河口水文分析计算

25.9.1 设计潮位的分析与计算应符合下列要求：

1 根据实测资料或插补延长后的系列，分析与计算输电线路工程点潮汐类型、特征潮位、潮差、涨落潮历时，不同历时施工潮位等特征值；

2 设计潮位的计算，要求有连续20年以上的潮位系列，按年极值法选样，应以极值I型分布或皮尔逊Ⅲ型分布进行统计。当点群与线型配合情况较好时，水位主要由潮汐控制的，应以极值I型分布统计成果为主；水位主要由径流控制的，应以皮尔逊Ⅲ型分布统计成果为主；若有历史最高潮位的调查资料，应按特大值处理；

3 若有不少于连续5年的最高潮位的港口，资料系列应与附近有不少于连续20年资料的验潮站采用采用“相关分析法”插补延长，分析计算设计最高潮位。以潮汐为主的海区也可采用“极值同步差比法”，由长系列站的设计潮位直接推算至送电线路工程点。采用“相关分析法”或“极值同步差比法”分析计算时，两站应符合下列要求：潮汐性质相似、地理位置相近、受河川径流(包括汛期)的影响相似、风暴潮增减水影响相似；

4 当不具备用“相关分析法”和“极值同步差比法”计算条件时，当工程较重要或风暴潮影响严重地区时，应对设计潮位的计算进行专题研究，并应建立潮位专用站，积累资料，用以修正设计潮位值。当工程重要性一般，风暴潮影响不很严重地区，可以进行经验推算；

5 对设计潮位计算成果，应通过潮波传播特性、风暴潮增减水幅度与历史最高潮位比较等进行地区性合理性分析；

6 设计潮位过程线的拟定，应根据潮位资料系列的长短，分别选用频率计算法或典型潮位法。当潮位资料短缺时，可将参证站的潮位过程线移用于送电线路工程地点，并应进行比测验证和必要的修正。

25.9.2  实测波浪资料系列的审定应符合下列要求：

1若跨越断面附近水域有较长期波浪观测资料时，应从自然地理与水文气象环境等方面，对测波站相对于工程点的代表性进行分析，并分方向检验测波站资料的适用程度；

2 对引用的波浪要素系列的一致性与可靠性应进行考查与审定。

25.9.3 波浪特性与成因应根据实测资料与调查成果分析判定，并应符合下列要求：

1工程水域缺乏测波资料，可选择与输电线路塔位附近地形与水域开阔程度相似、水深接近的邻近水域参证站作分析；

2 附近无测波资料，且无法选用参证站时，可按当地地形、强风向、常风向与输电线路塔位位置，分析主要来波方向，并结合现场调查资料判定波浪特性。

25.9.4 设计波高计算时，当工程附近水域有连续20年以上实测资料时，可取某一累积频率波高年最大值系列，用皮尔逊Ⅲ型分布曲线或其它合适的线型，并结合历史特大波高调查资料作频率分析，确定设计波高；当确定某一波向的设计波浪时，年最大波高及其对应周期的数据，一般在该方向左右各22.5º的范围内选取；若需每隔45°的方位角都进行统计，则对每一波向均只归并相邻一个22.5°的数据；

25.9.5设计波高计算时，当工程附近水域测波资料系列年限较短，不足以直接进行频率分析时，应视已有资料情况与水域波浪特性，选用下述方法：

1分方向建立波高与邻近气象台相应风速相关关系，以风速资料延长波高系列，并进行频率统计；

2与邻近水域有长期测波资料的参证站建立波高相关关系，延长波高系列，并作频率统计；

3当有不少于一整年的短期测波资料时，可用经验频率分析法计算设计波高。

25.9.6设计波高计算时，若其附近水域无实测波浪资料时，其设计波浪要素可视水域宽度、风区长度、平均水深与波浪特性等自然地理条件与天气图、重现期设计风速等气象资料，用图解法或经验公式法进行计算；

25.9.7当以25.9.5条和25.9.6条方法计算设计波高时，尚应结合历史最大波高调查资料进行分析比较，并应尽量作短期波浪观测，以合理确定设计波高。

25.9.8受外海风浪影响的工程点，应进行台风浪和涌浪推算。

25.9.9设计波浪周期的计算应采用以下方法：

1当输电线路附近水域的波浪主要为风浪时，可由当地风浪的波高与周期的相关关系外推与设计波高相对应的周期，或按风浪要素计算图直接查出与设计波高相对应的周期，亦可根据相关的经验公式计算；

2若输电线路附近水域的波浪主要为涌浪或混合浪时，将与年波高最大值相对应的周期系列用皮尔逊Ⅲ型分布曲线或其它合适的线型作频率分析，确定与设计波高同一重现期的周期；

3 由以上两种方法计算所得周期，均应结合调查资料和类似水域经验，通过比较分析，确定合理的数值。

25.9.10设计波长可根据设计波浪周期、设计潮位相应水深按规则波公式计算或查有关图表确定。

25.9.11当一定重现期下的某一累积频率的波高与设计要求的累积频率标准不同时，可按经验公式或查有关图表，换算为设计要求的累积频率的设计波高。

25.9.12将设计波浪要素推算至塔位处时，应根据计算点与塔位处之间的水深、地形差别和底坡摩擦、障碍物影响等情况，进行波浪浅水变形、波浪折射、波浪绕射、波浪破碎等的分析与计算。当塔位处推算的波高大于浅水极限波高时，设计波高应采用极限波高。

25.9.13当输电线路工程位于水文气象或自然地理条件复杂的水域内时，可进一步通过波浪模型试验分析论证工程点的设计波浪要素。

25.9.14 若输电线路处及其附近水域无实测波浪资料时。可用历史天气图、台风资料和数学模型对波浪进行数值计算计算深水波要素，根据深水波浅水变形得到线路塔位处的设计波要素。

25.9.15 海流分析计算应符合下列要求：

1 海流特征值应根据现场实测资料经分析后确定。近岸海流以潮流和风海流为主，海流观测应在大、中、小潮日期开展全潮水文测验三次，每次观测延续时间不应少于25h，观测日期必须符合良好天文日期。条件不允许时，应在大潮日期进行一次。河口区的海流应根据洪水期的观测资料分析计算。

2 潮流按性质可分为规则的半日潮流和不规则的半日潮流、规则的全日潮流和不规则的全日潮流。

3 大潮期间的潮流平均最大流速或近似地采用大潮观测日期的实测最大值。缺少实测资料，可以采用附近地形条件相近处的观测资料，当地形条件差异较大时，可以通过数学模型推算。

4 对于径流为主的河口地区，可能最大流速宜采用二维数学模型计算对塔位最不利的最大流速。

26  河床、海床演变分析

26.1  一般规定

26.1.1  线路跨越河段、海域的河床、海床演变分析，应在现场查勘基础上，根据河床、海床演变的基本规律，判定塔位河床、海床及岸滩稳定性。水中立塔时，应分析计算塔基处最大冲刷深度及相应最低冲止高程。

26.1.2  河、海床演变分析应考虑人类活动的影响。当水中立塔时，应分析塔基对附近河床、海床冲淤变化的影响。

26.1.3  对历史水下地形图等有关测绘资料应考证测量年代、测量精度，坐标和高程系统等，对各种地形图分析时应采用统一比尺和基面。

26.2  河床演变分析

26.2.1 设计河段河床演变可根据河床演变对塔基安全可能的影响程度大小及资料情况采用以下方法进行分析：

1  对设计河段进行野外踏勘与调查，结合河流动力地貌、水文泥沙特性分析判断；

2  根据冲刷经验公式估算；

3  利用条件相似河段的冲淤实测资料进行类比分析；

4  利用历史河道观测资料进行对比分析；

5  采用水动力数学模拟或物理模型手段对河段河床演变进行复演和预测。

26.2.2  在河岸上立塔应根据河段自然冲刷特性从河势发展、水流泥沙运动强度、河岸边界物质组成等方面分析塔位处河岸稳定性。

26.2.3  在河滩上立塔应分析滩地特性，河流深泓摆动范围。塔位位于江心洲、边滩上，应分析其成因特性和河道主泓变化，并结合现场调查分析塔位安全稳定性。

26.2.4  在主槽中立塔，河床演变利用条件相似河段的冲淤实测资料，可按下列方法进行类比分析：

1  搜集与调查跨越段或上下游邻近河段一次洪水最大冲刷深度；

2  根据上下游邻近河段水文站实测最不利断面或特大洪水的冲刷断面与洪水前的断面资料比较，确定最大自然演变冲刷深度；

3  通过上述调查与实测的自然演变冲刷深度，可根据河床演变分析与河道发展趋势的预测移用到塔位处，以求得大跨越处的自然演变冲刷深度。

26.2.5  在主槽中立塔，当收集到历史河道观测资料时，河床演变可按下列方法从纵向变形与平面横向变形两方面进行分析：

1  设计河段横向演变可利用历年河势图、水下地形图、航道图、航卫片、横断面图或局部地形要素，如边滩、沙嘴等进行套绘对比，分析塔位处可能出现的横向冲刷幅度；

2  设计河段的河道纵向变化，可根据套绘历年河道深泓线或河床平均高程变化图、点绘测站历年水位流量关系图、历年同流量下水位过程线图、冲淤等值线图、历年沿程断面冲淤变化过程图等进行分析塔位处最大纵向冲刷深度；

3  当河段处于单向冲刷时，可根据冲刷速率，按照单向冲刷年限和预测年限计算自然演变冲刷深度。

26.2.6  人类活动影响分析可按下列要求进行分析：

1  应分析上下游水库水闸修建、河道疏浚采沙、河道整治、修建丁坝等工程措施对来水来沙及河流动力条件的变化对工程河段河床演变的影响；

2  当人类活动影响对塔位稳定影响较大时，应按现行行业标准《内河航道与港口水流泥沙模拟技术规程》JTJ/T  232，采用数学或物理模型试验等手段进行专题分析计算。

26.2.7  水中立塔应按现行行业标准《内河航道与港口水流泥沙模拟技术规程》JTJ/T  232，采用泥沙数学或物理模型试验等手段进行专题分析计算塔基对河床演变的影响。

26.3  海床演变分析

26.3.1  海岸上立塔时，应在现场海岸动力地貌调查基础上，通过历次地形图、海图、航卫片对比，分析岸线、地形、地貌变化情况，海堤走向与位置的变迁，分析海岸线的变化趋势和速率，并根据海岸带的自然地理、岩土特性、海域水文条件等，对塔位处的岸线稳定性作出预测。

26.3.2  海域水中立塔时，塔位处的稳定性可按下述要求分析：

1  通过对历次海图等深线对比分析，确定塔位处及其附近水域滩槽历年冲淤变化趋势、幅度和速率；

2  搜集有关海区波浪、潮流及余流方向、海底沉积物的分布、海岸侵蚀和堆积的形态特征、以及沿岸组成物质的粒径变化和重矿物分布情况等资料，分析判断泥沙来源和运移方向；

3  分析工程附近沿岸和水域的建、构筑物对海流动力因素、泥沙来源与运移及海湾滩槽发展的影响。

26.3.3  潮汐河口段水中立塔时，应根据潮汐和径流强弱、河口发育特点、沙滩与沙洲外形、边界条件及变化情况、来水与来沙条件、风浪特性等资料进行塔位附近河床稳定性分析。

26.3.4  对于水中立塔，当海床冲刷较严重或人类活动影响较明显时，应进行专题论证，通过水流泥沙数学或物理模型试验等途径，按现行行业标准《海岸与河口潮流泥沙模拟技术规程》JTJ/T  233对塔位处的冲刷趋势和幅度进行分析计算，并分析拟建工程对海床稳定性的影响。

26.4  冲刷分析计算

26.4.1  水中立塔塔基基础冲刷应按自然冲刷、一般冲刷和局部冲刷三部分叠加确定。自然冲刷可按本标准第26.2节～26.3节分析计算。一般冲刷和局部冲刷可采用经验公式计算。当跨越塔基占河道断面比例小时，可不考虑一般冲刷。

26.4.2  当跨越塔基上下游有桥梁或类似基础时，宜收集其冲刷实测资料，对冲刷计算成果进行复核。

26.4.3  水文条件复杂且墩型系数难以确定时，局部冲刷宜通过模型试验专题分析确定。

27  可行性研究阶段工程气象勘测

27.1  一般规定

27.1.1  可行性研究阶段气象勘测应从气象条件角度对线路路径方案的可行性提出意见，提供满足路径方案比较和技术经济分析的基本气象资料。

27.1.2  可行性研究阶段勘测手段应以搜资和调查为主，对于重冰区和大风区应进行专项调查。

27.2  勘测内容深度与技术要求

27.2.1  可行性研究阶段应搜集下列主要资料：

1  沿线邻近气象站的覆冰、大风、气温、雷暴日数等资料，以及气象站沿革、观测情况、观测场地形地貌特征；

2  路径地区已建输电线路的设计气象条件及运行情况，线路冰害、风害事故情况及线路改造的相关资料；

3  气象、通讯、交通、农林部门的风灾、冰灾的相关记录资料与调查报告。

27.2.2  对可能存在覆冰的地段应进行实地踏勘与覆冰情况调查。

27.2.3  对可能存在或确实存在重冰区的路径区域应进行专项踏勘与调查，查明微地形微气候重冰段，落实覆冰量级与分布。

27.2.4  资料缺乏的重冰区、大风区，宜开展覆冰、风的专项观测工作。

27.2.5  线路经过重冰区，应根据搜集的路径区域覆冰资料与专项踏勘调查资料，可选用历史覆冰调查法、覆冰极值系列频率分析法，估算50年、30年一遇离地10m高的最大标准冰厚，并应初步划分冰区。

27.2.6  应用路径区域搜集的大风资料与踏勘调查资料，可选用历史大风调查法、大风极值系列频率分析法、风压换算等方法，计算50年、30年一遇离地10m高10min平均最大风速，并应初步划分风区。

27.3  勘测成果

27.3.1  可行性研究阶段气象勘测成果应包括下列主要内容：

1  50年、30年一遇离地10m高的最大标准冰厚与冰区划分；

2  50年、30年一遇离地10m高10min平均最大风速与风区划分；

3  多年平均气温、极端最高与极端最低气温及其出现时间；

4  多年年平均与年最多雷暴日数等。

27.3.2  可行性研究阶段气象勘测报告应包括下列主要内容：

1  路径概况，勘测任务依据，主要勘测工作内容，工作过程简述；

2  路径地形地貌与气候概况，沿线气象站概况以及观测资料对线路的代表性评价；

3  沿线覆冰搜资调查结果，各路径方案的设计冰厚与冰区；

4  沿线大风搜资调查结果，各路径方案的设计风速与风区；

5  线路设计所需的气象特征参数；

6  各路径方案气象条件综合比较与评价，推荐气象条件优越的路径方案；

7  结论与建议。

28  初步设计阶段工程气象勘测

28.1  一般规定

28.1.1  初步设计阶段气象勘测应在可行性研究工作基础上，对推荐方案进行补充搜资和全线查勘，优化风区和冰区，提供线路路径优化与设计需要的全部气象资料。

28.1.2  初步设计阶段勘测手段应以现场查勘和搜资相结合，对重冰区和大风区应深入进行微地形微气候覆冰、大风调查。

28.2  勘测内容深度与技术要求

28.2.1  初步设计阶段应搜集下列主要资料：

1  沿线邻近代表性气象站的覆冰、风、气温、天气日数等资料，以及气象站沿革、观测情况、观测场地形地貌特征；

2  路径地区已建输电线路的设计气象条件及运行情况，线路冰害、风害事故情况及线路改造的相关资料；

3  气象、通讯、交通、农林部门的风灾、冰灾的相关记录资料与调查报告。

28.2.2  对搜集到的资料，应注明搜集时间、编制单位、资料年代、整编方法，并应对资料进行可靠性、一致性、代表性审查与适用性评价。

28.2.3  对重冰区应进行复查，对风口、迎风坡、突出山脊、山岭等微地形微气候区的覆冰量级及分布应做深入查勘。

28.2.4  设计冰厚及冰区的确定，应根据路径区域实测覆冰资料、沿线搜集覆冰资料与踏勘调查资料，可选用历史覆冰调查法、覆冰极值系列频率分析法，分析计算50年、30年一遇离地10m高的最大标准冰厚，经分析论证与优化后推荐可供设计使用的冰区划分成果。

28.2.5  设计风速及风区的确定，应根据路径区域搜集的大风资料与踏勘调查资料，可选用历史大风调查法、大风极值系列频率分析法、风压换算等方法，分析计算50年、30年一遇离地10m高10min平均最大风速，经分析论证与优化后推荐可供设计使用的风区划分成果。

28.3  勘测成果

28.3.1  初步设计阶段气象勘测成果应包括下列主要内容：

1  50年、30年一遇离地10m高的最大标准冰厚与冰区划分；

2  50年、30年一遇离地10m高10min平均最大风速与风区划分；

3  多年平均气温、极端最高与极端最低气温及其出现时间，最大风速月的平均气温，覆冰同时气温；

4  最多风向及其出现频率；

5  多年年平均与年最多雷暴日数、雾日数等天气日数。

28.3.2  初步设计阶段气象勘测报告应包括下列主要内容：

1  路径概况，勘测任务依据，主要勘测工作内容，工作过程简述；

2  路径地形地貌与气候概况，沿线气象站概况以及观测资料对线路的代表性评价；

3  沿线覆冰搜资调查结果，线路路径设计冰厚与冰区；

4  沿线大风搜资调查结果，线路路径设计风速与风区；

5  线路设计所需的气象特征参数；

6  结论与建议；

7  相关附图，应包括重冰区线路路径平面冰区图、路径断面冰区图、线路路径风区图等。

28.3.3  对于资料缺乏的重冰区线路，覆冰专题论证报告应包括下列主要内容：

1  工程路径概况，工作过程简述；

2  路径地形地貌与气候概况，大气环流背景和天气系统，覆冰成因、特点及冰区分布；

3  观冰站（点）及资料情况，气象参证站及覆冰气象资料情况，覆冰调查资料，各区段标准冰厚计算结果；

4  相关已建线路设计冰厚及运行情况；

5  微地形、微气候区影响分析；

6  覆冰重现期分析，设计冰厚与冰区划分成果，各重冰段说明，成果合理性分析；

7  结论与建议；

8  相关附图，应包括线路路径平面冰区图、重冰区路径断面冰区图、相关的覆冰照片与冰害线路照片等。

28.3.4  对于资料缺乏的大风区线路，大风专题论证报告应包括下列主要内容：

1  工程路径概况，工作过程简述；

2  路径地形地貌与气候概况，大风成因，区域大风特性；

3  测风站及资料情况，气象参证站及风速资料情况，实测风速资料分析计算结果，大风调查及分析结果；

4  附近区域已建线路设计风速及运行情况；

5  微地形、微气候区影响分析；

6  设计风速与风区划分成果，成果合理性分析；

7  结论与建议；

8  相关附图，包括线路路径平面风区图、相关的风灾照片与风害线路照片等。

29  施工图设计阶段工程气象勘测

29.1  一般规定

29.1.1  施工图设计阶段气象勘测应在初步设计阶段工作基础上，复核初步设计阶段确定的气象条件，将气象条件落实到塔位。

29.1.2  施工图设计阶段勘测手段应以现场查勘为主，应深入进行微地形、微气候覆冰、大风查勘。

29.2  勘测内容深度与技术要求

29.2.1  对重冰区应进行复查，对风口、风道、迎风坡、突出山脊、山岭等微地形区段应做深入查勘，确定不同冰区分界塔位，提出线路抗冰措施建议。

29.2.2  对特殊大风地段应进行复查，对风口、风道等微地形区段应做深入查勘，确定不同风区分界塔位，提出线路抗风措施建议。

29.3  勘测成果

29.3.1  施工图设计阶段的气象勘测成果应包括下列主要内容：

1  50年、30年一遇离地10m高的最大标准冰厚与冰区划分，需加强抗冰设计的塔位及措施建议；

2  50年、30年一遇离地10m高10min平均最大风速与风区划分，需加强抗风设计的塔位及措施建议。

29.3.2  施工图设计阶段气象勘测报告应包括下列主要内容：

1  路径概况，勘测任务依据，主要勘测工作内容，工作过程简述；

2  沿线微地形重冰区复查结果，线路塔位设计冰厚；

3  沿线微地形大风复查结果，线路塔位设计风速；

4  线路设计所需的气象特征参数；

5  结论与建议；

6  相关附图。

30  气象查勘

30.1  一般规定

30.1.1  气象调查应包括大风调查、覆冰调查与主导风向调查。调查前应先拟定调查提纲，确定调查范围和调查点，以及调查单位和内容。

30.1.2  气象调查应全面、真实、清楚、可靠。对重冰区和大风区，应进行重点调查、逐段查勘，并应判明冰区、风区分界点。

30.1.3  调查资料应当场记录、现场整理，及时编写小结说明，进行合理性检查，发现问题及时复查。重要路径段或气象条件复杂路径段现场查勘应由至少2名专业人员共同进行，并宜进行录音、拍照和摄像等。

30.2  大风调查

30.2.1  大风调查应包括路径全线。调查范围应为线路附近3km～5km地区。对于一般线路段，宜5km～10km布设一个调查点，对风口、山岭、海岸等特殊地形段应进行微地形、微气候调查，了解风速的增大影响。对区域性大风灾和电力工程风灾事故，应开展专项调查。

30.2.2  大风调查对象应是电力、邮电通讯线路设计、运行维护和事故抢修人员，长期从事气象、勘测、巡线和供电安全检查人员，林区、景区、保护区及公路道班管理人员，以及民政救灾人员和当地居民等。

30.2.3  大风调查应包括下列主要内容：

1  大风发生时间、持续时间、风向、风力、同时天气现象（雷雨、冰雹、寒潮、热带气旋）、主要路径、影响范围、重现期；风速次时换算公式系数宜符合本标准附录S的规定。

2  大风对电力线路、通信线路、树木、农作物、船只、房舍和其它建筑物的损毁情况；

3  风灾事故现场的地形、高程、气候、植被等情况。

30.2.4  大风调查应搜集下列资料：

1  县志、气象灾害典籍等史料记载的历史风灾情况和气象站、档案馆、民政局等有关单位保存的风灾报告、照片和影像资料；

2  沿线附近已建电力、通信工程和有关建筑物的设计标准及设计风速、运行维护情况，以及发生风灾的灾情报告和事故修复标准；

3  区域建筑、气象部门对风速、风压的研究成果和地区风压图。

30.3  覆冰调查

30.3.1  覆冰调查应包括路径全线，调查范围应为线路附近地区。调查点应选紧靠线路或与线路地形相似、海拔相近的村镇居民点、机关及企（事）业单位、矿山、高山建筑物管理处等，并应标注在线路路径图上。重冰区应1km～2km布置1个调查点，微地形严重覆冰段应加密布置调查点；中冰区应2km～5km布置1个调查点，微地形易覆冰段应加密布置调查点；轻冰区应5km～10km布置1个调查点。

30.3.2  覆冰调查的重点地段应为易覆冰山区的风口、迎风坡、山岭（山脊）、邻近湖泊等大水体的山地、盆地与山地的交汇地带等，并应作微地形、微气候调查和实地踏勘，了解地形对覆冰增大的影响。对区域性严重冰灾和电力工程冰灾事故，应开展专项调查。

30.3.3  覆冰调查对象应包括电力、气象、通信、交通、民政、工矿、林业等部门的运行、管理、维护人员及当地知情人，特别是高山电视台、移动通信基站、气象站和道班的冬季值班者。

30.3.4  对于无法调查到覆冰情况且可能存在严重覆冰的地区，应设立临时观冰点，观测期限应不少于1个冬季。

30.3.5  覆冰调查应包括下列主要内容：

1  覆冰地点、海拔、地形、覆冰附着物种类、直径、离地高度、走向；

2  覆冰发生时间和持续日数，当时的天气情况，包括气温、湿度、风向、风力、降雨、降雪、起雾等；

3  覆冰种类可根据实际情况分析判断，也可按照附录R确定；

4  覆冰的密度，包括颜色、透明程度、坚硬程度、附着力；

5  覆冰的形状、长径、短径和冰重；

6  覆冰重现期，包括历史上大覆冰出现的次数和时间，以及冰害情况；

7  沿线气候、植被及水体分布等情况。

30.3.6  覆冰调查应搜集下列资料：

1  沿线已建输电线路的设计标准及设计冰厚，投运时间，运行中的实测、目测覆冰资料，冰害线路搜资内容应包括冰厚、冰重、杆塔型、杆塔高、线径、档距和冰害后的修复标准，以及冰害记录、影像资料、报告等；

2  通信线路的设计标准及设计冰厚、线径、杆高和运行情况，以及冬季打冰情况、实测覆冰周长、厚度；

3  高山气象站的观测资料以及电视塔、通信基站、道班、风电场、太阳能电站等的冰害记录和报告；

4  气象台站实测覆冰资料和大覆冰的起止时间与同时气象条件，以及天气系统过程；

5  地方志、覆冰分析研究报告、覆冰资料汇编、冰区图等。

30.3.7  覆冰调查整编成果应进行可靠性程度评价，覆冰调查资料可靠性程度可按表30.3.7的规定评定。

表30.3.7  覆冰调查资料可靠性程度评定标准

| 可靠程度 | 可靠 | 较可靠 | 供参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评定因素 | 1) 实测 2) 电力、通信、气象或高山建筑物的值班、巡视、抢修人员现场观测，有记录，有旁证 | 当地居民或知情者亲眼所见、目测，印象较深刻，所述情况较逼真，有旁证 | 亲眼所见，但所述情况不够清楚、具体，或清楚具体，但无旁证 |

30.4  主导风向调查

30.4.1  主导风向调查应在线路附近3km～5km范围内进行，并搜集沿线气象站主导风向。

30.4.2  线路主导风向调查可根据地形情况，采取逐塔调查或分段调查的方法。

30.4.3  冬季覆冰期主导风向调查应在线路覆冰范围内进行，宜采取分段调查的方法。

30.5  专用气象站与观测

30.5.1  在输电线路资料缺乏的重冰区段和山区地形起伏变化大的地段，应根据实际情况建立观冰站和测风站，进行必要的气象观测。

30.5.2  观冰站、点应建立在线路附近重冰区内有代表性的典型地点，如山顶、山腰、风口、迎风坡、背风坡等，条件许可时还可在一个山岭的两侧分设几个观冰点进行不同海拔、不同地形条件的对比观测；测风站应按不同地形、不同海拔建站观测。

30.5.3  专用气象站观测期限应根据需要确定，观冰站的观测年限应不少于5年，观冰点的观测期限应不少于1个覆冰期，测风站宜观测1年以上。

30.5.4  观冰站观测内容应包括覆冰过程的最大值，覆冰长径、短径、围长、截面积、重量；描述覆冰种类、外部形状和内部结构；覆冰过程起、止时间及测冰时间；覆冰期的气温、相对湿度、风向、风速、能见度、积雪深度等气象要素和雨、雪、雾等天气现象。

30.5.5  测风站观测内容应包括各高度上的风速、风向。

30.5.6  观冰站、测风站资料在观测后应及时统计整理，编制月报表和年报表，逐级校审，成果资料应准确可靠。

31  气象分析计算

31.1 一般规定

31.1.1  气象资料审查应符合下列规定：

1  对风速、覆冰异常偏大值可通过地区比审、天气系统过程分析、气象要素相关分析、灾情调查、查阅史籍等途径分析其可靠性；

2  了解气象观测场变迁、周围环境变化、风仪型号、风仪安装高度、电线积冰导线直径等沿革情况。当存在气象观测条件变化时，应对气象要素观测值系列进行一致性订正；

3  当气象观测场地理环境与线路路径区域存在较大差异，观测资料代表性差时，应对资料分析结果进行修正。

31.1.2  设计风速和设计冰厚的频率分析计算，应采用P－Ⅲ型或极值Ⅰ型概率分布模型，特殊情况时经分析论证也可采用其他分布模型。

31.1.3  设计风速和设计冰厚取值，应根据气象资料系列频率分析计算结果、气象调查资料、风区图和冰区图、邻近线路工程设计取值及运行情况，结合路径区域地形、海拔、气候特征等，经综合分析后确定。

31.1.4  设计气象要素取值应进行合理性分析与检查，同时应考虑工程附近可能引起气象要素异常变化的人类活动影响，并加以适当修正。

31.2 设计风速

31.2.1  当气象站有25年以上的年最大风速资料时，可直接进行频率计算，推求气象站设计风速。当气象站资料短缺时，可选择邻近地区地形及气候条件相似、有长期实测资料的站点进行相关分析，展延资料后进行频率计算。无大风实测资料的线路的设计风速，可选用邻近地区及气候条件相似的测站作类比分析，结合区域大风调查分析确定。

31.2.2  设计风速分析计算应首先采用自记风仪记录的10min平均最大风速资料，严格审查定时2min平均风速资料。对气象站风速资料应进行高度订正，对定时2min平均风速应进行观测次数和时距换算。

31.2.3  线路路径区域与气象参证站地理环境差异较大时，应按工程实际情况进行大风调查和对比观测，分析订正附近参证气象站设计风速至路径区域。

31.2.4  风区划分的级差一般为1m/s～5m/s，也可根据实际需要划分。风区划分应符合下列规定：

1  一个风区段内各点的设计风速基本相等；

2  一个风区段内属同一气候区，形成大风的天气条件大体一致；

3  一个风区段内地形条件类似，海拔相近；

4  对山口、谷口、山顶、盆地、山谷等特殊地形应酌情作加大或减小风速处理。

31.3 设计冰厚

31.3.1  设计冰厚分析计算，应根据工程实际情况和覆冰资料条件，选用合理的计算方法。设计冰厚分析计算可采用下列方法：

1  当工程区域内观冰站或高山气象站有10年以上的年最大覆冰观测资料时，测站设计冰厚应采用频率计算方法确定；

2  工程区域覆冰观测年限仅有5～10年时，测站设计冰厚可采用广义帕累托概率分布模型计算。

3  工程区域覆冰观测年限少于5年或无观测资料时，可选用邻近地区及地理、气候条件相似的长期测站作类比分析，结合历史覆冰调查法或覆冰气象指数频率分析法，分析推算设计冰厚。

31.3.2  标准冰厚计算应用的密度和形状系数等参数应采用当地实测资料分析确定，无实测资料时可选用邻近地区地形及气候条件相似的气象站或观冰站的分析成果。

31.3.3  设计冰厚计算应用的覆冰重现期、高度、线径、地形等换算系数应采用当地实测资料分析计算确定，无实测资料时可借用邻近地区的计算公式或分析成果。

31.3.4  冰区划分应符合下列规定：

1  设计冰区应分为轻冰区、中冰区与重冰区。设计冰区的划分应分级归并取值。设计冰厚小于20mm，级差应为5mm；设计冰厚大于20mm，级差应为10mm。设计冰区的分级归并应符合表31.3.4的标准。

表31.3.4  设计冰区分级归并标准

| 序号 | 设计冰厚B（mm） | 归并的设计冰区（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0＜B≤5 | 5 |
| 2 | 5＜B≤10 | 10 |
| 3 | 10＜B≤15 | 15 |
| 4 | 15＜B≤25 | 20 |
| 5 | 25＜B≤35 | 30 |
| 6 | 35＜B≤45 | 40 |
| 7 | 45＜B≤55 | 50 |
| 8 | 55＜B≤65 | 60 |
| 9 | 65＜B≤75 | 70 |
| 10 | 75＜B≤85 | 80 |

2  同一冰区的气候与地形应类似，线路走向应大体一致，设计冰区取值与分析计算值相差应小于5mm；

3  设计冰区的划分不应过于零碎；

4  对易覆冰区域的风口、分水岭、迎风坡等特殊微地形、微气候区，设计冰厚宜酌情加大处理。条件角度对线路路径方案的可行性提出意见，提供满足路径方案比较和技术经济分析的基本气象资料。

附录A　拥挤地段平面图样图

A.0.1 采用地形图形势应符合图A.0.1拥挤地段平面图的规定。

A.0.2采用影像图形势应符合图A.0.2拥挤地段平面图的规定。

图A.0.1　拥挤地段平面图样图

图A.0.2　拥挤地段影像图

附录B　通信线危险影响相对位置图样图

图B  通信线危险影响相对位置图样图

附录C  变电站或发电厂进出线平面图样图

图C  变电站或发电厂进出线平面图样图

附录D  测量标桩规格及埋设尺寸及点之记

D.0.1 测量标桩规格及埋设尺寸宜符合图D.0.1的要求。

（a）一般标桩；（b）固定标桩

图D.0.1 测量标桩规格

注：1  本图注记尺寸以cm为单位。

2  标桩长度与埋设深度可视土质而定。

D.0.2  测量标桩点之记宜符合表D.0.2的要求。

表D.0,2 测量标桩点之记

日期：    年    月    日       记录者：      绘图者：      校对者：

| 点名及种类 | 点 | 点名 |  | 土 质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 点号 |  |  |  |
|  | 相邻点 情况 |  |  | 标石说明 |  |
|  |  |  |  | 旧 点 名 |  |
| 所 在 地 |  |
| 交通路线 |  |
| (点位略图) |  | 概略位置 | X= m Y= m H= m |
|  |  |  | L=°′″E B=°′″N |
| 所在图幅号 |
| 备 注 |  |

附录E  平行接近线路相对位置平面图样图

***坐标系 *** 高程系            1：1000              批准: ***  校核:***

***地形图图式                                        审核: ***  测绘:***

***年**月**日

图E    平行接近线路相对位置平面图样

附录F交叉跨越断面、平面分图样图

F.0.1绘制交叉跨越断面分图应符合图F.0.1交叉跨越断面分图的规定。

F.0.2采用表格式绘制交叉跨越平面分图应符合图F.0.2表格式交叉跨越平面分图的规定。

F.0.3采用注记式绘制交叉跨越平面分图应符合图F.0.3注记式交叉跨越平面分图的规定。

图F.0.1交叉跨越断面分图

图F.0.2 表格式交叉跨越平面分图

图F.0.3注记式交叉跨越平面分图

附录G  输电线路平断面图样图

G.0.1 平地区输电线路平断面图应符合图G.0.1平坦地区输电线路平断面图样图的规定。

G.0.2 丘陵区输电线路平断面图应符合图G.0.2丘陵地区输电线路平断面图样图的规定。

G.0.3 山区输电线路平断面图应符合图G.0.3山区输电线路平断面图样图的规定。

G.0.4输电线路交叉跨越平断面图应符合图G.0.4输电线路平断面图样图（补充交叉跨越图例）的规定。

图G.0.1　平坦地区输电线路平断面图样图

图G.0.2　丘陵地区输电线路平断面图样图

图R.                                                                                                       G.0.3　山区输电线路平断面图样图

G.0.4输电线路平断面图 （补充交叉跨越图例）

附录H  平面图、断面图符号表

H.0.1 输电线路平面图符号应符合表H.0.1平面图符号表的规定。

H.0.2 输电线路断面图符号应符合表H.0.2断面图符号表的规定。

表H.0.1  平面图符号表

| 编号 | 符合名称 | 图形及尺寸 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1.1 H1.2 H1.3 H1.4 H1.5 H1.6 H1.6.1 | 房屋 依比例尺 大车路、机耕路 架空索道 a. 图内有支架的 b. 图内无支架的 电力线 a. 图内有杆塔的 b. 图内无标塔的 通信线 a. 图内有线杆的 b. 图内无线杆的 地下电缆 地下电力线 | 瓦 | H1.1符号按真方向比例绘出 H1.2指路面经过简易修筑，但没有路基，一般为通行大车、拖拉机等的道路，某些地区也可能行汽车 H1.3架空索首支架位置实测表示，图内无支架时，用符号“b”表示，符号绘在线路中心线处 H1.4电力线表示，按电压等级，380V以内的用单箭头，10kV以上用双箭头，水泥杆上的或塔上的，均用此符号表示，杆塔位置应实测，并按图a表示。无杆塔时，按图b表示。符合绘在线路中心线处。 判断不同电压等级，一般直线上杆塔每串绝缘子数量超高压500kV有28个绝缘子，高压220kV有13个绝缘子，高压110kV有7个绝缘子，中压35kV有2个绝缘子，10kV为每相为单个绝缘子 H1.5通信线线杆位置实测表示。图内无线杆时，用图b表示，符号绘在线路中心线处 H1.6.1地下电力线按电压等级表示，380V以内的用单箭头，10kV以上的双箭头 |

表H.0.1(续)

| 编号 | 符合名称 | 图形及尺寸 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1.6.2 H1.7 H1.8 H 1.9 H 1.10 H 1.11 H1.12 H 1.13 | 地下通信线 地下管道 转角 3°22′一转角度数 杆号注记 交叉角注记 通向注记 里程注记 |  | H1.7架设在地面上或地面下用以输送石油、煤气、水蒸气以及工农业用水等的各种管道，并加注输送物名称。图中虚线部分表示地下的管道。 H1.8埋设的固定桩用图(a)表示。木桩用图(b)表示。 H1.9箭头在线路中心线之上表示路径左转，箭头在线路中心之下表示路径右转 H1.0一、二级通信线应注记与线路交叉处两侧的杆号及通向。电杆不在图内时，注记在平面图内外栏线之间。 H1.11通信线和地下通信线庆注记与线路交叉的锐角 H1.12铁路和主要公路(高速公路、一级至四级公路)应当注明通向，注记在平面图内外栏线之间。铁路通向可注记的大客站，公路通向可注记大的居民点。跨越或钻越已有500kV线路时，应注明通向及两侧塔位号 H1.13铁路应注记与线路交叉处的里程，精确到10m。注记在平面图中心线交叉空白处 |

表H.0.2  断面图符号表

| 编号 | 符合名称 | 图形及尺寸 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2.1 H2.2 H2.2.1 H2.2.2 H2.3 | 中心断面线 a.依比例尺的深渠或小沟 b.不依比例尺的深渠或小沟 c.陡坡或山谷可不测 边线断面线 左边线 右边线 风偏横断面 a.中线有测点的 b.中线无测点的102.7为起测点高程 |  | H2.1反映线路中心地面起伏形状的地面线叫做中心断面线。对未测深度的渠或宽度不大未测深度的小沟用符号“a”表示 当线路与水沟交叉时，用符号“b”表示 未测的断面不影响导线对地安全以虚线绘示，符合号“c”表示 H2.2反映线路边导线地面起伏形状的地面线，叫做边线断面线。边线位置根据实际的导线间距而定 H2.3横断面图以线路中心线为起点，图形底部下面一栏标记距离，上面一栏注记高差。高差注记为垂直字列，字头向左。左横断面绘在起点的左侧，右横断面绘在起点的右侧。当中线有测点时，图的起点与中线测点相连；当中线无测点时，用符号“b”表示，距离栏的第一个数字表示第一个测点至中线的距离。横断面图宜布置在中心断面线之上，起点线向下画；当断面线上比较拥挤，布置有困难时，也可绘于中心断面线之下，起点线向上画。 |

表H.0.2续

| 编号 | 符合名称 | 图形及尺寸 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2.4 H2.5 H2.5.1 H2.5.2 H2.5.3 H2.5.4 H2.6 | 风偏点 L-点在中线左侧 20-点至中线距离 架空交叉跨越 最高线高 a.点在路线 b.点在边线 c.点在边线以外 杆高点 最低线高 其他交叉点 房屋断面 |  | H2.4风偏点是指有风偏影响的孤立点。需要注明点在线路中心的哪一侧以及点至路中心线的距离。“L”表示该点在路线的左侧；“R”表示该点在中线的右侧；35.0为高程 H2.5电力线、通信线、架空索道、渡槽等架空地物应绘示交叉跨越点位 H2.5.1当点位在中线上时，与中线地面测点相连。当点位在边线以外时，以分式表示，上为该点高程，下为偏距。凡是重要交叉跨越，在中线投影线上应注明累距、高程和名称 H2.5.2杆高以实心圆表示 H2.5.3 500kV钻越500kV时应注明最近杆高程与偏距 H2.5.4架空索道、架空管道、渡槽等表示方法与J2.5.2相同 H2.6中心线35m以内的房屋应绘制房屋断面。房屋在线路中心线上最宽的投影作为符号的宽度。“a”为平顶；“b”为尖顶 |

表H.0.2  续

| 编号 | 符合名称 | 图形及尺寸 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2.7 H2.8 | 投影线 a.塔位 b.塔位或门型架 c.电力线或通信线 d.其他交叉跨越 树高中线断面线 树高左边线 树高右边线 |  | H2.7中心断面线上的点至断面图高程起点线的垂线，叫做投影线。在桩位、杆塔位及门型架、线路交叉跨越的架空地物、主要公路及铁路、地下电缆、地面及地下管道的中线交充满点位置绘制投影线。投影线上的注记为垂直字列，字头朝左，宜放在投影线的左侧。当投影线过于密集放在左侧有困难时，也可放在右侧，或断开投影线放在中心 累距一栏注记累距百米后的零头，高程一栏架空地物注记中线交叉点的高程，其他地物注记地面高程 电力线及地下电力线注记电压等级一、二级通信线注记等级，木质杆的材料注记在等级之后用括号括起来，如一级(木杆)。力电线和通信线还要绘制杆(塔)型。杆(塔)型符号根据实际形象简化，高度适当缩短，宽度不得超过6mm 主要公路及铁路注记专有名称。电气化铁路注记有影响的悬吊线高和杆顶高 管道注记输送物名称，架空和地面管道还要注记管道材料。材料注记在名称之后用括号括起来，如水(水泥)。主要公路以中心向两侧绘制投影线 H2.8树高中线断面线、左边线、右边线线型与地面的中线断面、左边线、右边线线型对应一致。每个树范围起点和终点都要画上树的符号。树符号顶的位置就是树高程 |

附录J 塔基断面图样图

图J塔基断面图

附录K  房屋分布图样图

附录L  林木分布图样图

附录M  塔位地形图样图

附录N 极环平断面图样图

附录P  不同坐标系的椭球基本几何参数

| 椭球类型 | 地球椭球 | 参考椭球 |
| --- | --- | --- |
| 坐标系名 参考名称 | WGS84 | 2000国家大地坐标系 | 1980西安坐标系 | 1954北京坐标系 |
| 长半轴a(m) | 6378137 | 6378137 | 6378140 | 6378245 |
| 短半轴b(m) | 6356752.3142 | 6356752.3141 | 6356755.2882 | 6356863.0188 |
| 扁率α | 1/298.257223563 | 1/298.257222101 | 1/298.257 | 1/298.3 |
| 第一偏心率平方 | 0.00669437999013 | 0.006694380022901 | 0.00669438499959 | 0.006693421622966 |
| 第二偏心率平方 | 0.006739496742227 | 0.006739496775479 | 0.00673950181947 | 0.006738525414683 |

附录Q  塔基水文条件一览表

表Q  塔基水文条件一览表

| 序号 | 地段名称 （水域、内涝区、蓄滞洪区名称） | 杆塔号及地面高程 | 设计洪水位 | 设计内涝（分蓄洪）水位 | 通航水域 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 杆塔号 | 地面高程 （m） | 频率 （%） | 水位 （m） | 频率 （%） | 水位 (m) | 水深 （m） | 持续 时间 （d） | 通航 等级 | 通航净空高度 （m） | 最高通航水位 （m） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表内水位高程系统为线路高程。

附录R  覆冰种类判别条件一览表

表R  覆冰种类判别

| 项目 | 雨淞 | 雾凇 | 雨雾淞混合冻结 | 湿雪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粒状 | 晶状 |  |  |
| 气温℃ | 0.0～-3.0 | 低于-3.0 | 低于-8.0 | -1.0～-9.0 | -1.0～-3.0 |
| 降水类别 | 小雨、毛毛雨或雾 | 雾或毛毛雨 | 雾 | 有雾、毛毛雨或小雪 | 雪或雨夹雪 |
| 视感 | 透明或半透明、密实、无孔隙 | 粗颗粒、不透明 | 细粒、不透明 | 成层或不成层，似毛玻璃，较密实，基本无孔隙 | 白色不透明 |
| 手感 | 坚硬、光滑、湿润 | 脆、较湿润 | 松、脆、干燥 | 较坚硬、 较湿润 | 较松散、较湿润 |
| 形状色泽 | 椭圆形、光滑似玻璃 | 椭圆形、白色 | 针状、纯白色 | 椭圆形、不光滑 | 圆形、白色 |
| 附着力 | 牢固 | 较牢固 | 轻微振动就容易脱落 | 较牢固 | 能被强风吹掉 |

附录S  风速次时换算公式系数

S.0.1  4次定时2min平均风速与10min平均风速换算公式系数见表S.0.1。

表S.0.1　4次定时2min平均风速换算公式系数

| 地 区 | a | b |
| --- | --- | --- |
| 东北 | 0.970 | 3.960 |
| 华北 | 0.880 | 7.820 |
| 西北 | 0.850 | 5.210 |
| 西南 | 0.750 | 6.170 |
| 云南 | 0.625 | 8.040 |
| 四川 | 1.250 | 0 |
| 山东 | 0.855 | 5.440 |
| 山西南、北部 | 0.834 | 7.400 |
| 山西中部 | 0.749 | 8.560 |
| 华东及安徽长江以南 | 0.780 | 8.410 |
| 安徽长江以北 | 1.030 | 3.760 |
| 江苏 | 0.780 | 8.410 |
| 华中 | 0.730 | 7.000 |
| 广东 | 1.000 | 3.110 |
| 福建 | 0.910 | 4.960 |
| 广西 | 0.793 | 4.710 |
| 河北、北京 | 0.810 | 4.720 |
| 天津 | 0.864 | 4.640 |
| 北海 | 0.904 | 2.790 |

S.0.2  瞬时风速与10min平均风速换算公式系数见表S.0.2。

表S.0.2　瞬时风速换算公式系数

| 地 区 | a | b |
| --- | --- | --- |
| 华北、西北、东北 | 0.65 | 0.50 |
| 西南 | 0.66 | 0.80 |
| 云南、贵州 | 0.70 | -1.60 |
| 华南 | 0.73 | -2.80 |
| 华东、华中 | 0.69 | -1.38 |
| 渤海海面 | 0.75 | 1.00 |

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：采用“可”。

2  本标准中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T 18314

《信息安全技术 数据库管理系统安全技术》GB/T 20273

《建筑地基基础设计规范》GB50007

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《建筑抗震设计规范》GB50011

《岩土工程勘察规范》GB50021

《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025

《工程测量规范》GB50026

《膨胀土地区建筑技术规范》GB50112

《土工试验方法标准》GB/T50123

《水位观测标准》GB/T 50138

《内河通航标准》GB 50139

《河流流量测验规范》GB 50179

《构筑物抗震设计规范》GB 50191

《架空输电线路施工及验收规范》GB 50233

《电力设施抗震设计规范》GB 50260

《工程岩体试验方法标准》GB/T50266

《冻土工程地质勘察规范》GB 50324

《防洪标准》GB 509201

《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》CH/T 2009

《架空输电线路运行规程》DL/T 741

《火力发电厂工程测量技术规程》DL/T 5001

《电力工程水文技术规程》DL/T 5084

《电力工程数字摄影测量规程》DL/T 5138

《电力工程气象勘测技术规程》 DL/T 5158

《架空输电线路覆冰勘测规程》DL/T 5509

《公路工程水文勘测设计规范》JTG C30

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

《内河航道与港口水流泥沙模拟技术规程》JTJ/T  232

《海岸与河口潮流泥沙模拟技术规程JTJ/T  233

《港口与航道水文规范》 JTS 145

中华人民共和国国家标准

330kV～750kV架空输电线路勘测标准

GB /T 50548—20XX

条 文 说 明

修订说明

《330kV～750kV架空输电线路勘测标准》（GB/T 50548—20XX），经住房和城乡建设部20XX年XX月XX日以第XX号公告批准发布。

本标准是在原国家标准《330kV～750kV架空输电线路勘测规范》GB 50548—2010的基础上修订而成，上一版的主编单位是中国电力工程顾问集团中南电力设计院，参编单位是中国电力工程顾问集团公司、中国电力工程顾问集团东北电力设计院、中国电力工程顾问集团西北电力设计院、北京国电华北电力工程有限公司、中国电力工程顾问集团华东电力设计院、中国电力工程顾问集团西南电力设计院、北京洛斯达数字遥感技术有限公司、广东省电力设计研究院、山西省电力勘测设计院，主要起草人有：王圣祖、石克勤、艾传井、刘德平、熊海星、王中平、马领康、尹  亮、代宏柏、张小望、刘富亭、吴  刚、别传炎、李伟强、陈亚明、尚思良、胡长权、饶贞祥、胡昌盛、娄俊庆、姚  鹏、贾  剑、高福山、陶  李、曹卫东、梁水林、彭玉环、程正逢、曾伟雄。

本次修订的主要内容是：

1 测量

- 近年来测量技术发展很快,各种新技术(数字摄影测量技术、卫星遥感技术、激光雷达技术低空摄影测量技术等)被广泛应用于输电线路工程测量中，在本标准中分别对其进行了规定。

- 原标准中“投影变形值的允许偏差值不大于5cm/km”要求偏高，在本标准中修改为“不应大于10cm/km”，与《电力工程数字摄影测量规程》要求协调一致。

- 本标准中的测量精度要求与正在新编的《电力工程测量精度标准》各种要求保持协调一致。

- 新增基础控制网的建立内容，其要求与《电力工程测量精度标准》及《电力工程数字摄影测量规程》要求保持协调一致。

- 勘测数据交换格式要求与正在新编的《架空输电线路工程勘测数据交换标准》各种要求协调一致。

- 数字摄影测量相关规定要求指向《电力工程数字摄影测量规程》，本标准中不再重复规定。

- 在可研、初步设计阶段增加了航测、卫星遥感测量的相关内容。

- 将选线、定线、量距测量等内容合并为“落实路径测量”。

- 直线性和高差以“相邻直线桩或相邻塔位桩的相对坐标中误差不应大于0.05m，相对高差误差不应大于0.3m。”来规定，不用角度来衡量直线性，与施工规范保持一致。

- 标准中新增了地物、地貌测量精度要求，其要求与《电力工程测量精度标准》及《电力工程数字摄影测量规程》要求保持协调一致。

- 新增“专项测量”一章，包括塔位坐标测量及转换、房屋分布图调查测量、林木分布测量、接地极极址测量、土石方测量、水文测量、运行维护测量、安全监测等内容。

- 新增“改造测量”一章，包括风灾改造测量、冰灾改造测量、导线温升增容改造测量等内容。

- 新增“卫星遥感测量”一章，包括影像数据获取、像片控制测量与调绘、空中三角测量、数字高程模型建立、数字正射影像图制作、内业数字测图及检测与修正等内容。

- 新增“机载激光雷达测量”一章，包括数据获取、数据预处理、DSM和DEM制作、内业测绘等内容。

- 新增“卫星定位测量”一章，随着导航定位技术的发展，测量由单一的GPS定位转向联合定位模式，将GPS修改为GNSS ,包括静态卫星定位测量和动态卫星定位测量等内容。

- 新增“地理信息系统（GIS）”一章，包括地理信息系统（GIS）的建立和地理信息系统（GIS）的运行与维护等内容。

2 岩土工程勘测

- 近年来，遥感解译在各阶段岩土工程勘察中应用越来越多，新增“遥感解译”术语。

- 取消原标准中的岩土工程勘察应遵守的符号规定。

- 取消了“人工填土分布场地”需要进行施工勘察的要求。

- 增加线路通过地区的地质条件复杂程度的分类的具体要求的条款。

- 对可行性研究阶段岩土工程勘察的主要内容进行调整，增加可行性研究阶段岩土工程勘察报告应包括的主要内容的条款。

- 对初步设计阶段岩土工程勘察的主要内容与要求、建议进行调整，将勘察与评价分开表述，增加初步设计阶段岩土工程勘察报告应包括的主要内容的条款。

- 对施工图设计阶段岩土工程勘察的“一般规定”一节内容进行了调整，精炼了原标准的内容。

- 对“平原与河谷地区勘察”一节的内容进行调整。对勘探点的布置原则进行了调整。

- 删除了与山地丘陵区选线过程中宜避开地段不相符的内容。

- 新增“深切峡谷区勘察”一节。

- 新增“戈壁沙漠区勘察”一节

- 新增“勘察成果”一节。

- 对遥感解译的内容进行调整，增加施工图设计阶段遥感解译的重点。

- 取消了原标准中需要对特殊岩土进行鉴别的要求。

- 将原标准“冻土”改为“多年冻土”，根据国网经研院、西北院、东北院的研究成果对“多年冻土”一节的内容进行了调整。

- 根据国网经研院、西北院、东北院的研究成果对“盐渍岩土”一节的内容进行了调整。

- 将原标准“地震液化”改为“地震液化及震陷”，增加震陷评估的要求。

- 对原标准“原体试验”一章进行了调整，取消了节，相应内容进行了适应性调整。

- 在“基坑检验”一章，增加检验报告的内容。

- 取消 “岩土工程勘察成果”一章的相应内容编排在各勘测阶段要求中。

3 水文气象工程勘测

- 根据《防洪标准》GB50201，对线路工程的防洪设计标准进行了重新表述，新的表述为“330kV～750kV架空输电线路工程应采用100年一遇防洪设计标准”。修改后与现行的相关标准要求一致。

- 在“基本规定”中的“工程水文勘测”一节中增加了对330kV～750kV架空输电线路工程防洪勘测设计要求，分别对“水中立塔线路基础”、“内涝区线路基础”、“蓄滞洪区线路基础”和“线路跨越水域岸滩稳定性分析”提出了勘测设计要求。

- 修订了对大风区、重冰区开展专题论证的要求。强调在资料短缺时，要开展相关专题分析论证工作。

- 近年来防洪法、航道法、河道管理条例、航道管理规定等法律法规对涉河和航道的管理要求进一步规范明确，本次修订时，要求在勘测各阶段对相关的行业管理要求进行调查落实，对勘测成果的符合性进行检查。

- 新增了“冲刷分析计算”一节。近年来杆塔的冲刷分析计算在电力设计部门积累了丰富的经验，为输电线路的勘测设计和安全运行提供了可靠的基础资料。

- 由于《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）、《电力工程气象勘测技术规程》（DLT 5158-2012）和《架空输电线路覆冰勘测规程》（DL/T 5509—2015）修订，为保证与其协调性，本次对原规范相应条款进行了修订。

标准编制的主要原则：

1) 系统性：本标准所规定的330kV～750kV架空输电线路工程勘测工作内容、技术方法、技术要求保持与其他电力工程勘测标准内容协调，遵循系统性原则。

2) 科学性：本标准规定的技术方法、要求和指标应科学、准确、合理，真实反映输电线路工程勘测技术水平，遵循科学性原则。

3) 实用性：依据330kV～750kV架空输电线路工程勘测实际，提出生产中需规范内容。并按作业的一般流程对这些内容进行约束和规定，标准制定充分考虑可操作性，使标准更加实用，满足实用性要求。

4) 先进性：标准制定参考和汲取了国内、外330kV～750kV架空输电线路工程勘测的研究成果。同时对生产中采用新技术、新方法、新工艺作了明确规定和要求，以促进新技术的应用，使标准满足先进性要求。

5) 通用性：编制组通过资料分析、调研咨询、会议讨论和征求意见等多种方式了解国内330kV～750kV架空输电线路工程勘测技术现状，及全国各地和不同部门对标准内容的要求，在标准制定中考虑生产实际。使标准满足通用性要求。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目    次

3 基本规定	192

3.1  测    量	192

3.2  岩土工程勘察	193

3.3  工程水文勘测	193

3.4  工程气象勘测	195

4  可行性研究阶段测量	197

4.1  一般规定	197

4.2  内业测量	197

4.3  外业测量	197

4.4  测量成果	198

6  初步设计阶段测量	199

5.1  一般规定	199

5.2  内业测量	199

5.3  外业测量	199

5.4  测量成果	200

6  施工图设计阶段测量	201

6.1 一般规定	201

6.2  基础控制测量	201

6.3  辅助路径优化	202

6.4  落实路径测量	202

6.5  平面与高程联系测量	203

6.6  交叉跨越测量	203

6.7  平面及断面测量	203

6.8  定位与检验测量	205

6.9  塔基断面测量	206

6.10 测量成果	207

7 专项测量	208

7.1塔位坐标联测及转换	208

7.2  房屋分布图调查测量	208

7.3  林木分布调查测量	209

7.4  塔位地形图测量	209

7.5  接地极极址测量	209

7.6土石方测量	209

7.7水文测量	210

7.8 运行维护测量	210

7.9 安全监测	211

8  改造测量	215

8.1  一般规定	215

8.2  风灾改造测量	215

8.3 冰灾改造测量	216

8.4 导线温升增容改造测量	217

9  卫星遥感测量	220

9.1  一般规定	220

9.2  数据准备	220

9.3  像片控制测量	221

9.6  空中三角测量	221

9.5 数字地面高程模型生产	221

9.6 数字正射影像图制作	222

10  机载激光雷达测量	223

10.1 一般规定	223

10.2 数据获取	223

10.3  数据预处理	224

10.4  DSM与DEM制作	225

10.5  内业数字测图	225

11  卫星定位测量	227

11.1  一般规定	227

11.2  静态卫星定位测量	229

11.3  动态卫星定位测量	236

12  地理信息系统（GIS）	240

12.1  一般规定	240

12.2  地理信息系统（GIS）的建立	240

12.3  地理信息系统（GIS）的运行与维护	242

13  可行性研究阶段岩土工程勘察	243

14  初步设计阶段岩土工程勘察	244

15  施工图设计阶段岩土工程勘察	245

15.1  一般规定	245

15.2  平原与河谷地区勘察	245

15.3  山地丘陵区勘察	246

15.4  深切峡谷区勘察	247

15.5戈壁沙漠区勘察	248

15.6 勘察成果	249

16  岩土工程勘察方法	250

16.1  工程地质调查	250

16.2  遥感解译	250

16.3  工程物探	251

16.4  勘探与测试	251

17  特殊性岩土分布区岩土工程勘察	252

17.1  湿陷性黄土	252

17.2  多年冻土	252

17.3  软土	254

17.4  膨胀岩土	254

17.5  红粘土	255

17.6  填土	256

17.7  风化岩与残积土	257

17.8  盐渍土	257

17.9  混合土	258

18  特殊地质条件岩土工程勘察	259

18.1  岩溶与洞穴	259

18.2  滑坡	260

18.3  崩塌与倒石堆	260

18.4  冲沟	261

18.5  泥石流	262

18.6  地震液化	263

18.7  采空区	263

19  原体试验	265

20  基坑检验	267

21  可行性研究阶段工程水文勘测	268

21.1  一般规定	268

21.2  勘测内容深度与技术要求	268

21.3  勘测成果	269

22  初步设计阶段工程水文勘测	270

22.1  一般规定	270

22.2  勘测内容深度与技术要求	270

22.3  勘测成果	270

23  施工图设计阶段工程水文勘测	271

23.1  一般规定	271

23.2  勘测内容深度与技术要求	271

23.3  勘测成果	272

24  水文查勘	273

24.1  一般规定	273

24.2  人类活动影响调查	273

24.3  洪涝调查	273

24.4  河床演变调查	274

24.5  冰情及河流漂浮物调查	275

24.6  特殊地区调查	275

25 水文分析计算	276

25.1 一般规定	276

25.2 天然河流设计洪水	277

25.3 水库上、下游设计洪水	277

25.4  溃堤溃坝洪水	278

25.5  冰情洪水	286

25.6 特殊地区洪水	286

25.7  设计洪水位	287

25.8  设计流速	288

25.9滨海、河口水文分析计算	288

26  河、海床演变分析计算	290

26.1  一般规定	290

26.2  河床演变分析	290

26.3  海床演变分析	291

26.4  冲刷分析计算	291

27  可行性研究阶段工程气象勘测	295

27.1  一般规定	295

27.2  勘测内容深度与技术要求	295

27.3  勘测成果	295

28  初步设计阶段工程气象勘测	296

28.1  一般规定	296

28.2  勘测内容深度与技术要求	296

28.3  勘测成果	296

29  施工图设计阶段工程气象勘测	297

29.1  一般规定	297

29.2  勘测内容深度与技术要求	297

29.3  勘测成果	297

30  气象查勘	298

30.1  一般规定	298

30.2  大风调查	298

30.3  覆冰调查	298

30.4  主导风向调查	300

30.5  专用气象站与观测	300

31  气象分析计算	301

31.1 一般规定	301

31.2 设计风速	301

31.3 设计冰厚	303

3 基本规定

3.1  测    量

3.1.1  卫星遥感、机载激光雷达测量、数字摄影测量、卫星定位测量、地理信息技术都是应用330kV～750kV架空输电线路工程测量的技术，采用不同的技术和和工序生产的测量成品的精度在本标准上要求是一致的，只是表述的方式有差别。标准除对成品精度有统一的规定外，还对采用不同的技术中的工序、图形、操作方法也有要求。

机载激光雷达测量技术在架空输电线路测量应用的工序、操作方法、过程控制成熟，完成的测量产品能满足本标准的要求，本标准确定推广应用。

卫星定位测量GNSS包括我国北斗卫星导航定位系统BRD、美国的卫星定位系统GPS、俄罗斯的GLONASS卫星定位系统、欧盟委员会GALILEO卫星定位系统。

3.1.2  同一架空输电线路工程测量要求各阶段采用统一的坐标系统和高程基准，既方便测量专业本身工程中的数据使用，也使用户（设计、勘测、施工、运行单位）能简单、广泛调用各类数据。

架空输电线路是线状走廊，很多架空输电线路工程路径长度较长，特别是东西方向的线路导致高斯投影变形很大，基础控制测量、航测内业断面、量距、定位、施工放样都有很大影响，所以要综合考虑选择中央子午线。综合大量工程实踐，架空输电线路工程测量在应在满足测区内投影长度变形小于10cm/km的精度。

3.1.3  平面图宽度测量范围是以设计专业目前确定500kV及以下电压等级和500kV以上电压等级不同要求而确定的。

3.1.4   架空输电线路统一线路前进方向和顺线路前进方向递增使得累距和桩号有规律，做到不混乱。特别是架空输电线路分多段作业时，很有必要。线路前进方向一般是从起点面向迄点的方向为前进方向。

3.1.5  分别规定了架空输电线路相邻直线桩或相邻塔位桩的相对坐标中误差和相对高差误差限差精度指标。采用的不同技术、不同仪器方法测设的直线桩、塔位桩精度要求都以这个精度要求来进行逐一分解出相应的精度指标。全站仪直接定线的直线性、桩间距离精度是以传递桩为衡量对象。GNSS定线的直线性精度、桩间距离的精度指标是以相邻直线桩或相邻塔位桩为衡量对象。

3.1.6  测量原始数据文件和工程管理文件为测量专业需要保留的文件。尽量避免交互式手工输入，修改原数据时联动修改用此数据生成的相关数据和图形文件。校审重点放在数据输入和交互式编辑内容上。

3.2  岩土工程勘察

3.2.2  施工勘察不包括在施工图设计阶段岩土工程勘察之内，一般在线路工程施工过程中进行。对于岩溶发育场地、矿产采空区、地下工程布置场地、岩脉和花岗岩中球状风化体分布区等，由于其地基条件复杂，在施工图设计阶段岩土工程勘察期间按照常规勘探不能查明其具体的地基条件，宜在施工过程中根据具体的基础型式、基础位置和尺寸，结合基坑开挖情况，有针对性地进行勘探、监测、分析和评价，并提出勘察报告。对于某些有特殊要求的杆塔，例如需要对基桩进行长期应力应变监测的杆塔等，施工图设计阶段岩土工程勘察成果也难以满足特殊要求的需要，在施工期间，应针对具体的要求进行勘探、监测、分析、评价和编制勘察文件。

3.2.3  采空区移动盆地活动地带、岩溶强烈发育地带、滑坡地带地基稳定有其各自的独特性，沙漠地带勘察、多年冻土地带勘察积累的经验不多，在这些地区勘察投入大、耗时多，分析、评价理论上还处于研究探索的过程中，按照常规勘察不能满足工程建设的要求，应根据工程建设的需要进行专项研究。

3.2.4本条给出的线路工程地质条件复杂程度的划分，是遵循现行的国家标准GB50021有关场地复杂程度划分原则的基础上，结合330-750kV线路工程的特点，主要依据地形地貌、地层岩性、不良地质作用、地下水和线路通过的可能性等方面来划分的。

3.2.5由于各种勘察手段均有局限性，在工作中宜采用多种勘察方法和勘探技术进行综合勘察，更重要的是要将其正确、有机地结合起来，相互参证，取长补短，以获得较完整、准确的认识。同时应注意在不同的勘察阶段中，各种手段的选用要有所侧重。

3.3  工程水文勘测

3.3.1  本条要求工程水文勘测设计成果技术上可行，经济上合理，并保证工程在设计条件下安全施工和运行。

3.3.2  防洪安全是架空输电线路工程安全施工运行的重要影响因素，因此工程水文勘测设计必须严格执行架空输电线路的防洪设计标准。考虑到现有架空输电线路的防洪设计标准均为100年一遇，且1000Kv和±800KV特高压架空输电线路的防洪标准亦按100年一遇标准设计，因此对原标准条文进行了修订，即对原“不得低于100年一遇设计洪水标准”修订为现在的条文。

3.3.3本条对与架空输电线路防洪设计相关的水文条件成果进行了规定。

1本款规定了线路基础部分的设计洪水位和流速的要求。设计洪水位与现行的《防洪标准》GB 50201-2014的规定基本一致。

2 本款规定了冲刷计算时对设计洪水位和流速成果的规定。基于对线路设计使用寿命期发生100年一遇洪水是可能的共识，考虑到冲刷后水中塔基的恢复困难等因素综合确定。

3 对内涝区的基础防洪设计，要进行内涝水位和持续时间的调查分析。现行的设计规范规定，当持续时间大于15d时基础设计标高要考虑5年一遇洪水位的影响，其导线设计洪水位是按100年一遇内涝水位或最高分蓄洪水位考虑。

4 蓄滞洪区的杆塔基础和导线最低弧垂设计时都需要提供最高分蓄洪水位。需要特别注意的是，蓄滞洪区的导线最低弧垂设计应考虑发生分蓄洪时水域抢险船只通行对通航净空高度的要求，2016年长江中下游发生的较大洪水导致不少民垸分洪，曾出现最低弧垂对水面距离不够的情况。

5线路跨越水域岸滩稳定性分析的要求，综合考虑线路设计使用寿命，设计要求预测30或50年岸滩变化趋势。

3.3.4 实际勘测设计过程中，有些地方行政法规或管理规定对架空输电线路跨越通航河流时的净空高度或最高船桅高度要求高于现行的《内河通航标准》GB 50139中的规定，因此水文气象专业人员在勘测设计过程中应核实净空高度要求。

3.3.5  本条规定架空输电线路工程勘测设计时应遵守国家和有关行业行政法规，开展必要的专题论证（如洪水影响评价、航道通航条件影响评价、通航安全评估和海域使用论证等）以保证线路工程的勘测设计方案有法可依，科学可行。线路工程的勘测设计、施工运行均应符合国家和行业行政主管部门的相关法律法规。

随着我国法制化建设的加快，建设项目中的法规体系越来越完善，与线路工程勘测、设计、施工和运行相关的法律法规如水法、防洪法和河道管理条例等对建设跨河物都提出了具体要求，并要求委托有资质单位开展防洪评价专题论证。海洋和海事航道部门规定，跨越方案的选择应征求海洋和海事航道主管部门的意见，并要求委托有资质单位开展海域使用论证和通航安全影响论证，在施工前应进行通航安全评估。

依据《内河通航标准》GB 50139天然河流设计最高通航水位的洪水重现期如下表：

表1  天然河流设计最高通航水位的洪水重现期

| 航道等级 | 洪水重现期(年) |
| --- | --- |
| I-III | 20 |
| IV、V | 10 |
| VI、VII | 5 |

注：本表摘自《内河通航标准》GB 50139-2014。

3.3.6  本条规定水文分析计算必须对引用的原始资料或成果文件进行“三性”检查，对最终计算的成果进行合理性分析。水文基本资料是洪水分析计算的基础，应当根据流域自然地理特性、工程特点及设计洪水计算方法，搜集整理有关资料。

3.3.8 此条规定了线路水文勘测对高程系统的要求。由于电气专业在断面图上排位时采用的水位资料是直接从线路的平断面图上读取，因此要求水文专业提供的设计洪水位高程系统应与测绘采用的平断面图高程系统一致，必要时应进行高程系统联测。

3.4  工程气象勘测

3.4.2  气象条件是输电线路工程设计的基础资料，直接影响工程的经济合理性与运行安全性，必须真实、客观地反映，使之能经受线路工程长期运行的考验。

3.4.3  我国的气象观测站，除少数高山站外，均设立在各县（市）所在地，气象观测场一般位于平原或山间平坝，观测的气象资料与远离气象站的山区、特别是高山大岭的线路的差别较大。线路设计风速与冰厚，一般要经多个中间环节计算，且在计算中存在多种因素影响，具有一定的误差。因此，短缺资料地区设计风速与冰厚的分析确定应尽可能采用几种方法，对成果综合比较，最后合理选用数据。

3.4.4 严重覆冰一般出现在山区，覆冰随地形变化复杂，一般缺乏实测资料，要准确定量线路设计覆冰参数，技术难度较大。覆冰对线路安全运行影响极大，覆冰量级的增加对线路造价增高影响十分显著。因此，对重冰区线路的覆冰条件开展专题论证是必要的。专题论证内容视覆冰的复杂程度及线路建设工期要求等情况确定，一般应开展如下工作：

1  选择有代表性的地点进行覆冰观测；

2  覆冰期间沿线踏勘，查明微地形微气候重冰段；

3  区域历史覆冰灾害调查搜资；

4  覆冰成因分析；

5  实测覆冰量与调查覆冰量的重现期分析考证；

6  设计冰厚的分析计算与沿线冰区划分；

7  编写专题论证报告。

3.4.7  大量的冰害线路事故与测冰数据证明，导线覆冰受微地形、微气候的影响较大，覆冰量级分布复杂，一般线路冰害事故多发生在局部微地形、微气候点。这种微地形、微气候点主要分布在山区，一般气候恶劣，交通极差，线路经过类似地段，运行维护困难，一旦出现冰害事故，难以及时抢修。当线路必须经过微地形、微气候重冰区时，为了提高线路运行抗冰安全性，应在分析计算值基础上增大10%以上安全修正值。覆冰受地形与气候影响非常复杂，目前总结的覆冰计算方法，仍需在进一步的实践应用中不断完善，因此，对微地形、微气候重冰区的冰厚取值，应十分慎重，宜考虑必要的安全裕度。

3.4.8  在缺乏实测资料的情况下，难以准确确定设计风速参数。大风对输电线路工程的安全运行和工程投资具有较大影响，因此，对缺乏资料和大风灾害频发的大风区线路开展专题论证是必要的。

4  可行性研究阶段测量

4.1  一般规定

4.1.1  可行性研究阶段搜集的测绘资料主要包括地形图、航摄影像、卫星遥感影像、DEM等。GIS平台可以是电力行业的，也可以是非电行业。

4.1.3  可行性研究阶段现场踏勘以调查和调绘为主，现场测量以GNSS手持定位仪为主。

4.2  内业测量

4.2.4~4.2.5  线路的可行性研究阶段常常搜集和采用卫星遥感影像，卫星遥感影像的多光谱、高现势性、高覆盖等特性，非常适合线路路径方案的大范围、多方案比选。

4.2.6  航摄影像包括影像数据、摄影参数和验收资料。摄影参数一般包括摄影比例尺、地面分辨率、航摄仪鉴定表、航摄分区、像片索引图等，这些参数在航摄影像处理时需要输入。验收资料主要包含航摄像片的重叠度、弯曲度、像片倾角和旋偏角、航摄漏洞等的检查结果，是证明航摄影像是否合格的依据。搜集航摄影像时，如果能搜集到航摄立体模型，可以省去航摄处理的加密和定向工作，采用时只需恢复立体模型即可。

4.2.8  格网间距为25m的DEM已经覆盖我国大部分地区，是利用1:50000地形图矢量化后处理获得的，按1:50000地形图图幅分幅。另外也有一些部门根据自身需要，通过矢量化或航测手段生产的DEM，可能会有不同的格式，采用时应根据需要进行格式转换。

4.2.10  DOM内容丰富，信息全面，现势性好，用于选择路径非常方便实用。

4.2.12  利用DEM生成的拟选路径的断面数据，并不能十分准确的反映实际的地形起伏状况，只能用于可行性研究阶段的路径选择和杆塔规划。

4.3  外业测量

4.3.1~4.3.6  外业测量工作是核实可能影响路径成立的各种因素，根据搜集的资料进行判别、调绘、修测和补测。工作方法以地形图或影像图面判读和现场调查为主，辅以GNSS手持卫星定位仪测量。

4.4  测量成果

4.4.1线路路径图和正射影像路径图均应标注搜集的信息和选定的路径。当采用地形图选择路径时，提交用地形图制作的线路路径图；当采用DOM或立体模式选择路径时，提交正射影像路径图。

6  初步设计阶段测量

5.1  一般规定

5.1.2～5.1.3  初步设计阶段的工作是在可行性研究阶段工作的基础上，与相关专业一起，进一步落实重点地段的路径方案，并进行路径优化。工作流程是首先分析搜集的资料、室内选择及优化路径，然后现场踏勘，最后室内综合内外业信息，更进一步优化路径。

5.1.4  地理信息系统（GIS）内容丰富，信息全面，现势性好，可充分用于搜集信息、选择与优化路径、信息处理等方面。

5.2  内业测量

5.2.1  室内选择路径方案，是基于可行性研究阶段对线路沿线情况的了解与掌握，通过提供更多的信息和手段，对重点地段进行更细致的工作。

5.2.2~5.2.3  初步设计阶段搜集资料分为两部分内容，一部分是对可行性研究阶段搜集资料的补充和完善；另一部分是满足初步设计阶段对重点地段进行进一步细致工作的要求。

5.2.6~5.2.8  航摄影像和卫星遥感影像经过一系列专业处理，生成三维路径选线平台，为三维数字模型选线做好准备。

5.2.11  无论采用何种手段进行路径方案选择与优化，都要充分利用内外业搜集的信息。

5.2.12  三维路径选线平台、DOM、地形图多种技术手段支持，与相关专业一起对线路路径方案进行反复选择优化。

5.2.13  利用DEM生成概略平断面图，DEM可以是搜集的，也可以是三维路径选线平台生成的。

5.3  外业测量

5.3.1~5.3.2  初步设计阶段的外业测量是对重点地段进行踏勘和测量。现场选择路径方案时，应尽量利用可行性研究阶段的成果，对路径变化较大的区域或复杂区域应进行细致地踏勘。

5.3.4~5.3.10  现场调绘或测量的一些成果可在路径图中表示出来，表示不清楚时，可制作专门的图件或表格单独表示。

5.4  测量成果

5.4.1  各单位专业配合分工、工程自身特点及采取的测量手段不尽相同，测量专业提交的资料有所增减。提交测量成果应以满足任务书要求为原则。

测量技术报告是对整个工程测量工作的全面阐述，重点是说明测量的方法、精度、工效以及尚待深化研究的问题，总结经验，使输电线路工程测量水平不断提高。

6  施工图设计阶段测量

6.1 一般规定

6.1.1  实地布设的桩位既要考虑满足后续工序，也要考虑施工放样的要求。

6.1.2  明确施工图设计阶段的主要工序，工序的设置和优化是在满足成品资料精度和可靠性前提下进行。

6.1.3  规定施工图设计阶段的基础控制测量成果作为本阶段所有测量工作的依据。

6.1.4  规定测量交叉跨越点、断面点、风偏点、塔基断面点高程误差。

6.1.5  规定直线桩、塔位桩、水位高程、交叉跨越点等各类数据高程注记取位的要求。

6.1.6采用采用数字摄影测量、卫星遥感及机载激光雷达测量等新技术进行施工图设计阶段测量，能够极大地提高作业效率，但是由于这些新技术存在一定局限性，测量架空线路、隐蔽地物以及某些重要地物的测量精度不能满足相应要求，因此应采用工程测量方法检核重要地物的精度，一方面提高作业效率，同时保证精度。

6.1.7强调模型文件、成品图与相应的数据文件一致强调。强调平断面图中林木的相关信息在平面及断面部分一致性。

6.1.8  强调了平断面图数据与各测量成品图内部的数据一致性。

6.2  基础控制测量

6.2.1说明基础控制测量的基本原则。将平面控制点与高程控制点布置为共点，在GNSS测量和导线测量中，可同时进行平面和高程控制测量，提高观测效率。

6.2.2  输电线路工程测区属于宽度很窄而长度很长的狭长区域，采用GNSS测量方法进行控制测量是较好的选择，而其他测量方式则不太合适。控制点间的距离不能太长，根据实际经验，不宜超过10公里，并应埋设规定桩，便于保存，并制作点之记，便于后续使用。

6.2.3  本条对输电线路GNSS主控网精度提出要求，这样的平面和高程精度要求，能够满足输电线路工程的需要。

6.2.4  基础控制网与国家点联测，主要从两方面考虑：一方面是统一测量资料的要求；另一方面，建立基础控制网后，测量成果可以长久使用。

当输电线路与其他坐标系统发生关系时，也可通过控制点联测进行坐标转换，联测点数不宜少于3个。当线路较长时，宜在首尾，并每隔不大于100公里联测国家控制点。

6.2.5  GNSSS精密单点定位（PPP）测量精度高，独立性强，利用该方式布设不少于3个控制点，可以作为控制网校核条件。

6.3  辅助路径优化

6.3.1  规定数据准备工作的内容：搜集前期设计资料，测绘资料等，并将各种数据转换成兼优化平台的格式。

6.3.2~6.3.3规定DEM,DOM的数据要求。

6.3.4 规定辅助路径优化的工作内容包括资料搜集、数据处理，创建三维选线平台、室内选线、输出路径成果等。路径优化工作需要多专业人员相互配合，选择合理路径。

6.3.6 规定了正射影像路径图的主要信息内容。

6.4  落实路径测量

6.4.1  规定落实路径测量的内容，包含三部分工作，首先利用三维选线平台或者基础地理信息数据在室内确认转角理论位置，确定关键受控区域，然后根据内业选定的转角到现场逐一落实位置，并测量转角坐标，最后就是根据转角坐标，沿线路布设一定数量的直线桩，为后续的测量工作服务。

6.4.2现场落实路径，就是确认室内选线路径在实地是否成立。通常在像片上经过权衡比较、反复优选结果，像片路径基本上可以成立。但是，有一些微地物、微地貌和不良地质现象等，在室内判读时被遗漏或者难于判读准确。因此，在室内选线之后，还需到现场测量关键受控地物和区域。规定关键受控区域和地物测量的主要对象及内容，高等级的通讯光缆、高铁，高速公路，重要的的架空线路，导航，通讯设施，规划协议区都需要重点测量。

6.4.4  规定转角测量精度指标。转角放样精度是满足内业选线成果放到实地的精度、保证内业平断面图数据精度要求。

6.4.5 转角位置落实后，根据地貌、地物实地情况，有的放矢测设直线桩，满足后续的平断面测量、交叉跨越测量，定位测量等工作。

6.4.6  规定直线桩测设的基本方法以及基本要求，建议优先采用 RTK方式，对于局部不适宜RTK作业的区域，也可采用全站仪或者两者交替作业。

6.4.7  规定RTK测试直线桩的具体要求，包括参考站的选择，观测精度，观测记录等。

6.4.8 规定直线桩测设采用全站仪的等级要求，直线桩测设的精度要求。

6.4.10 规定采用全站仪测设直线桩的距离的技术要求和精度指标。

6.4.11 规定采用全站仪测设直线桩的高差的技术要求和精度指标。

6.4.12规定落实路径测量完成后应该提交的测量资料，包括参考站、转角桩、直线线桩的坐标、高程，强调直线桩，转角桩的命名要求。

6.5  平面与高程联系测量

6.5.1规定在什么情况下应进行平面坐标联系测量。

6.5.2进出变电站或电厂的架空输电线路起迄点宜进行平面和高程联系测量，联测点数不宜少于2个 , 建立输电线路与变电站或电厂平面、高程系统的转换关系。

6.5.4 进行洪痕点及洪水位高程的联系测量应与水文专业紧密结合。

6.5.5 规定平面及高程联系测量的精度。联系测量点位精度要求是按照《电力工程测量精度标准》（DL/T XXXX-2017）“第6章 测量点”中SP6等级的要求制定，即点位中误差不大于0.5m，联系测量高程精度要求是按照《电力工程测量精度标准》（DL/T XXXX-2017）“第6章 测量点”中SH6等级的要求制定，即高程中误差精度不大于0.3m。

6.6  交叉跨越测量

6.6.1～6.6.9  由于330～750kV架空输电线路线间距离较宽，一般在8m~14 m左右，不仅要测中线交叉点的线高，还要施测边线交叉点的线高，特别是斜交或左右杆不等高时，应选测有影响侧的交叉点位置和线高。对于影响范围内的杆顶，必须测出杆顶高。

宜采用免棱镜全站仪准确施测各交叉点的正确位置，如无法采用免棱镜，可以采用全站仪配合棱镜测量，有时遇到交叉点无法立镜或设站时，应采取间接方法测量并加以计算求得成果。遇有重要交叉跨越时，必须要求设计人员在现场配合。当观测不能准确判断交叉点时，宜分别在两站进行观测，若距离较差大于1/200、高差较差大于0.3m时应分析原因进行重测。当大风时，导线摇摆不定时，应停止观测。

由于光电测距仪的普及与推广，用光电测距仪施测平断面和交叉跨越，其测距精度是相当高的。为了减少工作量，对一般交叉跨越可作半测回距离测量，但要防止漏测。

6.6.10  输电线路交叉跨越一般河流、水库和水淹区，如果水文专业需要，应向测量提供联测的洪迹和发生的年、月、日。在河中立塔，包括我国北方地区季节性河流，河面很宽，需要在河床上抬高基础立塔，测量河床纵断面或横断面。

6.7  平面及断面测量

6.7.1  当设计需要时，应搜集或施测线路的起迄点和变电所相对位置的平面图。当初步设计阶段已经搜集或实测的平面图能满足要求时也可以直接利用。

6.7.2  平面及断面测量前有相关基础资料内容。

6.7.4  测量平断面测量建议采用方式，对于隐蔽地物或者其他难以看清的地物地貌用工测方式进行检测

6.7.5 有关应用卫星遥感数字摄影测量方式测绘平断面的作业步骤及内容说明如下：

1  输入的参数应包括转角点坐标。当采用自动扫描时，应根据地形情况，输入扫描步距、行距、行数及扫描速度等。

2  平面数据采集时，地物及交叉跨越物的类别、数量以调绘像片为准，位置、形状以模型为准。

3  采集断面数据的方式，可采用自动扫描方式，也可采用手动方式。对于平丘地区采用自动扫描方式。

4   当进行断面在线编辑前使提交的数据文件和图形文件达到一致。离线编辑用于图面修饰、文字注记、图幅接边及拼装等。

6  数据处理后生成的图形文件能够与其他软件接口保持一致。

6.7.7   一般按仍按本标准1.2.2条公式衡量厂家提出RTK仪器精度。仪器精度不应低于5cm就是指适应所有相邻点间距离计算的σ值小于5cm。

6.7.8  全站仪测量平断面的方式有两种情况：一是全档观测（从设站桩测至邻桩断面点）；另一种是近站观测（在设站处观测两侧各不大于1/2桩间距离的断面点）。前者架站少，在山区断面观测中多被采用。后者架站多，需逐站挺进。由于视线长，观测员或绘图员对地形地物勾绘或连接困难，容易造成漏测或错绘现象，因此要求近站观测。

6.7.9  测量中心线两侧的平面地物的范围是根据塔的结构形式、导线水平排列宽度和电气的影响而定的，设计人员对现场地物范围也可现场指定。

6.7.12  采集断面点要求满足一定的密度，不能漏山头，对于导线对地距离可能不足的地方应该加密测量。

6.7.13  考虑导线受最大风力作用产生风偏位移，对接近的山脊、斜坡、陡岩和建构筑物安全距离不够而构成危险影响。为保证电气对地有一定的安全距离，应施测风偏横断面或风偏危险点，其施测风偏距离可按下式估算：

S = d + （λ+ f ）αsinη	     （1）

式中：S — 风偏距离；

d — 导线间距；

λ — 绝缘子串长度；

f — 设计最大风偏时风偏处的弧垂；

η — 导线最大风偏角；

α— 安全距离。

在等效档距导线弧垂最低点，风偏影响施测的参考最大宽度见表2。

表2  等效档距时风偏影响施测的最大宽度

| 档 距 m | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离线路中心线的水平距离 m | 24 | 28 | 32.5 | 38.5 | 46 |

对于悬岩峭壁之类，考虑导线最大风偏，凡在危险风偏影响内，应在断面图上标注出危险点，根据需要，有时候加测林木风偏。在平面图内，相应作出示意图。

6.7.14  当两边导线之间有高出中心断面和边线的危险点时，采用内业自动扫描方式进行平断面测量易忽略，要特别注意测绘。

6.7.15  由于线路导线为并列排列，边导线对地净空安全距离的要求和中线同等重要。边导线对应的地形高出中线地形0.5m时，要求测绘边线断面。对于直流输电线路，因为只有两排平行的分裂导线，分挂在塔的两侧，无中间导线，但为了勘测与设计实用考虑，仍以测绘交流线路各项要求相同。

当输电线路通过缓坡、梯田、沟渠、堤坝交叉角较小时，边线对应中线高出0.5m以上位置很长，要注意选测正确位置。

6.7.19　在平断面图编辑时，应以现场实测的直线桩的桩间距离，转角桩、直线桩的桩位高程及交叉跨越测量成果资料修正编辑航测平断面图。

6.8  定位与检验测量

6.8.1  定位前向设计人员索取三项资料，尤其是设计人员排位绘出弧垂线后的平断面图，可以判断受控点加以检测。若设计人员在室内不能预先提供，要实地指明受控点加以检测。

6.8.2  巡视检查是十分重要的，对于平地而言主要是看有无重要地物和交叉跨越物漏测。对山区地形，居高临下，细心察看是否遗漏山头未测和判断边线、风偏点漏测和测点不足等进行补测。根据补测、检测、巡视成果修正平断面图，及时告诉设计人员。

6.8.4  塔位在水田或耕作的旱地中，因桩位不能保存，只有在塔位桩直线附近埂堤上测设副桩为宜。对塔位处亦要施测距离和高程，不必钉桩。

6.8.5 塔位桩的直线方向宜采用前视法测定，若用此法可不必正倒镜测水平角，但高程仍需正倒镜测垂直角。

6.8.6 采用RTK进行塔位桩定位时，一定要注意保证同一耐张段内直线塔的直线性。

6.8.9  关于定位过程中的检验测量，输电线路经过地段千差万别，相关要素复杂，作业过程中的情况也比较复杂，为保证线路的测量成果质量，重视把握定位中的检验测量。

1  包括断面点、边线、风偏横断面等危险点的检验测量要点：经设计专业排位后的断面模型，从导线对地安全曲线中可以直观出什么位置贴地，何处裕度比较大，再在现场巡视对照，从中可以发现实地是否有影响。我们把受控制的断面点视为危险断面点，要用仪器进行检测。

2  档距的检验测量，由于地形条件的不一样，检测的方法也各不相同。在平地多数直接检验档距，山区则仍借助直线桩或参考站间接检验档距。

3 房屋偏距、面积检查，避免房屋拆迁引起纠纷。

4 检验测量中发现问题的处理：当通过实地的检测发现检测数据与原成果的差数超限时，应进行现场及时纠正，除测量进行修正外，还要同时通知设计人员在现场核实排位。所有发现的问题必须慎重对待，认真分析原因，确保工程质量。

6.9  塔基断面测量

6.9.2  塔基断面的测量对于山区线路尤为重要。为减少土石方开挖量，减低塔高，降低造价，保护环境，以便于正确确定施工基面、选择合适的接腿和基础型式，要求测量塔基断面。测量4个塔腿方向外，还要关注塔腿保护范围内的最低点。

6.9.3方形转角塔塔基断面塔腿方向的确定：塔腿间间夹角为90 º，转角塔转角度为α，线路左转时α取正值，线路右转时α取负值，A、B、C、D腿与后退方向夹角依次为45 º-α/2、135 º-α/2、225 º-α/2和315 º-α/2，见图6.9.3。

图1 塔基断面方向图

6.10 测量成果

6.10.1  由于各单位专业配合分工及各工程自身特点不尽相同，因此，这里只规定主要提交的资料。

6.10.2  工程测量技术报告是对整个工程测量工作的全面阐述，重点是说明测量的方法、精度和工效以及尚待深化研究的问题，总结经验，使线路工程测量水平不断提高。

7 专项测量

7.1塔位坐标联测及转换

7.1.1 规定了架空输电线路工程中，在施工图测量完成后进行杆塔位平面联系测量是根据用户的要求进行的，是属于专项测量内容。

7.1.2 杆塔位平面联系测量点位精度要求是按照《电力工程测量精度标准》（DL/T XXXX-2017）“第6章 测量点”中SP6等级的要求制定，即点位精度不大于0.5m。联系测量重合点不宜少于3个点，以便于计算七参数，当转换精度要求不高时，可以联测2个重合点，计算二维四参数进行转换。特殊情况下，小范围区域也可以联测1个点，计算二维坐标平移参数。

7.1.3 线路转换参数宜在一个投影带内，这样便于换算。中纬度地区3°带地球弧长约333km，我们取线路东西向跨越长度为300km，线路东西向跨越长度超过300km时应分段换算。

7.1.4  坐标转换模型有布尔沙模型、三维七参数转换模型、二维七参数转换模型 、三维四参数转换模型、二维四参数转换模型、多项式拟合模型等。根据工程要求确定转换模型。

不同坐标系间的坐标转换，转换方法有：

1 采用二维七参数和三维七参数转换，收集能控制线路区域3个或3个以上重合点坐标求解七参数，计算线路区域坐标换算参数。

2 四参数转换，收集2个或2个以上不同坐标系重合点坐标，计算四参数。

3 采用精密单点定位技术测量多个重合点坐标，求解换算参数，推算线路区域转换参数。

4 收集1个或多个已知点的国家坐标或当地坐标，采用精密单点定位技术计算WGS84 坐标，求解坐标平移参数，再测量需要换算区域的WGS84坐标，通过换算参数求解需要换算区域的国家坐标或当地坐标。

7.1.5   一般地区的坐标转换，点位精度是以不大于1:2000地形图图面的0.8mm精度制定，城市规划区的坐标转换，点位精度是以不大于1:2000地形图图面的0.6mm精度制定。

7.2  房屋分布图调查测量

7.2.2  随着国民经济的发展和建设和谐社会的要求，房屋面积统计时应尽量准确，楼层统计到0.5层。

7.2.4 跨越尖顶房（屋顶无人活动）和平顶房（屋顶有人活动）电气距离要求不同，因此房屋分布图应包含屋顶形式的内容。

7.2.5 数字摄影测量内业测量房屋时，测量范围往往测量屋顶边缘，外业也测、丈量时，测量范围通常是滴水檐下，二者点位误差应在0.1m以内，如差别较大，应以外业测、丈量为准。

7.3  林木分布调查测量

7.3.2 跨越林区时调查和测量树种、密度、现时平均胸径、现时生长高度和范围等信息是指现时情况下的相关信息，对于规划的林区、树木的自然生长高度、最高生长高度等信息可根据设计提供的资料和设计的要求表示。

7.4  塔位地形图测量

7.4.1塔位地形图的测量主要适用于复杂地形或者进行塔位征地赔偿估算时。为减少土石方开挖量，减低塔高，降低造价，保护环境，以便于正确确定施工基面、选择合适的接腿和基础型式，故自立塔塔位除平地外，应按结构设计人员现场要求的范围进行施测塔基断面或塔位地形图。

7.4.3 测量塔位地形图时，塔腿中心和保护范围附近应测量详细，尽可能反映塔腿附近的地形变化。

7.5  接地极极址测量

7.5.8  极环断面图是极环上以某一固定点为起点，在极环上按一定的间距，同时考虑地形起伏特征测量断面点。最后的终点回到原起点。每个断面点是通过极环的数学模型坐标反算放样后确定在极环上再测定的。以起点为零累距，顺序相加前面断面点的间距（两断面点坐标反算的平距）后获得断面点累距，以累距和高程数据绘制断面图。以相近两两极环断面点的切线为基准确定平面点位置关系，连续展绘平面点成平面图。

7.6土石方测量

7.6.1土石方测量是对导线（包括杆塔横担，下同）对地安全距离不满足要求的带状区域进行测量，包括中线开方时的地形测量、边线和风偏开方时的横断面测量，目的是为设计计算开方量提供测量数据。

根据开方区域的不同，开方分为中线、边线和危险点开方。相应的测量内容为地形测量或断面测量。当开方区域较小或地形简单时（如边线、危险点开方），只需几个横断面即能统计出开方量，则只需进行横断面测量；当开方区域较大或地形复杂时（如中线开方），应进行该区域的地形测量。

7.7水文测量

7.7.1输电线路工程水文测量，是线路勘测工作中的重要内容，其对保障线路的安全和基础稳定起到至关重要的作用，须进行水文测量。

7.7.2关键点位高程测量和水位联测

1）对于工程测量的线路工程，首先收集区域内的高程控制点（最好与线路的起算点一致），采用水准测量或RTK GNSS及全站仪等仪器测量河流（水库）的堤坝（水位）或塔位所在位置附近的地面高程。

2）对于数字摄影测量线路工程，可以先制作正射影像图，在数字摄影测量工作站上量取河流（水库）的堤坝（水位）或塔位所在位置附近的地面高程，实地测量时，再用水准测量或RTK及全站仪等仪器进行校核。

3）可选用的测量方法包括水准测量、三角高程测量和GNSS拟合高程测量等。

7.7.9河床断面测量

1）横断面测量。包括水上部分和水下部分，测量前，应清除断面上的障碍物，测点应布设在地形的转折点处。

2）纵断面测量。水文测站地形测量、洪水调查、河流主槽的河底高程和水面曲线发生较大变化时均应进行纵断面测量。

7.8 运行维护测量

7.8.1 运行维护测量是线路竣工运行后的一个必要环节，必须贯彻安全第一、预防为主的方针，及时地为线路的运营安全提供数据和预报。因此，运行维护测量前应做好必要的准备工作。本条对运行维护测量和安全监测前准备工作进行了规定。

7.8.2 架空输电线路的巡视、检测、维修、技术管理及线路保护区的维护和线路环境保护等工作都是运行维护的工作范畴，本条主要规定了运行维护工作中采用专业测量手段开展的工作内容。

7.8.3 运行维护测量优先采用线路原有的平面坐标系统和高程系统，采用独立坐标系统时应与原有坐标系统联测，以满足信息化需求。必要时在运维手册和技术报告中做出说明。

7.8.4 线路竣工投产一年后，杆塔基础经过了自然的沉降，线路结构日趋稳定，应开始进行本体变形测量，测量周期可以根据变形量的大小制定。发生危机线路安全的自然灾害发生后应及时进行变形测量。

7.8.5 本条规定了运行维护测量中线路本体变形测量的主要内容。

7.8.6-7.8.7 规定了导地线弧垂测量常用方法的观测要求和精度指标。因温度对线路弧垂的影响很大，本条也规定了温度测量的相关要求。规定了导地线弧垂测量的结果与设计允许偏差的最大容许值。

7.8.10 规定了悬垂绝缘子串倾斜测量的方法和最大容许倾斜值。

7.8.11-7.8.12净空距离测量的对象包括地面、建构筑物、林木、铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路等，规定了净空距离测量的技术要求。

7.8.13 舞动是输电线路导地线在风激励下所产生的一种低频率、大振幅的自激振动，对输电线路的稳定运行影响很大，本条规定了导地线振动和舞动测量的方法和内容。

7.8.14 通道环境巡视是为掌握线路的运行情况，及时发现线路本体、附属设施及通道和线路保护区出现的缺陷和隐患，并为线路检修、维护及状态评价等提供依据，开展的近距离对线路进行观测、检查、记录的活动。对于通道环境巡视，运行维护单位常用的手段是人工巡视，但随着低空遥感技术的日益成熟，利用无人机或直升机开展的空中巡检已经成为人工巡检的有力补充，运行维护测量中可根据线路的实际情况选择经济、便捷的运维和监测方法。本条规定了采用运行维护测量中人工巡视和空中巡视所采用的仪器设备、通道环境测量的对象、内容和相关技术要求。

7.9 安全监测

7.9.1 架空输电线路安全监测的目的是通过各种有效的监测手段获取能反映线路在静荷载或动荷载及环境影响下的变形程度或变形趋势，以及判断该变形量是否威胁到线路的运行安全。因此安全监测是在线路投产后开展的一种测量活动，为线路运维、检修和管理提供支持。

7.9.2 安全监测的内容应能反映线路本体及线路保护区域内全方位的安全状态，本条规定了能够用测量手段获取监测数据的监测内容。

7.9.3 规定了安全监测采用的设备和技术手段。

7.9.4-7.9.5 规定了杆塔基础变形测量的相关技术要求。

7.9.6-7.9.7本条规定了采用全站仪方法开展杆塔倾斜监测的技术方法和杆塔倾斜的限差要求。上、中、下3视点法是线路运行维护中杆塔倾斜测量的常用方法之一，3视点法进行杆塔倾斜测量的步骤和技术要求如下：

（一）杆塔顺线倾斜测量步骤

（1）将高精度免棱镜全站仪架设在杆塔正面结构中心线上，距离杆塔为1.5倍塔高及以上，对中整平仪器。

（2）全站仪十字丝照准视点1高度M点的中心位置，锁紧水平度盘。全站仪设站并将M点作为后视方向，将水平读盘置零。设站完成后采用免棱镜模式测量M点的坐标（,。

图2  杆塔倾斜测量示意图

（3）扳动望远镜照准N点位置，采用免棱镜模式测量N点的坐标（,。

（4）扳动望远镜照准O点位置，采用免棱镜模式测量O点的坐标（,。

（5）杆塔正面倾斜率=（-）/（-）×100％；

杆塔结构正面倾斜值Y=（-）/（-）×M点到地面的高差。

杆塔N点正面倾斜值=（-）/（-）×N点到地面的高差。

“﹢”表示杆塔顺线路大号方向倾斜，“﹣”杆塔顺线路小号方向倾斜。

（二）杆塔横向倾斜测量步骤

杆塔横向倾斜测量步骤与正面倾斜测量方法相同。

（1）将高精度免棱镜全站仪架设在杆塔侧面结构中心线上，距离杆塔为1.5倍塔高及以上，对中整平仪器。

（2）全站仪十字丝照准视点1高度M点的中心位置，锁紧水平度盘。全站仪设站并将M点作为后视方向，将水平读盘置零。设站完成后采用免棱镜模式测量M点的坐标（,。

（3）扳动望远镜照准N点位置，采用免棱镜模式测量N点的坐标（,。

（4）扳动望远镜照准O点位置，采用免棱镜模式测量O点的坐标（,。

（5）杆塔结构侧面倾斜率=（-）/（-）×100％；

杆塔结构侧面倾斜值=（-）/（-）×M点到地面的高差，

杆塔N点侧面倾斜值=（-）/（-）×N点到地面的高差。

“﹢”表示杆塔横线路左侧倾斜，“﹣”杆塔顺线路右侧倾斜。

杆塔结构整体倾斜率C=/M点到地面的高差×100％。

（三）测量注意事项

（1）此方法在杆塔正面、侧面中心线约1.5倍距离处全站仪设站方便，并与杆塔上各测点通视良好情况下适用。

（2）视点1（M点）中心位置一定要在杆塔主体结构上，不能图方便选择导、地线支架，因为导、地线支架往往受力后偏移较大。

（3）当耐张塔视点1（M点）中心位置被跳线绝缘子串遮挡时，可选择较靠近的中心位置作为测量点，两点之间高度的倾斜值按比例计算。

（4）全站仪应尽量设站于铁塔正面或侧面中心线上，不应偏移太多，以免对倾斜测量准确性带来影响。外业测量时，应画测量草图，并标示线路前进方向，以便内业处理时计算杆塔的倾斜方向。

（5）全站仪坐标测量时采用正倒镜方式测量，以确保测量的正确性并减小测量误差影响。

7.9.8~7.9.12 滑坡是对严重威胁线路杆塔稳定性的不良地质作用和地质灾害。规定了滑坡监测的内容、方法、技术要求及精度要求。

7.9.13-7.9.14 规定了线路所处的采空区、泥石流区、附近的采石（开矿）作业监测及线路保护区内的施工作业等可能威胁线路运行安全的各种灾害现象或活动的监测方法。

7.9.15 雷电是自然界频发的一种强电磁现象，极易冲击电网的安全运行，本条规定了雷电监测的内容和方法。

7.9.16 导地线舞动是一种低频（0.1hz~3hz）、大振幅（大于10m）的振动现象，且舞动波为驻波，舞动时全档架空线做大幅度的波浪式的震荡，并兼有摆动。导地线舞动也是威胁电网安全运行的重要因素。导地线舞动会发生诸如：导线电弧烧伤、金具损坏、导线断股、断线、倒塔等事故。本条规定了导地线舞动监测的内容和方法。

7.9.17 为保证架空输电线路本体、周围环境在运营期间的安全，当安全监测过程中出现各种异常或有异常趋势时，必须立即报告以便采取必要的安全措施。同时，应及时增加观测次数或调整变形测量方案，以获取更准确全面的监测信息。本条作为强制性条文，必须严格执行。

8  改造测量

8.1  一般规定

8.1.1  架空输电线路运行后无论什么原因开展的线路改造测量工作从任务要求、策划、过程实施、成品报告出版和归档都应有一个独立于原线路测量的完整流程。

8.1.2  因原线路在建设过程中的施工调整及运行时间长等多种原因,实地桩位与理论数据很难确保一致，所以对原有线路的测量和设计资料应通过实地检测、分析比较，满足要求后方可利用。

8.1.3  要求改造部分与未改造部分线路杆塔连接处进行坐标系统和高程基准的重叠联系测量是为了保证改造后整条线路数据的一致性。

8.2  风灾改造测量

8.2.1  架空输电线路风灾是指当瞬时风速超过设计最大风速和因风引起导地线舞动而造成的线路运行事故，主要包括闪络、跳闸、金具变形、绝缘子破坏、导线断线、杆塔倾覆等。

相关资料显示，线路所在地的地形与地势、气象条件、线路的走向、线路系统的结构与参数是影响架空输电线路舞动的四大因素。大多数的线路舞动发生在风向与线路夹角为450～900的平原开阔地区；冰、风因素是主要的激励源，线路本身的结构和参数是引起舞动的内因，包括导线的类型、张力、弧垂、档距以及导线的特性与参数等。目前，国内应用较广泛的防舞措施是加装防舞装置，包括失谐摆、压重防舞器、防舞鞭及相间间隔棒和各种阻尼防舞器、导线涂油脂等。《架空输电线路防舞设计规范》Q GDW 1829-2012中指出：风灾改造在我国330kV～750kV线路上安装防舞装置以安装双摆防舞器、线夹回转式间隔棒和相间间隔棒最为普遍。

8.2.3  次档距是指间隔棒中心之间的距离，端次档距是指第一个间隔棒至杆塔中心的距离，三相档距是指架空输电线路左、中、右三相导地线悬挂点之间的距离。端次档距、次档距、三相档距和导线空间距离是通过测量导地线悬挂点和间隔棒安装点的空间三维坐标并经过反算获得。

导线相间距离测量误差应小于0.1m是根据一般间隔棒生产厂家要求确定的。

8.2.4 导线空间距离误差主要来源于全站仪免棱镜测量误差和照准误差。由导线空间距离公式：

进行精度分析可知：导线空间距离中误差约为7mm（取观测距离500m）；330kV～750kV线路的导线截面直径约为24mm～50mm，远距离照准导线中心时照准误差较大，因此规定 “每次观测时照准导线的照准误差不应大于1/3线径”。

8.2.7导地线悬挂曲线方程式可选悬链线公式、斜抛物线公式，其中斜抛物线公式是从悬链线公式的级数展开式中取主要项近似得到的公式，为提高拟合精度，建议采用悬链线公式：

Z—导线观测点高程,a—悬链线方程待求参数，x—线路坐标系中线路方向轴坐标。安装位置处坐标、导线空间距离可按上述公式直接计算获得。

8.2.8导线空间距离成果表样表：

| N1 | 1 | 5D-SDJ1-27.0 |  | 1/4L | 2/9L | 1/2L | 1/3L | 3/4L | 7/9L | 2/5L | 1/2L | 3/5L | 2/3L |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 323 | 11.679 |  |  |  | 11.718 |  |  | 11.171 |  |  | 323 | 3 |
| N2 | 2 | 5D-SDJ1-24.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 435 | 12.046 |  |  |  | 12.178 |  |  | 11.134 |  |  | 435 | 3 |
| N3 | 3 | 5D-SZ2-42.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.3 冰灾改造测量

8.3.1 输电线路覆冰是一种自然灾害，通常由于雨凇、雾凇覆冰使杆塔导地线荷重增加而引起断线、倒（杆）塔、闪冰跳闸、导线舞动、通讯中断或设备损坏等事故。高压输电线路由于档距高差较大、铁塔高柔等特点，线路覆冰容易对其产生影响。冰灾改造测量通常属于一种应急工程测量任务，通常可分为冰灾后的评估分析测量、灾后的局部塔位改造测量和因提高覆冰设计标准进行的整条或部分线路路径改造测量。

8.3.2 冰灾评估测量是调查灾后线路杆塔的损坏情况，分析灾后路径调整方案。本条规定了冰灾评估测量的手段。

8.3.3 冰灾改造测量前优先采用原线路施工图和竣工测量基础控制点等资料，本条对重建与施工图设计阶段相一致的坐标系统和高程基准的精度要求做出了规定。

8.3.4-8.3.5 由于工程自身的特点不同，工作内容和范围应满足设计人员对测量专业的任务要求。本条规定了塔位改造测量平断面图的测量范围和主要工作内容。路径调整改造测量分局部路径调整和整条线路调整两种情况，本条规定了其主要工作内容，工作深度等同施工图设计阶段测量，参见本标准第6、7章内容。

8.3.6 规定了塔位改造测量和路径调整改造测量的相关技术要求。

8.3.7 由于各单位专业配合分工及工程自身特点的不同，设计人员对测量专业要求提交的资料各不相同，但应满足设计专业要求为原则。本条规定了冰灾改造测量的成品资料形式。

8.4 导线温升增容改造测量

8.4.1  架空输电线路导线温升增容改造一般是在不更换导线的前提下，通过提高导线发热允许温度，达到提高导线热稳定通流容量、增加导线输电能力的改造。

通道清理（passageway cleaning）是对导线温升增容线路走廊内不满足安全距离要求的林木、电力线、通信线、房屋、断面及风偏和其它建构筑物进行砍伐、改造、拆迁、土石方开方处理。

对于净空安全距离不能满足要求,同时也不能采用通道清理方法进行处理的情况，需要对导线温升增容线路进行改造，改造分为塔位改造和路径调整改造两种方式。

8.4.2  需搜集的运行维护阶段资料一般包括线路综合明细表、交叉跨越明细表、通道树木分布明细表、安全隐患排查记录及线路本体变形、净空安全距离、导地线振动和舞动、通道环境巡视记录等测量成果。

8.4.4  利用全站仪进行导线温升影响评估测量时，测站点宜选择在偏离线路垂直方向1.5～2倍线高处，并以导线上安装的间隔棒为参照记录测量位置。当导线温升增容线路跨越35kV及以上等级电力线、通信线、电气化铁路和高速公路时，一般需要进行交叉跨越分图测量；对于新增地物需要进行补充测量，当新增地物为房屋时，需要进行房屋分布图测量；当温升增容线路跨越多条互相交叉的电力线或通讯线且不能判断哪条线路控制时，一般需要进行平面分图测量。影响评估测量成果表不但能满足相关专业对测量资料的要求，还能现场录入数据、避免差错。影响评估测量成果表宜包括线路名称、设计塔号、运行塔号、温度、气压、被跨越物名称、位置及净空距离等内容，其格式可参考下表：

影响评估测量成果表样表

| 序号 | 线路名称 | 设计塔号 | 运行塔号 | 温度 （C） | 气压 （mb） | 被跨越物名称、位置及净空距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ***kV**线 | G15-G26 | 25-26 | 28 | 1122 | 25#：大号侧4-5间隔棒下，有凸起的小山坡，种植有桉树200棵，净空8米 | 桉树，H=13m，D=10-15cm,3-5m/年，0.3/m2 有影响100棵 |
| 2 | ***kV**线 | G128-G129 | 128-129 | 30 | 1122 | 128#:大号侧第2间隔棒下跨越10kV电力线一条，净空6米。 | 改造10kV电力线 |
| 3 | ***kV**线 | G134-G135 | 134-135 | 30 | 1122 | 134#:大号侧第2-3间隔棒线下跨越10kV电力线一条，净空7米。 | 改造10kV电力线 |
| 4 | ***kV**线 | G145-G146 | 145-146 | 31 | 1121 | 145#:大号侧第3间隔棒导线下跨越10kV电力线一条，净空10米。 | 检测 |
| 5 | ***kV**线 | G16-G17 | 16-17 | 31 | 1120 | 17#：小号侧第5-6间隔棒导线下水泥路，净空10米 | 检测 |
| 6 | ***kV**线 | G24-G25 | 24-25 | 31 | 1119 | 24#：大号侧第6-8间隔棒位于一个私人老板的休闲山庄，弧垂下方种有小桉树200棵、杉树50棵，高1-5米，净空10米，对地距离15米 | 检测 |
| 7 | ***kV**双回 | G311-G312 | 314-315 | 31 | 1119 | 315#：小号侧第1间隔棒导线下新建二级公路，路边距离塔位2米，净空16米 | 检测 |
| 8 | ***kV**双回 | G301-G302 | 305-306 | 31 | 1119 | 305#：大号侧第3-4间隔棒导线下跨越桂林-贺州铁路，里程515km+720m,净空17.8米 | 检测 |
| 9 | ***kV**双回 | G326-G327 | 330-331 | 32 | 1119 | 331#：小号侧第1间隔棒线下跨越220kV线路（紫水线256#）一条，净空12米 | 检测 |
| 10 | ***kV**线 | G64-G65 | 64-65 | 32 | 1119 | 64#：大号侧第3-4间隔棒导线下老公路改造一条，目前净空15米 | 检测 |

8.4.5  在地形、地貌复杂地段，不但需要测量拟改造电力线、通信线、管道等建构筑物的平面图、交叉跨越分图，还应根据需要对其改造方案进行规划测量；林木分布图测量应包括本标准7.3节的测量内容和拟砍伐区域的林木数量、边界坐标测量等内容，并将测量数据标注于林木分布图上，也可根据需要将上述信息填写成林木砍伐明细表。

8.4.6  塔位改造测量是在原线路路径上进行的测量，现场宜采用一次性终勘定位方法进行测量，在条件允许的情况下，也可与导线温升影响评估测量、通道清理测量合并工序。平断面图宜包括外延杆塔横担高程、导（地）线挂点高程、交叉跨越及弧垂检验及其他必要的测量数据。塔位改造测量成果表宜包括线路名称、运行号、新塔位号、新塔位与原塔位关系等内容，其格式可参考下表：

塔位改造测量成果表样表

| 序号 | 线路名称 | 运行号 | 新塔位号 | 新塔位与原塔位关系 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500kV**Ⅰ线 | 103 | G(103+1) | 103+4m | 改造塔位 |
| 2 | 500kV**Ⅱ线 | 146-147 | G(146+1) | 147-322m | 新增塔位 |
| 3 | 500kV**线 | 6 | G(6+1) | 6+36m | 改造塔位 |
| 4 | 500kV**线 | 165 | G(164+1) | 165-25m | 改造塔位 |
| 5 | 500kV**双回 | 248 | G(248+1) | 248+16m | 改造塔位 |
| 6 | 500kV**双回 | 250 | G(251+1) | 251+21m | 改造塔位 |
| 7 | 500kV**双回 | 285 | G(285+1) | 285+18m | 改造塔位 |
| 8 | 500kV**双回 | 300 | G(300+1) | 300+20m | 改造塔位 |

8.4.7  路径调整改造测量是对原线路路径上一区段内所有塔位进行改造的测量。平断面图宜包括外延杆塔横担高程、导（地）线挂点高程、交叉跨越及弧垂检验及其它必要的测量数据。

9  卫星遥感测量

9.1  一般规定

9.1.1  遥感卫星具有全天候对地观测的特点，不受地域影响、像幅宽，因此在影像数据获取上优于航空摄影，不足的是目前卫星影像分辨率低于航空摄影，实际工程中需要补充部分外业工作以提高平断面测量精度。

9.1.2 一般在初步设计阶段和施工图设计阶段才使用立体像对影像。

9.1.3 卫星遥感影像像片调绘和内业数字测图及检测与修正与航空摄影测量一样，起精度指标和《电力工程数字摄影测量规程》 DL/T 5138的相关规定一致。

9.2  数据准备

9.2.1  卫星遥感数据获取基本流程大体可分为需求确认、数据查询、订购、接收以及成果提交等环节。用户确定卫星遥感数据的类型和主要参数指标，如范围、地面分辨率、波段等，向卫星数据代理商查询。代理商根据用户的需求进行查询，反馈卫星数据的采集时间或周期、数据质量、交付方式、费用和缩略图或样图等信息。用户评估查询结果，如果确认数据符合需求，即可与代理商洽谈签订数据购买合同，明确订购卫星类型、范围、面积、费用、交付时间等细节。代理商完成数据接收后，进行必要的处理，将最终的原始数据或成果数据交付用户。用户应根据合同技术规定对成果资料进行验收。

9.2.2~4卫星影像数据的预处理包括：格式转换、轨道参数提取、影像增强、去噪、去云、匀色等，有些环节由数据提供商完成，用户通常只进行影像增强、色彩调整等几项处理。

影像辐射误差的主要来源包括：镜头非均匀性、光电转换系统特性、大气影响、太阳位置等引起的辐射误差。数码航摄仪后处理软件集成了基于大气校正的辐射校正模型，按软件设计的方法和步骤，逐步对影像进行处理即可消除影像辐射误差。影像几何纠正是减小或消除因镜头畸变、地形起伏、地球曲率、大气折光等原因引起的影像上各类地物的几何位置、形状、尺寸、方位等特征与在参考坐标系统中的表达要求不一致所导致的几何变形。

9.3  像片控制测量

9.3.1本条规定了输电线路工程立体影像像控点的精度要求。

9.3.2本条规定了输电线路工程立体影像像控点的布设方式。

9.4.4本条规定了输电线路工程卫星遥感影像像片像控点的布设要求。

9.6  空中三角测量

9.4.3  本条规定了相对定向连接点点位分布。相对定向是利用两张像片的同名像点坐标，根据共线方程、共面条件，利用最小二乘原理求解相对定向元素的过程。相对定向元素是描述两张像片相对位置和姿态关系的参数，相对定向元素有5个。

9.4.4  本条规定相对定向连接点上下视差限值。

9.4.5  本条规定模型连接较差限值和连接点相对于最近野外控制点的点位中误差以及基本定向点残差的中误差和区域网间公共点较差。

9.5 数字地面高程模型生产

9.5.1  本条规定了DEM成果的格网间距。

9.5.2  本条规定了可行性研究阶段和初步设计阶段DEM高程中误差技术要求。

9.5.3  规定了施工图设计阶段DEM的精度等级及使用范围。

9.5.4~6 生成核线影像后就可以进行影像匹配，影像匹配是通过一定的算法，在影像之间识别同名点。常见的基于灰度的影像匹配算法有相关函数法、协方差函数法、相关系数法、差平方和法、差绝对值和法、最小二乘法等，基于物方的影像匹配算法有铅垂线轨迹法，另外还有基于像方特征的跨接法、金字塔多级影像匹配法等。对于特殊地形需要采集特征点、线、面提高匹配的精度。

DEM内插是用一系列数据上的高程信息来拟合反映地表的起伏特征，并计算出指定点上的高程信息。内插的方法包括：线性内插、双线性多项式内插、分块双三次多项式内插、移动拟合内插、多面叠加内插、最小二乘配置内插、有限元内插等。

建立不规则三角网前应对所有地形特征点、线进行三维坐标量测，还包括与高程有关的其他要素的采集，如水岸线、断裂线、边界线、水域、森林区域等。

由于采集的数据点可能是一系列的离散点，建立DEM时，需要根据的这些数据点，通过内插的方法来建立。这些数据点可以是特征点、高程注记点、沿地貌结构线和边界线分布的点，也可以是等高线、沿断面分布的无规律的离散点。

9.6 数字正射影像图制作

9.6.1~3 规定了卫星影像制作数字正射影像图的地面分辨率和平面位置中误差及其他技术要求。

9.6.7  本条规定了用于DOM影像几何纠正的数字高程模型的精度要求。

9.6.10 本条规定了单景卫星影像纠正的技术要求。

9.6.11 本条规定了立体像对正射纠正的技术要求。

9.6.14 本条规定了影像融合的技术要求。

9.6.15 本条规定了镶嵌线和裁切的技术要求。

9.6.16~19 规定了DOM整饰和质量检查的技术要求。

10  机载激光雷达测量

10.1 一般规定

10.1.1输电线路的机载激光雷达测量一般选择在初步设计方案审定后进行，为了尽早利用机载激光雷达测量数据优化路径，也在可行性研究方案审定后组织航飞，后期如果路径发生大的调整，再安排补飞。在同一项目中也可以安排多次不同用途的航空摄影。

10.1.2 一般来说机载激光雷达测量都是委托通用航空公司进行。与通用航空公司签订航摄合同的内容一般包括空域申请、航摄季节和航摄时间、飞行平台、机载激光雷达扫描仪、航摄相机和航摄比例尺、划定航摄分区、航摄参数和航摄资料质量检查方法和技术指标等。

10.1.3机载激光雷达测量的飞行平台主要有固定翼飞机、直升机、动力三角翼、飞艇等。各类飞行平台均有其优缺点。固定翼飞机需要从机场起飞，限制因素较多，但稳定性最好，抗风能力强；直升机、动力三角翼使用较为灵活，可低空飞行，能够获取高密度点云，但单次飞行带宽有限；飞艇可慢速飞行，能够获取超高密度的点云数据，但抗风能力有限，容易偏离航带。

10.1.4机载激光雷达测量系统设备主要包括三大部件：机载激光扫描仪、航空数码相机、定向定位系统POS，POS包括全球导航卫星系统GNSS和惯性导航仪IMU。其中机载激光扫描仪采集三维激光点云数据，同时记录回波强度及波形；航空数码相机采集影像数据；POS系统记录设备在每一瞬间的空间位置与姿态，其中GNSS确定空间位置，IMU惯导测量俯仰角、侧滚角和航偏角等数据。航飞前设备需要检校。

10.1.5  为更好发挥点云作用，在不同植被覆盖条件下对点云密度进行了规定，在植被覆盖较多及密集地区提高点云密度主要是为了保证有足够密度的地面点云。

10.1.6本条规定了机载激光雷达测量高程中误差。

10.2 数据获取

10.2.1本条规定了航摄计划的内容。通常数码相机的飞行参数要求比激光扫描仪低，因此在机载激光雷达系统航带设计中，主要考虑激光扫描仪的飞行参数设计。

10.2.2本条规定了航带设计的技术要求。

10.2.3  进行机载激光雷达测量时，应在摄区内进行控制测量，提供航线轨迹解算的基础数据。控制测量通常采用地面基站差分，CORS站差分和精密单点定位方法使用较少。当采用地面基站差分时，地面基站应建立在基础控制网上；采用CORS站差分时，基础控制网应与相应的CORS站建立联系；采用精密单点定位时，基础控制网也应采用精密单点定位技术解算，建立联系。

10.2.5本条规定了飞行质量的技术要求。

10.2.6本条规定了检校场设计的技术要求。IMU一般与数码相机紧密固联，安装时尽量保证各轴精确平行，但实际上安装后总存在着IMU与相机的各轴指向间存在一个微小的角度差，即偏心角，同时POS设备中心与相机中心、激光雷达设备中心也存在线元素分量偏移值，为准确确定上述偏心角和线元素分量偏移值，需要飞行检校场。

检校场可以布设在摄区中或另行在测区外布设检校场。检校场与摄区航线同时飞行，可减少飞行工作量，也保证了摄区与检校场飞行偶然误差的一致性，提高检校精度。检校场应布设在地物丰富，标准点位有明显地物标志处，控制点、检查点均选在目标影像清晰、定位性好的自然地标上。对输电线路来说，可以选择摄区一条航线为依托进行检校场设计。

10.2.7  本条规定检校场检查点与像控点测量的技术要求，像控点、检查点一般采用GNSS RTK方式测量，观测数据在观测日当天检查，保证其刺点与整饰的准确性和规范性。也可航摄前在检校场内布设人工地标点，作业期保证间地标点的完整无损和在航摄像片上成像清晰。

10.3  数据预处理

10.3.2 本条规定了数据预处理的工作内容。数据预处理时需要使用的数据包括：原始激光点云数据、原始数码影像数据、IMU数据、机载GNSS数据和地面基站数据等。

10.3.3-4 本条规定了GNSS/IMU 数据处理技术要求。将地面GNSS基站数据、CORS站数据或精密星历数据与机载POS数据进行联合解算；然后利用检校场点云数据对偏心角进行修正，利用检校场检查点消除激光测距误差和线元素偏移误差；最后对检校后的点云数据进行坐标转换，生成点云数据；利用检校场像控点进行空三加密，解算出机载GNSS偏移值和相机偏心角，从而得到准确的影像外方位元素。

10.4  DSM与DEM制作

10.4.1  激光点云数据分类应将明显高于或低于整体数据的噪声点进行滤除，阈值宜根据工程实际情况确定。基于激光点云反射强度、回波次数、地形起伏及地物分布情况，采用合适的算法或算法组合对其进行自动分类，分离出地面点。自动分类的参数由工程所在地区地形所决定，若无类似地形激光点云数据处理经验，则需要反复修正分类地形参数，直到分类效果较为理想为止。若工程覆盖范围跨度较大，可根据地形起伏将该工程点云划分为多个分区进行处理，每个分区采用不同的分类参数，最后将各分区成果拼接在一起即可。

10.4.2经过自动分类的激光点云数据必须经过人工检查，改正自动算法的分类误差，以确保地形的完整、连续、准确、可靠。人工检查可辅助使用光照、三维浏览、影像对照等方法来提高判断的准确性。

10.4.3 本条规定了DSM和DEM制作的技术要求。

10.5  内业数字测图

10.5.2中心断面采集若有塔位落入池塘，沟渠中，此时需要现场实测塔位水下高程。

10.5.4交叉跨越采集宜基于DOM、DEM和DSM数据，当点云数据密度每平方米达到8个以上时，利用回波信息对点云数据进行分类，提取多次回波的首次回波点。将提取后的点云展绘到正射影像，并根据点云的平面特征绘制交叉跨越的平面形状，根据交叉跨越的平面形状，提取交叉跨越线给定缓冲范围内（一般为左右各0.5米）的点云数据，并将其投影到交叉跨越线所在的垂直面（即点云数据的剖面），然后利用点云剖面进行拟合（一般采用抛物线拟合法），求取交叉跨越点的高度，跨越时取最高点高度，钻越时取最低点高度。当点云密度不足以提取交叉跨越特征点时，需要在后期终勘定位时用传统方法进行补测。

10.5.8~9塔基断面和塔基地形图数据采集宜基于DEM数据，需要对塔位所在区域的点云数据进行更细致的人工分类和检查，要注意排除点云数据中的低矮植被点，对于地面点缺失的区域（宜保证每平方米不小于一个地面点），需要标示说明，以在后期外业定位时进行补测。塔基断面图的制作一般模拟现场工测方式，以一定间隔（通常取DEM格网大小的一半）从精处理后的DEM数据中提取四个塔腿方向的地形点，再按照塔基断面图制作规范成图。对于地形十分复杂的山区线路，可能需要提取八个方向的断面点。塔位地形图的制作首先需要提取塔位范围内精分类后的地面点点云数据，然后按照相关要求转换为相对坐标，并滤除冗余点，利用留下的地形特征点建立地面三角网，再内插出等高线，同时利用DOM绘制平面地物（如坟、沟坎等），最终按照塔位地形图制作规范成图。

11  卫星定位测量

11.1  一般规定

11.1.1当前我国大部分地区还沿用参心坐标系，为了便于不同的实际应用。在附录P中列出了各坐标系椭球参数，参数表达方式与目前国际上通用的国际地球参考框架（ITRF）保持一致，2000国家大地坐标系是我国现代测绘基准体系的基础框架。

11.1.2 规定了GNSS静态控制网测量应满足的测量精度要求。由于现行测量标准对同一等级测量的精度规定有所差异，因此本标准列举了输电线路测量宜执行的测量标准。

1 GNSS定位有绝对定位和相对定位两种形式，本标准所指的定位方式为相对定位；依据测距的原理，GNSS定位可划分为伪距法定位、载波相位测量定位和GNSS差分定位等。本章的GNSS定位特指载波相位测量定位,测地型接收机目前主要采用载波相位观测值等进行相对定位。

2 GNSS定位卫星同时使用了两种不同频率的载波，即频率为1575.42MHZ（波长约为19.0cm）的L1载波和频率为1227.60MHZ（波长约为24.4cm）的L2载波；只能接收L1载波的接收机称为单频接收机，能同时接收L1载波和L2载波的接收机称为双频接收机。利用双频技术可以建立较为严密的电离层修正模型，通过改正计算，可以消除或减弱电离层折射对观测量的影响，从而获得很高的精度，这便是后者的优点。对于前者，虽然可以利用导航电文所提供的参数，对观测量进行电离层影响修正，但由于修正模型尚不完善，故精度较差。对一般的工程控制网，单频接收机便能满足精度要求。

3 GNSS卫星有两种星历，即卫星广播星历和精密星历；通常我们所直接接收到的星历便是卫星广播星历，它是一种外推星历或者说预估星历。虽然在GNSS卫星广播星历中给出了卫星钟差的预报值，但误差较大。可见卫星广播星历的精度相对不高，可满足输电线路工程测量的需要。

4 输电线路GNSS控制网的建立，可采用静态和快速静态两种GNSS作业模式；根据工程控制网的应用特点，规定了建立四等及以上工程控制网时，需采用静态定位。由于快速静态定位对直接观测基线不构成闭合图形，可靠性较差。所以，规定只在一级采用。为了快速求解整周未知数，且要求每次至少观测5颗卫星。

5观测时段的长度和数据采样间隔的限制，是为了获得足够的数据量。足够的数据量有利于整周未知数的解算、周跳的探测与修复和观测精度的提高；由于采用双频接收机可以较快获得整周未知数的解算结果。所以规定双频接收机用于一级的快速静态定位测量的时间可以缩短至10分钟。

6 GNSS定位的精度因子通常包括：平面位置精度因子HDOP，高程位置精度因子VDOP，空间位置精度因子PDOP，接收机钟差精度因子TDOP，几何精度因子GDOP等；用户接收机普遍采用空间位置精度因子（又称图形强度因子）PDOP值，来直观地计算并显示所观测卫星的几何分布状况。其值的大小与观测卫星在空间的几何分布变化有关。所测卫星高度角越小，分布范围越大，PDOP值越小。实际观测中，为了减弱大气折射的影响，卫星高度角不能过低。在满足15°高度角的前提下，PDOP值越小越好。为了保证观测精度，四等及以上等级限定为PDOP≤6,一级限定为PDOP≤8。作业过程中，如受外界条件影响，持续出现观测卫星的几何分布图形很差，即PDOP值不能满足规范的要求时，则要求暂时中断观测并作好记录；待条件满足要求时，可继续观测；如果经过短时等待，依然无法满足要求时，则需要考虑重新布点。

11.1.3 GNSS动态定位测量应符合下列要求：

1  对RTK测量的方法进行了说明。单基站RTK测量方式是临时架设1个（或多个）基准站，在小区域范围内采用电台或GPRS、CDMA等无线通信方式向流动站用户发播差分改正数的一种测量方式。网络RTK自动化程度高，初始化时间短，操作简便，机动性强，用户可以随时使用观测；减少了观测时间，节省了人力、物力、财力，提高了经济效益和社会效益；不仅达到了工程测量的精度要求，而且覆盖率广，误差均匀，不存在累计误差。

与网络RTK测量作业方式比较，单基站RTK的作业受距离制约，存在定位精度不均匀、可靠性差等缺点。在一些通信信号较弱或覆盖不到的困难地区，无法实时进行单基站RTK和网络RTK测量，现场可以采用后处理动态测量的模式进行RTK测量，内业用最近的基准站数据和外业数据进行处理，获得各流动站坐标。

2 规定了RTK测量时的GNSS卫星状况要求，考虑目前双星系统或多星系统所采用的数学解算模型仍然是以GPS卫星作为解算基础，其余星座卫星作为检核的特点，限定同系统卫星个数不少于5颗。

11.2  静态卫星定位测量

11.2.1按照《工程测量规范》GB50026中精度等级划分的方法进行，考虑到输电线路为带状区域、精度不高的特点，本条表11.2.1舍去了二等、三等两个较高等级和二级较低等级三种，因此GNSS平面控制网精度等级划分四等和一级。输电线路测量对于平面及高程的精度要求不是很高，所以采用GNSS测量的较低精度指标，达到既满足精度要求，又可以减少野外作业时间，以提高工效。这样的精度等级，对于输电线路测量而言能够满足输电线路测量的平面和高程精度要求。

11.2.2卫星定位网相邻点的弦长精度公式中的固定误差A和比例误差系数B，与接收机厂家给出的精度公式a＋bppm×D中的a、b含义相似。厂家给出的公式和规范11.2.2式是两种类型的精度计算公式，应用上各有其特点。

11.2.3 精密单点定位PPP(Precise point positioning）是采用单台双频GNSS 接收机，利用IGS 提供的精密星历和卫星钟差,基于载波相位观测值进行的高精度定位技术。PPP精密单点定位包括静态和动态两种模式，静态单点定位即在固定的站点架设一台GNSS 接收机观测，动态单点定位即在运动的载体上架设一台GNSS 接收机观测。利用单台GNSS 双频双码接收机的观测数据在全球范围内的任意位置都可以进行优于10cm级的快速静态定位，或进行20-40cm精度的实时动态精密定位，精密单点定位技术是实现全球精密实时动态定位与导航的关键技术。由于精密单点定位没有使用双差分观测值,很多误差没有消除或削弱,所以必须建立各项误差估计方程来消除误差。IGS提供的后处理产品是影响精密单点定位精度的关键。

表3 IGS后处理星历产品及精度

| GNSS卫星星历(轨道) | 精度（cm） | 滞后时间 | 更新时间 | 采样间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广播星历 | 0-100 | 实时 | Day | 2h |
| 超快速星历 | 0-5 | 实时 | at 03,09,15,21 UTC | 15min |
| 超快速预报星历 | 0-3 | 3-9 h | at 03,09,15,21 UTC | 15min |
| 快速星历 | 0-2.5 | 17-41 h | at 17 UTC daily | 15min |
| 最终星历 | 0-2.5 | 12-18 d | every Thursday | 15min |

PPP静态应用情况：

1采用武汉大学卫星导航定位技术研究中心发布的北斗精密卫星轨道和钟差，在TriP 2.0软件的基础上实现了BDS PPP 定位算法，并利用大量实测数据进行了BDS/GPS 静态PPP 和动态PPP 浮点解试验。结果表明，BDS 静态PPP 的收敛时间约为80 min ，动态PPP 的收敛时间为100 min ；对于3h 的观测数据，静态PPP 收敛后定位精度优于5 cm ，动态PPP 收敛后水平方向优于8 cm ，高程方向约12 cm ；与GPS PPP 类似，东分量上定位精度较北分量稍差。当前由于BDS 的全球跟踪站有限，精密轨道和钟差精度不如GPS ，因此BDS PPP 的收敛时间较GPS 长，但收敛后可实现厘米至分米级的绝对定位。

2为了对静态精密单点定位的结果进行评价，用接收机对四个控制点CQ1、CQ2、 CQ3、 CQ4进行观测，并从IGS网站上下载了相对应的精密星历文件和精密钟差文件，并用程序进行解算，解算结果以X、Y、Z形式输出。我们把双差解得到的测站的坐标作为真值，将解算的坐标与真值进行比较。其中CQ1测站的解算结果与真值坐标之差如下图所示。

图3 CQ1站解算坐标与真值的差值

从图中可以看出定位的初始阶段精度较差，X、Y、Z三个方向上的偏差都达到了米级，出现这种情况的主要原因是在定位解算的过程中采用了载波相位观测值，而在滤波的初始阶段因为先验信息不准确导致载波相位的整周模糊度不能够尽快很快收敛，定位主要是依靠伪距，定位的精度只能达到米级。随着滤波的进行，载波相位的整周模糊度逐渐固定，定位的精度也逐渐提高，绝大部分历元的解算的三维坐标都优于0.1m。两个测站的收敛时间约为30min，收敛之后定位结果与真值差别较小。

表4 四个站收敛后坐标的平均偏差和中误差

| 站名 | 平均偏差（m） | 中误差（m） |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | X | Y | Z |
| CQ1 | 0.073 | 0.061 | 0.028 | 0.084 | 0.069 | 0.056 |
| CQ2 | 0.061 | 0.092 | 0.087 | 0.053 | 0.11 | 0.108 |
| CQ3 | 0.076 | 0.064 | 0.084 | 0.092 | 0.077 | 0.096 |
| CQ4 | 0.052 | 0.071 | 0.048 | 0.062 | 0.081 | 0.057 |

表11.2.3-2为CQ1、CQ2、 CQ3、 CQ4四个测站解算的收敛后坐标的平均偏差和中误差，从表中可以看出四个测站在三个方向上的平均偏差的最大值不超过10cm，三个方向上的中误差在12cm以内。

3 通过对同一观测墩和某一C级点分时段进行观测，采用不同的软件进行数据处理，处理的结果如下：

1）对同一观测墩采集了10个时段的观测数据，每个观测时段1h，采用PANDA软件进行数据处理，数据处理结果表明：10个时段X、Y、Z分量平均真误差为：X：8.3cm;Y：10.4cm；Z：20.3cm。

表5 IGS静态PPP解和GNSS双差解的差值统计结果

| 时段 | ΔX（m） | ΔY（m） | ΔZ（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.090 | 0.113 | 0.252 |
| 2 | 0.011 | 0.107 | 0.165 |
| 3 | 0.073 | 0.093 | 0.165 |
| 4 | 0.040 | 0.118 | 0.236 |
| 5 | 0.073 | 0.220 | 0.224 |
| 6 | 0.108 | 0.076 | 0.239 |
| 7 | 0.106 | 0.032 | 0.188 |
| 8 | 0.139 | 0.102 | 0.179 |
| 9 | 0.111 | 0.119 | 0.158 |
| 10 | 0.087 | 0.058 | 0.221 |

2）对某一GNSS C级点观测墩采集了1个时段的观测数据，观测时段3h，采用Bernese软件进行数据处理，数据处理结果表明：在与GNSS C级点统一参考框架下（参考历元 2000）进行比较X、Y、Z分量平均真误差为：X：5.3cm;Y：8.5cm；Z：9.7cm。由此可见，PPP静态精度受观测时间影响，观测时间越长，精度越高。

由于GNSS控制点间距宜不超过10km，10km中误差为15cm，由以上应用情况分析，满足每千米大地高差中误差不应大于15mm的要求。

11.2.4  GNSS测量控制网布设，应符合下列要求：

1 GNSS控制网点位应选在靠近路径、交通方便、视野开阔、适合GNSS接收条件的位置。在15(截止高度角以上空间不宜有障碍物，为了确保在RTK电台信号不被障碍物所遮挡，将控制网控制点布设在开阔的地方。两个基准站点之间的最大距离不应超过10km.是综合考虑了RTK电台覆盖范围因素而确定的。

2卫星定位测量控制网的设计是一个综合设计的过程，首先应明确工程项目对控制网的基本精度要求，然后才能确定控制网或首级控制网的基本精度等级。最终精度等级的确立还应考虑测区现有测绘资料的精度情况、计划投入的接收机的类型、标称精度和数量、定位卫星的健康状况和所能接收的卫星数量，同时还应兼顾测区的道路交通状况和避开强烈的卫星信号干扰源等。

3 GNSS网点位应均匀分布，GNSS控制网内的长边，宜构成大地四边形或中点多边形，主要是为了保证控制网进行约束平差后坐标精度的均匀性，了减少尺度比误差的影响;

4 GNSS网中规定构成闭合环或符合路线的边数以6条为限值，是因为如果异步环中独立基线数太多，将导致这一局部观测基线可靠性降低，平差后间接基线边的相对精度降低，无法满足GNSS网的平均可靠性指标不小于1/3的要求。

11.2.5控制点位的选定应符合下列要求：

1 卫星定位测量控制网的点位之间原则上不要求通视，但考虑到在使用其他测量仪器对控制网进行加密或扩展时的需要，故提出控制网布设时，每个点至少应与一个以上的相邻点通视。卫星高度角的限制主要是为了减弱对流层对定位精度的影响，由于随着卫星高度的降低，对流层影响愈显著，测量误差随之增大。因此，卫星高度角一般都规定大于15°；

2 GNSS卫星信号本身是很微弱的，为了保证接收机能够正常工作及观测成果的可靠性，故应注意避开周围的电磁波干扰。

3 如果接收机同时接收来自卫星的直接信号和很强的反射信号，这样会造成解算结果不可靠，出现错误。这种影响称为多路径效应。为了减少的在观测过程中的多路径效应，故提出点位要远离强烈反射卫星接收信号的物体。

4 符合要求的旧有控制点就是指满足卫星定位测量的外部环境条件、满足网形和点位要求的旧有控制点。

11.2.6布设在高层建筑物顶部的点位，其标石应浇筑在楼板的混凝土面上。内部骨架可采用在楼板上钉入3～4个钢钉或膨胀螺栓，再绑扎钢筋。标石底部四周应采取防漏措施。

11.2.7 GNSS控制测量测量作业，应满足下列要求：

1GNSS测量作业计划的编制仅限于规模较大的测区，其目的是为了进行统一的组织协调。编制预报表时所需测区中心的概略经纬度，可从小比例尺地图上量取并精确至分。小测区则无需进行此项工作。为保证GNSS作业观测工作顺利进行，保障观测成果达到预定的精度，提高作业效率，进行GNSS外业观测前，应事先编制GNSS卫星可见性预报表。预报表应包括可见卫星号、卫星高度角和方位角、最佳观测卫星组、最佳观测时间、点位图形几何强度因子等内容；编制预报表所用概略位置应采用测区中心位置的经度、纬度； 作业组在观测前应根据参加作业的GNSS接收机台数、网形及卫星预报表编制作业调度表，内容应包括观测时间、测站号、测站名称以及接收机号等内容； GNSS观测时间与要求观测时间要有一定宽裕，避免由于操作不当造成观测时间不足；对较为困难的点位，应根据星历情况，选择最佳观测时间。

2此款是保证外业测量顺利进行的必要条件。

3 天线安置的对中误差和天线高的量取规定，主要是为了减少人为误差对测量精度的影响，通常情况下都应该满足这一要求。本条只提供了量取天线高的限差要求，由于当前GNSS接收机天线类型的多样化，则天线高量取部位各不相同，因此作业前应熟悉所使用的GNSS接收机的操作说明，并严格按其要求量取。

4由于GNSS卫星信号穿过更多的大气层，在高密度的大气层中信号传播的速度并不同于真空(或空气)中的传输速度，那么基线和位置的解算就会变得更加不准确，改变高度角可以影响基线解算结果的精度。在数据后处理中，数据采样间隔的大小对基线解算结果也有一定影响。采样间隔的改变会改变数据的密度，影响整周未知数的解算、周跳的探测与修复和观测精度的提高。

5 由于GNSS接收机数据采集的高度自动化，其记录载体不同于常规测量，人们容易忽视数据采集过程的其他操作。如果不严格执行各项操作或人工记录有误，如点名、点号混淆将给数据处理造成麻烦，天线高量错也将影响成果质量，以致造成超限返工。因此，应认真填写测站记录表格。如果GNSS接收和存储出现异常时，应及时处理问题直至接收机正常接收和储存，否则应及时通知其其它接收机以调整观测计划。

6 GNSS一般内存有限，原始观测数据要求归档保存，作为电子介质，受损的因素较多，所以要求原始观测数据及时下载和备份。为保证原始资料的真实性，不得进行任何剔除和删改。

11.2.8 基线解算，应满足下列要求：

1基线解算时，起算点在WGS-84坐标系中的坐标精度，会影响基线解算结果的精度。单点定位是直接获取起算点在WGS—84坐标系中已知坐标的方法。理论计算和试验表明：用30min单点定位结果的平均值作为起算数据，可满足1×10-6相对定位的精度要求。

2 多基线解算模式和单基线解算模式的主要区别，多基线解算模式顾及了同步观测图形中独立基线之间的误差相关性，单基线解算模式没有顾及。大多数商业化软件基线解算只提供单基线解算模式，在精度上也能满足输电线路GNSS控制网的要求。因此，规定两种解算模式都是可以采用的。

3  由于基线长度的不同，观测时间长短和获得的数据量将不同，所以，解算整周期模糊度的能力不同。能获得全部模糊度参数整数解的结果，称为双差固定解；只能获得双差模糊度参数实数解的结果，称为双差浮点解；对于较长的基线，浮点解也不能得到好的结果，只能用三差分相位解，称为三差解。基于对GNSS控制网质量和可靠性的要求，规定基线解算结果应采用双差固定解。

11.2.9 GNSS控制测量外业观测的全部数据应经同步环、异步环及复测基线检核，并应满足下列要求：

本条中极限精度制表均采用仪器标称精度和控制网平均边长计算，是为了保证控制网内部的观测质量。

1　由同步观测基线组成的闭合环称为同步环。同步环闭合差理论上应为零。但由于观测时同步环基线间不能做到完全同步，即观测的数据量不同，以及基线解算模型的不完善，即模型的解算精度或模型误差而引起同步环闭合差不为零。因此，应对同步环闭合差进行检验。同时也规定同步环环线全长相对闭合差的限差。

2　由独立基线组成的闭合环称为异步环。异步环闭合差的检验是GNSS控制网质量检核的主要指标。计算公式是以各等级GNSS网相邻点间的基线精度指标为依据，按误差传播规律确定中误差的计算公式，并取2倍中误差作为异步环闭合差的限差。同时也规定了异步环环线全长相对闭合差的限差。

3　重复测量的基线称为复测基线。其长度较差的限差，也是按误差传播规律确定基线中误差，并取2倍中误差作为复测基线的限差。

11.2.10出现下列情况应重测和补测：

在异步环检核和复测基线比较检核中，允许舍去超限基线而不予重测或补测，但舍去超限基线后，异步环中所含独立基线边数不应多于6条，反之就应重测。

11.2.11外业观测数据检验合格后，应对GNSS网的观测精度进行评定。应满足下列要求：

GNSS网的外业观测精度，应按异步环的实际闭合差进行统计计算。这里采用全中误差的计算方法，来衡量GNSS控制网的实际观测精度，网的全中误差不应超过基线长度中误差的理论值。

11.2.12  GNSS测量控制网的无约束平差，应符合下列规定：

1  无约束平差的目的，是为了提供GNSS网平差后的WGS—84系三维坐标，同时也是为了检验GNSS网本身的精度及基线向量之间有无明显的系统误差和粗差。无约束平差是在WGS-84坐标系中进行。通常以一个控制点的三维坐标作为起算数据进行平差计算，实为单点位置约束平差或最小约束平差，与完全无约束的亏秩自由网平差是等价的，因此称之为无约束平差。

2  基线向量改正数的绝对值限差的提出，是为了对基线观测量进行粗差检验。即基线向量各坐标分量改正数的绝对值，不应超过相应等级的基线长度中误差的2倍。超限时，认为该基线或邻近基线含有粗差，应采用软件提供的自动方法或人工方法剔除含有粗差的基线。

11.2.13  GNSS测量控制网的约束平差：

1  约束平差的目的，是为了获取GNSS网在国家或地方独立坐标系的控制点平差坐标；对已知条件的约束，有三维约束和二维约束两种模式。三维约束平差的约束条件是控制点的三维大地坐标或三维直角坐标、空间边长、大地方位角；二维约束平差的约束条件是控制点的平面坐标、水平距离和坐标方位角。

2  约束平差是以国家或地方独立坐标系的某些控制点的坐标、边长和坐标方位角作为约束条件进行平差计算。当起算数据精度较好且精度比较均匀，可采用强制约束，否则应采用加权约束。强制约束，是指所有已知条件均作为固定值参与平差计算，不需顾及起算数据的误差，否则，将引起GNSS网发生扭曲变形，降低网的精度；加权约束，是指顾及所有或部分已知约束数据的起始误差，按其不同的精度加权约束，并在平差时进行适当的修正，定权时，应使权的大小与约束值精度相匹配。否则，会引起GNSS网的变形，失去约束的意义。

为避免由于起算数据相互之间的内符合精度不高而引起GNSS网扭曲变形，约束平差时可采用一个点的坐标和一个方位作为起算数据。

4 起算数据本身含有误差，关键是误差的大小或相互间的内符合精度。平差时，如果约束平差后最弱边的相对中误差也满足相应的要求，可以认为是合格的。

11.2.14  GNSS高程测量的精度应与水准测量和三角高程测量的精度等级保持一致，每千米的高差中误差与水准测量和三角高程测量相应等级一致。架空输电线路对高程精度的要求一般是高差的精度，对高程的精度要求不高，GNSS高程能够满足其精度要求。为保证GNSS高程的精度，需严格限制GNSS高程的边长，限制边长的目的以控制附和和环形闭合差。

11.2.15 由于各单位专业配合分工及各工程的自身特点不尽相同，所以这里只规定了主要提交的资料。

11.3  动态卫星定位测量

11.3.1 网络RTK测量应符合下列规定：

1 网络RTK数据处理中心发给用户的参数是加密的，用户可以根据自己的预算工期购买参数使用时间，过了使用时间参数将不能使用，这种参数管理方式大大减少了基准站的工作量，对用户来说更简便、快捷、易操作。

2 由于地方建设的CORS存在差异，应用标准和手段也不同，没有构成有机统一的网络，网络之间出现无法覆盖的空隙，导致各个系统无法兼容，数据资源无法共享，无法形成区域密集的网络。服务区域外测量的精度和可靠性无法得到保证,所以网络RTK 的流动站测量应在CORS网的有效服务区域内进行。

3 网络RTK的流动站测量用户应实现与数据中心的通讯，是指数据中心和用户流动站的通信系统，主要负责将用户的初始位置发送给服务控制处理中心。流动站向数据处理中心发送一个概略的坐标，数据处理中心对原始数据进行差分信息的改正，并通过通信系统发送给移动站，实现移动站三维坐标的实时解算。网络RTK作业主要通过通信网络与CORS中心进行数据交换,通信网络的状态直接影响到网络RTK作业效率、系统可用性及成果可靠性。

11.3.2 基准站设置应符合下列规定：

1 提高野外作业效率，便于架设基准站，能长期保存且易寻找。

2 卫星高度角的限制主要是为了减弱对流层对定位精度的影响，由于随着卫星高度的降低，对流层影响愈显著，测量误差随之增大。因此，卫星高度角一般都规定大于15°；GPS卫星信号本身是很微弱的，为了保证接收机能够正常工作及观测成果的可靠性，故应注意避开周围的电磁波干扰。如果接收机同时接收来自卫星的直接信号和很强的反射信号，这样会造成解算结果不可靠或出现错误，这种影响称为多路径效应。为了减少观测过程中的多路径效应，故提出点位要远离强烈反射卫星接收信号的物体。

3基准站选择在测区相对较高的位置，利于流动站接收较强的电台信号。

4基准站选择在测区有移动通信接收信号的位置，保证流动站能接收到基准站信息。

11.3.3 坐标系统转换参数的获取应符合下列规定：

1　不同型号的GNSS输入转换参数的方法不同，应根据厂家提供的说明书进行操作。

2　求取转换参数方法有三种：三参数法、四参数法、七参数法。这三种方法中三参数和七参数法是在空间直角坐标系下求转换参数，四参数是在平面直角坐标系下求转换参数，宜根据作业方法和精度要求确定转换方法。由于坐标转换参数的求解精度与已知点两套坐标的精度和区域内点位的分布有关，因此坐标转换参数是有区域性的，它仅适用于已知点所覆盖的区域和临近地区，其外推精度明显低于内插精度。因此，在一个测区求解的坐标转换参数不能直接应用到其它测区。当测区范围较大时，整个测区的转换参数对各个局部并不完全适合，因此应将整个测区进行分区，输电线路测量为带状区域，转换参数的使用范围不宜大于30km（经验值）。

3  这种方法精度不高，仅适用于桩位和地形测量需要求取的转换参数。

4  求解坐标转换参数所使用的已知控制点的精度、密度及分布状况对坐标转换参数的求解质量有着直接影响。因此，所选定的基准点要求精度要高，并且应均匀分布在测区周围。基准点的数量视测区的大小一般取3～6点为宜。 在求解坐标转换参数时，应采取不同基准点的匹配方案，用不同的计算方法求得坐标转换参数，经比较后选择残差较小、精度较高的一组参数使用。

5、6 残差也叫做平差改正，参心坐标系和地心坐标系及正常高和大地高没有严密的数学转换关系，仅是满足一定精度的转换，利用转换参数求得的参心坐标和正常高不能保证完全一致，存在一个满足精度要求的差值，这个差值就是残差。

11.3.4 RTK观测前的准备工作应包括下列内容：

流动站正常接收基准站差分信号，并检校控制点满足精度要求，才可进行作业。

11.3.5 基准站观测和记录应符合下列规定：

1 接收机光学对中器对控制点中心重合后的误差最大不超过3mm。

2天线的几何中心就是位置中心，如果天线是圆形，几何中心就是圆心；相位中心反映的是电磁场的相应中心，在多数情况下这两个中心的距离很近。测前测后应各量测一次，两次较差不应大于0.003m，并取平均值作为最终成果。

3 基准站的卫星截止高度角设置应大于15º，低于这个角度的卫星接收机不记录数据。由于基准站接收机每次卫星失锁会影响流动站的正常工作。

11.3.6两次独立观测是流动站对不同的观测条件给RTK图根点测量带来的多种误差对其坐标的影响，对两次观测的检测要求和精度指标作了规定。

11.3.7为保证RTK流动站的实测精度和可靠性，应检测至少一个己知点或重复测量点，对检测点的精度指标作了规定。

11.3.8 RTK流动站观测和记录应符合下列规定：

1 RTK作业过程中要求GNSS接收机至少保持5颗共视卫星。目前，大多数GNSS接收机支持GPS、GLONASS和BDS等多种卫星导航系统，所以有效卫星数容易满足。只有在室内、屋檐下、树林、高大建筑物等有遮挡的环境下时，才会出现有效卫星数不足导致RTK无法得到固定解的现象。测站点在大于1O°高度角的情况下仍然得不到固定解时，我们要分析测站周围有无干扰、有无多路径现象，如周边有无较大的电磁场干扰源、大面积水域等。这种情况RTK可能会偶尔出现“伪固定”的现象，即出现三维特别是高程方向上较大的偏差，此种情况下应多测几次来进行成果检核，要坚持“首次固定不记录，二次固定再记录”。避免流动站接收机首次锁定卫星获得初始化后，获得错误的整周模糊度，影响测量结果精度。

3 由于无线通讯网络问题导致RTK长时间无法初始化得到固定解，而所测点位又无法更改时，我们可以采取补救措施。采用后处理动态测量模式进行测量时，流动站应先在静止状态下观测10～15min获得固定解，然后在不丢失初始化状态的前提下进行动态测量。

4 重试次数超过3次仍不能获得固定解时应取消本次测量，对现场观测环境和通讯链接以及仪器设备进行分析，逐个排除上述原因。

5内业检查时，检核RTK外业测量的精度应满足标准要求。

6经、纬度记录精确至0.0001″，按赤道周长40000km计算，每秒大约30m左右，和平面坐标和高程记录精确至0.001m相对应。

    - RTK转角桩、直线桩和塔位桩测量应符合下列规定:

1 规定了流动站与基准站的作业范围，主要考虑工程建设中广泛采用的是正常高系统。当流动站与基准站之间距离小于8km，采用大地高差进行直接推算，可近似正常高系统。当搜集到本地区高程异常值变化大，就采取联测已知高程的控制点逐段改正或建立高程异常数。

2、3 规定了转角桩、直线桩、塔位桩测量的精度指标。桩位放样精度主要是满足内业成果放到实地的精度、保证内业平断面图数据精度要求。

4  RTK放样直线塔、塔位桩宜在同一直线段内的采用同一基准站进行主要是为了减弱更换基准站时，不同的观测条件对不同基准站放样的两相邻直线桩或塔位桩带来的多种误差对其相对坐标精度影响。强调了更换基准站时的检测要求和精度指标。

5  坐标较差应小于7cm，高程较差应小于10cm，上述指标考虑两方面因素确定：每个直线段的直线桩、塔位桩偏离直线小于5cm，且桩间距为200m时相邻桩位角度偏差小于±1′；RTK双差固定解精度指标一般小于0.05m，规定上述指标可以保证RTK观测的可靠性。

    - RTK地形测量应符合下列规定:

1 15km以内RTK数据处理的载波相位的整周模糊度能够得到固定解，定位精度达到厘米级。RTK测量高程中误差通常是平面中误差的2倍，且与流动站到基准站之间的距离成正比。为保证测图的精度，将RTK作业半径限定为10km较为适宜，即控制在短基线内。CH/T2009《定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》也有规定，RTK碎部点测量流动站与基准站的距离不大于10km。

11.3.11 保证当天外业采集数据安全和以后采集原始数据具备足够的内存而进行的一项必要工作。GNSS一般内存有限，原始观测数据要求归档保存，作为电子介质，受损的因素较多，所以要求原始观测数据及时下载和备份。

11.3.12由于各单位对原始资料的要求不同，可能会对提交的原始数据的内容有所增减。

11.3.13原始观测记录，不得进行任何剔除或修改，不得调用任何对数据实施重新加工组合的操作指令，是为了保持原始观测数据的真实状况，保证原始资料的准确可靠。

11.3.14由于各单位专业配合分工及各工程的自身特点不尽相同,所以这里只规定了主要提交的资料。

12  地理信息系统（GIS）

12.1  一般规定

12.1.3 输电线路勘测地理信息数据是描述输电线路自然地理要素、地形要素和输电导线、铁塔、电力设备及其属性特征的数据集。

12.2  地理信息系统（GIS）的建立

12.2. 2 客户/服务器（C/S）模式、浏览器/服务器（B/S）模式混合模式架构能结合C/S模式在交互性和响应速度方面的优势、B/S模式在开放性、扩展性、信息浏览及发布方面的优势。C/S和B/S混合模式架构能使得企业外部用户不直接访问数据库服务器，保证企业数据库的相对安全，企业内部用户交互性更强，数据查询和修改的响应速度更快。

12.2.4 数据库软件一般宜包含下列功能：

（1）可将空间数据与属性数据统一存储，建立描述空间实体间关系的数据模型，并支持矢量数据和栅格数据结构等常用的空间数据结构。

（2）具备管理海量空间数据的能力。

（3）具备数据库服务的恢复功能。

（4）具备数据备份和恢复功能。

（5）能获得有效的技术支持和服务。

12.2.7 矢量数据集内容：

（1）交通数据一般包括铁路、城际公路、城市道路、乡村道路、道路构造物及附属设施、水运设施、航道、空运设施和其他交通设施的位置及属性。

（2）境界与行政区划数据一般包括国界、未定国界、国内各级行政区划界线（省级行政区、地级行政区、县级行政区和乡级行政区）和其他区域界线（村界、特殊地区界和自然保护区界）等的位置及属性。

（3）地名数据一般包括自然和人文的地理实体的名称、位置及属性。

（4）水系数据一般包括河流、沟渠、湖泊、水库、海洋要素、其他水系要素和水利及附属设施的位置及属性。

（5）管线数据一般包括输电线、通信线、油（气、水）输送主管道和城市管线的位置及属性。

（6）居民地及设施数据一般包括居民地、工矿及其设施、农业及其设施、公共服务及其设施、名胜古迹、宗教设施、科学观测站和其他建筑物及设施的位置及属性。

（7）植被数据一般包括天然和人工植被的位置及属性，土质数据一般包括沙地、戈壁、盐碱地、裸土地、荒漠和苔原的位置及属性。

线路勘测专业数据集内容：

（1）测量专业数据一般具体包括线路控制点成果、地形图、正射影像图、数字高程模型、直线桩、塔位桩成果、平断面图、塔位地形图、塔基断面图、房屋分布图、地下管线图等。

（2）岩土专业数据一般具体包括岩土工程勘测报告、杆塔位地质明细表、土壤电阻率测量成果表、土工试验总表、地质柱状图、静探曲线图、勘探点平面布置图、工程地质剖面图、水质分析报告、省域地质图、地震带图、区域构造图、区域水文地质图、震中图、震级图等。

（3）水文气象专业数据一般具体包括风速、覆冰、气温、分蓄洪区图、冰区图、气象站资料、水文站资料等；

电气专业、结构专业、技经专业数据集内容一般包括：线路基础数据，线路收资成果，施工图总说明书及附图，线路总说明书，设备、材料清单、基础配置表，新技术、新通用专题应用报告，概算书、计算书，OPGW光缆施工图、接地装置施工图、基础施工图、机电施工图，平断面杆塔布置图、杆塔结构图、杆塔明细表，外部收集资料、提资数据，设计文档等。

12.2. 9控制点数据的几何信息通过控制点所在位置的三维坐标或二维坐标来表达。同时使用元数据或其它方式完整、准确地描述输电线路控制基准的信息，包括输电线路采用的平面坐标系统名称和高程基准名称。

12.2.13输电线路DOM数据的定位信息除常用GeoTIFF格式自带定位信息外，也可用地理定位数据文件来描述。地理定位数据文件一般包含影像数据的地面分辨率，影像数据的西南角地理坐标，以及影像数据东西、南北方向的像元数。

12.2.19 距离量算应包括空间距离和投影距离两部分。空间距离即空间中两点之间的直线距离，投影距离即空间中两点投影到地表对应点之间的距离。

12.2.22 各种专题地图包括电网规划图、变电站选址图、线路路径图、行政区划图、土壤利用图、道路交通图、等高线图等。特殊的地形分析用图包括坡度图、坡向图、坡面图、、线路断面图等。

12.3  地理信息系统（GIS）的运行与维护

12.3.1 系统纠错性维护应明确规定故障响应时间和故障排除时间。对规定时间内无法排除的故障应提供应急解决方案。系统完善和适应性维护应明确规定维护的原则、维护的过程以及维护实施的条件和步骤。系统硬件设备维护包括机器设备的日常管理和维护工作、应用配套的管理以及维护方案。在系统交付使用时，系统开发承担方应向使用单位提交系统维护手册。系统维护手册应包括进行系统维护的各项事宜。

12.3.5 输电线路地理信息系统备份一般按照下列要求操作：

（1）对输电线路地理信息系统的软件和网络管理软件进行备份，遇版本升级或更换系统时也及时备份；

（2）随时备份输电线路地理信息系统的管理信息和网络管理信息、数据库日志、网络地址设置、权限划分和密码设置等信息，并由专人管理；

（3）输电线路地理信息系统数据库的数据每天进行差别备份，每周做增量备份，每月做全盘备份。全盘备份的保留期为6个月。应对备份数据进行验核。

（4）中间数据和临时数据在本地计算机和服务器上进行备份。

13  可行性研究阶段岩土工程勘察

13.0.2  本条具体规定了本阶段勘察的主要工作内容。具体使用时应有所侧重，对线路路径影响较大的不良地质现象、采空区、跨越地段等应重点调查。本条给出了应搜集资料的几个大的方面。区域地质资料主要是指区域地质构造和地层岩性资料，通过这些资料可以初步了解线路沿线区域构造断裂的展布和活动性、杆塔的地基条件。矿产资源资料主要用来分析拟选线路沿线是否存在采空区及压矿的情况。地震地质资料指线路沿线概略的地震地质背景和地震烈度资料。

13.0.3  可行性研究阶段勘察，通过调查和搜集资料大多可以满足要求，一般不需进行勘探工作。

本条规定了现场踏勘工作只针对影响拟选线路路径的工程地质条件开展，这些工程地质条件主要指的是有可能影响线路路径成立的不良地质作用、特殊地质条件和人类工程活动诱发的地质灾害等。

在特殊性岩土分布区，当地一般都积累了一定的建筑经验，这些经验对勘察设计工作很有参考价值，应注意搜集。

严重的不良地质作用往往难于处理，且处理费用高，效果不佳，线路以避绕为主。

由于拟选线路沿线区域断裂和地震活动、地质灾害的发育、矿产资源和文物的压覆情况将直接影响线路路径的成立或影响项目投资，因此，本阶段应根据项目的实际情况建议开展必要的地质灾害评估、压覆矿产评估或压覆文物评估工作。

13.0.4  本条规定了可行性研究阶段岩土工程勘察报告的基本内容。

可行性研究阶段岩土工程勘察报告要侧重于对影响路径成立的稳定性问题和对投资有较大影响的岩土工程问题做出初步分析和评价。

14  初步设计阶段岩土工程勘察

14.0.1  目前在线路工程中，初步设计阶段岩土工程勘察工作与项目的初步设计相适应，以满足初步设计和编制概算的需要。

14.0.2  本条所列几款内容主要针对初步设计阶段岩土工程勘察所需调查、收集的资料和工作内容、范围作出规定。本条给出了应搜集资料的几个大的方面。区域地质资料主要是指区域地质和地质构造资料，通过这些资料可以初步了解杆塔的地基条件。矿产资源资料主要用来分析拟选路径上是否存在采空区及压矿的情况。地震地质资料指地震动参数资料，可直接查阅现行中国地震动参数区划图。水文地质和工程地质资料是指沿线附近区域已完成的有关工程或民井资料。

14.0.3  初步设计阶段的勘察，一般通过调查和搜集资料大多可以满足要求，不需进行现场勘探工作。当线路沿线条件比较复杂，积累的资料较少，一般调查无法满足初步设计和编制概算需要时，布置适量的勘探工作是必要的。

14.0.4  遥感技术在线路勘察工程中应用越来越多，特别是山区线路工程中。主要用来查明不良地质作用的发育情况。遥感解译是一种间接的方法，因此，需要有一定的野外实地检验工作，提高遥感解译精度。

14.0.5  对不良地质作用、特殊性岩土进行评价是指充分利用地质灾害危险性评估的成果，必要时进行搜资和现场踏勘，据此对其发育状况、影响程度进行评价。

15  施工图设计阶段岩土工程勘察

15.1  一般规定

15.1.1  本条规定了施工图设计阶段岩土工程勘察工作所包括的内容。施工图设计阶段岩土工程勘察工作内容包括定线和杆塔定位。定线时根据工程经验进行排查，当塔基存在稳定影响较大的不良地质作用，或塔基施工及环境整治比较困难，需要排除这些场地不稳定的杆塔，推荐岩土整治相对容易的杆塔位置，为路径方案的优化提供重要保障。杆塔定位时查明各塔位的地质条件，为地基基础设计、施工及环境整治提供岩土工程勘察资料。

15.1.2  前期勘察报告包括初步设计阶段勘察报告、地质灾害危险性评估报告、压覆矿产评估报告等，对开展施工图设计阶段岩土工程勘察具有参考价值。勘察任务书内容包括杆塔档距、塔高、塔型、主要地基基础型式以及对勘察的特殊要求等。勘察任务书和标有线路路径方案的地形图是开展勘察工作的基本依据，应事先取得。终勘定位手册中包含对勘察和设计的有关技术要求。了解杆塔及其基础的型式等情况，对于确定勘探工作量及勘探深度等具有指导性作用。

15.1.3  施工图设计阶段应根据不同的地貌类型和地质条件复杂程度，采用针对性勘察方法，布置合理工作量，开展岩土工程勘察工作。查明各塔位的地形地貌、岩土性质、不良地质作用、地下水、土水对建筑材料的腐蚀性等条件，对影响杆塔地基和基础的特殊性岩土和特殊地质问题进行勘察、分析和评价，对可能造成的环境地质问题分析其危害，并提出相应的治理与处理意见，对杆塔基础的设计、施工和环境整治等提出建议。

15.2  平原与河谷地区勘察

15.2.3  本条依据塔型和沿线工程地质条件的复杂程度对勘探点的布置作出规定。

转角塔、耐张塔、终端塔、跨越塔等往往塔型高大，或承受较大的水平荷载，是定位勘察中的重点，勘探工作应逐基进行，在有经验地区可以静力触探试验为主。对于直线塔和直线转角塔，勘探点可根据地质条件复杂程度布置。

当勘探点为钻探孔时，还需考虑取土试样的要求，线路工程中勘探点的间距较大，每基塔下的勘探点也少，取样无法达到一般建筑场地的要求，因此，勘察中宜根据地基岩土层的变化，合理布置勘探点，获得适量、可靠的土试样，一方面验证野外鉴定的准确性，另一方面通过室内试验获得必要的岩土参数。

一般情况下，塔基下一个勘探点就可以满足要求，但当地质条件特别复杂时，会出现各塔腿条件不一致的情形，此时，塔腿必须分别勘探，需要适量增加勘探点。对大的环形塔基，当条件复杂时，可参考发电厂烟囱勘察布置勘探点。

15.2.4  本条对勘探深度作出了规定，适用于一般的现浇混凝土基础、钢筋混凝土基础、装配式基础、掏挖基础等。

这些深度要求是依据已完成的500kV线路勘探的情况，并结合塔基的类型、埋深、荷载大小、受力特点等因素，按有关理论计算而确定。

经验证明，在大多数情况下，一般杆塔地基只要在强度上满足承载力的要求，就可不进行地基的变形验算，只有对某些有特殊要求的重要杆塔才需要进行地基的变形验算。根据非均质地基中附加应力Westergard解，σz =0.2p时的影响深度约为1.2b，故规定耐张塔、转角塔、跨越塔和终端塔等较为重要杆塔的勘探深度为基底下基础底面宽度的1.0～1.5倍，且不小于8m，而一般直线塔的勘探深度略为减小。

软土区勘探深度一般应满足附加压力小于上覆土层有效自重压力10%的深度，而在高烈度区遇有饱和砂土、粉土层其勘探深度必须大于等于15m（浅基础）或20m（深基础）。

采用桩基等深基础型式时，勘探深度应依据具体设计要求和桩基及地基基础设计规范来确定。

15.3  山地丘陵区勘察

15.3.1  山地丘陵区选线勘察的重点是调查沿线分布的不良地质作用，评价其对塔基稳定性的影响程度。条文中列出几款塔位宜避开的地段，具体应用时应结合工程的实际情况与其他因素综合考虑。

15.3.3  当基岩出露较好和覆盖层厚度较薄时，均需对出露的基岩和下伏基岩进行鉴定，一方面是为了满足杆塔基础设计的需要，另一方面也是为了满足编制施工开挖工程量预算的需要。当覆盖层厚度较厚时，宜按照平原区的勘察和评价方法执行，但当采用深基础时，例如嵌岩桩，也应对基岩进行鉴定和评价。

15.4  深切峡谷区勘察

15.4.1深切峡谷区主要是指由河流冲蚀和剥蚀作用形成的、总体平均地形坡度一般大于30°、切割深度一般大于200m的峡谷。

深切峡谷区的岩土工程勘察不仅应满足山地丘陵区的一般要求，还应适应深切峡谷区的特殊要求。深切峡谷区形成于地壳抬升、河流快速下切的过程中，特殊性在于：地质环境高度敏感且不稳定。河流两岸的工程地质条件一般具有明显的差异性，差异性主要由地质构造和地层岩性的不同决定；同一岸的工程地质条件具有垂直分带性；斜坡地形坡度受河流下切速度、地层岩性等因素的影响而出现变化；河流上如有梯级水电站，水电站库区存在库岸再造问题；峡谷底部通常建有沿河公路等人为的工程活动，使边坡破坏而影响杆塔场地选择；多为硬质岩区，斜坡卸荷强烈，易于形成崩塌。深切峡谷区多分布于我国地形上的第一台阶向第二台阶过渡区域，工程实践中最常见的深切峡谷区是水电站的出段线。

本条的勘察要求是依据深切峡谷区工程地质条件的特殊性而规定的，给出了选线应特别注意的事项及应避开的地段。

15.4.2 深切峡谷区首要问题是解决场地稳定性问题，本条是按需解决场地稳定性问题需要获取什么资料而设计的。深切峡谷区应充分运用斜坡岩土勘察方法，但深切峡谷区线路岩土工程勘察不等同于一般工程边坡勘察，需要在勘探手段和时间均受限的情况下快速地选出相对较优的杆塔场地。

15.4.3 勘探工作要求总体上与山地丘陵区相同，但由于深切峡谷区通常不具体工程钻探的条件，该区域的勘探手段不宜采用工程钻探。工程地质调查和遥感是最适用于深切峡谷区勘察的手段，坑探、槽探和工程物探均为辅助性手段，必要时才会采用。

工程地质调查和遥感是最佳的了解宏观工程地质条件的手段，工程地质调查和遥感的有关内容可分别参见《电力工程工程地质测绘技术规程》DL/T 5014-2016和《电力工程遥感调查技术规程》DL/T-2014，特别是应广泛应用基于公共影像的遥感工作。

15.4.4 弃土处理有就地处理、指定安全位置堆放和外运，外运是指将弃土运至专门的弃土场。深切峡谷区属于地质环境高度敏感的区域，弃土一般采用指定安全位置堆放和外运两种方式。据中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司的统计数据，弃土处理不当是诱发山区杆塔出现岩土问题的首要原因，约60%的岩土工程问题是由弃土处理不当引起的。

堡坎属于斜坡加载的一种工程措施，易于诱发牵引式滑坡，应慎用。与堡坎一样，截水沟、排水沟也应慎用；如果一定要用，必须融入自然排水系统，否则杆塔场地会遭受类似于冲沟溯源侵蚀作用的破坏。

15.5戈壁沙漠区勘察

15.5.1  戈壁、沙漠是北方干旱、半干旱地区（尤其是西北）与风力作用密切相关的区域性地质地貌形态。戈壁类型分布往往由山地向两侧谷地或盆地作带状排列，地貌单元有山间凹地、山前冲洪积平原、冲洪积扇等。沙漠是沙质荒漠化的土地。戈壁、沙漠地区应加强地质环境调查，综合地形、植被、盐渍土、地表水及地下水等因素，对塔位稳定性和地基稳定性作出判断。

15.5.2  本条列出的不利地段在可选择的情况下应尽量绕避，但如确需立塔，往往需要重点研究或进行专项勘察，而且地基处理或环境整治的代价比较大，因而在选线排位初期就要有所关注，避免后期出现大的返工和形成被动局面。不利地段除条文所列几种情形外，还需要从地质环境与成因来类比考虑。

15.5.3  根据戈壁和沙漠区330kV～750kV输电线路岩土工程勘测方法调研情况，工程地质调查为主要勘测方法，其次为探井、小钻孔等手段，在重点地段或地下水位浅的区域布置适量钻孔，工程物探在坎儿井、地下坑洞探测和覆盖层勘探中有很好的作用。因戈壁、沙漠区地层以粗粒土、砂层为主，原位测试主要有标准贯入试验、动力触探试验，静力触探试验一般不适用。

15.5.4  戈壁区的地基土主要以粗颗粒为主，含盐量高，盐渍土分布广，工程中应分段取样进行土的易溶盐分析，土的腐蚀性、溶陷性和盐胀性应综合戈壁土物质组成、颗粒级配、密实度等进行分析和评价。当有地下水分布时，往往对建筑材料有较强的腐蚀性。戈壁区的不良地质作用主要为冲沟和地表径流冲刷问题，塔位定位时应避开冲沟和冲刷严重地段，无法避让时，工程中需采取截、排水或挡水进行引导排泄等工程措施。在新疆等一些地方还分布有人工开凿的地下暗渠，工程中进行调查了解，避免影响塔基的稳定性。

15.5.5  沙漠形态与流动性具有关联性,在我国不同地域的沙漠具有不同的形态结构特点和流动性规律，需要结合历史调查和长期观测资料才能得到较准确的预测评价，对现状调查仍是最基本的工作。

沙漠区的主要岩土工程技术问题有：

（1）沙漠对于输电线路的直接影响除了常规的地基稳定性外，还有动态的风力吹蚀和流动掩埋问题，当地的防风固沙经验，需要认真调查了解。

（2）沙漠区生态环境相对脆弱，施工时需注意对塔基附近植被的保护。

（3）注意基坑开挖、施工降排水工作，做好基面散水坡的修饰，防止基面汇水，引起地基不均匀下沉。

15.5.6  根据戈壁和沙漠区330kV～750kV输电线路工作量布置调研情况，戈壁和沙漠地区大部分区段地质条件相对简单，岩土工程勘察主要采用逐级工程地质调查，结合麻花钻、小钻孔等查明塔基的地层分布，分区段布置适量的探井进行开挖地层鉴定并取样试验。因戈壁区地层往往含盐量高，易溶盐分析是主要工作内容。钻孔在整个勘探工作中所占比例很少，仅在重点地段或地下水位浅的区域适量布置，按公里数统计，布置钻孔最多的工程平均3km布1个孔，工程中普遍未布置钻孔或超过10km布1个孔。因此，戈壁、沙漠区的勘察工作应区别对待，加强对重点地段或地下水位浅的区段勘察，满足地基基础方案选择和采取工程治理措施的需要。沙漠区勘探深度一般应至中密以上砂土、碎石土或基岩顶面等地层。

15.6 勘察成果

15.6.1  施工图设计阶段岩土工程勘察是针对具体塔基或具体的地质问题进行工作。因此，其勘察成果除岩土工程勘察报告外，还应附塔位工程地质条件明细表。

15.6.2、15.6.3  这两条规定了施工图设计阶段岩土工程勘察成果的主要内容。岩土工程勘察报告是对沿线岩土工程条件的综合性评价和沿线重大岩土工程问题的分析评价。塔位工程地质条件明细表是每一塔位岩土工程条件的具体反映，其基本内容必须全面、准确，例如岩土类别、粘性土的状态、砂类土与碎石类土的密实度、岩体的风化等级与结构类型分类、地下水位、不良地质作用等，对条件比较复杂的塔位，必要时应辅以相应的图件说明。

16  岩土工程勘察方法

16.1  工程地质调查

16.1.1  可行性研究设计阶段，宜搜集沿线水文地质与工程地质普查报告、地质灾害普查报告、矿产分布与开采资料、当地特殊岩土与特殊地质条件方面的资料，当地工程勘察与建设方面的经验等；调查工作重点为与线路相关的矿产分布与开采区、地质灾害发育区，调查的宽度应满足线路路径的比选和工程设计（包括环境整治）需要。工程地质调查是地质条件复杂区一项不可缺少的工作。

16.1.3  施工图设计阶段，主要是针对塔位开展调查工作，在实际工作中应根据场地的地质条件，有侧重地进行调查。

16.2  遥感解译

16.2.1  遥感技术已广泛应用在线路勘察工程中，工作的主要目的是排查断裂构造和不良地质作用的发育情况，为线路路径的选择和优化提供依据。

16.2.2遥感是一种非接触的空间探测技术，受视域和覆盖的影响，需要和其他勘察方法配合进行，获得多元信息，才能获得令人满意的解译成果。重要工程地质问题需布置实地验证工作，野外实地验证的目的是验证室内解译成果的正确性，并提高解译精度，补充室内漏译的地质现象，对照野外地物特征建立影像解译标志。

16.2.3  本条几款内容的规定是对线路勘察中遥感工作的基本要求。目前地质遥感资料主要来源于卫星遥感和航空遥感两个方面。考虑到航片的比例尺大，分辨率高，对地面的形态反映较好，故推荐航片解译为主。

16.2.4～16.2.6在可行性研究阶段，遥感解译工作主要是为路径的选择提供依据；初步设计阶段，遥感解译工作主要是解译线路走廊内有无对塔位稳定影响较大的不良地质作用，为路径方案的优化提供依据。施工图阶段，遥感解译工作主要是针对地质条件复杂地段的具体塔位开展排查工作，以避让不良地质作用地段。

16.3  工程物探

16.3.1  相对于传统的勘探手段（钻探、轻型动力触探、麻花钻、探井、探槽等），工程物探方法具有工作效率高、勘探成本低、勘探深度及范围大（线或面上）、环境破坏小等优点，而且现场可以提供勘探成果，便于地质人员评价地基基础的稳定性和适宜性，近年来在山区输电线路勘察中的优势更为突出，值得积极推广应用。电法为成熟物探方法，如果地形和电性条件适宜，可以发挥较大作用。地质雷达、面波勘探在适宜的条件下，能得到良好的探测效果，尤其对于探测覆盖层厚度、探测岩溶洞穴和划分风化带等方面。

16.3.2、16.3.3  物探方法的采用，需考虑所要探查的地质条件的特性、环境条件以及与该方法的原理是否具有吻合性，同时要考虑场地作业条件、干扰条件和地形起伏的影响。鉴于物探其是一种间接性的勘探方法，应在有代表性地段进行方法的有效性试验，并与工程地质调查、钻探、坑探方法配合使用。工程物探成果需用勘探工程来验证，从而提高资料解释的精度，认真总结经验，不断提升技术水平。

16.4  勘探与测试

16.4.3  我国地域辽阔，在选择原位测试方法时，除应考虑勘察目的、岩土特性、工程要求等因素外，还应考虑地区经验。采用新的原位测试技术，应事先与成熟的测试方法和室内试验成果对比分析，当取得较好的相关关系时才能使用。

16.4.4  在进行室内试验时，应注意以下几点：

1  岩土试验方法和具体操作应符合现行国家标准；

2  试验项目和试验方法的选择应有明确的目的和针对性；

3  为保证试验数据的准确度，试验的仪器设备应定期检定和校准，应使用精度符合试验标准的仪器；

4  制备试样前，对岩土的性状进行描述、对土试样进行质量等级划分，有利于确定试验项目和校核试验成果；

5  岩土工程评价中水和土对建筑材料的腐蚀性评价是必不可少的，工程中应根据地下水位的埋藏情况，有针对性地进行水和土对建筑材料的腐蚀性分析。

17  特殊性岩土分布区岩土工程勘察

17.1  湿陷性黄土

17.1.1、17.1.2  根据线路工程的特点，在湿陷性黄土地区，可行性研究和初步设计阶段一般不针对具体的塔位开展勘察工作，主要针对线路路径或走廊进行搜集资料和现场调查工作。根据湿陷性黄土的分布特征，分区段对场地湿陷类型和地基湿陷等级进行初步分析评价。

17.1.3  本条为施工图设计阶段岩土工程勘察针对具体塔位应查明的内容，根据以往黄土区输电线路勘察设计和施工运营情况，塔基勘察除应查明地基土层结构、场地湿陷类型和地基湿陷等级等外，塔位场地选择应是地形有利和排水条件好，避开滑坡、崩塌等不良地质作用尤为重要，同时还应注意塔基及周边施工开挖、取土和堆载等人类工程活动的影响。

17.1.4  黄土区大的地貌形态可分为平坦的河谷阶地、黄土台塬，以及起伏的黄土梁、峁和斜坡两大类，后者通常黄土厚度较大或下部分布有基岩，地质条件相对复杂一些。目前工程界评价黄土湿陷性主要依靠探井取样试验，但其费时费力，考虑到线路现场工作的快速性特点，采用以点代线的解剖试验方法应是适宜的。施工图设计阶段，对于缺乏岩土工程资料的黄土区，按地貌单元布置适量探井，探井宜布置在较长耐张段的转角塔位。

17.1.5  位于黄土梁峁及斜坡地带的塔位，工程地质条件较为复杂，往往塔位条件不够理想，需要认真比选论证。吸取以往黄土区输电线路勘察设计和施工运营的经验、教训，塔位环境稳定性与湿陷稳定性两方面是需要重点关注的核心内容。选择地质环境稳定的塔基位置，有效截防周边来水、汇水、过水，将在很大程度上降低湿陷几率，所以受水条件分析及其防治措施建议需要格外重视。

17.2  多年冻土

17.2.1~17.2.2可行性研究阶段和初步设计阶段岩土工程勘察均以收集资料和现场踏勘调查为主，对于特殊设计的大跨越地段以及冻土现象发育地段，当上述工作不能满足要求时，可进行必要的调查测绘或适量的勘探或测试工作。

17.2.3 施工图设计阶段岩土工程勘察对拟选的杆塔位置都应适当扩大调绘范围，仔细鉴别地质环境、微地貌特征、地形变化、冻土现象、植被差异、水体聚集和侵蚀条件，确定相对有利的杆塔位置。

1）塔位宜避开以下位置：

a）泉水露头点或冰丘附近；

b）靠近热融湖塘的地带；

c）融冻泥流途经地带以及热融滑塌溯源区域；

d）汇水、积水区；

e）零星岛状多年冻土；

f）沼泽、湿地、林区草甸；

g）塔头草、老头树、杜鹃花、苔藓生长发育区。

2）塔位宜优先选择以下地段：

a）冻土含冰量相对较低；

b）不受地下水影响；

c）地温相对较低；

d）融区、基岩出露或基岩埋藏浅；

e）有利施工与运行巡护；

f）抵御热扰动相对有利；

g）地基基础处理与环境整治相对有利。

17.2.4 在多年冻土地基中应考虑由于气温的改变、人为活动的影响而导致地温的变化，从而造成过大融沉的可能性。

17.2.5多年冻土区施工图设计阶段岩土工程勘察可采用工程地质调查、工程物探、钻探、坑槽探、原位测试等勘察方法。勘察工作量布置应结合冻土类型、地貌情况确定，各勘察地段的具体要求为：

（1）平原地区勘察应对转角、耐张、跨越和终端塔等重要塔基和复杂地段应进行逐基勘探。对简单地段的直线塔基可酌情放宽。

（2）丘陵与山区要围绕稳定性为重点进行勘察工作，主要查明塔基及其附近是否有冰椎、冻胀丘、热融滑塌等冻土现象及其对塔基稳定性的影响。

（3）跨越河流、湖泊、沼泽勘察，对跨越地段的塔位选择应与有关专业共同确定。对岸边或河中立塔的应根据水文资料结合冻土工程地质条件对塔基稳定性作出评价。跨越河流或湖泊时，宜选择在跨距较短、冻土工程地质条件较好的地点布设杆塔，跨越塔基宜布置在地势较高、地层为坚硬冻土或不融沉与若融沉土地段。

17.3  软土

17.3.1~17.3.3规定了三个勘测阶段的主要工作内容。勘察手段在可行性研究阶段勘察主要采用搜资，初步设计和施工图设计阶段主要开展现场勘察工作。

17.3.4 由于静力触探试验被证明在软土地区是行之有效的一种勘察手段，它不仅可以缩短工作周期，还可提高勘察工作质量，故本标准建议以静力触探试验为主要勘察方法，辅以钻探取样。

根据Boussinesq解，软土附加应力等于上覆土自重应力的10%时对应的深度约为2b。故采用浅基础时，对转角塔、耐张塔、终端塔、跨越塔，勘察深度不宜小于基底下2b，而一般直线塔可略为减少。

17.3.5 软土地基岩土工程分析和评价应考虑的问题：

1 分析软土地基的均匀性，评价其可能对塔基产生的影响，特别要注意边坡的稳定性；

2  选择合适的桩基持力层，并提出所需的设计参数；

3  满足降水及边坡稳定设计的要求，提出施工意见，并对环境影响做出评估。

17.4  膨胀岩土

17.4.3  施工图设计阶段岩土工程勘察应查明具体塔位所在地的对杆塔地基强度、稳定和基础施工有影响的因素，并确定地基的岩土设计参数，对塔位所在地的稳定性进行评价，提出设计、施工和运行方面的岩土工程建议。条文中所列的内容1、2、3、4、5主要通过搜集资料、现场调查和计算分析进行。

17.4.4  在膨胀岩土地区，浅层滑坡及其他地表胀缩变形发育地带、易受地表径流影响及地下水位频繁变化地带，岩土体的后期改造作用比较强烈，线路施工和运行期间可能出现地基失稳等险情，塔位不宜选择在这些地带。

勘察深度应大于基础埋深加附加应力的影响深度与大气影响深度二者中的较大者，前者从工程作用的角度考虑、后者从自然作用的角度考虑，二者缺一不可。

17.4.5  现行国家标准《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ112对工业与民用建筑的其总平面设计、基础埋深、建筑和结构措施、施工和维护作了具体规定，这些规定对建在膨胀岩土上的杆塔也是适用的，应遵照执行。《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ112对坡地、地基处理也作了具体规定，工程需要时亦应遵照执行。但根据本次规范编写组调研的结果，已经建设或者已经完成勘察设计工作的线路工程，对坡地以避让为主，其杆塔均未涉及坡地；由于杆塔基础埋藏较深，也未涉及地基处理。

膨胀岩土含有大量亲水矿物、裂隙发育，当有水的作用时，裂隙构成了水的通道、亲水矿物遇水膨胀，使土体强度降低；施工可能改变地形而使大气影响范围发生改变、施工和运行可能改变土体的含水量等。这些因素都会影响岩土层的承载力、抗剪强度等设计参数，应充分考虑。

《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ112对地基计算也作了规定，当工程需要进行地基计算时宜遵照执行。但根据本次规范编写组调研的结果，已经建设或者已经完成勘察设计工作的线路工程，其杆塔均未进行地基计算。

17.5  红粘土

17.5.1  红粘土指颜色为棕红或褐黄色，覆盖于碳酸盐岩系之上的高塑性粘土。其液限大于或等于50%时，应判定为原生红粘土；原生红粘土经搬运、沉积后仍保留其基本特征，且其液限大于45%的粘土，可判定为次生红粘土。本节所指的红粘土是我国红土的一个亚类，即母岩为碳酸盐岩系（包括间夹其间的非碳酸盐岩类岩石），经湿热条件下的红土化作用形成的特殊类土。按照本条的定义，原生红粘土比较易于判定，但次生红粘土具备某种程度的过渡性质，实际工作中宜通过第四纪地质和地貌的研究，根据红粘土特征保留的程度综合判定。

17.5.3  本条列出了红粘土区勘察应包括的主要内容，一般情况下，红粘土地段塔位的勘察可与岩溶勘察结合进行。

17.5.4  由于红粘土具有垂直方向状态变化大、水平方向厚度变化大的特点，而且底部常有软弱土层或土洞分布，基岩面的起伏也较大，应通过勘探予以查明。对于岩土组合的不均匀地基，勘探孔深度应进入稳定的基岩一定深度，以便进行地基的不均一性和稳定性评价。

红粘土属于特殊性土，其室内试验的内容与指标参数需满足设计对此类土岩土工程勘察的要求。

当地基不均匀、岩土体内有洞穴发育时，施工图设计阶段岩土工程勘察难以查明地基各岩土层的分布和所有土洞的发育情况，为确保工程安全和经济合理，进行施工勘察是必要的。基岩面起伏不平、基岩面倾斜或有临空面时，嵌岩桩容易失稳，当采用嵌岩桩时进行施工勘察也是必要的。

17.5.5  确定红粘土承载力时，应特别注意的是红粘土中裂隙的影响，裂隙的存在可能使地基承载力明显下降；地表裂缝也是红粘土地区的一种特有现象，其规模不等，长度可达数百米，深度可延伸深地表下数米，所经之处地面建筑无一不受损坏，故评价时应建议塔基避免跨越地表裂缝密集带或伸长地段。

红粘土地基中塔基埋置深度的确定可能面临矛盾，从充分利用硬层和减轻下卧软层附加压力的角度而言，宜尽量浅埋，但从避免地面不利因素而言，又必须深于大气影响急剧层的深度，评价时应根据塔基的具体情况和当地的气象条件，提出合理的建议。如果不能满足承载力和变形要求，应建议进行地基处理或采用桩基础。

17.6  填土

17.6.1  填土指由人类活动而形成的堆积物。根据物质组成和堆填方式可将填土分为下列四类:

素填土：由碎石土、砂土、粉土和粘性土等一种或几种材料组成，不含杂物或含杂物很少；

杂填土：含有大量建筑垃圾、工业废料或生活垃圾等杂物；

冲填土：由水力冲填泥砂形成；

压实填土：按一定标准控制材料成分、密度、含水量，分层压实或夯实而成。

17.6.3～17.6.4  填土勘察中应特别注意调查填土的主要成分、回填方式及原始地表形态。应分析评价填土的均匀性、密实度、压缩性、腐蚀性和湿陷性等。在大多数情况下，未经压实或未进行回填质量控制的填土不宜作为建筑地基使用。因此，填土区（特别是原始地形变化较大的区域）应逐基勘探，必要时宜按塔腿位置逐腿进行勘探，并穿透填土层。

17.7  风化岩与残积土

17.7.1 风化岩指岩石在风化营力作用下，其结构、成分和性质已产生不同程度变异的岩石。已完全风化成土而未经搬运的应定名为残积土。

17.7.4  对线路工程而言，风化岩与残积土地段一般采用天然地基，应着重查明岩土的均匀性及球状风化体（孤石）的分布等。

17.7.5  风化岩与残积土地段应依据工程特点选用勘探方法。在进行不均匀地基及存在球状风化体（孤石）地基的勘察时，宜按塔腿位置进行多腿勘探。

17.7.6  对于残积土，往往存在风化不均匀的特征，可根据工程要求进行细分。

17.7.7岩脉分布带内岩石风化差异大，球状风化体（孤石）分布带内球状风化体（孤石）分布紊乱而无规律，这些地段地质条件变化大，施工图设计阶段岩土工程勘察难以有效查明，施工期间宜补充施工勘察。

17.8  盐渍土

17.8.1～17.8.3  盐渍岩土指易溶盐含量大于0.3%，并具有溶陷、盐胀、腐蚀等工程特性的岩土。可行性研究和初步设计阶段一般对线路路径或走廊进行搜集资料和现场调查工作，对重点区段采取土试样进行易溶盐分析。施工图设计阶段盐渍岩土地区的勘察，在查明盐渍岩土类型、盐分来源、分布和变化规律基础上，应重点对溶蚀洞穴发育程度和分布、地下水和地表水的类型、埋深、水质及其季节性变化进行勘察。

17.8.4、17.8.5  盐渍岩土主要有腐蚀、膨胀（盐胀）和溶陷三大危害，在具体工程中可能因盐分类型或环境变化而以某一种危害为主，也可能兼而有之。如在戈壁地貌的粗颗粒盐渍土地区，往往具有较强的腐蚀性，而溶陷和盐胀对线路塔基影响有限。施工图设计阶段岩土工程勘察，一般分区段采取盐渍土进行室内试验。工程中一般采用探井取样，一方面对盐渍岩土的颗粒组成、密实程度、易溶盐含量及沿深度的变化情况有直观的观察和描述，另一方面可采取代表性好、高质量的试样，提高试验结果的准确性和可靠性。此外，盐渍岩土的易溶盐含量受水环境变化、气象条件、蒸发等作用而产生盐分聚集和迁移的影响，勘察时段要有代表性，腐蚀性、溶陷性和盐胀性评价时还要有预见性，综合考虑季节性动态变化因素的影响提出合理的结论和工程防治措施的建议。

17.9  混合土

17.9.1 混合土指由细粒土和粗粒土混杂且缺乏中间粒径的土。当碎石土中粒径小于0.075mm的细粒土质量超过总质量的25%时，应定名为粗粒混合土；当粉土或粘性土中粒径大于2mm的粗粒土质量超过总质量的25%时，应定名为细粒混合土。混合土是山区线路工程中常见的地基土之一。由于其颗粒粒径相差较大，根据粒径组成进一步分为粗粒混合土和细粒混合土，是为了更好的评价地基特性。

17.9.3  混合土的成因类型主要有坡积、洪积和冰水堆积等类型。

17.9.4  对于混合土，往往可以利用天然剖面进行观察，当需要较准确的定名和查明混合土厚度时，则需要采用井探、钻探和颗粒分析等方法。

17.9.5  混合土成因以堆积为主，利用其作为地基时应考虑成因类型、下卧层性质和产状，分析判断地基的整体稳定性。

对于混合土的地基承载力和边坡容许坡度值，通过岩土参数进行计算确定是很困难的，因此条文规定可按现场调查或当地经验确定，现场调查主要对象是当地已有建筑物和工程建设情况。

18  特殊地质条件岩土工程勘察

18.1  岩溶与洞穴

18.1.1  岩溶与洞穴是线路工程中最常见的不良地质作用，我国的超高压线路因为岩溶与洞穴问题造成地基处理费用过高、处理难度大甚至导致改线而影响工期、浪费资源的事例比较多。为了节约资源、节省投资，提高工程建设效率，保证工程建设和运行期间的安全，当线路经过对塔位安全有影响的岩溶强烈发育区时，进行岩溶专项勘察是必须的。

18.1.2  在岩溶与洞穴发育区进行勘察，首先应重视工程地质的研究，已有资料的搜集工作尤为重要。

在岩溶区进行工程建设，可能带来严重的工程稳定问题，因此在线路路径选择和方案优化时，应加深研究，预测其危害，做出正确选择；

由于岩溶和土洞是一种分布复杂的自然现象，宏观上虽有发育规律，但在具体塔位上，其分布的形态是无常的，为了查明岩溶和土洞在塔位处的具体分布及其对塔基的影响，进行施工勘察是需要的；对于特别复杂的场地和地基，即使是按塔腿布置勘探点，也难以满足设计和施工的要求，进行施工勘察是必要的。

18.1.3  岩溶塔基的勘探是在采用搜资和工程地质调查不能满足要求时进行，可以采取钻探、物探等方法。当各塔腿的条件相差比较大时，应分别进行勘探和评价，并提出处理意见。

18.1.4  本条列出几种不适合立塔的岩溶地质条件。

当溶沟、溶槽、石芽在塔基范围表面强烈发育时，地表起伏强烈，处理费用很高，故不宜立塔。

浅埋溶洞往往顶部岩体没有足够的支撑厚度，不足以承受塔基传递的荷重；土洞及塌陷密集区的地质条件短时间内很难查清，而且对塔基的危害往往是灾难性的，这些地段不宜设立塔位。

有些地段，勘察时可能没有明显的土洞和塌陷发育，但是，条件一旦变化，例如地下水位的波动等，也可能造成上覆土层侵蚀，产生塌陷，也属于不宜立塔的地段。

18.1.6  岩溶与洞穴勘察的岩土工程评价，强调对塔基稳定性和适宜性的评价，强调岩溶地基的处理方法。同时还应注重岩溶峰丛地区，当塔位处于峰丛下方时，需评价岩溶孤峰以及耸立孤石稳定性对于塔位安全的影响。

18.2  滑坡

18.2.1～18.2.2  滑坡是线路工程中最常见的不良地质作用，我国曾有多条330kV或500kV线路因为滑坡造成倒塔断线事故，给国家和人民的财产造成了一定的损失，也造成了一定的能源浪费。当滑坡无法绕避或跨越时，为了保证工程的安全，宜进行滑坡专项勘察。

当滑坡无法绕避或跨越时，滑坡就成为了路径方案成立与否的制约性因素，可行性研究阶段必须回答路径通过滑坡的可行性。在可行性研究阶段，路径可能因为多种不确定因素而发生调整，从实际出发，滑坡专项勘察宜初步设计阶段完成。滑坡专项勘察应针对具体的杆塔场地进行，施工图阶段直接引用专项勘察成果即可。

18.2.3  本条列出了滑坡勘察应重点了解和查明的5项内容。由于滑坡类型的复杂性，在具体工作中还要结合线路建设特点进行调查，特别是在进行路径方案和塔位选择时，只有了解滑坡最大可能的影响范围，才能确保线路和塔位的安全。

18.2.4  根据线路工程的特点，勘察工作宜以工程地质调查为主要方法。

地质灾害评估报告、国土部门进行的地质灾害小区划工作、航片等资料是搜资的重要内容。山区线路勘察经验表明，现场走访当地政府和居民对了解和掌握线路路径上是否存在滑坡很有帮助。

必要时进行少量勘探和物探等工作为了对调查结果进行验证。

18.2.5  本条列出了对线路塔位安全有影响的4种典型情况，在这些地段设立塔位线路安全得不到保障，其防治和处理往往花费巨大，因此塔位宜避开这些地段。

人类活动通常是指修建各类工程、开挖边坡、弃土（渣）堆放、砍伐植被等，这些活动发生在线路塔位附近时往往可能影响塔位的稳定。

18.2.6  在滑坡易发地区或斜坡地质条件复杂的地段容易产生新的滑坡，设立塔位时应进行详细调查和评价，当调查不能满足需要时应进行必要的勘察。

18.3  崩塌与倒石堆

18.3.1～18.3.3  这三条规定了崩塌区勘察宜按勘察阶段进行，并规定了各阶段的勘察内容与要求。

崩塌是斜坡岩土体的一种破坏形式，当线路经过崩塌区时，必须对其通过的适宜性与崩塌对塔基的危害性进行评价。当遇到下列条件时，应注意产生崩塌的可能性：

1  陡峻的斜坡地段，一般坡度大于55°，高度大于30m，坡面不平整，上陡下缓；

2  陡坡多由硬质岩石构成，节理裂隙发育，岩体中的软弱结构面组合不利，岩体破碎；

3  当地昼夜与季节温差较大，物理风化作用强烈；

4  不合理的爆破开挖等人为活动使山体失衡。

18.3.4～18.3.5  这两条依据崩塌规模的大小对勘察工作进行了规定。大规模的崩塌处理费用高，且治理难度大，存在较高的风险，采取避让的方法是合理的。对规模较小的崩塌，可以通过工程地质调查，查清崩塌特征与类型、崩塌体规模与危石的分布、岩体结构面的发育特征与相互组合关系，在此基础上提出解决办法。

18.3.6  倒石堆是崩塌等斜坡破坏的产物。倒石堆的勘察主要是查明其堆积方式、堆积物组成、形成时间、堆积物的稳定性等，进而提出是否可以立塔的建议。

18.4  冲沟

18.4.l  冲沟是线路勘察中经常遇到的一种不良地质作用，本条规定以工程地质调查为主要方法，是基于冲沟的发育、发展特征和勘察的目的。

冲沟的发育特征主要是指其形态、岩土构成、沟内堆积物、植被、坍塌与水土流失情况等的组合，应综合上述因素做出判断。

处于发育阶段的冲沟，沟底纵向坡度较陡，冲沟横断面是“V”型，沟底堆积物较新，无植被发育，沟壁陡立，并有新近坍塌滑落的痕迹，沟岸的水土流失严重。

处于衰老阶段的稳定冲沟，沟底纵向坡度较缓，冲沟的横断面是“U”形，沟岸平缓稳定，无新近坍塌和水土流失现象，植被发育。

18.4.2～18.4.3  这两条规定了各勘察阶段的主要工作内容与要求。实际应用时，应依据冲沟的不同类型，有针对性地开展工作、抓住工作的重点。

岩质冲沟的工作重点是沟壁岩体的岩性特征，风化程度，岩体中结构面及坡面的产状与相互组合关系，还应包括结构面的充填情况及充填物特征。

松散堆积物构成的冲沟，工作的主要内容是查清沟坡土体的物理力学性质、沟壁的坡度及其坍塌与冲刷情况。

地表水流是冲沟的发生发展的主要外部因素，因此，必要时应会同水文专业进行相关工作。

18.4.4  本条规定的安全距离可根据实际情况进行调整，在有可靠地方经验的地段，也可缩短。

18.4.5  本条规定了冲沟勘察的岩土工程评价内容，可以根据实际情况有所侧重。对于可以避让地段的岩土工程评价，应将重点放在第1款和第2款上；当无法避让时，应将评价重点放在第3款上。

18.5  泥石流

18.5.1  泥石流是山区线路常见的不良地质作用，对工程建设具有强烈的破坏作用，可能造成财产重大损失，其对线路塔位安全影响很大，因此拟建线路路径上或其附近存在对线路塔位安全有影响的泥石流时，应进行泥石流专项勘察。路径与泥石流之间的相对关系如表18.5.1所示，当相对关系为穿越或极难跨越时，应启动专项勘察。

表5 泥石流与送电线路的相对关系及危害性

| 相对关系 | 简要说明 | 危害对象及说明 | 危害程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平行 | 线路与泥石流沟流向平行，垂直跨越泥石流的多条支流 | 泥石流支流对塔位选择有影响 | 危害小 |
| 相交 | 普通跨越 | 泥石流及其影响带宽度有限，小于500m，不会改变线路的正常档距 | 没有影响 | 危害小或无危害 |
|  | 较难跨越 | 泥石流及其影响带宽度大于500m，小于1000m | 正常档距不能跨越，需升高铁塔 | 危害中等 |
|  | 穿越 | 泥石流及其影响带宽度大于1000m，但泥石流中有安全岛，塔位可选取安全岛 | 地基需做特殊处理，和增加泥石流防护措施 | 危害中等 |
|  | 极难跨越 | 泥石流及其影响带宽度大于1000m | 需特殊设计 | 危害大 |
| 线外 | 泥石流及其影响带对线路无影响 | 无危害，影响路径调整 | 危害小或无危害 |

18.5.2  在可行性研究或初步设计阶段进行泥石流勘察，更能为路径方案的确定提供合理的建议。泥石流的工程分类应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021的规定。

18.5.3  本条规定了泥石流勘察的主要方法和调查的主要内容。

通常情况下开展专门的泥石流工程地质调查结合遥感解译就能满足线路泥石流勘察的需要。例如，西南电力设计院和成都理工大学联合采用上述方法进行专题泥石流调查和勘察，有效解决了四川九龙～石棉500kv线路冕宁～拖乌山段泥石流群发育区线路路径方案和塔位选择问题。

18.5.4  本条列出的3类地段都是泥石流破坏作用最强烈的地段，因此在选择塔位时应避开。

18.6  地震液化

18.6.1  本条明确了输电线路工程地震液化评价的要求。

根据我国地震的实际记录，线路杆塔地基和基础在震后基本没有因地基土液化而产生较严重的灾害。地震灾害调查发现，采用桩基础的杆塔震害轻微或完好；采用整体式联合基础和拉线的杆塔具有较好的抗震性能。因此，设计一般在液化地区采用桩基、整体式联合基础或拉线杆塔作为抗震措施。考虑到大面积全面设防耗资太大，本条规定以外的其他杆塔一般仍按常规设计，不需进行地震液化评价。

18.6.4现行《电力设施抗震设计规范》GB 50260-2013及《110kV-750kV架空输电线路设计规范》GB 50545-2012中，对线路工程关于软土震陷问题未做规定；现行《构筑物抗震设计规范》GB 50191-2012规定：“6度和7度区软黏性土地基上的构筑物，当地基基础满足现行国家标准《建筑地基基础规范》GB 50007的有关规定时，可不考虑地基震陷的影响”。

目前,关于震陷问题的理论研究还不够深入，估算震陷量的方法较为繁琐，且目前未收到线路工程因震陷问题导致的破坏，故本条仅要求对基本地震动峰值加速度不小于0.20g地区的塔位开展震陷问题的评价工作。

18.7  采空区

18.7.1 采空区是矿产分布区常见的不良现象，对工程建设影响比较大，尤其是规模较大、尚未稳定的采空区，对线路塔位安全影响很大，当缺乏建设经验时应进行专门勘察。勘察人员在收集采空区资料时只能走访调查，即使在相关政府部门也只能收到不具效力的压覆矿产资料，所以应取得压覆矿产资源的评估报告作为后续工作的支撑。

18.7.2采空区勘察包括对现有采空区和规划采空区的勘察，规划采空区指在线路运行寿命内计划开采的矿区。

可行性研究阶段勘察，应主要通过搜资了解采空区的范围，提出避让建议。对必经的采空区，则应经过详细的搜资与调查，分析其对线路路径的影响，作出客观评价。

初步设计阶段勘察，在可行性研究基础上，进一步查清线路沿线采空区情况。对已确定的转角塔，勘察深度要满足施工图设计的要求。

施工图设计阶段岩土工程勘察时，应逐基查明采空区情况，分析采空区对塔位的影响，提出对采空区地基处理、杆塔基础形式、变形监测的建议。

目前采空区的地基处理主要是针对小窑采空区或现代煤矿中的浅层采空区（采深小于50m）、中深层采空区（采深小于200m），常用的方法主要是浅部穿越或注浆，深部注浆处理；用于采空区的杆塔基础形式目前常用的为防护大板基础或中空防护大板基础；对于变形监测，可以对基础进行监测，也可以对地表变形进行监测，也可以在重点塔位设置杆塔倾斜在线监测报警装置等。

18.7.3 对大规模采空区，勘察手段主要是搜集调查有关资料。在施工图设计阶段岩土工程勘察时，有些塔位通过搜资调查不能查明采空区情况，塔位位置又不能调整，这时可辅以工程地质测绘或适量的勘探工作，勘探手段可选择物探或钻探。本条列出的工作内容对分析地表变形特征及评价其对线路的影响很有意义。

18.7.4 本条规定了在线路路径选择时应考虑的几种情况，目的是最大限度的减少采空区对线路的影响。如：选择跨越采空区最短或采矿分布稀疏处通过的线路，可采用大档跨越的方式避让或通过采空区；选择留设矿柱的地段、主巷道上有安全带的地带通过的线路，可大幅减小或消除地表变形对线路的影响。

18.7.5 本条规定了塔位选择时应考虑的几种情况。

充分采动是指采空面积的长度和宽度分别等于或大于开采深度时，地表移动盆地呈盘状、地表出现应有的最大下沉值的情况。此时盆地中心的变形不再继续增大，因此可以立塔。

采空区顶板岩体厚度较大、坚硬完整时，可为上部杆塔提供良好的支撑，地表变形小，可以立塔。

矿区无矿带或有矿柱的地段。如主巷道、副巷道、主井、副井、通风井、矿区内主要运煤道路附近是矿区的“安全岛”，可以立塔。村庄、铁路、河流、水库等重要设施一般留有煤柱，其附近也可考虑立塔。

采空区塔位附近如有临空面或冲沟，应经过现场勘察，评价其可能的影响范围，将塔位立于影响范围之外，一般距临空面或冲沟边缘的保护距离宜大于20m。

18.7.6 小窑采空区一般情况下资料缺乏，而且难于搜集，因此必要时辅以适量的勘探工作。根据情况可以选择钻探、物探等一种或者多种勘探手段。

由于小窑采空区开采范围小，且往往开采深度浅，顶板自由垮落，造成地表变形强烈，多形成较宽的裂缝和局部塌陷。应根据现场勘察评价裂缝和塌陷可能的影响范围，将塔位立于影响范围之外。一般距裂缝和塌陷边缘宜大于20m。

19  原体试验

19.0.1  架空输电线路杆塔常见的基础型式有桩基础，锚杆基础，墩基础，混凝土台阶式基础、钢筋混凝土板柱式基础等，当基础型式为桩基础，锚杆基础，墩基础这三种常见的基础型式时，基础承载力不通过原体试验较难准确确定，并且地质条件及施工工艺对这类基础的影响也较大。试验的目的是检验拟采用的地基处理方案对工程场地的适宜性，为地基基础设计优化提供依据；同时，根据试验体的施工过程并结合试验结果，为选择合适的施工工艺及原材料、制定施工组织计划与施工管理措施、确定后期工程地基基础检测所需的参数提供依据。

本条对宜进行原体试验的情况作了较明确的限定，主要考虑三方面的因素：杆塔重要性、经济性和安全性。

19.0.2锚杆基础、墩基础在施工过程中应加强现场质量管控，满足相应的施工技术规范，确保试验体施工质量满足现场试验的要求。基桩试验体施工除满足上述要求外，尚应进行质量检测，检测项目宜包括施工过程中的成孔质量检测与施工后的桩身完整性检测，检测项目可进行低应变动力测试，必要时可结合钻芯法、声波透射法、开挖等方法进行。如果试验体存在质量问题，应分析原因，必要时可增加试验体数量。

19.0.4  基桩原体试验应为多项目的综合试验，主要因为杆塔塔基不仅承受竖向抗压荷载，而且还承受抗拔和水平荷载；同时，原体试验应为地基基础设计优化以及工程桩质量检测提供参数。

在基桩原体试验中，承载力试验前后均应进行桩身完整性检测，试验后的桩身完整性检测数据不仅为基桩承载力分析与取值提供相关参考，同时也可以为工程桩质量检测积累经验。

19.0.5～19.0.6 锚杆基础、墩基础试验必要时应进行竖向抗压静载试验或水平静载试验，主要是考虑杆塔基础承受的抗压及水平承载力也较大，当按经验估算值难以满足塔基基础设计要求或缺乏经验时应进行这方面试验。

19.0.7～19.0.8  原体试验成果编制应包括条文中规定的内容，除应提供试验有关参数外，应对原体试验与场地的适应性做出评价和说明，并提出相关建议。

20  基坑检验

20.0.1  基坑检验是整个线路岩土工程勘察工作的重要一环，目的是使设计依据的资料符合场地工程地质条件，为线路安全运行创造条件。

基坑检验工作是在原来勘察察成果的基础上进行的，因此参加检验的人员应充分搜集、熟悉相关资料。检验工作的形式可以是以工地代表的身份与设计和监理人员一起工作，也可以是应设计或施工单位的要求赴现场工作。

20.0.2  本条基于以往的工程经验，对需进行基坑检验的情况作了规定。

20.0.4  基坑检验，应首先对开挖所揭露的岩土特征进行鉴定，当与原来资料有较大差异时，或由于基础形式更改等原因，原有资料无法满足要求，应进行适当的补充勘察或施工勘察。

另外由于塔基施工现场环境条件发生变化，常常引起一些新的岩土工程问题，此时应与设计及施工人员密切配合，妥善解决这些问题。

20.0.5 本条规定了基坑检验报告所包括的内容。

21  可行性研究阶段工程水文勘测

21.1  一般规定

21.1.1  可行性研究阶段工程水文勘测工作应对各拟定的路径方案进行初步搜资、踏勘和调查。其工作深度应达到方案选择的要求，即在比选的多个路径方案中，能够对其水文特点有一定的了解，如有无影响路径方案的蓄滞洪区、水利规划、大的水淹区等，以便从水文专业角度对方案进行比较，从中推荐水文条件较好的可行方案。

21.1.2  本条是路径方案选择中的限制性条款，即跨越江河、湖泊、水库、海湾河口等水文条件的要求，是在总结国内架空输电线路工程勘测、设计与运行经验的基础上提出来的。在方案比选时可作为比较的几个基本要素。

在最近几年的跨越通航许可文件中，不同省市对通航净空高度的要求执行的标准差异较大，其标准与《内河通航标准》GB 50139的规定有较大差异。因此建议在可研阶段有条件时取得航道主管部门的协议文件，按协议文件的要求进行勘测设计。

关于航道现状等级及航道规划等级问题：近年随着地方国民经济和社会发展总体规划及专项规划的超前规划，航道等级的规划也发生了较大变化，如西江上游的右江某航道原来规划为III级航道，随着专项经济规划的变化，航道等级提升为I级，因此建议对于具体工程要取得航道部门的最新文件及相关资料。

21.1.3  可研阶段工程水文勘测要求达到方案比选的深度，搜资、调查以及是否进行现场查勘等可根据路径方案水文条件的复杂程度和勘测任务要求来掌握。

21.2  勘测内容深度与技术要求

21.2.1  本条列举了本阶段水文勘测搜资的主要内容。

21.2.2  本条列举了本阶段水文调查的主要内容。

21.2.3  本条列举了本阶段应初步分析论述的主要水文问题。

21.3  勘测成果

21.3.1  本条规定了可行性研究阶段水文勘测报告的主要内容。

21.3.2  当线路方案跨越河流、蓄滞洪区时须要征求相关行业主管部门的意见或建议，并将其要求反映在水文勘测报告中，以供设计专业优选路径方案时参考。

21.3.3  通过本阶段的勘测工作，从水文条件进行初步分析，提出各方案的主要有利条件及存在的问题和可能需要采取的工程治理措施，对各方案按优劣顺序排序。

22  初步设计阶段工程水文勘测

22.1  一般规定

22.1.1  初步设计阶段水文勘测的任务是落实重要水域的水文条件，为路径方案的比较、优化提出意见或建议。

22.1.2～22.1.3  跨越洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的路径方案应符合国家及地方相关法律法规、流域及地方水行政主管部门的管理规定与要求，并分析洪水与线路工程的相互影响。对水文条件特别复杂的路径段应开展水文专题工作。

22.2  勘测内容深度与技术要求

22.2.1  本条列举了初步设计阶应搜集的水文资料的主要内容及技术要求。

22.2.2  本条列举了初步设计阶段应进行的水文调查内容及技术要求。

22.2.3  对初步设计阶水文分析计算的主要内容、深度作出规定。对于重要水域的设计洪水位应采用合理的水文分析方法进行计算，并初步分析跨越岸滩的稳定性、溃堤溃坝洪水对路径方案的影响，为线路路径优化提供水文依据。

22.3  勘测成果

22.3.1  本条规定了初步设计阶段工程水文勘测报告的主要内容。

22.3.2  对于水文条件特别复杂路径段，跨越重要水域的路径较长，河床、海床演变复杂或洪水组成复杂时，水文条件对线路安全或工程投资影响较大时，应进行专题水文分析研究。

23  施工图设计阶段工程水文勘测

23.1  一般规定

23.1.1  本阶段水文勘测工作的重点是对初步设计阶段的水文勘测资料进行全面复核，并补充查勘初步设计中塔位附近未勘测的小河、冲沟、小水库、局部内涝点等，对受水文条件影响的塔基进行详细水文勘测，提供定位所需的水文勘测成果。

23.1.2  本条规定了水文勘测定位中需要考虑的水文条件：

1  溃堤、溃坝洪水产生的危害可能影响塔基的安全，在有条件时应尽量利用不受洪水影响的地形、防洪标准达标的堤防以及避开可能受溃堤、溃坝影响的地段。

2  在河道管理范围内立塔，一方面须要遵守相应的水利法规对建设线路工程的要求，另一方面需要考虑塔基自身安全，避免因洪水威胁引起的塔基安全问题。

3  水中立塔应避开主流区，尽可能在稳定的河岸、河滩立塔。

4  蓄滞洪区口门附近水流流速较大，产生的冲刷坑的规模也大，应避免在分洪口门附近立塔。立塔后分洪水流会在塔基周围产生局部冲刷，其规模与塔基和分洪口门的相对位置、水流流速、土壤特性、塔基基础形式及尺寸等有关。

23.1.3  对于受水文条件影响的塔基勘测，本阶段应进行现场水文勘测，以便复核初步设计阶段提出的水文成果的合理性。另外，由于存在线路高程系统和水位高程系统不一致的可能，因此要求对水文分析计算的水位成果及其高程系统转换关系进行复核，故也要求本阶段进行现场水文勘测。

23.2  勘测内容深度与技术要求

23.2.1  本阶段水文勘测工作的重点是针对初步设计阶段勘测以来流域水文条件的变化或设计方案的变更、水文要素特大值的出现，以及其他遗留问题等进行补充调查、搜集资料与分析，提供塔位勘测设计的水文成果。

23.2.2  各种设计频率的洪水位，如频率为1%、2%、3.3%、5%、10%、20%等可根据设计要求进行分析计算，通航河流的最高通航水位洪水频率标准必须按照《内河通航标准》GB 50139相关规定执行。

23.2.3  堤防工程的级别及设计标准按《堤防工程设计规范》GB 50286确定。堤防质量的判断除了参考其设计标准之外，还应考虑其实际达标与否，历史上是否存在因堤防质量问题产生过险情，堤防部门的相关意见，并通过现场调查查勘等途径综合判断。

23.2.4 有关局部冲刷深度计算公式参见26.4.4条条文说明。

23.2.5  若线路工程塔位位于水库下游且地势较低时，应搜集水库设计资料，掌握水库竣工的验收意见，对坝体质量、结构性能、基础稳定性因素结合现场调查进行分析，在此基础上论证溃坝可能性、溃坝方式，以及溃坝对塔位的影响。有些水库设计洪水标准达到或高于线路工程100年一遇防洪设计标准，但实际上未达到原定设计标准，甚至是坝体质量差的险库，因此有溃坝可能。而有些大江大河的径流式水电站和航电枢纽工程，其防洪设计标准往往低于线路工程的防洪标准，但其防洪校核标准却高于线路工程的防洪标准，由于径流式水电站不具备防洪调蓄功能，在发生超过水电站防洪设计标准洪水时，上游来多少洪水就可以下泄多少洪水，因此在坝体质量合格和正常运行下，水库溃坝的可能性极小，这时就可以不考虑溃坝洪水的影响。

有关溃坝洪水计算公式参见本标准25.4.4条条文说明。

23.3  勘测成果

23.3.1  本阶段工程水文勘测报告侧重于塔位水文条件分析计算成果的论述，并宜配合图、表、照片等。本条规定了水文报告中应重点论述的几个方面，由于沿线水文条件的复杂性，应根据具体水文问题具体分析，特别是对影响塔位安全的水文事件要充分论证，对影响塔位安全的水文问题可提出相应的工程治理措施的意见或建议。

24  水文查勘

24.1  一般规定

24.1.1～24.1.3  对水文查勘的主要内容进行说明。

24.1.4  强调水文调查资料应在现场整理，以便发现问题及时复核。根据水文调查规范，为减少水文勘测人员认知上的差异造成水文调查成果的主观误差，水文调查时应至少2名人员参加。

24.2  人类活动影响调查

24.2.1～24.2.5  人类活动的方式是多种多样，如兴修水库、堤防、涵闸等，其对流域环境改变的影响可能是长期的，这种改变的趋势可能是单一的，也有可能是复杂的，故其调查要针对工程设施的特性考察其影响特征，并分析其影响变化对塔基安全性和线路架空高度的影响。

24.3  洪涝调查

24.3.1  洪水调查内容主要是河段选择、洪痕可靠程度评价、测量精度要求等。除掌握调查洪水资料外，还应当通过历史文献、文物资料的考证，进一步了解更长历史时期内大洪水发生的情况和次数，可以分析各次洪水的量级范围与大小序位，以便合理确定历史洪水的重现期。

24.3.6  内涝问题是线路工程水文勘测过程中经常要调查的内容之一。调查内容是根据线路杆塔基础设计的洪水标准要求来确定的。通常要调查历史或100年一遇最高内涝水位、常年或5年一遇最高内涝水位及持续时间。

24.3.7  洪水痕迹可靠程度评定标准按表8确定。

表6  洪水痕迹可靠程度评定标准

| 评定因素 | 等级 |
| --- | --- |
|  | 可 靠 | 较 可 靠 | 供 参 考 |
| 洪水发生情况 | 亲身所见，印象深刻，讲的副真确切 | 亲身所见，印象深刻，所述情况较逼真，尚确切 | 听传说或印象不深，所述情况不够清楚具体，不甚确切 |
| 旁证情况 | 旁证较多且确凿 | 有旁证资料 | 缺乏旁证 |
| 标志物和洪良情况 | 标志物固定，洪痕位置具体或有明显的洪痕 | 标志物变化不大，洪痕位置不甚逼真，尚确切 | 标志物已有较大的变化，洪痕位置不够具体或无痕迹 |
| 估计可能误差范围(m) | 0.2以内 | 0.2~0.5 | 0.5~1.0 |

24.4  河床演变调查

24.4.1  河床演变调查应有一定的河道长度，其范围一般根据跨越河段的冲淤变化与人类活动影响的特点确定，一般可从塔位上下游相对稳定的控制点划分，太长增加太多工作量，太短不满足调查要求，调查的范围需恰当反映河段冲淤变化特点。

24.4.2～24.4.3  两条是对河床演变调查的内容与方法的要求。河床演变调查是河床演变分析工作中最基本的途径，对于有资料地区应查勘与河床地形图分析相结合。对流域开发与整治工程对河床演变的影响，应结合调查与模型试验或相关研究成果的手段，对河床的现阶段以及未来30年～50年的影响趋势作出分析判断。

24.4.4  水文勘测工作河床质取样的目的是为塔基局部冲刷分析计算提供土壤岩性和颗粒级配等地质资料。

24.5  冰情及河流漂浮物调查

24.5.1～24.5.2  对发生冰塞、冰坝的河段，调查其形成条件包括河流走向、河流长度、比降、水面宽、河流弯曲系数、河道形态和纵、横断面特征、气象因素等。根据线路塔位基础设计的要求，除承受塔基荷载外，尚需考虑水动压力、流冰和漂浮物的撞击力、冰冻胀力和波浪冲击力等荷载，故此方面的调查对塔基稳定性分析有意义。

24.6  特殊地区调查

24.6.1  结合现场调查对特殊地区立塔提出了要求，有助于塔位稳定性分析。泥石流调查评价属地质灾害评价内容，本项调查以岩土专业为主，水文专业配合。

泥石流是在暴雨或融雪、冰川、水体溃决激发下发生的。形成泥石流必须同时具备陡峻的地形、丰富松散的固体物质和足够的水源三个条件，而三者发生、发展、转换和组合，则是构成各种不同类型泥石流的重要因素。

泥石流查勘目的在于鉴别泥石流，掌握其活动规律，预估其对塔位稳定性的影响。

泥痕调查法和洪水调查法基本相同。由于泥石流冲淤变化大，在选择断面时，宜选在冲淤变化较小的河段，即流通段。

在无人烟地区可根据泥石流运动及堆积特征留下的痕迹以确定泥位。由于不能直接获得泥石流出现频率的调查资料，因此对于由降雨形成的泥石流，可利用该次泥石流的暴雨资料，将暴雨出现的重现期近似地作为泥石流流量的重现期。

今后是否发生泥石流，应从泥石流形成的三个条件，结合历史上发生泥石流的情况与地质专业共同综合分析判断。

24.6.2  岩溶地区地表与地下流域面积不一致，伏流暗河区具有明显控泄、滞洪作用，重点查明最大积水高度。

用流量资料计算设计洪水时，应了解伏流暗河区无压、有压出流特征和不同量级洪水的滞洪总量大小，滞洪时间长短，峰现滞时和入流、出流差异及其对设计断面峰、量组成的影响。

25 水文分析计算

25.1 一般规定

25.1.1 架空输电线路的设计洪水分析计算，重点是设计洪水位，而设计洪峰流量主要用于推算设计洪水位，有时也作为核算河道安全泄量、分洪、泄洪计算用。有关水文分析计算的要求宜根据线路工程特点参照《电力工程水文技术规程》DL/T 5084执行。

插补延长的暴雨、洪水资料的可靠程度，受基本资料的精度、实测点据的数量及变化幅度、相关程度以及外延幅度等多种因素的影响，因此任何一个因素都可能影响插补延长的质量，应从上下游的水量平衡，本站长短时段洪量变化及降雨径流关系的变化规律等方面进行综合分析，检查插补成果的合理性。

我国地域辽阔，水文气象条件复杂，变化较大。采用暴雨径流计算公式计算设计洪水时，应采用两种以上方法，以便互相验证。

25.1.2 若两站流域面积相差超过了3%而不大于20%，且暴雨分布较均匀，区间河道无特殊调蓄作用时，可用面积比例法推算设计洪峰流量，计算公式如下：

式中：Qx、Qn——分别为塔位断面与参证站的流量，m3/s；

Fx、Fn——分别为塔位断面与参证站控制流域面积，km2；

——指数，有资料时，用本河流上、下游或邻近河流实测资料分析确定，无资料时，可按经验数据取值，大中河流取=0.5～0.7，较小河流取=0.7～1.0。

如果在塔位断面或设计站的上、下游站均有实测流量资料，则可按流域面积直接内插，即：

式中：Qx、Qa、Qb——分别表示塔位断面和上、下游站的设计洪峰流量，m3/s；

Fx、Fa、Fb——分别为塔位断面和上、下游站的控制流域面积，km2。

25.1.3 流域内人类活动对洪水影响主要有坡面、水田及库塘等拦蓄作用，还有滞洪区、林牧、坡面及库塘等蓄水滞洪作用以及水库垮坝失事。

25.2 天然河流设计洪水

25.2.1 对相关水库、水闸、分洪工程、桥涵工程等的设计成果、统计的水文系列经复核后可利用，如满足塔位洪水计算要求，则可直接引用，否则，应加以修正后或另行计算。

当直接通过调查多次历史洪水来确定设计洪水流量时，历史洪水流量资料可根据河段特性选取相应的变差系数、偏态系数值，再根据相应于历史洪水流量重现期的模比系数反求均值，然后再按与设计频率相应的模比系数及推算的流量均值，推算设计洪水流量。

25.2.2 平原地区由于地势平坦，洪水时因溃堤、破圩的相互影响，往往使各汇水区相互串通。由于溃堤、分洪后滩地巨大调蓄的影响，使得塔位处和上、下游水文站的最大洪峰流量常常相差很悬殊。这时，应用流量资料推求设计洪水会有较大的困难，应先将资料还原，而后进行统计分析推求。

25.2.3 利用当地排涝公式时，应对成果值进行合理性分析。当地水利部门制定的排涝公式，由于排涝设计洪水标准较低，故其统计的实测资料，基本是不出槽的洪水。由于平原漫滩槽蓄的巨大影响，并未在排涝公式中予以反映，因此直接应用推求较大洪水流量往往会偏大很多，故应参照有关成果资料多作比较分析。

25.2.4 对于多数中小平原河流其堤防设计标准未达工程所需设计洪水标准，此时往往漫溢溃堤，其设计洪水位视河段特点而确定。一般宽浅河道在大洪水时范围很大，可根据河段具体情况结合历史漫溢范围和河道两岸地形条件，概化确定边界，利用曼宁公式计算水位。

25.3 水库上、下游设计洪水

25.3.1 水库实际的防洪标准是指水库经过竣工验收认定的洪水标准，有可能并未达到设计的防洪标准。为此应深入水库现场多作调查了解，掌握竣工验收意见、汛期防洪管理运用等多方面情况后进行分析。

25.3.2 库区沿程淤积回水的推算方法一般是依据水库淤积计算，确定设计年限内各断面的淤积面积，其淤积形态可按平均分布考虑，重新计算各断面的水力因素，然后按一般回水计算方法进行推算。河道淤积后的糙率，为安全计，建议库尾附近河段采用淤积前糙率，库区采用值可考虑比淤积前小一些，如降低10%～20%。在淤积影响不大时，可用简易法计算。

25.4  溃堤溃坝洪水

25.4.1 大堤背水面台地现状包括标高、宽度、坡度和土质；堤防三度指标包括高度、宽度、坡度。当在大堤背水面立塔时，应分析塔位附近堤段是否有溃堤的可能。根据实践经验，从以下两方面考虑：

1  堤防的标准，即堤防的等级。防洪标准不高、土质较差、堤身单薄处的堤段有溃堤的可能。

2  若大堤迎水面台地高程较高，且有一定的宽度，土质抗冲性能良好，可不考虑溃堤的可能；若大堤迎水面无台地，河流深泓逼近堤脚，或迎水面台地较窄、土质差，难以抗拒河床的横向冲刷时，则应考虑溃堤的可能。

25.4.2 关于溃堤洪水对塔基的影响，主要按下述方法进行分析估算确定。

1  溃堤下泄水流的流速与冲刷。根据以往在水文勘测中所遇到的情况，山前平原区河道的100年一遇超标准洪水位，大多数平堤顶。因此，选定溃堤水位与堤顶标高相同。当决口位置无法确定时，为安全计，假定决口位置在杆塔等工程建筑物附近。

溃堤初始，由于河水位高于堤防背水面地面，具有较大的水头，水体蓄存着巨大的势能。在重力的作用下，下泄水流转化为巨大的动能，即下泄水流到达地面时，动能表现为巨大的流速，且紊动强度较大，形成水流湍急的旋涡流，远大于泥沙的起动流速。实测试验资料见表25.4-1。在下游产生水跃，掀动并带走地面泥沙，产生局部消能冲刷坑。溃堤初始呈非淹没流，以堰流的形式下泄，堤一旦溃决后，缺口将很快扩宽、冲深，至使地面形成类似平底堰式的分洪口门，水流则演变为淹没流。由于这种溃堤局部消能冲刷坑对塔基的安全威胁很大，因此，在线路工程勘测设计中需要正确估计冲刷坑的尺寸，以便制定设计方案。

表7  河南省南阳地区自溃坝历次试验实测流速

| 试 验 坝 名 称 | 试验坝高 m | 实测溃口最大流速 m/s | 实测溃口后收缩断面处最大流速 m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:1斜率斜墙砂壳坝 (简易引冲槽) | 1.4 | 2.93 | (5.37) |
| 1:1斜率斜墙砂壳坝 (简易引冲槽) | 2.8 | 6.10 | (7.60) |
| 1:1斜率斜墙砂壳坝 (永久引冲槽) | 2.8 | 5.86 | (7.60) |
| 1:0.143斜率心墙砂壳坝 (简易引冲槽) | 2.8 | 5.01 | (7.60) |
| 1:2斜率斜墙砂壳坝 (简易引冲槽) | 2.8 | 5.65 | (7.60) |
| 1:1斜率斜墙砂壳坝 (简易引冲槽) | 5.6 | 5.74 | 8.52 |
| 1:0.17斜率心墙砂壳坝 (原型) | 5.6 | 7.25 | 9.75 |

2  由于溃堤下泄水流局部消能冲刷坑在形成的过程中，先后受到了跌落水流和淹没流两种性质不同水流的冲刷作用，建议按下式计算：

或

式中：

—冲刷坑最大深度，m；

—溃口最大单宽流量，m3/s/m；

—下泄水流流速分布的动量修正系数，采用＝1.10；

—冲刷坑范围内泥沙的比重，取=2.7；

—溃泄水体的比重，若含沙量不大时，取=1.0；

—被冲刷地区土壤的平均粒径，若为黏性土，可采用其换算当量粒径，见表25.4-2；

—冲刷坑地面以上的水流深度，m。

表8  黏性土壤抗冲刷能力换算当量直径

| 土 壤 特 性 | 黏性土壤的当量直径 m |
| --- | --- |
|  | 黏土及 重黏壤土 | 轻黏 壤土 | 黄土及 森林土 |
| 密实度小的土壤(换算的孔隙度0.9～1.2)，土壤骨架的容重在1.2t/m3以下 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
| 中等密实土壤(换算的孔隙度0.6～0.9)，土壤骨架的容重在1.2-1.6t/m3以下 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 密实土壤(换算的孔隙度0.3~0.6)，土壤骨架的容重在1.6～2.0t/m3以下 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
| 极密实的土壤(换算的孔隙度0.2～0.3)；土壤骨架的容重在2.0～2.15t/m3以下 | 0.10 | 0.10 | 0.06 |

3  由于溃堤洪水下泄形成的冲刷坑对线路塔基的安全威胁很大，因此在工程设计中需慎重对待。对计算成果要结合工程实际情况，通过现场实地调查、搜资等进行验证。

25.4.4  溃坝流量计算方法的选择，主要取决于水库大坝的溃决方式，因此在进行水库溃坝洪水计算之前，应在充分调查研究的基础上合理确定溃决方式，如全溃、局部溃、瞬时溃、逐渐溃等，采用哪种溃决方式计算，涉及坝体质量、结构性能、基础条件等因素，应会同有关专业人员拟定。

目前溃坝流量计算方法很多，常用的主要计算方法如下：

1  坝址断面溃坝最大流量计算。根据水库溃决条件可采用下列公式计算，经分析比较后，确定采用值。

1)  理论公式

a)  理论公式之一——圣维南公式：

坝体瞬间局部全溃时，按下式计算：

式中：

—坝址断面溃坝最大流量，m3/s；

—坝长或坝址断面附近库区宽度，m；

—坝体溃决口门平均宽度，m；

—溃坝时上下游水位差，m。

坝体瞬间全溃时，按下式计算：

b)  理论公式之二，适用于坝体全溃或横向局部溃决(<)，计算公式如下：

式中：

—溃坝时坝体上游水深，m；对未溃水库验算时，可采用坝高值；

—系数，见表25.4-3；

—坝体溃决口门平均宽度，m；对一般土坝和堆石坝：当水库库容大于106m3时，按计算；当水库库容小于106m3时，按计算；如计算得的值大于坝长时，则按=计算；混凝土重力坝溃坝口门宽等于坝长；

—安全系数，取＝1.1～1.3，按线路等级及坝体质量选定；

—坝体建材系数，对黏土类、黏土心墙或斜墙和土、石、混凝土=1.2；对均质壤土 =2.0；

—材质系数，质量好的用6.6；质量差的用9.1；

—水库库容，104m3；

—坝高，m；

其余符号意义同前。

表9  值

|  |  | K0 |  |  | K0 |  |  | K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 0.2963 | 10 | 0.100 | 0.5206 | 19 | 0.053 | 0.5660 |
| 2 | 0.500 | 0.3687 | 11 | 0.091 | 0.5266 | 20 | 0.050 | 0.5692 |
| 3 | 0.333 | 0.4101 | 12 | 0.082 | 0.5331 | 21 | 0.048 | 0.5726 |
| 4 | 0.250 | 0.4382 | 13 | 0.077 | 0.5410 | 22 | 0.045 | 0.5750 |
| 5 | 0.200 | 0.4603 | 14 | 0.071 | 0.5445 | 24 | 0.042 | 0.5810 |
| 6 | 0.167 | 0.4759 | 15 | 0.067 | 0.5498 | 26 | 0.038 | 0.5874 |
| 7 | 0.143 | 0.4895 | 16 | 0.063 | 0.5541 | 28 | 0.036 | 0.5924 |
| 8 | 0.125 | 0.5008 | 17 | 0.059 | 0.5584 | 30 | 0.033 | 0.5960 |
| 9 | 0.111 | 0.5101 | 18 | 0.056 | 0.5625 |  |  |  |

2)  经验公式

a)  经验公式之一

适用于坝体全溃(=，=0)、横向局部溃决(，=0)、竖向局部溃决(=，>0)；横、竖向都局部溃决(，>0)等各种情况，计算公式如下：

式中：

—水库库区长，m；可采用坝址断面至库区上游端部淹没宽度突然缩小处的距离，或近似地按计算；当时，则按计算；

—溃坝后坝体残留高度，m；由于坝体系分层建筑，当某一高程以下坝体质量良好，该高程以上质量较差并有可能沿该高程溃决时，则取质量良好部分之高度为；当无法确切估算时，可假定=0，以策安全；

—修正系数，可按式计算；当时，则按＝0.92计算；

其余符号意义同前。

b)  经验公式之二

原辽宁省水利局推荐的堰流与波流相交法简化公式：

当坝体瞬时全溃时，按下式计算：

当坝体部分溃决时，按下式计算：

式中：

—坝体溃决口门平均宽度，m；对于小型水库可取；中型水库可取0.6～0.7倍；大型水库可取下游附近河道洪水主河槽宽度的1.5倍；

其余符号意义同前。

2  溃坝最大流量向下游演进计算。跨越点距下游较远时溃坝最大流量可按下式计算：

式中：

—跨越点断面溃坝最大流量，m3/s；

—坝址至跨越点间距离，m；

—断面平均流速，m/s；在有资料地区，可采用实测最大值；无资料地区，山区可用3.0 m/s～5.0m/s，半山区可用2.0 m/s～3.0m/s，平原可用1.0 m/s～2.0m/s；

—水库溃坝后下泄的水量体积，m3；如无资料时可按式估算；

—经验系数，山区可采用1.1～1.5，半山区可采用1.0，平原可采用0.8～0.9；

其余符号意义同前。

3  溃坝洪水与区间洪水组合，可根据设计要求与资料情况采用近似组合方法，即当区间洪水相对较大时，将上游水库的溃坝洪水与区间洪水进行洪水演进计算到跨越地点后，按时序叠加。

25.5  冰情洪水

25.5.1 当工程所在地区冰情资料短缺时，有关各项特征值可移用邻近测站的资料或类比分析，采用地区经验公式结合实地调查确定。对冰情特征值、移用条件、公式中的系数等采用多方面进行地区协调合理性分析。

在南北向河流解冻期间，如气温升高很快或上游来水突然增加，可使河冰突然破裂，迅速解冻，由于上游先解冻，形成“武开”河流解冻，此种“武开”解冻，对线路塔位威肋很大；如分段解冻，冰凌畅流而下，形成“文开”解冻。当河流封冻冰层下有足够数量的冰花时，河道被冰花和细碎冰阻塞，称冰塞。在一定条件下，可形成长距离的冰塞段，使上游水位壅高，往往会发生排泄不畅的狭窄段、陡弯和浅滩等处。

一般可根据本河段的实际冰塞资料，确定稳定流速与流量，平均水深或流量与水面宽的经验关系结合调查推算；当缺乏实际冰量资料时，也可建立气温和流量与冰塞壅水位的关系后结合现场调查推求。

25.5.2 河流解冻过程流冰有时在河段堆积卡塞，形成冰坝，它多发生在自南向北的河段上，冰坝形成后，上游水位猛烈壅升，使冰坝溃决，河水迅速下泄，流冰多而密集，对塔位的威胁很大。

冰坝壅水高度估算应在实地调查的基础上，分析冰坝的成因和形成的条件，通过类比分析法估算。

25.6 特殊地区洪水

25.6.1～25.6.2  泥石流发生的地区性特点很强，因而在大多数情况下，应通过实地调查来获得资料。一般泥石流设计流量的估算，至少采用两种方法，便于互相校核。

导线净空高度确定特别要注意逐年泥石流淤积高度。

25.6.3 岩溶地区的洪水成因和产汇流条件有其特殊性。从线路塔位设计洪水分析，伏流暗河区具有明显控泄、滞洪作用。岩溶发育地区，地表水系不完整。当伏流暗河区面积占设计断面以上地表集水面积10%～40%以上时，如不考虑岩溶影响，有的设计洪水成果可超过10%，且集水面积愈小，其影响愈显著。

用流量资料计算设计洪水时应了解伏流暗河区无压、有压出流特征和不同量级洪水的滞洪时间长短，峰现滞时和入流、出流差异及其对设计断面洪峰组成的影响；分析设计条件下伏流暗河区岩溶洼地、岩溶盆地等蓄满漫溢对设计洪峰的影响；伏流暗河区的滞洪作用，对瞬时最大出流量影响较大；出流量与相应入流量的差值，有随洪水量级增大而增大的趋势。当伏流暗河区面积较大且汇流条件与明流区差异较大时，有的省、区采用分区计算方法。

溶洞前积水地区的积水位可按水量平衡方程式通过入流出流调蓄计算，推求设计洪水时的最高积水位。

25.7  设计洪水位

25.7.2  塔位处设计洪水位确定需注意：

1 当利用塔位上、下游测站计算设计水位推算时，只有在测站与塔位处流域面积相差不超过3％时，且区间无天然或人工分洪、滞洪、以及大规模取水、排水情况时，可将上游或下游邻近站的洪水统计成果直接移用到设计断面。如果设计断面与参证站的集水面积相差较大，但不大于10％~30％时(当流域内自然地理条件较为一致、暴雨分布较均匀及区间河道无特殊调蓄作用等情况而定)，可按面积比法移用。

2 当利用塔位处水位流量关系推求时，应结合上、下游的历史洪水调查和调查河段洪水比降图资料进行分析修正。

3 按水面线推求设计洪水位时，一般只适用于大中河流、平原河流或者水面比降变化平缓的河段。

4 水行政主管部门颁布的流域防洪规划具有法定效力，已经建成或正在建设的水利水电工程设计成果经过审批，可视具体情况和水文条件分析采用，并尽量与审批的规划设计成果相协调。

25.8  设计流速

25.8.1 对于水中立塔的塔位，其设计流速可用设计水位下垂线平均流速。在确定用于杆塔基础局部冲刷计算的设计流速（行进流速时），不能直接由曼宁公式计算，应根据塔位处河段特性，考虑单宽流量的重新分配后，以单宽流量确定塔位处垂线平均流速。

25.8.2 在河流上立塔，无资料情况下应采用多种方法互相印证核对，尤其需注意地形、植被、土壤、水位、流向及滩地冲淤变化等滩地特性，河流主泓摆动范围，结合河段实际情况分析确定。

25.8.3 洪水期漂浮物水面最大流速计算，采用设计洪水位（或历史最高洪水位）相应的水面最大流速。有资料时，按实测资料分析确定。无资料时，可利用断面平均流速和漂浮物水面最大流速的经验关系比值推求。

(2)

(3)

式中：Vmax—漂浮物水面最大流速（m/s）；

Vav—断面平均流速（m/s）；

K—系数，可以从实际资料中求得，无实测资料时，可采用式（3）计算；

C—流速系数

N—糙率；

R—水力半径。

25.9滨海、河口水文分析计算

25.9.1 本条规定了设计潮位的分析与计算要求。

25.9.2 本条规定了实测波浪资料系列审定的要求。测波站实测波浪要素，代表着该站水域特定的地形、水深、风况等自然地理与水文气象环境所形成的波浪，而工程点的地形、水深等与测波站可能存在许多差异，且差异程度往往随方向不同而不同。所以，在使用测波站实测资料时，应分方向从地形、水深等方面检验其适用程度。当因测波站与工程点地形条件相差显著而不能直接移用时，宜先将测波站波要素向深水区推算，得出深水区的波浪要素，直接移至工程点附近的深水区，再按地形条件进行传播变形计算，得出工程点所在水深处的波浪要素。

2 对波浪要素系列一致性与可靠性审查，主要包括考核测验方法、精度与波列累积频率的统计标准是否一致等。

25.9.3~25.9.8 对设计波高的计算，根据资料条件进行了分类及要求。

25.9.9本条给出的波周期计算方法均有各自的适用条件，应据输电线路水域波浪特性、资料掌握情况等合理选用。

25.9.15海流一般分为潮流和非潮流。潮流是海水由日、月等天体引潮力作用而产生的水体周期性的水平运动。非潮流有风海流、波流、梯度流、径流等。风海流是由风和水面摩擦作用所引起，其流向受地球自转偏向力的影响，在北半球偏于风向的右方，在南半球偏于左方。近岸海区潮流和风海流、河口区域的潮流和径流量值较大，对水中立塔的跨越塔基影响较大，应推算跨越塔位处的最大流速。

26  河、海床演变分析计算

26.1  一般规定

26.1.1  本条新增了最低冲止高程的分析计算要求。最低冲止高程可直接作为设计输入使用。根据第3.3.3条第4款的规定，河、海床稳定性判定和塔基处最大冲刷深度计算应考虑未来30年～50年为预测年限，主要考虑到330～750kV线路工程使用寿命一般为30年～50年。对于预测年限确定，有条件时应考虑上限50年，至少应满足下限30年。

26.1.2  本条为新增内容。水中立塔除应分析自然条件下的河(海)床稳定性，还应分析塔基对河(海)床稳定性的影响，这是防洪、海洋等法律法规的要求。

26.2  河床演变分析

26.2.1  本条新增了根据冲刷经验公式估算的方法。对于冲刷计算，铁路、公路部门作过很对研究，总结了一些经验公式，可用于估算河床自然演变冲刷。铁路、公路部门的一般冲刷经验公式计算结果中实际上包含了自然演变冲刷，该自然演变冲刷限定在跨越河段河床为随着水文周期性变化而发生冲淤变化引起的情况，所以，当一般冲刷较小时，这些一般冲刷计算公式可作为自然演变冲刷估算方法。

对设计河段进行野外踏勘与调查，结合河流动力地貌特性分析判断是最基本的手段。当河床演变对塔基安全影响较大时，应采用多种方法进行分析计算。

26.2.2  塔位处于弯曲型河道凹岸时应考虑河道崩岸危及塔位安全的可能性。

26.2.3  滩地上立塔应排除滩地演变成主槽的可能性。对于游荡性河道尤其应注意分析主槽摆动范围是否可能影响到塔基安全。河滩一般处于淤积状态，对于老滩可不考虑冲刷的影响。

26.2.4  一般河道主槽都为洪冲枯淤，塔基处最大冲刷深度可在一次洪水最大冲刷深度上确定。

26.2.5本条新增了根据冲刷速率确定冲刷深度的方法。当河段处于单向冲刷时，可根据历史资料分析确定冲刷速率，计算自然演变冲刷深度。当单向冲刷年限不易确定时，可按预测年限偏于安全的估计。

26.2.6  本条新增了采用数学或物理模型试验等手段的要求。跨越河段上下游人类活动如兴建水库水闸、河道或航道整治等对塔位处河床演变影响较大，应重点分析。一般兴建水库水闸、河道整治工程都采用数学或物理模型试验分析工程实施后的影响，可在其基础上针对跨越河段进行深入分析；有必要时应专题分析研究。

26.2.7  本条为新增条文。一般架空输电线路工程采用水中立塔方案时都为跨越大江大河。现在水利、航道部门对江河的防洪、通航的要求越来越高，绝大多数要求进行包括数模、物模在内容的专题研究论证。

26.3  海床演变分析

26.3.1  海岸动力地貌调查资料包括海滩、水下沙堤和海蚀崖等地貌类型的形态、组成物质和结构，近岸带波浪、潮流及余流方向，泥沙来源和泥沙运移途径等。

搜集资料分析岸线变化除地形图、海图外，有必要时可以搜集海岸航卫片遥感解译资料帮助分析。

26.3.4  本条新增了对于水中立塔，开展物理模型试验的专题论证要求。

26.4  冲刷分析计算

26.4.1  限于目前水力学及河流、海岸动力学研究水平，冲刷过程按不同冲刷成因分解为自然冲刷、一般冲刷和局部冲刷三部分。自然冲刷是自然河床、海床演变的结果。一般冲刷是由于塔基压缩过水断面，致使水流流速加大所致。局部冲刷为由塔基周围水流结构发生变化引起的冲刷。

架空输电线路跨越塔基大多占河道断面比例很小，可不考虑一般冲刷。

局部冲刷的经验公式较多，现行行业标准《公路工程水文勘测设计规范》JTG C30－2015中推荐了65-2公式和65-1修正式以及黏性土河床局部冲刷公式：

1）非黏性土河床桥墩局部冲刷计算公式

a) 65－2式:

当

当

式中：

—桥墩局部冲刷深度（m）；

—墩形系数，见表8；

—桥墩计算宽度（m）；

—一般冲刷后的最大水深（m）；

—河床泥沙平均粒径（mm）；

—河床颗粒影响系数；

—一般冲刷后墩前行近流速，m/s；可采用一般冲刷后的墩前垂线平均流速，或采用计算一般冲刷时的冲止流速；

—河床泥沙起动流速，m/s；

—墩前泥沙起冲流速，m/s；

—指数。

表8  墩形系数及墩宽计算表

| 编号 | 墩形示意图 | 墩形系数 | 桥墩计算宽度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.00 |  |
| 2 |  |  | 与水流正交 与水流斜交 |
| 3 |  | —桩群垂直水流方向的分布宽度； —桩的排数； —单桩直径。 |  |

b） 65－1修正式：

当

当

式中：

—河床颗粒影响系数；

—指数。

2) 黏性土河床桥墩局部冲刷计算公式

当时

当时

式中：

—冲刷坑范围内黏性土液性指数，适用范围为0.16～1.48。

26.4.2  由于冲刷问题非常复杂，公式计算结果需要实测资料验证。当上下游有桥梁、架空输电线路基础时，收集其冲刷资料对冲刷计算成果进行复核是很有必要的。

27  可行性研究阶段工程气象勘测

27.1  一般规定

27.1.1  可行性研究阶段气象勘测，主要针对线路区域自然环境特点，提出对各拟选路径方案有较大影响的气象条件，为路径方案的经济技术比选提供依据。

27.1.2  设计冰厚和设计风速对线路的技术经济指标有显著影响，要求可行性研究阶段的工程设计限额造价在后续设计阶段基本保持稳定。因此，要求存在重冰区和大风区的线路，应在可行性研究阶段开展覆冰和大风的专项调查。

27.2  勘测内容深度与技术要求

27.2.1  可行性研究阶段应搜集规划路径区域有关气象资料，对所搜集资料，应视其来源、年代、精度及代表性合理选用。

27.2.2  线路工程中有无重冰区对勘测工作量影响很大。因此，线路工程可行性研究气象勘测首先要确认其是否存在重冰区以及重冰区出现的区域，以便确定勘测手段与工作量。

27.2.4  在缺乏实测资料的情况下，难以准确确定设计冰厚和设计风速，鉴于其对输电线路工程的安全运行和工程投资具有显著影响，对线路通道中资料缺乏的重冰区、大风区，开展覆冰、风的观测工作是必要的。

27.3  勘测成果

27.3.1～27.3.2  可行性研究阶段的气象勘测成果，要着重体现对各路径方案有重大影响的气象条件，明确各路径方案气象条件分析比较结论，提出各路径方案存在的问题与进一步工作的建议。

28  初步设计阶段工程气象勘测

28.1  一般规定

28.1.1  本阶段的工程气象勘测是在可行性研究阶段勘测的基础上，全面、系统搜集路径区域的气象资料，对路径全线进行实地踏勘，通过多种方法分析计算，优化路径设计冰厚与冰区，优化路径设计风速与风区，全面提供线路设计所需的气象资料。

28.1.2 对于资料缺乏的重冰区、大风区，一般在本阶段开展专题论证。在可行性研究阶段实测覆冰资料、调查搜集资料基础上，应对微地形、微气候重冰区、大风区开展更深入的现场查勘和搜资，对冰区、风区进行深入的分析论证。

28.2  勘测内容深度与技术要求

28.2.1～28.2.2  初步设计阶段须搜集线路推荐方案路径区域的有关气象资料，资料的搜集应全面、系统、准确，为线路设计气象参数的分析统计提供可靠依据。

28.2.3  风口、迎风坡、突出山脊（岭）是易于形成重冰的地方，在这些微地形点，应开展山脉（岭）走向及植被分布特点、水汽来源、覆冰气流路径、云雾高度、覆冰风速风向的实地踏勘调查，综合分析、合理确定同一微地形区域不同地段的覆冰分布。

28.3  勘测成果

28.3.1～28.3.2  初步设计阶段的气象勘测成果报告的编制应视线路工程的气候特点，重点论述对线路设计影响较大的气象项目，兼顾其它项目。

29  施工图设计阶段工程气象勘测

29.1  一般规定

29.1.1  施工图设计阶段对初步设计气象资料复核重点是设计冰厚与风速，落实不同量级的冰区和风区分界塔位。在开展外业工作前，应参加室内选线工作，对初排线位提出专业意见，尽量避开覆冰和大风严重区域，选择覆冰和大风相对较轻的地段走线，对路径优化提出专业建议。

29.2  勘测内容深度与技术要求

29.2.1  对重冰地段塔位，应逐基踏勘，查明微地形、微气候对覆冰的影响作用，提出逐基塔位的设计冰厚与抗冰措施建议。

现场应及时查明需要加强设计的线路段和塔位，针对需加强抗冰的塔位，应重点查勘，并现场提出相应专业建议，如选择覆冰相对较轻的地段通过（地形起伏较小地带、背风坡和阳坡等），避免横跨垭口和风道，翻越山岭时应适当缩短档距和耐张段长度、减小高差，对于处于微地形重冰点的塔位，应合理选择塔型或加强塔型设计。

29.2.2  对特殊大风地段的线路，应深入进行现场地形、风况复查，落实特殊大风段的分界塔，提出必要的抗风措施建议。

29.3  勘测成果

29.3.1～29.3.2  施工图设计阶段气象勘测报告的编制应重点论述沿线设计冰厚与大风的复查情况、取值成果和专业建议。

30  气象查勘

30.1  一般规定

30.1.1  气象调查是对气象站资料的补充和完善，特别是线路距气象站较远，地形情况又与站址差异较大时尤为重要。气象调查内容系根据线路工程任务确定，除大风调查和覆冰调查外，还有主导风向调查、雷暴调查等。为使调查有序进行，要求先拟定调查提纲，根据提纲内容开展调查。

30.1.2  调研资料表明，大量风害、冰害事故发生在特殊大风区和轻、中、重冰区分界处，因此对其进行重点调查是必要的，可根据地形、海拔、植被、风向等特征与调查资料综合分析确定。另外，还要求进行沿线附近地区的气象调查搜资工作，做到点、线、面结合。

30.1.3  为使调查资料真实可靠，要求当场记录，并进行录音、拍照、摄像。冰灾和风灾照片是判定覆冰和风力大小的重要依据，除结合工程拍摄照片外，还要搜集各种冰风灾害照片，用以判定冰风灾害范围、方向、大小等，供分析确定设计冰厚和风速使用。现场汇总整理调查资料是防止漏项的有力措施；现场评审和编写报告中若发现资料不足或存在疑问，还可以补充调查并进行合理性审定。

30.2  大风调查

30.2.1  大风调查要求的范围和调查点数是长期工程实践中积累的经验总结，一般情况下，在沿线附近3km～5km范围进行大风调查是可行的，资料也有代表性；对于特殊地区，如风口、山岭、海岸可适当增大调查范围，使调查资料更具代表性。

30.2.3  大风调查主要是搜集沿线附近的风灾资料，根据灾情定出风力，再换算成相应风速；其次是搜集当地气象、工程建设部门对风速、风压的研究成果和建（构）筑物的设计风速以及使用运行情况。这些资料可用于设计风速的取值分析。

30.3  覆冰调查

30.3.1  我国实测覆冰资料较少，故覆冰调查十分必要。调查可以提供当地覆冰的定性情况和定量资料，并通过沿线地形、气候特征与当地气象资料综合分析，以及与邻近地区的实测覆冰资料进行地形、气候条件的类比分析，估算沿线标准冰厚。输电线路覆冰调查一般在沿线附近村镇居民点、厂矿、高山电视台、移动通信基站等进行，同时还要搜集相关省、市、县的低温、冰凌、降雪等有关资料。调查范围是规划线路的整个覆冰区段。调查点应选择能代表沿线地形特征的地点，如山间盆地、山脊、山腰、垭口等，此外，特别要注意布设不同高程的调查点，以了解不同高程的覆冰情况。

30.3.2  对特殊地形点，如风口、迎风坡、山岭（山脊）、邻近湖泊等大水体的山地、盆地与山地的交汇地带等除进行覆冰调查外，还应作实地踏勘，绘制地形草图，辨明冬季主导风向，观察气候、植被情况，简测高程，初步估计该地的寒冷程度和降水量，以及覆冰的大小。实测资料表明，风口等微地形、微气候区对覆冰增大的影响显著。根据贵州贵水线、贵六线、水盘线，湖南柘乡线、欧盐线、四川南九线、灌映线、二自线、冷蓉线，重庆三万线的观冰资料，以及黄茅埂观冰站、二朗山观冰站、云广特高压直流线路观冰站、金沙江送电华东特高压直流线路观冰站的覆冰资料分析，风口覆冰是风口两侧覆冰的2.0倍～3.0倍。

通常海拔越高，温度越低，风速越大，如果湿度条件适宜，过冷却水滴和冰晶数量多，覆冰就大，据云南一些资料表明，山顶覆冰比山腰覆冰大1倍～2倍。但在一些特定的地形及气候条件下，覆冰并非随海拔増高而增大：如滇东北河谷区和四川西南山区，海拔3200m以上，水汽条件较差，云雾滞留时间较短，不易形成严重覆冰；而在海拔2500m～2800m的山腰地段，为云雾滞留地带，冰凌持续时间长，易形成较严重覆冰，俗称“腰凌”。

迎风坡比背风坡覆冰大，根据安徽、云南、四川、贵州几条线路和黄茅埂观冰站、云广特高压直流线路观冰站的、金沙江送电华东特高压直流线路观冰站的实测资料分析，迎风坡覆冰厚度是背风坡的2倍～2.4倍。

30.3.3  覆冰搜资的重点是搜集覆冰的定量资料，除了搜集气象台站、长途通信线务站和观冰站的实测覆冰资料外，还要注意搜集线路运行维护、厂矿值班、道班值守人员以及当地知情人记录的覆冰资料。

30.3.7  覆冰调查多为定性资料，定量资料也大部分为目测数据，误差较大，因此对覆冰调查资料要进行可靠性程度评价。可通过区域性的低温、冰凌、降雪天气资料审查其发生时间是否一致；通过附近气象站实测资料和审查出现大冰凌的可能性；通过冰害情况审查其合理性。

30.4  主导风向调查

30.4.1  线路设计要考虑主导风向与线路走向的位置关系，减小污秽影响。矿山、大型工厂、灰窑群区属重点污秽源，对其附近的主导风向调查应详细，调查范围可超过3km～5km。

30.4.3  对于线路易覆冰区段，应调查了解覆冰期主导风向，以便判断风口、迎风坡、背风坡等微地形。

30.5  专用气象站与观测

30.5.1～30.5.2  本标准所指的建立观冰站和测风站为短期型，其目的是观测工程地在设站期间的覆冰、大风和基本气象资料，并与邻近气象站资料进行对比分析和相关计算，将短期实测资料展延为长期系列资料。

若工程需要建立长期的、大型的观冰站和测风站，除了参照执行《架空输电线路覆冰观测技术规定》（DL/T 5462-2012）和中国气象局编定的《地面气象观测规范》外，还应根据工程特点、研究目的和内容，结合国内外建站经验，确定适宜的观测方法。

观冰站选址首先要有冰可观，即每年冬季覆冰期均有较大覆冰出现，覆冰过程出现机率较多；其次站址代表性好，对区域覆冰天气及线路重冰区地形条件有代表性；再则观测场应平坦开阔，气流通畅，不受地物及林木的影响；还要求观冰站附近具有基本的交通及生活条件，有利于长期覆冰观测。

简易观冰站（点）应选在输电线路路径典型地形处，对工程区域有代表性，能在短期内为工程设计提供较多的覆冰数据。从国内已建的观冰站（点）看，大多设在山顶和垭口，如四川的白龙山、鲁南山、黄茅埂、蓑衣岭垭口、娘子岭垭口观冰站，云南的太华山、大山包、海子头观冰站，江西的梅岭、陕西的秦岭观冰站，贵州的八担山垭口观冰站等均设在山顶或垭口。有条件的地方还可在一个山岭的两侧分设几个观冰点，进行不同海拔与不同地形的对比观测。

31  气象分析计算

31.1 一般规定

31.1.1  对气象站实测大风资料和观冰站实测覆冰资料审查侧重点为：

1  风速可靠性审查：应了解气象站使用风仪的沿革，如风仪型号、安装高度、使用情况、风仪精度及故障情况。对异常偏大值可通过地区比审、天气系统过程分析、气象要素相关分析、大风调查、查阅史籍等途径查找原因，进行适当的订正处理。

2  风速一致性审查：当发现风速系列不连续，表现为分段的系统性偏大或偏小时，可从气象站观测场变化与风仪变更等方面查找原因，对风速系列进行一致性处理。

3  覆冰资料的可靠性审查：通常一次覆冰过程是在覆冰消融崩溃前测量覆冰重量和形状，但有时因风大或气温升高引起覆冰脱落，而未测到覆冰过程最大值；有些观冰站会把一次覆冰过程中的几次测量数据加在一起作为本过程的最大值。在应用覆冰观测资料时，应对其观测方法、精度，以及资料所代表的地形环境作全面考证，合理使用。

31.1.2  气象要素总体的概率分布模型是未知的，目前只能选用能较好地拟合大多数较长气象要素系列的模型来描述其统计规律。根据我国工程水文与气象领域的实践总结，P－Ⅲ型分布可较好地拟合许多连续型水文、气象变量，极值Ⅰ型分布也可较好地拟合部分连续型气象变量与海洋水文变量。考虑到我国地域辽阔，各地气象要素变化差异较大，P－Ⅲ型与极值Ⅰ型分布不可能都适合，或者有拟合效果更好的概率分布模型。所以，对特殊情况，经专门的分析论证，可采用其他分布模型。

31.2 设计风速

31.2.1  鉴于当前气象台站已积累了较长的最大风速资料，本条规定气象站有连续25年以上的最大风速资料时可直接进行频率计算，而且宜全部采用自记风速资料。若系列中有1年～2年无实测资料，应对这1年～2年进行大风搜资调查，若期间无特别大风，可按系列均值插补，对非自记的定时观测资料，应经过次时订正后使用。

31.2.2  参照《电力工程气象勘测技术规程》DL/T 5158-2012相关规定，风速高度订正和次时换算可采用下列方法：

1  风速高度订正，可按下式计算：

式中：——高度为处的风速，m/s；

——高度处的风速，m/s；

——设计高度，m；

——风仪离地高度，m；

——地面粗糙度系数，首先应根据实测资料推求，无资料时可按下表选用。

地面粗糙度系数

| 类别 |  | 地 面 特 征 |
| --- | --- | --- |
| A | 0.12 | 近海海面、海岛、海岸、湖岸及沙漠地区 |
| B | 0.16 | 田野、乡村、丛林、丘陵及房屋比较稀疏的中小城镇和大城市郊区 |
| C | 0.22 | 有密集建筑群的城市市区 |
| D | 0.30 | 有密集建筑群且房屋较高的大城市市区 |

2当风速资料为定时观测2min平均值或瞬时极大值时，应进行观测次数和风速时距的换算，统一订正至自记10min平均风速，可按下式计算：

式中：V10min ——自记10min平均最大风速，m/s；

VTmin ——定时2min平均或瞬时极大风速，m/s；

a、b ——系数，应采用当地分析成果或应用实测资料计算确定。

31.2.3  山区风速主要受地形影响，目前能作为设计依据的最可靠方法是直接在工程地点建站观测，并与邻近长期测站进行对比和相关分析。近些年来我国电力设计单位与气象研究单位合作，对山区风速进行了大量研究，获得了一些区域性研究成果，并应用于工程实践中。参照《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012和《电力工程气象勘测技术规程》DL/T 5158-2012相关规定，风速地形订正可采用下列方法：

1  当无可靠资料时，对于山间盆地、谷地等闭塞地形及与大风方向一致的谷口、山口，可由气象参证站设计风速相应的风压值乘以相应订正系数，再反算得出设计风速。对于山间盆地、谷地等闭塞地形，订正系数可在0.75～0.85选取；对于与风向一致的谷口、山口，订正系数可在1.20～1.50选取。

2  滨海线路的设计风速，由陆地上的气象参证站风速推算时，可由陆地上的气象参证站设计风速相应风压值乘以相应订正系数，再反算得出设计风速。订正系数可按表31.2.3选取。

表31.2.3  海面和海岛风压调整系数

| 距海岸距离 (km) | 调整系数 |
| --- | --- |
| ＜40 | 1.00 |
| 40～60 | 1.00～1.10 |
| 60～100 | 1.10～1.20 |

31.2.4  为了方便设计计算，对架空输电线路风区划分不宜过多，要根据沿线地形和下垫面情况，概化为一个或几个设计风速区段。输电线路设计风荷载要求一个耐张段为同一风区，所以风区划分不宜太多，风区长度不宜过短，相邻风区设计风速取值的差异不应过大，结合工程实践经验，一般风区级差以1m/s～5m/s为宜。

31.3 设计冰厚

31.3.1  《电力工程气象勘测技术规程》DL/T 5158-2012规定：覆冰频率计算线型应采用P-Ⅲ型分布或极值Ⅰ型分布。国际电工委员会《架空输电线路设计标准》IEC 60826-2003（英文名：《Design criteria of overhead transmission lines》IEC 60826-2003）给出了可用于表示气象因子的荷载的分布函数，包括极值Ⅰ型、威布尔、伽马及第一类贝塔分布模型等。

2008年南方地区电网罕见冰灾后，西南电力设计院有限公司新引进GPD（广义帕雷托）分布模型对导线覆冰冰厚极值概率分布模拟的适用性进行了专项研究，结果表明，我国导线覆冰冰厚极值的概率分布符合GPD模型，其拟合精度高于以往常用的极值Ⅰ型。

利用短期1年～5年覆冰观测资料计算设计冰厚，关键问题是确定短期实测最大覆冰的重现期。西南电力设计院有限公司应用覆冰相关气象要素与覆冰持续日数组成覆冰气象指数（覆冰强度指数），进行经验频率分析评估2008年罕见覆冰的重现期，取得了较好的效果；江苏省电力设计院基于覆冰强度概念，提出了一种简单的适用于中、轻冰区的重现期分析模型。

31.3.2  《架空输电线路覆冰勘测规程》DL/T 5509-2015规定了不同情况下标准冰厚的计算公式，可根据实测或调查资料情况选用。

对于无实测资料地区，覆冰形状系数可参照表10选用。

表10 覆冰形状系数

| 覆冰种类 | 覆冰附着物名称 | 覆冰形状系数 |
| --- | --- | --- |
| 雨凇、雾凇、 雨雾凇混合冻结 | 电力线、通信线 | 0.80～0.90 |
|  | 树枝、杆件 | 0.30～0.70 |
| 湿 雪 | 电力线、通信线、树枝、杆件 | 0.80～0.95 |
| 注：小覆冰的形状系数宜靠下限选用；大覆冰的形状系数宜靠上限选用。 |

对于无实测资料地区，覆冰密度可参照表11选用，高海拔地区宜选用较低值，低海拔地区宜选用较高值。

表11  覆冰密度范围

| 覆冰种类 | 雨凇 | 雾凇 | 雨雾凇混合冻结 | 湿雪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度（g/cm3） | 0.7～0.9 | 0.1～0.3 | 0.2～0.6 | 0.2～0.4 |

31.3.3  《架空输电线路覆冰勘测规程》DL/T 5509-2015规定了单导线设计冰厚的计算公式，可根据工程设计要求、覆冰影响因素、区域覆冰特性及资料情况选用。

西南电力设计院有限公司根据绿冲坡、金佛山、六盘山等高山气象站以及西南电力设计院有限公司的几个观冰站的长期实测覆冰资料计算分析得出覆冰重现期换算系数，具有一定的代表性，各地在不具备资料条件时可参照表12确定。

表12  重现期换算系数

| 设计重现期（年） | 调查重现期（年） |
| --- | --- |
|  | 100 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 |
| 100 | 1.00 | 1.10 | 1.16 | 1.28 | 1.32 | 1.43 | 1.75 | 2.42 |
| 50 | 0.91 | 1.00 | 1.10 | 1.16 | 1.23 | 1.30 | 1.60 | 2.20 |
| 30 | 0.86 | 0.94 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.25 | 1.50 | 2.10 |

大量研究和实测资料表明：覆冰大小与导线悬挂高度有关。西南电力设计院有限公司分析提出了覆冰高度变化指数的取值。西南院应用黄茅埂观冰站雨凇塔1988年～1995年同线径、同方向2m、9m、16m、23m等 4层同步覆冰观测数据及罗汉林观冰站雨凇塔2006年～2010年同线径、同方向2m、5m、10m等 3层同步覆冰观测数据，计算各个高度的标准冰厚的平均值进行指数拟合，得出了参考指数取值。对于导线悬挂离地高度大于20m的覆冰变化规律有必要做进一步地分析研究。覆冰的高度换算系数可按下式计算：

式中： Z——设计导线离地高度（m）；

——实测或调查覆冰附着物高度（m）；

——覆冰高度变化指数，应按实测覆冰资料分析确定，无实测覆冰资料地区取值可为：当Z≤10m，取0.17；当10m＜Z≤20m，(可取0.14。

西南电力设计院有限公司在我国西南及中南山区建立了多个观冰站，大量实测资料表明，导线覆冰与线径有关。西南院应用二郎山观冰站2009年1月～3月档距25m雨凇塔上在同高度同方向不同线径导线的40组同步观测数据拟合得出了覆冰线径换算系数计算公式。由于导线覆冰的复杂性，线径换算系数注意根据各地实测资料分析确定，无实测资料地区可按下式计算：

式中： ——设计导线直径（mm），≤40mm；

——覆冰导线直径（mm）。

西南电力设计院有限公司根据西南及中南山区9个观冰站及107个观冰点多年对比观测资料，统计各类地形相应覆冰过程的最大覆冰标准冰厚，总结形成的一般地形（平坦、开阔、风速流畅性一般）与常见特殊地形的覆冰变化关系。各地在不具备资料条件时可参照表13 确定覆冰地形换算系数。由于地形变化异常复杂，对地形的分类及地形换算系数的取值要特别慎重。

表13 地形换算系数

| 地形类别 | 系数范围 |
| --- | --- |
| 一般地形 | 1.0 |
| 风口或风道 | 2.0～3.0 |
| 迎风坡 | 1.2～2.0 |
| 山岭 | 1.0～2.0 |
| 背风坡 | 0.5～1.0 |
| 山麓 | 0.5～1.0 |
| 山间平坝 | 0.7 |

31.3.4  本标准规定的设计冰区的分级归并标准，是我国输电线路设计的适用取值标准，这与《重覆冰架空输电线路设计技术规程》DL/T 5440-2009规定是一致的。根据我国易覆冰地区大量已建线路的抗冰运行经验，按20mm及以上覆冰等级重冰区设计的线路，均表现出了可靠的抗冰能力，说明按重冰规范设计的线路具有安全可靠抗冰的冗余度，因此，在冰区量级大于20mm的重冰区的设计冰区归并采用了5舍6入的规则。对于大于80mm冰区也按本原则进行归并。

为了便于线路工程的设计，冰区划分是把同一气候区内海拔相近、地理环境类似、设计冰厚基本相同的地段划为一个冰区。覆冰受地形影响，存在地区的相似性和差异性特点，在划分的同一量级冰区内，要注意既要考虑覆冰量级随地形的差异，也要考虑在覆冰量级基本相近前提下，尽量避免分区过于零碎，以利于工程的设计、施工与运行维护。

对山区线路路径通道覆冰分布的准确认识和把握，需要对沿线微地形、微气候区做深入细致地踏勘与考察。注意判定微地形重冰区与轻冰区，合理可靠地确定设计冰厚。对于通过易覆冰区域的风口、山岭与迎风坡等地段的线路，覆冰一般较其它地形严重，线路冰害较多，需要适当增大覆冰量级，以提高线路的抗冰能力。