UDC

中华人民共和国行业标准CJJ

P                                     CJJ XXX –201X

备案号JXXX-201X

城市供水应急水源工程技术规程

Technical specification for for urban water supply

emergency water source

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布                201X-XX-XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部发布

中华人民共和国行业标准

城市供水应急水源工程技术规程

Technical specification for urban water supply

emergency water source

（征求意见稿）

CJJ XXX-2017

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：201x年x月x日

中国建筑工业出版社

2017  北京

中华人民共和国住房和城乡建设部

公    告

第xxx号

前  言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2015年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》（建标【2014】189号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程的主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 应急水源工程规划；5 应急水源工程设计；6 应急水源工程管理。

本规程由住房和城乡建设部负责管理，由北京市市政工程设计研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送北京市市政工程设计研究总院有限公司（地址：北京市海淀区西直门北大街32号3号楼，邮政编码：100082）。

本规程主编单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

本规程参编单位： 中国城市规划设计研究院

珠江水利科学研究院

深圳市水务规划设计院

北京市勘察设计研究院有限公司

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目  次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

4 应急水源工程规划	4

4.1 一般规定	4

4.2 应急水量预测	4

4.3 应急水源选择及水量供需平衡分析	5

4.4 应急水源工程布局	6

4.5 应急供水调度方案	6

4.6 应急水源保护	6

5 应急水源工程设计	7

5.1  一般规定	7

5.2  总体设计	7

5.3  水源地	7

5.4  取水设施	8

5.5  输水设施	9

5.6  原水预处理	10

5.7  水源地水质保障措施	11

5.8  监控与运行调度	12

6 应急水源工程管理	14

6.1 一般规定	14

6.2 应急水源保护	14

6.3 应急水源监测	14

6.4巡视检查	15

6.5养护维修	15

6.6 应急水源调度	16

本规程用词说明	17

引用标准名录	18

附：条文说明	20

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Requirements	3

4 Emergency Water Source Engineering Planning	4

4.1 Gerneral Requirements	4

4.2 Prediction of Emergency Water Source Size	4

4.3 Choice of Emergency Water Source and Analysis of Supply and Demand Balance	5

4.4 Layout of Emergency Water Source Engineering	6

4.5 Emergency Water Supply Scheduling	6

4.6 Protection of Emergency Water Source	6

5 Emergency Water Source Engineering Design	7

5.1  Gerneral Requirements	7

5.2  Gerneral Design	7

5.3  Water Source	7

5.4  Water Intake Facility	8

5.5  Water Conveyance Facility	9

5.6  Raw water pretreatment	10

5.7  Water quality guarantee measures	11

5.8  Monitoring and scheduling	12

6 Emergency Water Source Engineering Management	14

6.1 Gerneral Requirements	14

6.2 Emergency Water Source Protection	14

6.3 Emergency Water Source Monitoring	14

6.4 Patrol & Inspection	15

6.5 Maintenance	15

6.6 Emergency Water Source Scheduling	16

Expanation of Wording in This Specification	17

List of Quoted Standards	18

Addition: Explanation of Provisions	20

## 1 总则

1.0.1 为规范城市供水应急水源工程建设标准，提高工程规划设计质量和管理水平，保障供水安全，满足用户对应急水源水量、水质的要求，特制订本规程。

1.0.2 本技术规程适用于城市供水应急水源工程的规划、设计和管理。

1.0.3 城市供水应急水源工程规划设计除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

## 2 术语

2.0.1 应急水源    Emergency Water Source

应急水源是以解决突发性水源污染、咸潮、季节性排污等水源水质安全问题而建设，以提高城市供水安全性和应对供水风险的能力为目标，并具备与现有水源切换运行条件的水源。

2.0.2 备用水源    Backup Water Source

备用水源是以解决特枯年份水源短缺、周期性断流等水源水量不足问题，以提高城市供水保证率为目标而建设的水源。

2.0.3 风险期    Risk Period

风险期是指城市面临的突发性水源污染、咸潮、季节性排污等水源水质安全问题所持续的时间，一般以天数（d）表示。

## 3 基本规定

3.0.1应急水源的建设应符合城市总体规划和供水专项规划，结合城市近、远期发展规模和应急供水需求，合理确定建设规模和水源布局，统筹协调现有水源和应急水源的关系。

3.0.2应急水源的选择应以水资源勘察或分析研究报告、区域流域水资源规划及城市供水水源开发利用规划为依据，确保满足应急水量和水质等方面的要求，并保证应急水源的可持续利用。

3.0.3应急水源必须具有应急启动的功能。应急水源应与现有水厂及输配水管道等设施合理衔接，便于实现应急情况下水源的快速切换运行。

## 4 应急水源工程规划

## 4.1 一般规定

4.1.1应急水源工程规划的主要内容应包括：水源风险评估及应急水源建设必要性的论证，应急水量预测，应急水源选择及水量供需平衡分析，应急水源工程布局，应急供水调度方案，应急水源保护和管理等。

4.1.2 应综合考虑水源水质风险、可能的影响范围及人口、水资源条件、城市规模及经济社会条件等因素，充分论证应急水源建设的必要性。

4.1.3 应急水源应定位为永久性工程，规划年限应与城市总体规划期限一致。

4.1.4 应急水源规划应遵循应急与现有相协调、技术可行、近远结合、经济合理、的原则。

4.1.5 应急水源的规划应考虑水资源节约、水生态环境保护和水资源的可持续利用，正确处理各种用水的关系，符合建设节水型城镇的要求。

## 4.2 应急水量预测

4.2.1应急水源供水范围，应考虑现况及规划期内统一供给的居民生活用水、工业用水、公共设施用水及其他用水水量，不包括城市供水工程统一供给以外的其他用水水量，如工业和公共设施自备水源供给的用水、河湖环境用水和航道用水、农业灌溉和养殖及畜牧业用水、农村居民和乡镇企业用水等。

4.2.2应急水源用于满足风险期的生活和生产用水需要，其水量应根据城市规模、性质、面临的供水风险及用水特征确定，依据供水优先次序，可根据各地实际情况确定风险期的供水压缩比例。

4.2.3 对于单一供水水源城市，应急水量按下式确定：

Q = q×（1-k）×t

其中：Q —应急水量（m3）；

q — 城市平均日用水量（m3/d）；

k — 风险期用水压缩比例（%）；

t — 持续时间（d）；

4.2.4 对于多水源供水的城市，应急水量为风险期总需水量减风险期可用水量，按下式确定：

Q = q×（1-k）×t – Q'

其中：Q —应急水量（m3）；

q — 城市平均日用水量（m3/d）；

k — 风险期用水压缩比例（%）；

t — 风险持续时间（d）；

Q' — 风险期可用水量（m3），包括未受咸潮影响的水源水量、未污染水源水量等可用水量之和。

4.2.5城市平均日用水量，宜结合城市现状和城市总体规划，按城市单位人口综合用水量指标或城市单位建设用地综合用水量指标确定。

4.2.6 风险期用水压缩比例应根据城市的地理位置、水资源状况、城市性质和规模、产业结构、国民经济发展和居民生活水平、工业回用水率等因素确定。各类用水的风险期用水压缩比例应根据用水性质分别确定。

4.2.7风险持续时间（d）应根据不同城市水源特点及面临的水质风险类型的不同，选择持续时间最长的为确定应急水量所需要的风险持续时间。

4.2.8 应急水源规模应能满足风险期应急水量的要求，且应有一定的富余量。

## 4.3 应急水源选择及水量供需平衡分析

4.3.1 应急水源可选择地表水源、地下水源，有条件的城市可采取两种或两种以上类型的应急水源。再生水和雨水不宜作为应急水源。以地下水作为水源的自备井，经水质、水量综合评估后，可优先作为应急水源。

4.3.2 应急水源的水质应满足国家相关现行标准《地表水环境质量标准》GB 3838、《地下水质量标准》GB/T 14848、《生活饮用水水源水质标准》CJ 3020等相关的水质要求。

4.3.3当本地缺乏稳定的水源时，可通过长距离或跨流域调水工程，或建设人工调蓄工程作为应急水源。

4.3.4对可利用水资源与预测的应急水量进行供需平衡分析，确定应急水源，其规模应满足风险期应急水量的要求，且应有一定的富余量。

## 4.4 应急水源工程布局

4.4.1 应急水源工程包括水源、取水设施、输水设施、预处理设施、监控调度系统及其他配套设施。

4.4.2 应急水源工程布局，应结合城市现有供水系统及水源地位置合理布置，考虑应急供水的服务范围，与城市现有供水系统连通，并充分利用现有输、配水主干管网。

4.4.3 当应急水源为地表水时，应统筹考虑常规水源和应急水源的水质特点确定水厂处理工艺和用地。当应急水源为地下水时，应规划建设相应的管网，与现有管网并网供水。当供水系统存在地表水与地下水切换运行状况时，应评估配水管网水质稳定性，并确定是否需要采取相应的处理措施。

## 4.5 应急供水调度方案

4.5.1 应对应急水源供水工况进行管网平差，通过泵站和阀门调控，优化应急供水的调度方案。

## 4.6 应急水源保护

4.6.1 应急水源应采用与现有水源相同的保护标准和措施。

## 5 应急水源工程设计

## 5.1  一般规定

5.1.1应急水源工程设计，应包括水源地、取水设施、输水设施、预处理措施、水质保障工程、运行调度与监控等设计内容。

5.1.2 应急水源工程设计应积极采取行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备，提高供水水质，保障供水安全，优化运行管理，节约能源和资源，在确保水质水量的基础上，降低工程造价和运行成本。

## 5.2  总体设计

5.2.1 应急水源工程的总体布置应根据当地的城市规划、水资源规划、地形地貌、地质条件、水源条件、用水要求、经济条件、技术水平、能源条件等因素综合比选确定。

5.2.2 应急水源工程应与现有供水系统连通良好，可以灵活调控，以满足不同供水区域的用水需要。

5.2.3应急水源工程的平面布置和竖向设计应满足各建（构）筑物的功能和流程要求。附属建筑和设施应根据供水规模、生产和管理体制，结合当地实际情况确定。

5.2.4应急水源工程的可供水量应满足风险期应急水量需求。

5.2.5应急水源工程的防洪标准不应低于所在城市现有水源工程防洪标准。

5.2.6应急水源工程的抗震设防烈度应与现有水源工程抗震设防烈度一致；

5.2.7应急水源工程的供电等级可按二级负荷考虑，应符合《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）的要求。

5.2.8应急水源工程的合理设计使用年限宜为50年。

## 5.3  水源地

5.3.1 水源地必须进行水资源勘察或充分利用已有详实的水资源勘察资料，通过技术经济比较后综合考虑确定。水源地应满足水资源规划和水功能区管理要求，水量充沛可靠，水质符合国家现行标准，易于实施水资源保护，具有施工条件。

5.3.2 水源地的用地应根据应急供水规模和水源特性、取水方式、调节设施大小等因素确定，并同时提出应急水源防护要求和措施。

5.3.3 确定水源、取水地点和取水量等，应取得有关部门同意。水源地的卫生防护应符合有关现行标准和规范的规定。

5.3.4 选用地表水作为城市供水应急水源时，其设计逐日枯水流量（或水位）应满足风险期应急水量需求。当水源地的逐日枯水流量（或水位）不能满足上述要求时，应采取多水源调节或调蓄等措施。

5.3.5 当应急水源为湖泊或水库时，水源地应选在藻类含量较低、水位较深和水域开阔的位置，并应符合《含藻水给水处理设计规范》CJJ32的规定。

5.3.6 选用地下水作为应急水源时，应根据确切的水文地质资料，进行可开采量分析评价，严禁盲目开采。应采用开采与养蓄相结合的方式，防止地下水位持续下降、水质恶化及地面沉降。

## 5.4  取水设施

I  地表水取水构筑物

5.4.1  地表水取水构筑物位置的选择及其型式，应根据取水量和水质要求，结合河床地形及地质、河床冲淤、水深及水位变幅、泥沙及漂浮物、冰情和航运等因素，同时考虑施工条件，在保证安全可靠的前提下，通过技术经济比较确定。

5.4.2 设计固定式取水构筑物时，应考虑远期发展的需要，土建工程应按远期设计，一次建成，水泵机组设备可分期安装。

5.4.3  取水构筑物应根据水源情况，采取相应保护措施，防止漂浮物、泥沙、冰凌、冰絮和水生物的阻塞，洪水冲刷、淤积、冰盖层挤压和雷击的破坏，冰凌、木筏和船只的撞击。在通航河道上，取水构筑物应根据航运部门的要求设置标志。

5.4.4  地表水取水构筑物的设计应符合《室外给水设计规范》GB 50013的相关规定。

II  地下水取水构筑物

5.4.5  地下水取水构筑物应优先考虑已建的备用地下水井，若必须新建地下水取水构筑物，则构筑物型式的选择，应根据水文地质条件，通过技术经济综合比较确定。

5.4.6  地下水取水构筑物的设计应符合《室外给水设计规范》GB 50013的相关规定。

III  泵站

5.4.7 应急水源工程选择工作水泵的型号及台数时，应根据应急供水的水量需求、水压要求、水质情况，调节水池大小，机组的效率和功率因素等条件，综合考虑确定。

5.4.8 应急水源工程的泵站宜设1台备用水泵，备用水泵型号应与大泵一致。

5.4.9 泵站的设计应符合《室外给水设计规范》GB 50013和《泵站设计规范》 GB 50265的相关规定。泵站的防噪措施应符合《声环境质量标准》GB 3096 及《工业企业噪声控制设计规范》GB/T  50087 的规定。

## 5.5  输水设施

5.5.1  输水管渠线路的选择，应尽量缩短线路长度，避开不良地质构造，沿现有或规划道路敷设。应减少穿越铁路、公路、河流等障碍物，减少拆迁、少占农田、少毁植被，保护环境。应便于施工和维护，运行安全可靠。充分利用地形条件，优先采用重力流输水。

5.5.2  从应急水源地至城镇水厂输水管渠的设计流量，应按规划设计的应急水量需求确定。当长距离输水时，输水管渠的设计流量应计入管渠漏失水量。

5.5.3 根据应急供水的特性，输水干管可只建设一条。

5.5.4 输水设施的设计应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013、《城市给水工程规划规范》GB 50282、《城镇供水长距离输水管（渠）道工程技术规程》CECS 2005的相关规定。

## 5.6  原水预处理

5.6.1  当应急水源原水水质存在问题，对应急供水水质造成风险时，应根据实际情况选择预沉淀、预氧化、活性炭吸附等预处理措施。

5.6.2  预沉淀用于去除水中悬浮物、泥沙等，其设计应满足：

1 预沉淀池宜设在应急水源与取水口之间。

2 预沉淀池应保证一定的沉淀时间，一般不宜小于1.5h；水平流速不宜高于25mm/s；预沉淀池深度可采用2.0m～4.0m，水位控制应保证经济运行。

3 高寒地区在冰冻期间应根据本地区的具体情况制定应急水源水位控制标准和防冰凌措施。

4 应根据原水水质、预沉淀池的容积及沉淀情况确定适宜的挖泥频率，一年可为1次～2次。

5.6.3  预氧化用于原水臭味和藻类的控制，其设计应满足：

1 氧化剂可采用臭氧、高锰酸钾、二氧化氯、氯等。

2 所有与氧化剂或溶解氧化剂的水体接触的材料必须耐氧化。

3 预氧化处理过程中氧化剂的投加点和投加量应根据原水水质状况并结合试验确定，必须保证有足够的接触时间。

4 应对投加后氧化剂的残留量及水质处理效果进行监测。

5 应注意控制氧化副产物的生成。

5.6.4  活性炭吸附用于去除原水中非极性和弱极性、水溶性差的有机物，其设计应满足：

1 实际应用过程中应通过实验，充分考虑活性炭对污染物的吸附能力，考察各种因素如水温、水质等因素对活性炭吸附能力的影响。

2 应保证活性炭有充足的吸附时间。若取水口与水厂有一定距离，粉末炭应在取水口处提前投加，利用原水在管道的输送时间完成吸附过程；若取水口距水厂较近况，则可在水厂内加大活性炭投加量。

3 粉末活性炭的投加点必须尽可能远离氯和二氧化氯的投加点。

4 粉末活性炭的投加量宜为5mg/L～50mg/L，遇到特殊情况，作为应急处理时，可增加到80mg/L。

5 炭浆液的调配浓度宜为5%～10%。

6 为使炭液快速扩散，可以在投加前加强制扩散装置。

7 粉末活性炭储藏仓库应采用耐火材料建造，并设防火消防措施，储藏室内的电器设备应加防护罩，并采取防爆处理。

## 5.7  水源地水质保障措施

5.7.1  应急水源工程应考虑有机物污染、重金属及化合物污染、藻类污染、水力冲击、咸潮危害等水源地水质风险。应根据面临的具体水质风险，对水源地采取曝气、导流、水库-闸泵群联合调度、生态调控等水质保障措施。

5.7.2  曝气主要应用于湖库型应急水源的水质维护，主要用于控制湖库型应急水源中有机物、氨氮等指标，其设计应符合下列规定：

1 当水源地水深2m～6m时，宜采用表面曝气技术；当水源地水深6m～9m时，宜采用表面曝气和水下曝气的联合曝气技术。

2 表面曝气机应具有调节叶轮速度、叶轮浸没深度的装置。

3 水下曝气搅拌叶轮，应能将循环的空气切割成微气泡。

4 曝气设备在标准状态下的充氧量，应根据应急水源溶解氧含量进行修正。

5 曝气设备的台数和布置，应根据应急水源水流情况、水深、曝气设备充氧能力、曝气设备作用半径等综合确定。

6 曝气设备应采取固定措施，防止随意移动，并应根据应急水源水位及时调节高度。

7 曝气设备在水中的叶轮、零部件等，应采用耐腐蚀材料。

8 为节能及运行管理方便，建议优先采用太阳能曝气设备。

5.7.3 导流可用于减轻咸潮、排涝、水流冲击等对取水口水质的影响，其设计应符合下列规定：

1 应在掌握和分析河流的水文特性和工程地点的气象、地形、地质等基本资料基础上，结合取水口的位置，确定导流墙的位置。

2 导流设计应合理考虑导流时段内一定设计重现期的流量和水位，通过水力模型计算，确定最佳的导流形式和参数。

3 导流墙的设置，不应对通航、过木、灌溉、泄洪等产生影响。

4 导流工程的施工，宜在枯水期进行。

5.7.4 水库-闸泵群联合调度可用于对河口咸潮的抑制，减轻咸潮对取水口水质的影响，其应符合下列规定：

1 水库-闸泵群联合调度抑制咸潮，应在掌握咸潮活动规律、径流过程与咸潮上溯的响应关系的基础上进行，建立调度模型并确定合理的调度方案。

2 水库-闸泵群联合调度抑制咸潮，应综合考虑发电、航运、供水、灌溉等用水关系，确定抑咸可调水量，优化调度方案。

5.7.5 生态调控包括采用植物对水源地进行水质维护的人工湿地、生态护坡等，以及采用鱼类和浮游动物对水中藻类进行控制的生物调控措施，设计时应根据当地的环境和生态系统，选择合适的植物或动物种类，防止生物入侵。

## 5.8  监控与运行调度

5.8.1 应急水源工程的监控、计算机控制管理系统、运行调度设计应根据工程规模、工程布局、生产管理运行要求等确定。

5.8.2 应急水源工程的监控和运行调度应与现有供水系统相衔接，其计算机控制管理系统应纳入现有供水系统的计算机控制管理系统。

5.8.3 应急水源工程监控应符合下列规定：

1 城市供水应急水源工程必须建立监测和预警系统，宜建立在线监测系统，不具备在线监测条件的，可设置有代表性的监测点进行监测。

2 以地表水为应急水源时，应监测水位、流量，并根据需要监测水质参数。

3 以地下水为应急水源时，应在汇水区域或井群中选择有代表性的水源井和全部补压井作为原水监测点。应监测水源井水位、出水流量及压力。当井群采用遥测、遥讯、遥控系统时，还应监测深井泵工作状态、工作电流、电压与功率。

4 输水设施的监测项目应视输水距离、输水方式及相关条件确定。长距离输水时应监测输水起末端流量、压力，必要时可增加监测点。

5 泵站应监测吸水井水位及水泵进、出水压力和电机工作的相关参数，并应有监测水泵流量的措施；真空启动时还应监测真空装置的真空度。

6 布设水质站及采样断面、井、点时，应符合《水环境监测规范》SL 219 及《地下水监测规范》SL 183的要求。

5.8.4 计算机控制管理系统应符合下列规定：

1 计算机控制管理系统应有信息收集、处理、控制、管理及安全保护功能。

2 对计算机控制管理系统的设备层、控制层、管理层的配置合理。

3 根据工程具体情况，经技术经济比较，选择恰当的网络结构及通信速率。

4 操作系统及开发工具能稳定运行、易于开发、操作界面方便。

5 防雷与接地保护应符合国家现行有关规范的规定。

5.8.5 运行调度应符合下列规定：

1 应急水源工程应制定水质保护和调度方案，确保应急供水水量充足及水质达标。应根据潜在的供水风险，制定相应的应急调度预案，并定期进行演练，确保供水风险出现时，应急水源工程能快速投入使用。

2 应急水源工程应与现有水厂连通方便，供水风险出现时，水厂能够快速及时完成水源切换，处理工艺应具有应对水质变化的能力。

3 应急水源工程应能够向不同区域供水，并具有配套的管网以及水量、水压调整方案。

## 6 应急水源工程管理

## 6.1 一般规定

6.1.1 应急水源管理包括平时管理和应急调度。

6.1.2应建立相关的运行管理制度，并编制应急预案。

6.1.3平时管理包括：水源保护，水源监测，巡视检查和养护维修。应急调度指应急水源工程系统的启动和停止。

## 6.2 应急水源保护

6.2.1 按照《饮用水水源保护区划分技术规范》HJ/T 338的要求，划分水源保护区，并按照《饮用水水源保护区标志技术要求》HJ/T 433规定，完善和配套水源保护区标志建设、隔离防护设施建设。

6.2.2 水源保护区隔离防护设施包括物理隔离工程（护栏、围网等）和生物隔离工程（如防护林）。隔离工程应沿着水源保护区的边界建设，根据保护区的大小、周边具体情况等因素确定工程的范围和工程类型，护栏、围网工程高度宜采用2m以上。

6.2.3 根据保护饮用水水源的实际需要，可在保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止污染物直接排入水源水体。

## 6.3 应急水源监测

6.3.1根据水源类型定期对应急水源进行水质监测，监测指标和方法依据现有水源水质标准。监测内容包括水位、水量和水质，重点监测水质变化情况。

6.3.2应急水源水量（水位）、水质监测站点（断面）的设置应符合《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91—2002、《水环境监测规范》SL219要求，可与水文站、雨量站结合设置。

6.3.3 地表水水质监测项目包括《地表水环境质量标准》GB 3838表1和表2中的所有29个项目。地下水水质监测项目包括《地下水质量标准》GB/T 14848 中 23 项。《地表水环境质量标准》GB 3838表3中的部分有毒有机物项目，可视实际情况安排监测。

6.3.4应急水源水质监测频次应根据水源类型确定。水源为地表水时，水质监测频次不小于2次/年，水源为地下水时，水质监测频次不小于1次/年。当应急水源水质不满足要求时，应采取相应措施，同时加密水质监测频次。

## 6.4巡视检查

6.4.1 应急水源工程巡视检查可分为日常巡视检查、年度巡视检查、特别巡视检查，宜采用巡视检查和仪器检查相结合的方式。工程检查必须详细记载，做出书面报告，并及时交付存档。

6.4.2 日常巡视检查指对水源地保护区、水工建筑物、取水设施、输水设施等的经常性检查。日常巡视检查1~2次/月。

6.4.3 年度巡视检查指每年汛前、汛后对工程及各项设施进行全面或专项的检查，应结合工程观测及有关资料分析进行。每年不少于2次（汛前、汛后）。

6.4.4 特别巡视检查指遭遇特殊情况（如遇大暴雨、大洪水、有感地震等）和工程出现不安全征兆时，及时组织专门力量进行的检查。工程出现不安全征兆时应组织专人对可能出现险情的部位进行连续监视。

6.4.5 建（构）筑物的巡视检查内容包括外观检查、渗漏检查、结构破损检查等；金属结构的巡视检查内容包括变形检查、锈蚀检查、焊缝开裂检查等；机电设备的巡视检查内容包括线路检查、油路检查、仪表检查等。

## 6.5养护维修

6.5.1 应急水源工程的养护维修包括：日常维修、小修和大修。

6.5.2 日常维修是在工程或设备遭受损坏，危及工程安全或影响正常使用时，必须立即采取的养护措施；小修是年度巡查针对发现的问题，对工程设施进行必要的整修和局部改善；大修是针对工程发生较大损坏或设备老化的问题，有计划进行的工程整修或设备更新。

6.5.3 日常维修、小修和大修工程，均应以恢复原设计标准或局部改善工程原有结构为原则，在施工过程中应确保工程质量和安全生产；养护维修工作应做详细记录。

6.5.4 严寒地区每年冬季应对机电设备、管道附件及金属结构等进行防冻维护保养。

6.5.5 应急水源工程每年应安排不少于1次的维护性运行。

## 6.6 应急水源调度

6.6.1 应急水源系统应根据城市供水应急预案进行调度，满足风险期水量、水质的要求。

6.6.2制定应急水源调度操作流程，明确闸、阀、水泵、仪表等设备的调度规则，并按照流程进行水源切换操作。

6.6.3 应急水源启用前，应冲洗原水管道确保原水水质，避免原水在管道中停留时间过长，做好正常与应急切换间的无缝连接。

6.6.4 应急调度期间，其他水厂全力配合供水。

6.6.5现有水源水质达到水厂取水要求时，应急水源停止供水。

## 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

## 引用标准名录

1 《室外给水设计规范》 GB 50013

2 《城市给水工程规划规范》 GB 50282

3 《城镇给水排水技术规范》GB 50788

4 《城市居民生活用水量标准》GB/T 50331

5 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749

6 《城市供水水质标准》 CJ/T 206

7 《地表水环境质量标准》GB 3838

8 《地下水质量标准》 GB/T 14848

9 《防洪标准》GB 50201

10 《水利水电工程等级划分及洪水标准》 SL 252

11 《城市防洪工程设计规范》CJJ 50

12 《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223

中华人民共和国行业标准

城市供水应急水源工程技术规程

CJJ XXX-2017

## 条文说明

制 订 说 明

本规程编制过程中，编制组对我国城市供水应急水源的规划、设计、运行、管理等情况进行了调研研究，总结了城市应急水源规划、设计、运行、管理过程中的实践经验，并获取了重要技术参数。

为便于广大工程技术人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《城市供水应急水源工程技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目    次

1 总则	23

3 基本规定	24

4 应急水源工程规划	25

4.1 一般规定	25

4.2 应急水源规模	26

4.3 应急水源选择	35

4.4 应急水源工程布局	36

5 应急水源工程设计	38

5.1  一般规定	38

5.2  总体设计	38

5.3  水源地	42

5.4  取水设施	43

5.5  输水设施	44

5.6  原水预处理	45

5.7  水源地水质保障措施	48

5.8  监控与运行调度	51

6 应急水源工程管理	53

6.1 一般规定	53

6.2 应急水源保护	53

6.3 应急水源监测	54

6.4巡视检查	54

6.5养护维修	55

6.6 应急水源调度	57

## 1 总则

1.0.1 说明了本技术规程的编制目的。

1.0.2 规定了本技术规程的适用范围。

1.0.3 说明了城市供水应急水源规划设计时需同时符合国家现行有关强制性标准、规范的规定。

## 3 基本规定

3.0.1应急水源的规划建设应以城镇总体规划和城市供水专项规划为主要依据，包括应急水源的选择、设计规模的确定、与现有供水系统的结合、运行调度措施等，都必须结合城镇总体规划和城市供水专项规划确定。应统筹协调好常规水源和应急水源的关系，明确应急水源的使用策略。当常规水源同时承担应急水源的功能时，日常使用时应备有应急水量，以应对突发事故。

3.0.2应急水源的规划建设应确保水量、水质满足应急供水的要求，因此必须要有可靠的水资源勘察或分析研究报告作为依据，并结合水资源规划、水源开发利用规划，协调好区域或城市不同地区的水资源需求，达到统筹兼顾、综合利用的目的。

当城市本身水资源贫乏，不具备应急水源建设条件时，应考虑域外建设应急水源，考虑几个城市之间的相互应急使用。当城市采用域外应急水源或几个城市公用一个应急水源时，应根据区域或流域范围的水资源综合规划和专项规划进行综合考虑，以满足整个区域或流域内的城市用水需求平衡。

应急水源开采时，应确保不对应急水源造成破坏，保证应急水源可持续利用。

3.0.3应急水源主要用于应对突发性水源污染、咸潮、季节性排污等水源水质安全问题，在正常情况下一般不投入使用，但供水风险一旦发生，就需要及时、快速投入使用，避免对生产、生活造成大的不利影响，因此，应急水源必须具有应急启动的功能，且应与现有水厂及输配水管道等设施合理衔接，便于实现应急情况下水源的快速切换运行。

## 4 应急水源工程规划

## 4.1 一般规定

4.1.1 本条文说明了城市供水应急水源规划的主要内容。

4.1.2 各城市应根据实际情况，考虑可能面临的水源风险的种类、发生的概率、影响的范围及人口、水资源条件以及城市社会经济条件等因素，充分论证应急水源建设的必要性。2005年8月17日，《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》（国办发〔2005〕45号文件）中要求建立储备体系和应急机制：各省、自治区、直辖市要建立健全水资源战略储备体系，各大中城市要建立特枯年或连续干旱年的供水安全储备，规划建设城市备用水源，制订特殊情况下的区域水资源配置和供水联合调度方案。地方各级人民政府应根据水资源条件，制定城乡饮用水安全保障的应急预案。要成立应急指挥机构，建立技术、物资和人员保障系统，落实重大事件的值班、报告、处理制度，形成有效的预警和应急救援机制。当原水、供水水质发生重大变化或供水水量严重不足时，供水单位必须立即采取措施并报请当地人民政府及时启动应急预案。根据2015年4月2日发布的《水污染防治行动计划》（“水十条”）二十四条规定：单一水源供水的地级及以上城市应于2020年底前基本完成备用水源或应急水源建设。《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012中3.2.3条规定：大中城市应规划建设城市应急备用水源。应急水源的规划，应符合上述国家相关文件和规范的要求。同时，在充分论证的基础上，对于供水水质面临一定风险并会对日常供水产生影响的城市，也应建设应急水源工程。

4.1.3 应急水源规划应按照远期规划、近远期结合的原则进行设计，应急水源工程应定位为永久性工程，规划期限应与城市总体规划期限一致，近期规划年限宜采用5-10年，远期规划年限宜采用10-20年。

4.1.4 提出应急水源规划应遵循的原则。

4.1.5 提出水资源节约利用的要求。

## 4.2 应急水源规模

4.2.1 说明了应急水源水量确定时应考虑的用水类型范围，包括以下类型：①居民生活用水量：城镇居民日常生活所需的用水量；②工业用水量：工业企业生产过程所需的用水量；③公共设施用水量：宾馆、饭店、医院、科研机构、学校、机关、办公楼、商业、娱乐场所、公共浴室等用水量；④其他用水量：交通设施用水、仓储用水、市政设施用水、浇洒道路用水、绿化用水、消防用水、特殊用水（军营、军事设施、监狱等）等水量。不包括城市供水工程统一规划以外的其他用水水量。

4.2.2 在确定应急水源规模时，一方面要考虑到供水风险的持续时间，另一方面要考虑到风险期的日需水量。对于水资源丰富的城市，风险期日需水量可按平均日用水量考虑。对于水资源贫乏的城市，应急水源的建设可只考虑基本的生活和生产用水需要，风险期日需水量可根据城市的实际情况和用水特征，可按平均日用水量的一定比例进行压缩。由于城市规模、性质的不同，造成用水特征不同，优先保证的供水区域及行业也会有所差别，供水量可压缩潜力差距较大，这些都会影响到城市供水应急水源规模的确定。当应急水源规模受客观条件所限时，应急供水应首先满足城市居民的基本生活用水，其次为重大生命线工程和重要基础设施的用水需求，包括医院、电力、通信、消防、供热供气、党政机关、公用公共服务等，以及其他特殊用水，如重点企业、科研结构的用水。

4.2.3 对于单一供水水源城市，应急水量按城市风险期日需水量（m3）乘以应急持续时间（d）确定，风险期日需水量按城市平均日用水量乘以风险期用水压缩后的供水比例确定。

4.2.4 对于多水源供水的城市，可能只是某一个或多个水源发生水源污染等应急事故，部分水源仍可以正常使用，此时应急水量为风险期总需水量减风险期可用水量。

4.2.5 城市平均日用水量，宜结合城市现状和城市总体规划，按《城市给水工程规划规范》GB 50282中的城市单位人口综合用水量指标或城市单位建设用地综合用水量指标，除以日变化系数确定，日变化系数宜采用1.1-1.5。

《城市给水工程规划规范》GB50282-98中的城市单位人口综合用水量指标见表4.2.5-1，城市单位建设用地综合用水量指标见表4.2.5-2。

表4.2.5-1  城市单位人口综合用水量指标（万m3/（万人·d））

| 区域 | 城市规模 |
| --- | --- |
|  | 特大城市 | 大城市 | 中等城市 | 小城市 |
| 一区 | 0.8～1.2 | 0.7～1.1 | 0.6～1.0 | 0.4～0.8 |
| 二区 | 0.6～1.0 | 0.5～0.8 | 0.35～0.7 | 0.3～0.6 |
| 三区 | 0.5～0.8 | 0.4～0.7 | 0.3～0.6 | 0.25～0.5 |

表4.2.5-2  城市单位建设用地综合用水量指标（万m3/（万人·d））

| 区域 | 城市规模 |
| --- | --- |
|  | 特大城市 | 大城市 | 中等城市 | 小城市 |
| 一区 | 1.0～1.6 | 0.8～1.4 | 0.6～1.0 | 0.4～0.8 |
| 二区 | 0.6～1.2 | 0.6～1.0 | 0.4～0.7 | 0.3～0.6 |
| 三区 | 0.6～1.0 | 0.5～0.8 | 0.3～0.6 | 0.25～0.5 |

注： l、特大城市指市区和近郊区非农业人口100万及以上的城市、大城市指市区和近郊区非农业人口50万及以上不满100万的城市、中等城市指市区和近郊区非农业人口20万及以上不满50万的城市、小城市指市区和近郊区非农业人口不满20万的城市。

2、一区包括贵州、四川、湖北、湖南、江西、浙江、福建、广东、广西、海南、上海、云南、江苏、安徽、重庆，二区包括黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山西、河南、山东、宁夏、陕西、内蒙古河套以东和甘肃黄河以东的地区；三区包括：新疆、青海、西藏、内蒙古河套以西和甘肃黄河以西的地区。

3、经济特区及其他有特殊情况的城市，应根据用水实际情况，用水指标可酌情削减（下同）。

4、用水人口为城市总体规划确定的规划人口数(下同) 。

5、本表指标为规划期最高日用水量指标(下同) 。

6、本表指标已包括管网漏失水量。

4.2.6 提出应急期用水压缩比例确定依据和影响因素。水源短缺时，应急供水应首先满足城市居民的基本生活用水，其次为重大生命线工程和重要基础设施的用水需求，包括医院、电力、通信、消防、供热供气、党政机关、公用公共服务等，以及其他特殊用水，如重点企业、科研结构的用水。

根据不同用水性质及对城市经济生活的影响程度，可按照居民生活用水、工业企业用水、公共设施用水、浇洒道路和绿化用水，分类确定风险期用水压缩比例。

1 居民生活用水

从我国31个省、市、自治区的近6年的实际用水量数据来看，居民生活用水量在整个城市用水量中所占的比例有逐年升高的趋势，其中海南、重庆、贵州居民生活用水量所占城市总水量的比例最高，约为44%～47%。建设部在制订《城市居民生活用水量标准》GB/T 50331-2002之前曾就全国的家庭用水情况做过普查。结论显示，人均纯生活用水量拘谨型约为86.21 L/d，节约型约为108.95 L/d，，一般型约为137.52 L/d。详见下表4.2.6-1：

表4.2.6-1 《城市居民生活用水量标准》居民生活用水分类

| 分类 | 拘谨型 | （%） | 节约型 | （%） | 一般型 | （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲厕 | 30 | 34.8 | 35 | 32.1 | 40 | 29.1 |
| 淋浴 | 21.8 | 25.3 | 32.4 | 29.7 | 39.6 | 28.8 |
| 洗衣 | 7.23 | 8.4 | 8.55 | 7.8 | 9.32 | 6.8 |
| 厨用 | 21.38 | 24.80 | 25 | 23 | 29.6 | 21.5 |
| 饮用 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.8 | 3 | 2.2 |
| 浇花 | 2 | 2.3 | 3 | 2.8 | 8 | 5.8 |
| 卫生 | 2 | 2.3 | 3 | 2.8 | 8 | 5.8 |
| 合计（L/人.d） | 86.21 | 100 | 108.95 | 100 | 137.52 | 100 |

由表4可以看出，首先，在居民生活用水中，冲厕、淋浴、厨用用水量所占比例很大，三项之和约占生活用水总量的80%～85%，压缩空间较大，并且针对拘谨型、节约型、一般型居民生活用水，淋浴用水量差异较大；其次不同类型居民生活用水，其洗衣、饮用用水量差别不大，压缩空间较小；最后在浇花、卫生用水量方面，一般型用水量较大，有一定的压缩空间。

根据以上普查情况，确定城市居民生活用水量可压缩比例按一般型、节约型、拘谨型分类，压缩比例分别为0～10%，10～30%，30～50%。

不同城市的居民生活用水量标准可参照《城市居民生活用水量标准》GB/T 50331中的指标，详见表4.2.6-2：

表4.2.6-2  《城市居民生活用水量标准》城市居民生活用水量标准

| 地域分区 | 日用水量（L/人.d） | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 80～135 | 黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古 |
| 二 | 85～140 | 北京、天津、河北、山东、河南、陕西、山西、宁夏、甘肃 |
| 三 | 120～180 | 上海、江苏、浙江、福建、江西、湖北、湖南、安徽 |
| 四 | 150～220 | 广西、广东、海南 |
| 五 | 100～140 | 重庆、四川、贵州、云南 |
| 六 | 75～125 | 新疆、西藏、青海 |

2 工业用水

建设部发布的《城市给水工程规划规范》GB 50282规定了不同类型工业用地的用水量指标，见下表4.2.6-3：

表4.2.6-3 《城市给水工程规划规范》工业用水量指标

| 工业用地类型 | 用水量指标（万m3/（km2·d）） |
| --- | --- |
| 一类工业用地 | 1.20～2.00 |
| 二类工业用地 | 2.00～3.50 |
| 三类工业用地 | 3.00～5.00 |

其中一类工业指的是对居住和公共设施等环境基本无干扰和污染的工业如：电子工业、缝纫工业、工艺品制造等；二类工业指的是对居住和公共设施等环境有一定干扰和污染的工业如：食品工业、医药制造工业、纺织工业等；三类工业指的是对居住和公共设施等环境有严重干扰和污染的工业如：采掘工业、冶金工业、大中型机械制造工业、化学工业、造纸工业、制革工业、建材工业等。

从我国31个省、市、自治区的近6年的实际用水量数据来看，工业用水量在整个城市用水量中所占的比例有逐年降低的趋势，尽管如此，工业用水量在整个城市用水量中所占的比例仍然很大，其中工业用水量所占比例在50%以上的省市有：黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、河南、山西宁夏、甘肃、江苏、浙江、江西、湖南、安徽、广西，而一些重工业省市如：吉林、内蒙古、江西、甘肃等，其工业用水量所占比例均在55%以上。但对于旅游省市如云南、海南，其工业用水量所占比例仅为30%以下。综上所述，对于大多数省市来说，城市应急用水时，各地工业用水量的压缩比例对于城市应急供水规模的确定仍然起着至关重要的作用，尤其对于重工业省市，在保障城市支柱产业的前提下，应根据城市工业各行业用水的特点，合理选择不同压缩比例。在发生供水危机时根据城市特点限制或暂停用水大户及高耗水行业的用水。

根据上述工业用水量指标，当城市发生供水危机时，应优先保证与人民生活息息相关的企业如供热、供电、供气、通信的用水量，其次是影响百姓日常生活的粮食蔬菜和副食品生产用水，以及部分依赖城市供水的重点工业用水。应根据城市工业用水特点，一类、二类工业中宜压缩与人民生活或城市发展关系不大的工业用水指标，三类工业中宜压缩采掘、冶金、建材等用水量较大的工业用水量指标。国内一些城市在发生供水危机时，根据城市供水的短缺程度采取工业用水压缩至平时的70%、50%和30%三种级别。

3 公共设施用水

城市公共设施指的是党政机关、商贸金融、宾馆、学校、医院以、体育娱乐场所及其它公共设施等，公共设施用水量与城市规模、城市类型、经济水平、商贸繁荣程度等密切相关。从我国31个省、市、自治区的近6年的实际用水量数据来看，各省市自治区公共设施用水量在整个城市用水中所占的比例差异不大，基本上保持在10%～15%左右，但一些政治、经济、文化中心城市如北京、上海、天津，其公共设施用水量所占比例均在17%以上，其中北京最高，约为29%，还有一些诸如云南、海南、陕西等旅游省市，其公共设施用水量也很大。

建设部发布的《城市给水工程规划规范》GB 50282规定了不同类型公共设施用地的用水量指标，见下表4.2.6-4：

表4.2.6-4  不同类型公共设施用水量指标

| 用地名称 | 用水量指标（万m3/（km2·d）） |
| --- | --- |
| 行政办公 | 0.50～1.00 |
| 商贸金融 | 0.50～1.00 |
| 体育、文化娱乐 | 0.50～1.00 |
| 旅馆、服务业 | 1.00～1.50 |
| 教育 | 1.00～1.50 |
| 医疗 | 1.00～1.50 |
| 其它公共设施 | 0.80～1.20 |

由表7可以看出，旅馆、教育、医疗用水量较大。以北京为例，不同行业的用水量占总量比重有明显差别。其中，用水量最大的4 个行业分别是机关（含写字楼）、学校、饭店、商业，其用水量之和可达总量的61.08%。随着北京市公共设施行业的发展和人民生活水平的提高，公共设施用水在生活用水中的地位越来越突出，目前北京市公共设施用水量有10%～30%的压缩潜力。

在发生供水危机时，应根据应急供水的需要，在保证重要生命线工程如医院用水，及党政机关、学校、宾馆酒店、商贸金融等用水的同时，加大节水意识的宣传力度，尽量压缩水量，而体育娱乐场所、其它公共设施等用水指标宜最大限度压缩。各项用水指标的压缩比例宜根据城市公共设施用水特点制定。

通常情况下，公共设施用水量与居民生活用水量合并统称为综合生活用水量，因此当城市发生供水危机时，可首先明确公共设施用水量在综合生活用水量中所占的比例，再根据居民生活用水量推测公共设施的用水量，然后进行水量压缩。

4 道路浇洒及绿化用水

应急供水时，宜视城市用水特点，可最大限度压缩或停止使用道路浇洒及绿化用水。

4.2.7 各城市面临的供水风险是不一样的，风险的持续时间也有很大差别，在确定应急水源规模时，应考虑到能够应对各种水源水质风险的需要，以持续时间最长的作为应急水源规模的确定依据。当缺乏基础资料时，不同风险影响城市供水的时间可参考表4.2.7。

表4.2.7 不同风险影响城市供水的时间

| 水源水质风险 | 突发性水源污染 | 城市排涝 | 咸潮 | 水源水质恶化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响时间（d） | 5～10 | 5～15 | 10-30 | 30-120 |

注：1 短期突发性水源污染事件一般指突发事故造成污染物进入河流造成水污染的事件，污染团会随水流往下游移动，因而对供水的影响时间较短，如松花江硝基苯污染事件、广东北江镉污染事件等，这类事件对城市供水的影响一般为5～10天。

2 城市排涝一般只在夏季进行，持续降雨时间一般为数天，对于南方城市，持续时间相对较长，城市排涝对水源水质影响的持续时间可采用5～15天。

3 咸潮（又称咸潮上溯、盐水入侵），是一种天然水文现象。当淡水河流量不足，令海水倒灌，咸淡水混合造成上游河道水体变咸，即形成咸潮。咸潮一般发生于冬季或干旱的季节，即每年十月至翌年三月之间出现在河海交汇处，例如长三角、珠三角周边地区。

以东莞市为例，1992～1993年、1998～1999年、2001～2002年、2003～2004年间均发生较严重的咸潮上溯。

在2004年咸潮的冲击下，11月9日～30日市第二水厂多次出现超过东莞市关于原水中氯化物含量超400mg/L即停止取水的量化标准达3天，造成停水3天，最多一天停水3.5小时。第三水厂和东城水厂原水中氯化物含量超过卫生部颁发的《生活饮用水水质卫生规范》中对原水氯化物指标的最高限值250mg/L的天数分别为7天和4天。中堂水厂出现原水中氯化物含量超400mg/L的天数为6天，造成停水3天（其余3天靠兑东莞水降低氯化物含量），最多一天停水2小时，高埗水厂原水中氯化物含量超过250mg/l的天数为6天。12月份，第二水厂出现原水中氯化物含量超400mg/l的天数为7天，造成停水6天，最多一天停水5小时。第三水厂和东城水厂原水中氯化物含量超过250mg/L的天数分别为9天和8天。中堂水厂出现原水中氯化物含量超400mg/L的天数为15天，造成停水15天，最多一天停水6.5小时，高埗水厂、万江水厂和第四水厂原水中氯化物含量超过250mg/L的天数分别为8天、6天和5天。

2005年1月1日～17日，第二水厂出现原水中氯化物含量超400mg/L的天数为5天，造成停水5天，最多一天停水3小时；第三水厂原水中氯化物含量超过400mg/L的天数为4天，最多一天停水2.5小时；东城水厂原水中氯化物含量超过400mg/L的天数为3天，最多一天停水3.5小时。中堂水厂停水9天，最多一天停水18小时；高埗水厂停水3天，最多一天停水8.5小时；万江水厂停水1天，停水1.5小时；第四水厂停水2天，最多一天停水2.5小时。

从咸潮对中山市的影响来看，2003年10月以来，咸潮影响比往年更为严重，咸潮影响范围上溯至磨刀门水道的全禄水厂、小榄水道的大丰水厂、沙湾水道的沙湾水厂、广州水道的白鹤洞水厂、西航道的西村水厂。受咸潮影响，2004年2月间，珠海市主要泵站之一的广昌泵站泵机曾连续29天都无法开动，珠海市和澳门多数地区只能低压供水，横琴岛及三灶地区40多天无水供应。广州石溪水厂停产225h。2004年入秋以后，咸潮比2003年同期提前15天出现，不断袭击珠海、中山、广州等地。自2004年12月至2005年1月27日，珠海（澳门）已经连续无法正常取水达32天。2004年12月11日～17日，马口和三水的平均流量为1900 m3/s，中山市的大丰水厂、全禄水厂均受影响，市区供水压力不够，部分区域出现停水现象。在强咸潮活动期，中山市东西两大主力水厂相互交织同时受到侵袭，水中氯化物含量达到了3500mg/L，不得不采取低压供水措施，部分地区供水中断近18个h。2005年10月-2006年3月咸潮影响是近年来最大的，2006年2月17日为百年一遇的枯水流量，同时又遇天文大潮，咸潮影响是近年来非常严重的一次。本次咸潮在磨刀门水道已到达稔益水厂，但未出现连续24小时超标现象，通过水厂的调节能够解决。全禄水厂出现连续超标120小时，小榄水道大丰水厂出现连续超标12小时。

由以上咸潮对城市供水的影响来看，咸潮的影响时间一般不超过一个月，而且咸潮一般只在一天的某一时段影响供水，在咸潮不影响的时段，可以采取抢淡蓄水等措施来减少咸潮影响。综上所述，为应对咸潮造成的水源水质恶化，确定应急水源规模时，风险持续时间可采用10～30天。

4 水源水质恶化包括两方面原因：

一方面如富营养化、藻类超标等造成水源水体的逐渐变差，水质不会急剧恶化，此时水厂可采用一些应急处理手段，或者在一定时间内对水处理工艺进行改进。

另一方面是一些污染物排入水源，导致水源水质较长时间污染。比较典型的如1994年7月，淮河上游因突降暴雨而采取开闸泄洪的方式，将积蓄于上游一个冬春的2亿立方米水放下来。上游来水水质恶化，沿河各自来水厂被迫停止供水达54天之久，百万淮河民众饮水告急。2004年10月，由于上游企业排放的高浓度工业废水流向天然文岩渠，致使供应濮阳市居民饮水用的黄河水受到严重污染，COD、氨氮、高锰酸钾指数含量严重超标，持续4个多月，城区40多万居民的饮水安全受到威胁，濮阳市被迫启用备用地下水源。

根据以上两方面原因，为应对水源水质恶化造成的水源短缺，确定应急水源规模时，风险持续时间可采用30～120天。

## 4.3 应急水源选择

4.3.1 说明了应急水源可以选择的类型，应根据各个城市水源的实际情况确定。有条件的城市可采取两种或两种以上类型的应急水源供水。再生水和雨水水质、水量都存在不确定性，因此不宜作为应急水源。考虑到地下水水质、水量较稳定，因此可优先作为应急水源。一些城市在考虑到地下水超采而进行的自备井关停过程中，应从应急供水的角度评估自备井关停后的利用策略，论证自备井停而不封并作为应急水源使用的可能性。

4.3.2 提出了应急水源的水质要求。当应急水源水质不能满足相关水质标准时，应在水源地或水厂进水处采取必要的预处理或应急处理措施，确保出厂水水质达标。

4.3.3 当本地缺乏稳定的天然水源时，可通过长距离或跨流域调水工程，或建设人工调蓄工程作为应急水源，可采用以下构建类型：

1 通过长距离或跨流域调水工程，实现与本地水资源的联合调度。如南水北调来水进京后，可以替换部分地表水源或地下水源，形成多水源供水的局面，本地水源与南水北调来水可以相互起到应急使用的作用。

2 地下水与地表水联合调度。同时具有地下水和地表水水源的城市，可根据地下水开采和涵养的要求、降水和干旱的自然条件以及用水需求的变化，通过联合调度，合理配置资源量。

3 蓄淡避咸水库。以江（河）作为主要水源并受咸潮上溯影响的城市，在江（河）面较宽且不影响正常通航和行洪的情况下，可利用江心岛构建蓄淡避咸水库（如上海市的青草沙水库），或在岸边就近设置蓄淡避咸水库，用于解决咸潮上溯对供水的影响，如图4.3.3-1、图4.3.3-2。

4 江库联网。以江河作为主要水源的城市，在境内有可利用水库的情况下，可构建江库联网的应急水源。在咸潮或排涝期到来之前，将水质合格的江水提前引入联网水库，以避咸避污，保证城市水厂的取水水质，如图4.3.3-3。

5  多水库联调。有多座水库的城市可构建多水库联调的应急水源，通过联合调度和切换运行，提高水源应对风险的能力，如图4.3.3-4。

| 图4.3.3-1 江心蓄淡避咸水库示意图 | 图4.3.3-2 岸边蓄淡避咸水库示意图 |
| --- | --- |
| 图4.3.3-3 江库联调示意图 | 图4.3.3-4 多水库联调示意图 |

4.3.4 提出对可利用水资源与应急水量进行供需平衡分析的要求。应急水源规模应满足风险期应急水量的需要，同时考虑到蒸发、渗漏等因素，应急水源规模应在应急水量的基础上，有一定富余量。

## 4.4 应急水源工程布局

4.4.1说明了应急水源工程的组成。

4.4.2说明了应急水源及其配套工程的布局和选址考虑的因素。

4.4.3应急水源和现有水源水质可能存在较大差异，而水厂主要按现有水源水质条件设计，当切换为应急水源时，可能造成水厂运行参数的调整，甚至需要增加预处理或应急处理工艺等，这些在应急水源切换前都应做事先考虑，采取必要的应对措施。地下水水质达标情况下可直接进入现况管网，应具备与现有管网并网的条件。当现有水源和应急水源类型不同时，由于水质的差异，可能对现况管网的管垢稳定性产生影响，应急水源切换后引发“黄水”等问题，因此应对配水管网的水质稳定性事先评估，必要时采取合理的调质措施。

## 5 应急水源工程设计

## 5.1  一般规定

5.1.1 本条文说明了城市供水应急水源工程设计的主要内容。

5.1.2 《城市供水行业2010年技术进步发展规划及2020年远景目标》提出了先进性与可行性相结合的基本原则，提出先进性的技术目标，既要包括生产技术的先进性，也要包括管理技术的先进性，不仅包括工艺、技术、设备和材料的先进性，还应包括管理与软科学技术的先进性。此外，对于工程建设而言，节约能源和资源、降低工程造价，是规划设计需要考虑的重要内容。

## 5.2  总体设计

5.2.1 阐述了布置应急水源工程时需要考虑的因素，必须结合当地城镇规划、水资源规划、地形条件、水源条件、需水规模及水质要求等条件，从全局考虑，通过多种可能方案的综合比较，选择最合理可行的。

5.2.2 应急水源的设计应考虑与现有供水系统的结合。一方面，应急水源的使用是可以灵活调控的，既可以平时与现有供水水源结合使用，也可以只在风险期使用。另一方面，城市可能只在某一个区域发生供水风险，应急水源应能够满足向不同区域供水的需要，供水区域也是可以灵活调控的。

5.2.3应急水源工程的平面布置依据各建（构）筑物的功能和流程要求综合确定。

竖向设计应满足流程要求并兼顾土方平衡。

5.2.4本条文提出了应急水源工程的供水保证率要求。应急水源工程不同于现有正运行的水源工程，应急水源工程的运行时间远远短于现有正运行的水源工程，不能用时段保证率来衡量应急供水保障程度。

5.2.5本条文提出了应急水源工程的防洪设计标准。应急水源工程的防洪标准不应低于所在城市现有水源工程防洪标准，防洪设计应符合国家现行标准《防洪标准》GB 50201 及《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL 252 的相关规定。根据国家标准《防洪标准》GB50201-94，水利水电枢纽工程，应根据其工程规模、效益和在国民经济中的重要性分为五等，其等别见表5.2.5-1。

表5.2.5-1  水利水电枢纽工程的等别

| 工程等别 | 水库 | 防洪 | 治涝 | 灌溉 | 供水 | 水电站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程规模 | 总库容(108m3) | 城镇及工矿企业的重要性 | 保护农田(万亩) | 治涝面积 (万亩) | 灌溉面积(万亩) | 城镇及工矿企业的重要性 | 装机容量(104KW) |
| Ⅰ | 大(1)型 | ≥10 | 特别重要 | ≥500 | ≥200 | ≥150 | 特别重要 | ≥120 |
| Ⅱ | 大(2)型 | 10～1.0 | 重要 | 500～100 | 200～60 | 150～50 | 重要 | 120～30 |
| Ⅲ | 中型 | 1.0～0.10 | 中等 | 100～30 | 60～15 | 50～5 | 中等 | 30～5 |
| Ⅳ | 小(1)型 | 0.10～0.01 | 一般 | 30～5 | 15～3 | 5～0.5 | 一般 | 5～1 |
| Ⅴ | 小(2)型 | 0.01～0.001 |  | ≤5 | ≤3 | ≤0.5 |  | ≤1 |

水利水电枢纽工程的水工建筑物，应根据其所属枢纽工程的等别、作用和重要性分为五级，其级别按表5.2.5-2中的规定确定。

表5.2.5-2  水工建筑物的级别

| 工程等别 | 永久性水工建筑物级别 | 临时性水工建筑物级别 |
| --- | --- | --- |
|  | 主要建筑物 | 次要建筑物 |  |
| Ⅰ | 1 | 3 | 4 |
| Ⅱ | 2 | 3 | 4 |
| Ⅲ | 3 | 4 | 5 |
| Ⅳ | 4 | 5 | 5 |
| Ⅴ | 5 | 5 |  |

应急水源工程中的水库工程水工建筑物的防洪标准，应根据其级别按表5.2.5-3的规定确定。

表5.2.5-3  水库工程水工建筑物的防洪标准

| 防洪标准[重现期（年）] |
| --- |
| 水工建筑物级别 | 山区、丘陵区 | 平原区、滨海区 |
|  | 设计 | 校核 |  |  |  |
|  |  | 混凝土坝、浆砌石坝及其他水工建筑物 | 土坝、堆石坝 | 设计 | 校核 |
| 1 | 1000～500 | 5000～2000 | 可能最大洪水（PMF）或10000～5000 | 300～100 | 2000～1000 |
| 2 | 500～100 | 2000～1000 | 5000～2000 | 100～50 | 1000～300 |
| 3 | 100～50 | 1000～500 | 2000～1000 | 50～20 | 300～100 |
| 4 | 50～30 | 500～200 | 1000～300 | 20～10 | 100～50 |
| 5 | 30～20 | 200～100 | 300～200 | 10 | 50～20 |

注：当山区、丘陵区的水库枢纽工程挡水建筑物的挡水高度低于15m，上下游水头差小于10m时，其防洪标准可按平原区、滨海区的规定确定；当平原区、滨海区的水库枢纽工程挡水建筑物的挡水高度高于15m，上下游水头差大于10m时，其防洪标准可按山区、丘陵区的规定确定。

应急水源工程中引水枢纽、输水工程、泵站等水工建筑物的防洪标准应根据其级别按表5.2.5-4的规定确定。

表5.2.5-4  供水工程水工建筑物的防洪标准

| 水工建筑物级别 | 防洪标准[重现期（年）] |
| --- | --- |
|  | 设计 | 校核 |
| 1 | 100～50 | 300～200 |
| 2 | 50～30 | 200～100 |
| 3 | 30～20 | 100～50 |
| 4 | 20～10 | 50～30 |
| 5 | 10 | 30～20 |

5.2.6 本条文提出了应急水源工程的抗震设防烈度。根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008，建筑工程应分为以下四个抗震设防类别：（1）特殊设防类，简称甲类。指使用上有特殊设施，设计国家公共安全的重大建筑和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果，需要进行特殊设防的建筑。（2）重点设防类，简称乙类。指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关工程，以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果，需要提高设防标准的建筑。（3）标准设防类，简称丙类。指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑。（4）适度设防类，简称丁类。指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害，允许在一定条件下适度降低要求的建筑。应急水源工程属于城市供水工程的一部分，需要与现有供水设施，包括现有水厂、配水管网等，配套使用，因此，应急水源工程的抗震设防烈度应与现有水源工程抗震设防烈度一致。

5.2.7  本条文提出了应急水源工程的供电等级要求。

5.2.8  本条文提出了应急水源工程的合理设计使用年限。《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》SL 654规定了供水工程的合理设计使用年限，如表5.2.8-1所示。考虑到应急水源工程只有在出现突发性水源污染、咸潮、季节性排污等水源水质安全问题时才启用，使用频率不高，其合理设计使用年限宜为50年。专用设备的合理使用年限由于涉及到的设备品种不同，其更新周期也不相同，同时设计中所选用的材质也影响使用年限，故难以做出统一规定。

表5.2.8-1  水利水电工程合理使用年限          单位：年

| 工程等别 | 工程类别 |
| --- | --- |
|  | 水库 | 防洪 | 治涝 | 灌溉 | 供水 | 发电 |
| I | 150 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| II | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| III | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| IV | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| V | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |

## 5.3  水源地

5.3.1 关于水源选择的原则规定。为了避免水源地水量不足或发生与其他用水户争水矛盾，导致工程失误，水源地选择时必须进行水资源勘察或充分利用已有详实的水资源勘察资料；已批复的水资源规划和已划定的水功能区是水源选择的主要依据；水源水量可靠和水质符合要求是水源选择的重要条件；此外，选择水源时还需考虑施工和运输交通等条件。

5.3.2 本条文提出了确定水源地用地的原则和应考虑的因素。水源地的用地因水源的种类（地表水、地下水、水库水等）、取水方式（岸边式、缆车式、浮船式、管井、大口井、渗渠等）、输水方式（重力式、压力式）、积水规模大小以及是否有专用设施和是否有净水预处理构筑物等有关，需要根据水源实际情况确定用地。确定水源地的同时应提出水源地的卫生防护要求和采取的具体措施。

5.3.3 在确定水源时，为确保取水量和水质的可靠性，应取得水资源管理、卫生防疫、环保、国土、航运等部门的书面同意。

5.3.4 本条文提出了地表水作为应急水源时水量保证率的要求。由于应急水源工程的供水时段很短，进行可供水量分析计算时，应分析设计逐日枯水流量（或水位）能否满足风险期应急水量需求。

5.3.5 本条文提出了湖泊、水库作应急水源时，水源地的选择原则。同时应符合《含藻水给水处理设计规范》CJJ 32 的规定。

5.3.6 本条文提出了地下水水源地的选择原则。

## 5.4  取水设施

I  地表水取水构筑物

5.4.1 选择地表水取水构筑物位置时，应重视和研究取水河段的形态特征，水流特征和河床、岸边的地质状况，如主流是否近岸和稳定，冲淤变化，漂浮物、冰凌等状况及水位和水流变化等，进行全面的分析论证。此外，还需对河道的整治规划和航运行情况进行详细调查与落实，以保证取水构筑物的安全。

关于取水构筑物型式选择的原则规定。河道主流近岸，河床稳定，泥沙、漂浮物、冰凌较严重的河段常采用岸边式取水构筑物，具有管理操作方便，取水安全可靠，对河流水力条件影响少等优点；主流远离取水河岸，但河床稳定、河岸平坦、岸边水深不能满足取水要求或岸边水质较差时，可采用取水头部伸入河中的河床式取水构筑物。

5.4.2 本条文规定取水构筑物的设计规模应考虑发展需要。根据我国实践经验，考虑到固定式取水构筑物工程量大，水下施工复杂，扩建困难等因素，设计时，一般都结合发展需要统一考虑，如有些工程土建按远期设计，设备分期安装。

5.4.3 本条文提出取水构筑物的各种保护措施。漂浮物、泥沙、水凌、冰絮等是危害取水构筑物安全运行的主要因素，设计必须慎重，并应条取相应措施。

5.4.4 由于应急水源工程与现有水源工程的取水构筑物要求一样，其地表水取水构筑物的设计应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的相关规定，地表水取水构筑物中闸、坝、水库等工程的结构设计应符合国家相关规范的规定。

II  地下水取水构筑物

5.4.5  本条文提出了地下水取水构筑物的总体设计要求。2012年，国务院出台了《国务院关于实行最严格水资源管理制度意见》（国发〔2012〕3号），明确提出了严格地下水管理和保护的要求，要求“加强地下水动态监测，实行地下水取用水总量控制和水位控制。各省、自治区、直辖市人民政府要尽快核定并公布地下水禁采和限采范围。在地下水超采区，禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用地下水，并逐步削减超采量，实现地下水采补平衡。深层承压地下水原则上只能作为应急和战略储备水源。依法规范机井建设审批管理，限期关闭在城市公共供水管网覆盖范围内的自备水井。抓紧编制并实施全国地下水利用与保护规划以及南水北调东中线受水区、地面沉降区、海水入侵区地下水压采方案，逐步削减开采量。” 鉴于上述情况，应急水源工程的地下水取水构筑物应优先考虑已建的备用地下水井。

5.4.6 由于应急水源工程与现有水源工程的取水构筑物要求一样，其地下水取水构筑物的设计应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的相关规定。

III  泵站

5.4.7 本条文提出了选用水泵型号及台数的原则规定。选用的水泵机组应能适应泵房在应急供水运行中供水水量和水压的变化，并满足调度灵活和水泵机组高效率运行的要求，同时还应考虑提高电网的功率因数，以节省用电，降低运行成本。

5.4.8 根据国家标准《泵站设计规范》GB 50265，备用机组的台数应根据工程的重要性、运行条件及年运行小时数确定。由于应急水源工程只有在出现突发性水源污染、咸潮、季节性排污等水源水质安全问题时才启用，使用频率不高，因此，应急水源工程泵站的备用水泵要求可低于常规泵站，宜设1台备用水泵，且备用水泵型号应与大泵一致。

5.4.9 由于应急水源工程与现有水源工程的取水构筑物要求一样，其泵站的设计应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013和《泵站设计规范》 GB 50265的相关规定。泵站的防噪措施应符合《声环境质量标准》GB 3096 及《工业企业噪声控制设计规范》GB/T  50087 的规定。

## 5.5  输水设施

5.5.1 本条文提出了输水管渠线路选择的原则。输水管渠的长度，特别是管径较大的管道，对投资的影响很大。缩短管道的长度，既可有效地节省工程造价，又能降低水头损失。管线敷设处的地质构造，直接影响到管道的设计、施工、投资及安全，因此选线时应尽量避开不良地质构造地带（如地质断层、滑坡、泥石流等处）的规定。管线经过地质情况复杂地区时，应进行地质灾害的评价。管线选择时还应遵守国家关于环境保护、水土保持和文物保护等方面的有关规定。

5.5.2 本条文提出了输水管渠设计水量的相关要求。输水管渠的沿程漏失水量与管材、管径、压力和施工方法等有关，计算原水输水管道的漏失水量时，可根据工程的具体情况，参照有关资料和已建工程的数据确定。

5.5.3 当应急水源工程只在出现突发性水源污染、咸潮、季节性排污等水源水质安全问题才启用时，使用频率不高，输水干管可只建设一条。

5.5.4 应急水源工程与现有水源工程的输水设施要求一样，设计应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013、《城市给水工程规划规范》GB 50282、《城镇供水长距离输水管（渠）道工程技术规程》CECS 2005的相关规定。

## 5.6  原水预处理

5.6.1 本条文提出了预处理技术的适用范围。

5.6.2 本条文提出了预沉淀的设计要求。预沉池主要作用是去除水中的悬浮物、砂子等杂质，可以降低水厂进水浊度，减轻水厂负荷。同时，预沉淀也能起到一定的应对水质突变的缓冲能力。

1 预沉淀池的主要作用是在原水进入水厂之前对原水进行预处理，预沉淀之后再进入水厂，因此一般设在应急水源与取水口之间。

2 提出了对预沉淀池沉淀时间的要求，以保证水中悬浮物和泥沙等杂质能够沉淀到底部。水平流速过高时容易造成水的扰动，影响沉淀效果，因此要求一般不高于25mm/s。根据浅池沉淀原理，在相同沉淀时间的条件下，池子越深，沉淀池截留悬浮物的效率越低，建设的成本也较高；但池子过浅，容易使池子内的沉泥泛起，故建议预沉淀池深度采用2.0～4.0m。

3 提出对高寒地区应急水源抗寒的要求。

4 预沉淀池运行一段时间后，悬浮物和泥沙不断沉积，造成水深变浅、预沉淀池容积变小；此外，沉积的底泥中含有有害物质，容易造成水质恶化。因此，需要对预沉淀池进行清淤处理。挖泥的频率，要根据原水水质、预沉淀池的容积及沉淀情况确定，一般一年为1～2次，水质较差或预沉淀池容积较小时，应增加挖泥频率。

5.6.3 本条文提出了预氧化的设计要求。预氧化是利用氧化势较高的氧化剂来氧化、分解或转化水中的污染物，同时削弱污染物对常规处理工艺的不利影响，主要用于去除水中有机污染物、控制氯化消毒副产物、除藻、除臭味、除铁锰和助凝等方面的作用。

1 对于不同的污染物，处理时采用的氧化剂是不一样的，应结合污染物的性质、浓度、水质情况等因素，综合考虑确定。氧化剂的种类包括但不限于条文中所列的几种。

2 提出了对药剂储存容器、投加设备、管道材质的要求。

3 应根据水中污染物的种类和特性，确定合适的氧化剂种类及投加量，并根据氧化反应特性合理选择投加点，保证有足够的接触时间。

4 应根据水质情况，确定合理的氧化剂投加量，在保证预氧化效果的同时尽量减少氧化剂残留量，以节约成本并降低氧化剂副作用。

5 预氧化过程中氧化剂和水中多种成分作用，在一定条件下容易产生氧化副产物，对人体健康产生危害，如采用臭氧氧化时应注意溴酸盐的控制，采用氯氧化时应注意氯代有机物的控制，采用二氧化氯时应主要氯酸盐、亚氯酸盐的控制等。应根据水中物质成分选择合适的氧化剂，并控制投加量，尽量减少副产物的生成。

5.6.4 本条文提出了活性炭吸附的设计要求。活性炭对于非极性和弱极性、水溶性差的有机物有较好的吸附能力，如芳香族和脂肪族有机物等，而对于醇类、糖类等极性较强、水溶性较好的有机物，吸附能力较差，基本上无法有效去除。

活性炭对不同有机物的吸附性能如表5.6.4所示：

表5.6.4  活性炭对不同有机物的吸附性能

| 容易吸附的有机物 | 芳香溶剂类：苯、甲苯、硝基苯等； 氯化芳香烃：多氯联苯、氯苯、氯萘等； 酚和氯酚类； 多环芳烃类：二氢苊、苯并芘； 农药及除草剂类：DDT、艾氏剂、氯丹、六六六、七氯等； 氯化烃：四氯化碳、氯烷基醚、六氯丁二烯等； 高分子烃类：染料、石油类、胺类、腐殖质 |
| --- | --- |
| 难以吸附的有机物 | 醇类；低分子醛、酮、酸；糖类（含淀粉）；高分子有机物或胶体有机物；低分子脂肪类 |

1 活性炭对不同污染物的吸附能力有很大差别，对于非极性和弱极性、水溶性差的有机物有较好的吸附能力，同时，活性炭对特定污染物的吸附能力还受到水温及水中其他物质竞争吸附的影响，因此需要根据实验结果来确定合适的投加量。

2 活性炭吸附过程可分为快速吸附、基本平衡和完全平衡三个阶段，活性炭对硝基苯吸附过程的试验表明，快速吸附阶段大约为30min，可以达到吸附容量的70～80%，2小时后基本达到吸附平衡，达到最大吸附容量的95%以上。因此，对于取水口与水厂有一定距离的水厂，活性炭应在取水口处提前投加，利用源水在管道的输送时间完成吸附过程。对于取水口距水厂距离较近，只能在混凝前投加粉末活性炭的情况，由于粉末炭的吸附时间短，粉末炭吸附能力发挥不足，因此在水厂内投加粉末炭时必须加大投加量。

3 由于氯与活性炭能相互作用，粉末活性炭的投加点必须尽可能远离氯和二氧化氯的投加点。通常在投加粉末活性炭时不进行预氯化处理，对于必须设置预氯化的水厂，加氯量也应该适当增加。

4 应急事故中粉末活性炭的投加量可以用烧杯试验确定，由于水源水中存在多种有机物质，存在相互间的竞争吸附现象，对实际水样所需的粉末炭投加量要大于纯水配水所得的试验结果。对实验数据得到的粉末炭投加量，在实际应用中还要考虑其他因素，包括：吸附时间长短、水处理设备（沉淀池、滤池）对粉末炭的分离效率、投炭设备的计量与运行稳定性、水源水质波动、处理后水质的安全余量等，必须采用充足的安全系数。

5 炭浆液浓度过高容易造成投加系统与输液管道堵塞，浓度低时输液流速过高时容易造成磨损。对于用炭量较少的水厂，在占地许可的情况下降低炭浆液浓度，有利于吸附效果的提高。

6 强制扩散能够提高活性炭吸附净水效果。

7 提出粉末活性炭使用过程中的防火要求。粉末活性炭是一种能导电的可燃物质，并且在搬运过程中会飞扬，因此应注意防火防爆。

## 5.7  水源地水质保障措施

5.7.1  本条文提出了水源地水质保障措施的适用范围。

5.7.2  本条文提出了曝气的设计要求。曝气是将空气中的氧强制向液体中转移的过程，其目的是获得足够的溶解氧，从而保证池有充足溶解氧的条件下，达到除铁、除锰或促进需氧微生物降解有机物的目的。也可以用于散除水中溶解性气体和挥发性物质，如去除水的臭味或二硫化氢等有害气体。

1 表面曝气设备的有效曝气深度一般为2-5m左右，考虑到避免底泥泛起，尚需留有一定富裕深度，因此建议当应急水源水深较浅（2～6m）时，采用表面曝气技术；当应急水源水深较深（6～9m）时，宜采用表面曝气和水下曝气的联合曝气技术，以保证充氧效果良好。

2 曝气设备曝气量应根据水中溶解氧含量进行调节，一般通过调节叶轮速度、叶轮浸没深度等来控制曝气量，以保证设备的经济运行。

3 将循环的空气切割成微气泡，有利于氧气向水中的传质。

4 水中溶解氧含量较高时，应降低曝气设备的充氧量；水中溶解氧含量较低时，应增加曝气设备的充氧量。根据水中溶解氧实际情况，合理调整曝气设备的充氧和运行效果。

5 应急水源水流情况和水深会影响到水中溶解氧的含量，进而影响到曝气设备的选择和布置。应根据曝气设备充氧能力和作用半径，经计算后确定曝气设备台数和布置方式，以保证曝气量的均匀和充足。

6 应保证曝气设备的固定。应急水源水位上升或下降时，曝气设备高度亦应上下调整，以保证曝气效果的良好。

7 提出对曝气设备材质的要求。曝气设备长期浸泡在水中，容易腐蚀，应采用耐腐蚀材料。

8 太阳能曝气设备运行管理方便、节能，有条件时应优先采用。

5.7.3  本条文提出了导流的设计要求。导流是指为了改善水质或保证水质稳定性而采取的对水流流向、流态、水流速度进行调节的一种工程措施。导流技术一般用于应急水源是江河的情况，采用在取水口上游增加导流墙的方式，通过对污染带的阻挡和挑流作用，减轻污染带对取水口区域的污染程度，或者通过对水流流态的改善，减轻城市排涝等造成的对取水口的大流量冲击。

1 导流墙的位置应结合河流水文特征，选择对污染团阻挡和挑流作用或水流流态改善较好的位置；应选择地形、地势有利的位置，保证导流墙的安全；应结合取水口的位置，在污染团的上游一定距离建设导流墙。

2 导流效果受导流墙位置、长度、宽度等的影响，在不同的流量和水位条件下，相同的导流墙导流效果也会有一定的差异，因此，导流设计应合理考虑导流时段内的流量和水位，选择合理的设计重现期进行设计，同时应进行水利模型计算，以确定导流效果。

3 河流具有多种功能，导流墙的设置，不应对其他功能产生影响，同时应保证顺利泄洪。

4 在枯水期施工，水位较低，施工较方便。

5.7.4 本条文提出了水库-闸泵群联合调度的设计要求。水库-闸泵群联合调度是指通过水库与闸、泵群组运行状态的调节控制，并利用河道的转输功能，使水库与河道的水量相互补充，是抑咸的一种调度方式。

1 把握三角洲河网区咸潮运动的总体规律，尤其是河网区河道咸潮上溯的时空变化规律，咸潮上溯与上游水文过程及河口动力间的响应关系，是认识和解决咸潮上溯问题的基础。

2 针对分布范围广、跨度大、组合形式复杂的水库群，建立流域骨干水库群优化调度方法，实施流域水量调控，以满足水库综合利用的需要是流域抑咸实践中需要解决的重要问题。例如，珠江流域骨干水库群范围涉及贵州、广西、广东三省，跨度长达一千三百多公里，包括天生桥一级、龙滩、岩滩、大化、百色、飞来峡等水库，珠江流域骨干水库群是复杂的混联系统，抑咸调度既要考虑上游及区间来水、水库前期蓄水、下游咸潮强度变化等因素，又要充分考虑枯季发电用水、灌溉用水和抑咸调度、航运用水之间存在的矛盾关系。因此，骨干水库群抑咸调度是一个大系统大跨度多维多目标的优化问题。应针对枯水期水资源利用特点，分析流域抑咸可调水量及来水过程，研究流域骨干水库群抑咸调度模型技术，并在此基础上研究流域骨干水库群抑咸调度方案。

流域骨干水库群抑咸调度保障了进入河口河网区的流量，在一定程度上缓解了部分河道的咸潮威胁。但由于河网区缺乏调控手段，使得区域内淡水资源分布不均，导致大量的淡水资源得不到有效利用。如何更有效的利用河网区的淡水资源，保障重点河段的饮用水安全是需要重点研究和解决的难点。多汊河口联围内河涌密集，具有可观的调蓄能力，利用河网区河涌水系现有的水闸、泵站等水利设施，通过闸泵群联合调度技术手段，实现淡水资源在河网区调蓄和再分配，是抑制咸潮的重要手段。应通过建立咸潮模拟模型，分析多汊河口咸潮运动特性，为抑咸调控提供基础。并针对联围内河涌复杂河网和潮汐动力条件，建立基于联围闸泵群联合调度的水量模拟模型，为联围闸泵群调度方案的确立提供技术手段。在此基础上，提出河网区联围闸泵群联合调度方案，改善内河涌水环境，调控河网的淡水资源，保障河道抑咸需求。

5.7.5 本条文提出了生态调控的技术措施和设计要求。生态调控应避免引入对当地环境和生态系统有影响的物种，防止生物入侵。

## 5.8  监控与运行调度

5.8.1 本条文提出了应急水源工程监控、计算机控制管理系统、运行调度设计需考虑的主要因素。

5.8.2 应急水源工程是城市供水系统的组成部分，因此，应急水源工程的监控和运行调度应与现有供水系统相衔接，其计算机控制管理系统应纳入现有供水系统的计算机控制管理系统。

5.8.3 本条文规定了应急水源工程监控的规定。

1 提出应急水源工程监测和预警系统的设计要求。

2 提出以地表水为应急水源时，对监测的要求。

3 提出以地下水为应急水源时，对监测的要求。

4 提出输水设施的监测要求。

5 提出泵站的监测要求。

6 提出关于布设水质站及采样断面、井、点的规定。

5.8.4 本条文提出了计算机控制管理系统的规定。

1 提出系统功能的要求。

2 提出系统结构的要求。

3 提出网络结构及通信速率的要求。

4 提出操作系统及开发工具的要求。

5 提出防雷与接地保护的要求。

5.8.5 本条文提出了应急水源工程运行调度的规定。

1 应急水源工程主要为应对城市供水风险，应保证供水风险期的正常使用，保证应急水量充足和水质达标，在此前提下，可以灵活使用，既可以平时储备备用，也可以与现况水源联合调度运行使用。

各城市面临的供水风险具有很大差别，应对措施也不一样。例如，对于供水风险为有机污染的城市，则主要的应对措施为预处理工艺的调整；对于供水风险为咸潮的城市，应对措施则主要是通过水源或取水的合理调度。因此，各城市应根据各自的实际情况，制定相应的应急水源运行调度预案，并通过平时的演练，确保供水风险出现时能及时快速的采取相应措施，尽快恢复供水，减少对生产和生活的影响。

2 供水风险出现时，应急水源工程应能够快速及时的投入运行，并顺利的把水供到用户，因此要求与现有水厂连通方便，并能快速及时完成水源切换。应急水源水质可能和现有水源有较大的差别，供水风险期进行水源切换后，应能够保证出水水质的达标，因此，要求水厂处理工艺能够适应不同水质的要求。

3 对于城市供水来说，可能会有多座水厂，每座水厂主要负责的供水区域是不一样的。但对于应急水源工程来说，可能每个城市只有一处或两处。此外，供水风险发生时，受影响的可能只是城市的某一个区域，其他区域仍可以维持正常的水质、水量要求。因此，应急水源工程应能够与不同的水厂连通，并具有向不同区域供水的能力，相应的应具有配套的管网以及水量、水压调整方案。

## 6 应急水源工程管理

## 6.1 一般规定

6.1.1 明确了应急水源管理任务。

6.1.2 规定了应急水源管理应该规范化、制度化，需建立运行管理制度的主要内容。管理单位应编制突发事故处理应急预案，以保障供水安全。

6.1.3 规定了应急水源管理的具体工作内容。

## 6.2 应急水源保护

6.2.1 规定了应急水源必须依法划定饮用水水源保护区。保护区的划定方法应根据《饮用水水源保护区划分技术规范》HJ/T 338的要求，包括地表水、地下水饮水源保护区划分。规定了应急水源划定水源地保护区后，应按照《饮用水水源保护区标志技术要求》HJ/T 433，设置相应标识。

6.2.2 规定了水源保护区分级管理。按照《水污染防治法》有关要求，一级保护区内不得有与取水设施和保护水源无关的建设项目及其他禁止行为。一级保护区内应视实际情况实施封闭式管理建设隔离防护设施，主要有两种形式：一是采用围网或围栏进行保护的物理隔离；二是选择适宜树木种类建设防护林的生物隔离。二级保护区禁止新建、改建和扩建排放污染物的建设项目，已建成排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或关闭。有条件的地区可建设隔离防护设施。

6.2.3 规定了应急水水源保护工程措施。

## 6.3 应急水源监测

6.3.1 规定了应急水源监测要求。

6.3.2 规定了应急水源水量、水质监测站布置要求。应急水源地监测点力求做到多用途、多功能，具有较强的代表性。监测断面的设置考虑采样的交通、水样保存及运送时间等因素。应急水源水质监测点的确定：河流在水厂取水口上游100m处设置监测断面；湖、库按常规监测点位采样，在每个水源地取水口周边100m处设置1个监测点位进行采样；地下水具备采样条件的，在抽水井采样。如不具备采样条件，在自来水厂的汇水区（预加氯前）采样。河流及湖、库采样深度为水面下 0.5 m处。

6.3.3 规定了应急水源水质监测项目，包括地表水与地下水源。

6.3.4 规定了应急水源水质监测频次。应急水源水质异常变化，或应急水源进出水流量或流态发生变化时，应增加水质监测项目和频率，分析水质变化原因，找出主要污染指标，采取相应对策，保证应急水源水质的稳定和达标。

## 6.4巡视检查

6.4.1 工程检查人员应由专业人员组成，具备一定的紧急处置能力，避免问题扩大。工程检查记录应详细的检查过程，并由检查记录人员签名后存档；如发现异常情况，除应详细记述时间、部位、险情和绘出草图外，必要时应测图、摄影或录像。并根据问题的严重程度逐级汇报；现场检查记录必须及时整理，还应将本次巡视检查结果与以往巡视检查结果进行比较分析，如有问题或异常现象，应立即进行复查，以保证记录的准确性。有条件时可设视频监控及在线监测系统。工程出现不安全征兆时应组织专人对可能出现险情的部位进行连续监视。

6.4.2 日常巡视检查的周期各地区可根据水源工程规模大小，建成时间长短和运用频繁程度等具体情况确定，但都不少于每月一次。

6.4.3 年度巡视检查特别是讯后的检查应对应急水源工程进行全面细致检查。

6.4.4 当水源工程遭遇大暴雨、大洪水、有感地震等特殊情况时，很容易使工程受损甚至破坏，严重影响工程安全运用，故必须及时进行特别检查。

6.4.5 建（构）筑物的巡视检查内容包括各建（构）筑物外观是否完整，有无裂缝、变形破损、剥蚀，露筋(网)及钢筋锈蚀等情况；坝基渗漏水量、坝肩绕渗情况是否正常；溢洪道各部位有无裂缝、渗水、剥落、冲刷、磨损、空蚀、露筋等现象，伸缩缝、排水孔是否完好，消能工程有无损坏、杂物堆积等现象。

金属结构主要包括闸门、钢管及闸阀等，金属结构巡视检查内容主要包括有无涂层剥落、变形、锈蚀、焊缝开裂等情况。

机电设备主要包括启闭机、水泵机组等，机电设备的巡视检查内容主要包括线路、油路、接头、指示仪表、接地等设备。

## 6.5养护维修

6.5.1 应急水源工程的养护修理应着眼于日常维护工作，一旦发现工程及设备缺陷和隐患，应及时修复和更换，做到小坏小修，随坏随修，防止缺陷扩大和带病运用，确保在应急状况下发挥正常供水功能。

6.5.2 小修和大修应根据水源工程建筑物和设备的运行使用情况和技术状态，预先编制检修计划，报送上级主管部门批准；维修工作应按相关质量标准进行检查和验收，验收报告应由检修人员和验收人员签名；相关维修技术记录，试验报告等技术资料，应作为技术档案整理保存。

6.5.3 各地应急水源管理单位可结合实际情况，编制养护修理工作记录单，详细记录养护修理工作。

应急水源工程主要建、构筑物及机电设施养护维修工作应符合以下技术要求：

1 湖库型水源的挡水建筑物：及时消除坝体表面和局部工程缺陷，保持坝体表面的完整；上游护坡如发现破损或裂缝，应及时予以修补，排水沟平时要经常清淤，保持排水畅通。

2 湖库型水源的泄水建筑物：保证溢流面及消能部位等完好无损，及时修复局部损坏部位，以免水库溢洪时进一步恶化，导致建筑物破坏。

3 取水闸门：应定期清理闸门表面，闸门的联接紧固件应保持牢固；运转部位的加油设施应保持完好，畅通，并定期加油；钢闸门防腐蚀可采用涂装涂料和喷涂金属等措施；各处螺栓如有松动应及时拧紧；止水部分如有漏水现象应及时修理或更换；吊耳板，吊座，绳套出现变形，裂纹或锈损严重时应更换。

4 启闭机：防护罩、机体表面应保持清洁、完整。机架不得有明显变形、损伤或裂缝，底脚连接应牢固可靠；启闭机联接件应保持紧固。注油设施、油泵、油管系统保持完好，油路畅通、无漏油现象，减速箱、液压油缸内油位保持在上、下限之间，定期过滤或更换，保持油质合格。制动装置应经常维护，适时调整，确保灵活可靠。钢丝绳、螺杆有齿部位应经常清洗、抹油，有条件的可设置防尘设施；启闭螺杆如有弯曲，应及时校正。闸门开度指示器应定期校验，确保运转灵活、指示准确。

5电气设备：电动机的外壳应保持无尘、无污、无锈；接线盒应防潮，压线螺栓紧固；轴承内润滑脂油质合格，并保持填满空腔内；电动机绕组的绝缘电阻应定期检测。操作系统的动力柜、照明柜、操作箱、各种开关、继电保护装置、检修电源箱等应定期清洁，保持干净；所有电气设备外壳均应可靠接地，并定期检测接地电阻值。电气仪表应按规定定期检验，保证指示正确、灵敏。

6 水泵机组：泵体应无破损、铭牌完好、水流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好；泵体无漏水情况；适当补充润滑油，若油质变色、有杂质，应予更换；联轴器的联接螺丝和橡胶垫圈若有损坏应予更换；进出水管上的阀门开闭灵活，无卡阻现象，关闭严密、内外无漏水；单向阀动作灵活、无漏水；管道及各附件外表整洁美观，无裂纹，油漆完整无脱落。

7 输水管道（隧洞）：沿线应无坍方，湿陷，积水，冒水，违章建筑和堆积物；输水管道上闸门、排气阀、泄水阀无锈死，闸门开关灵活，排气阀在有气时能自动排气，无气时不漏水；闸门井应无埋没、缺盖，井内无杂物；混凝土管道接头或结构缝止水无渗漏；输水隧洞无表面裂缝和内部裂缝，无渗漏情况。

6.5.4 严寒地区的应急水源，机电设备、管道阀件以及金属结构等设备的越冬管理是一项十分重要的工作，水源管理单位应根据具体情况，制定严密的设备越冬管理措施。

6.5.5 应急水源工程维护性运行，可及时掌握各主要建筑物、设备的实际运行情况。

## 6.6 应急水源调度

6.6.1 规定了应急水源运用的总体原则。

6.6.2 规定了应急水源调度的基本内容与工作。应急水源调度应明确闸、阀、水泵、仪表等设备的启动程序、工作流程、切换时间、供水流量、供水持续时长等，应具有可操作性。

6.6.3-6.6.4 规定了应急水源与常规水源运行转换的调度要求。

6.6.5 规定了应急水源运行停止运行的条件。