UDC

中华人民共和国国家标准CJJ

P                                      CJJ×××—20××

城镇地下管道震损检测与修复技术规程

Technical Specification of Seismic Inspection and Repair for Urban Underground Pipeline

（征求意见稿）

201X—XX—XX发布                201X—XX—XX实施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 发布 |
| --- | --- |

中华人民共和国行业标准

城镇地下管道震损检测与修复技术规程

Technical Specification of Seismic Inspection and Repair for Urban Underground Pipeline

CJJXXX—20××

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20XX年XX月X日

中国建筑工业出版社

201X    北京

# 前言

根据住房和城乡建设部《关于印发2015年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》（建标[2014]189号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程的主要技术内容是：1总则；2术语和符合；3基本规定；4地震作用和抗震计算；5 供水管道震损检测与修复；6 排水管道震损检测与修复；7燃气管道震损检测与修复；8热力管道震损检测与修复。

本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由同济大学负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送××××××（地址：××××××，邮政编码：××××××）。

主编单位：同济大学

金中天集团港航有限公司

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

参编单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

中国市政工程西南设计研究总院

中国市政工程华北设计研究总院

中国市政工程西北设计研究总院

中国地震局工程力学研究所

上海市燃气管理处

郑州大学

大连理工大学

哈尔滨工业大学

上海防灾救灾研究所

上海星宇建设集团有限公司

主要起草人员：

主要审查人员：

# 目次

前言	II

目次	IV

1 总则	1

2 术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	2

3 基本规定	4

4 地震作用和抗震计算	8

4.1 一般规定	8

4.2 地震作用计算	8

5 供水管道震损检测与修复	10

5.1一般规定	10

5.2震损检测	10

5.3震损评定	11

5.4 修复设计	12

5.5修复施工与验收	13

6 排水管道震损检测与修复	14

6.1一般规定	14

6.2震损检测	14

6.3震损评定	15

6.4修复设计	17

6.5 修复施工与验收	19

7 燃气管道震损检测与修复	21

7.1 一般规定	21

7.2 震损检测	21

7.3 震损评定	23

7.4 修复设计	24

7.5 修复施工与验收	26

8 热力管道震损检测与修复	27

8.1 一般规定	27

8.2 震损检测	27

8.3 震损评定	28

8.4	修复设计	29

8.5	修复施工与验收	31

本规程用词说明	32

引用标准名录	33

附录A 地下直埋直线段管道在剪切波作用下的作用效应计算	37

A.1承插式接头管道	37

A.2整体焊接钢管	39

附录B 燃气管道震损检测记录表	40

附录C 热力管道震损检测记录表	41

# Contents

# 1 总则

1.0.1为贯彻执行国家技术经济政策，保障人身和公共安全，节约资源，保护环境，规范城镇地下管线及设施的基本功能和性能要求，制定本规范

1.0.2 本规程适用于城镇给水、排水、热力、燃气四类市政管道震后的检测和修复，村镇地下管线及设施的建设、运行维护和使用可参考。

1.0.3 城镇地下管线及设施建设、运行维护和使用应遵循安全生产、保证供应、经济合理、节约资源和保护环境的原则。

1.0.4 本规范规定了城镇地下管线及设施的基本要求，当本规范与国家法律、行政法规的规定相抵触时，应按国家法律、行政法规的规定执行。

1.0.5 城镇地下管线及设施的运行维护和使用管理，应符合经国家批准或备案的有关标准的规定。

# 2 术语和符号

## 2.1 术语

2.1.1 地震基本烈度  basicseismicintensity

在50年期限内，一般场地条件下，可能遭遇的超越概率为10%的地震烈度值，相当于475年一遇的烈度值。

2.1.2 抗震设防烈度  seismicprecautionaryintensity

按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度，一般情况下，取地震基本烈度。

2.1.3 地震作用  earthquakeaction

由地震动引起的结构动态作用，包括水平地震作用和竖向地震作用。

2.1.4 地震作用效应  seismicactioneffect

在地震作用下，结构产生的剪力、弯矩、轴向力、扭矩等内力或线位移、角位移等变形。

2.1.5结构性缺陷structural defect

管道结构本体遭受损伤，影响强度、刚度和使用寿命的缺陷。

2.1.6功能性缺陷functional defect

导致管道过水断面发生变化，影响畅通性能的缺陷。

2.1.7震损检测earthquake damage inspection

地震发生后，针对城镇地下管道开展的结构和功能损伤的技术性能指标的检验测试。

2.1.8评定earthquake damage assessment

地震发生后，根据调查、检测和分析验算结果，对城镇地下管道的安全性和正常使用性按照规定的标准和方法所进行的评价。

2.1.9震损修复earthquake damage repair

地震发生后，针对城镇地下管道进行结构和功能方面的维修。

## 2.2 符号

2.2.1 作用和作用效应

——剪切波行进中引起半个视波长范围内管道沿管轴向的位移量标准值；

——计算埋地管道的水平向地震作用分项系数；

——管道i种接头方式的单个接头设计允许位移量；

——半个视波长范围内管道接头协同工作系数；

n——半个视波长范围内，管道的接头总数；

——重力荷载（非地震作用）的作用标准值效应；

——地震作用标准值效应；

——不同材质管道的允许应变量标准值；

——埋地管道抗震调整系数；

——地震时作用于管壁任一高度上的最大土压力增量（kN/m2）；

——相应计算高度处的主动土压力标准值（kN/m2）；

——管壁外侧土的内摩擦角。

2.2.2 应力与变形

——管道截面的组合应力；

——管道材料的屈服极限应力；

——管道材料的强度极限应力；

——准则调整系数；

[Ua]——管道单个接头允许位移量；

2.2.3 缺陷与修复指数

F——结构性缺陷参数；

Si ——结构性缺陷分值；

RI——管段修复指数；

F——管段结构性缺陷参数；

K——地区重要性参数；

E——管道重要性参数；

T——土质影响参数。

# 3 基本规定

3.0.1  从事城镇地下管道震损检测与修复的单位应具备相应的资质，工作人员应具备相应的资格。

3.0.2城镇地下管道的震损检测与修复应按图3.1的基本程序进行，包括震损检测、震损评定（简易诊断与详细诊断）、修复设计、修复施工与验收4个环节。

图3.1城镇地下管道震损检测与修复流程

3.0.3管道震损检测和评定应按下列基本程序进行：

1检测前的资料准备；

2现场踏勘；

3  管道检测方案制订；

4现场检测；

5管道简易诊断和定性评定；

6管道详细诊断和定量评定；

7编写管道震损检测和评定报告。

3.0.4管道震损检测前应搜集下列资料：

1  已有的地下管线施工图等技术资料；

2  管道检测和维修的历史资料；

3待检测区域内的工程地质资料；

4管道检测和评定所需的其他相关资料。

3.0.5现场踏勘应包括下列内容：

1核对检查井位置、管道埋深、管径、管材等基础资料；

2察看待检测管道区域内的地物、地貌、交通状况等周边环境条件，以及震后发生如液化、地面下陷、路面结构破坏等异常情况；

3察看待检测区域内发生的管道泄漏、节点破损、阀门或阀井破坏、门站或场站异常等突发事故；

3.0.6检测方案应包括下列内容：

1  检测的任务、范围和工期；

2  待检测管道的概况（包括震后概况、现场交通条件及对历史资料的分析）；

3  检测方法的选择及实施过程的控制；

4  作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；

5  可能存在的问题和对策；

6  工作量估算及工作进度计划；

7  人员组织、设备、材料计划；

8  拟提交的成果资料。

3.0.7现场检测程序应符合下列规定：

1  检测前应根据检测方法的要求对管道进行预处理；

2  应检查仪器设备；

3  应进行管道检测与初步判读；

4  检测完成后应及时清理现场、保养设备。

3.0.8管道简易诊断和定性评定应综合地下管道的基础数据、历史检测数据、常规监测数据、震后检测数据进行快速评定。

3.0.9管道详细诊断和定量评定应结合地震强度、地质条件，对地下管道结构进行力学建模和分析，计算地震作用下管道结构的地震响应，以此为据确定地下管道的评定等级。

3.0.10管道震后修复应按下列基本程序进行：

1修复前的资料准备；

2修复设计；

3  修复方案论证与修复技术确订；

4修复施工；

5修复验收；

6编写管道震后修复报告。

3.0.11管道震后修复前应搜集下列资料：

1  待修复地下管线施工图等技术资料；

2  待修复管道检测和维修的历史资料；

3待修复管道附近的工程地质资料；

4管道震损检测和评定报告。

3.0.12管道震后修复设计应分为应急抢修与非应急修复。

3.0.13修复方案应包括下列内容：

1  修复的任务、目的、范围和工期；

2  待修复管道的概况；

3  修复方法和技术的选择；

4  作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；

5  可能存在的问题和对策；

6  工作量估算及工作进度计划；

7  人员组织、设备、材料计划；

8  拟提交的成果资料。

3.0.14管道震后修复施工应包括功能性修复和结构性修复。

3.0.15管道震后修复工程验收应包括工程实体验收和竣工档案的验收。

# 4 地震作用和抗震计算

## 一般规定

    - 地下管道结构的抗震计算应计算地震时剪切波作用下产生的变位或应变。

    - 对高度大于3.0m埋地矩形或拱形管道，除应计算管道纵向作用效应外，尚应计算在水平地震作用下的动土压力等对管道横截面的作用效应。

    - 符合下列条件的管道结构可不进行抗震计算：

1各种材质的埋地预制圆形管材，其连接接口均为柔性构造，且每个接口的允许轴向拉、压变位不小于10mm。

2 设防烈度6度、7度，符合7度抗震构造要求的埋地雨、污水管道。

3 设防烈度为6度、7度或8度Ⅰ、Ⅱ类场地的焊接钢管。

    - 埋地管道承插式连接或预制拼装结构（如盾构、顶管等），应进行抗震变位计算。

## 地震作用计算

    - 埋地管道的地震作用，一般情况可仅考虑剪切波行进时对不同材质管道产生的变位或应变；可不计算地震作用引起管道内的动水压力。

    - 承插式接头的埋地圆形管道，在地震作用下应满足下式要求：

（4.2.2）

式中：

——剪切波行进中引起半个视波长范围内管道沿管轴向的位移量标准值；

——计算埋地管道的水平向地震作用分项系数，可取1.20；

——管道i种接头方式的单个接头设计允许位移量；

——半个视波长范围内管道接头协同工作系数，可取0.64计算；

n——半个视波长范围内，管道的接头总数。

    - 整体连接的埋地管道，在地震作用下的作用效应基本组合，应按下式确定：

（4.2.3）

式中：

——重力荷载（非地震作用）的作用标准值效应；

——地震作用标准值效应。

    - 整体连接的埋地管道，其结构截面抗震验算应符合下式要求：

（4.2.4）

式中

——不同材质管道的允许应变量标准值；

——埋地管道抗震调整系数，可取0.90计算。

    - 由地震时剪切波行进中引起的直线段管道结构的作用效应标准值，可按附录A计算。

    - 符合本规定7.1.2规定的地下管道，在水平地震作用下土压力标准值，应按下式计算（图4.2.6）：

（4.2.6）

式中，

——地震时作用于管壁任一高度上的最大土压力增量（kN/m2）；

——相应计算高度处的主动土压力标准值（kN/m2）；

——管壁外侧土的内摩擦角，一般情况下可取30°计算。

图4.2.6 动土压力分布图

# 5供水管道震损检测与修复

## 5.1一般规定

5.1.1 本规程适用于城镇辖区内各种地下供水管道及其管件和管道设备。

5.1.2本规程适用于钢管、球墨铸铁管和HDPE管的震损检测与修复。

5.1.3供水管道的震损检测与修复应包括震损检测、震损评定、修复设计、修复施工与验收四个环节。

## 5.2震损检测

5.2.1供水管道震损检测应根据管道重要性、地震动强度、场地类别、管道口径和壁厚、管材、接口形式、管道服役年限及腐蚀情况、管内压力等资料初步判定供水管道震损情况，划定检测区域和检测对象。

5.2.2供水管道震损检测应包含供水管道结构性状况检测和功能性状况检测。

5.2.3供水管道震后结构性状况检测，应以管身和接口的损伤检测为目的。

5.2.4供水管道损伤检测可采用弹性波法、漏磁通法、超声波法、涡流法、激光测量法和管道机器人检测法，并可按表5.2.4适用范围进行选取。

表5.2.4供水管道损伤检测方法

| 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 管道破裂 | 弹性波法、漏磁通法、涡流法、磁化涡流法、管道机器人 |
| 管道变形 | 超声波法、激光测量法、管道机器人 |

5.2.5供水管道震后功能性状况检测，应以泄漏检测为目的。

5.2.6震后供水管道的泄漏检测应遵循下列原则：

1  应充分利用已有的管线和供水状况可靠的信息资料；

2  应充分利用场地条件、地震动记录等可靠的信息资料；

3  复杂条件下宜采用多种方法综合检测；

4应根据管线的重要性依次检测。

5.2.7供水管道泄漏检测可采用流量法、压力法、听音法、相关分析法、内窥法、探地雷达法、地表温度测量法和气体示踪法。

5.2.8震后地下供水管道的震损检测，应符合国家现行的行业标准《城镇供水管网漏水探测技术规程》CJJ 159-2011、《城市供水管网漏损控制技术及评定标准》CJJ 92-2002的规定、《城市地下管线探测技术规程》CJJ 6-2003。

5.2.9供水管道的震损检测记录应保存电子和纸质档案。电子档案应有备份，并应长期保存，纸质档案应保存3年以上。

## 5.3震损评定

5.3.1供水管道的震损评定可分为两个阶段对管道震害程度进行评定，包括：第一阶段的定性评定，第二阶段的定量评定。供水管道的震损评定应进行第一阶段的定性评定，宜进行第二阶段的定量评定。

5.3.2第一阶段定性评定的性能指标选取应以本规范5.2震损检测的结果为依据，同时宜考虑保证公众安全、维持系统的可靠性、防止经济损失、防止环境破坏等因素。根据破坏程度，城镇地下供水管道破坏等级应根据表5.3.1划分。

表5.3.1供水管道震损程度定性评定等级

| 评定等级 | 破坏程度 | 管道结构性状况 | 管道泄漏状况 | 管网系统功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 基本完好 | 基本无破损 | 平均每10km渗漏点数小于2 | 功能基本正常，供水量下降幅度小于10% |
| Ⅱ级 | 中等破坏 | 管道出现管身破裂、接口断裂等破坏现象 | 平均每10km泄漏点数介于2和5之间 | 功能大部分保持，供水量下降幅度可达30% |
| Ⅲ级 | 严重破坏 | 管道断裂、泄漏或喷漏 | 平均每10km泄（喷）漏点数超过6 | 功能大部分丧失，无法正常运行 |

5.3.3第二阶段的定量评定应结合地震强度、地质条件，对供水管道结构进行力学建模和分析，计算地震作用下供水管道结构的地震响应。

5.3.4连续焊接管道的破坏状况判断指标为管道截面的组合应力

——管道截面的组合应力

——管道材料的屈服极限应力

——管道材料的强度极限应力

,——准则调整系数

5.3.5球墨铸铁管道的破坏状况判断指标为接口变形量d。

5.3.6震后供水管道第二阶段定量评定等级应根据表5.3.2划分。

表5.3.2供水管道震损程度定量评定等级

| 评定等级 | 破坏程度 | 钢管或HDPE管 | 球墨铸铁管 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 基本完好 |  | d＜[Ua] |
| Ⅱ级 | 中等破坏 |  | [Ua]≤d≤1.5[Ua] |
| Ⅲ级 | 严重破坏 |  | d＞1.5[Ua] |

## 5.4 修复设计

5.4.1供水管道震损修复应分为应急抢修与非应急修复。

5.4.2震后地下供水管段修复等级应符合表5.4.2的规定。

表5.4.2供水管道修复等级

| 评定等级 | 破坏程度 | 应急抢修 | 后期修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 基本完好 | 不需要 | 结合管网的日常维护修补局部小漏点 |
| Ⅱ级 | 中等破坏 | 震后破损的管段需要通过关闭阀门等手段减少水的流失，需抢修恢复正常功能 | 管网维修 |
| Ⅲ级 | 严重破坏 | 需抢修恢复部分功能 | 需要进行大修恢复正常功能 |

5.4.3 供水管道的震后应急抢修方案应包括下列内容：

1  修复的任务、目的、范围和工期；

2  待修复管道的概况（包括现场交通条件及对历史资料的分析）；

3  修复方法的选择及实施过程的控制；

4  作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；

5  可能存在的问题和对策；

6  工作量估算及工作进度计划；

7  人员组织、设备、材料计划；

8  拟提交的成果资料。

5.4.4供水管道的震后非应急修复设计使用年限不应小于30年。

5.4.5 对抗震设防烈度为6度及6度以上地区，供水管道的修复应进行抗震设计。

5.4.6供水管道的震后非应急修复抗震设计应符合现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032-2003的规定。

## 5.5修复施工与验收

5.5.1 供水管道震后修复应包括功能性修复和结构性修复。

5.5.2供水管道的功能性修复施工可采用漏水修复作业，应符合现行行业标准《城市供水管网漏损控制技术及评定标准》CJJ92-2002的规定。

5.5.3供水管道的修复施工可采用开挖与非开挖技术，具体选择应确保适应震后区域条件、经济合理、安全可靠、保证工程质量和保护环境。

5.5.4施工单位在修复工程完工后，应按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的规定进行管道的水压试验，试验分为预试验和主试验阶段，根据设计要求或实际情况选择允许压力降值和允许渗水量其中一项值或同时采用两项值作为试验合格的最终判定依据，合格后通知相关部门验收。

5.5.5 供水管道修复工程的竣工验收，应由建设单位组织，设计单位、施工单位、监理单位按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的规定进行联合验收。

5.5.6工程验收应包括工程实体验收和竣工档案的验收。

# 6排水管道震损检测与修复

## 6.1一般规定

6.1.1 本规程适用于城镇排水埋地管道的震后检测与修复。

6.1.2本规程适用于金属管、塑料管和混凝土管的震损检测与修复。

6.1.3排水管道的震损检测与修复应包括震损检测、震损评定、修复设计、修复施工与验收四个环节。

## 6.2震损检测

6.2.1排水管道震损检测应根据管道重要性、地震动强度、场地类别、管道口径和壁厚、管材、接口形式、管道服役年限及腐蚀情况、管内压力等资料初步判定供水管道震损情况，划定检测区域和检测对象。

6.2.2 管道检测前应搜集下列资料：

1  已有的排水管线图等技术资料；

2  管道检测的历史资料；

3  待检测管道区域内相关的管线资料；

4  待检测管道区域内的工程地质、水文地质资料；

5  评估所需的其他相关资料。

6.2.3 排水管道震损检测应遵循下列原则：

1  应充分利用已有的管线和排水状况可靠的信息资料；

2  应充分利用场地条件、地震动记录等可靠的信息资料；

3  复杂条件下宜采用多种方法综合探测；

4  应根据管线的重要性依次复杂条件下宜采用多种方法综合探测；

5  管道检测方法应根据现场的具体情况和检测设备的适应性选择，当一种检测方法不能全面反映管道状况时，可采用多种方法联合检测。

6.2.4 排水管道震损检测应包含结构性状况检测和功能性状况检测两个方面。排水管道震后结构性状况检测，应以管身和接口的损伤检测为目的。排水管道震后功能性状况检测，应以管道过流是否通畅为目的。

6.2.5管道缺陷位置的纵向起算点应为起始井管道口，缺陷位置纵向定位误差应小于0.5m。

6.2.6管道缺陷的环向位置应采用时钟表示法。缺陷描述应按照顺时针方向的钟点数采用4位阿拉伯数字表示起止位置，前两位数字应表示缺陷起点位置，后两位数字应表示缺陷终止位置。如当缺陷位于某一点上时，前两位数字应采用00表示，后两位数字表示缺陷点位。

6.2.7排水管道震后的结构性状况检测和功能性状况检测可采用电视检测法、声纳检测法、潜望镜检测法和传统人工检测法。

6.2.8排水管道的震损检测，应符合国家现行的行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009。

6.2.9排水管道的震损检测记录应保存电子和纸质档案。电子档案应有备份，并应长期保存，纸质档案应保存3年以上。

## 6.3震损评定

6.3.1排水管道的震损评定可分为两个阶段对管道震害程度进行评定，包括：第一阶段的定性评定，第二阶段的定量评定。排水管道的震损评定应进行第一阶段的定性评定，宜进行第二阶段的定量评定。

6.3.2第一阶段定性评定的性能指标选取应以本规范6.2震损检测的结果为依据，同时宜考虑保证公众安全、维持系统的可靠性、防止经济损失、防止环境破坏等因素。

6.3.3震后排水管道功能性状况评定等级应根据表6.3.3划分。

表6.3.3震后排水管道功能性状况评定等级

| 评定等级 | 破坏程度 | 缺陷参数 | 运行状况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 基本完好 | 过水断面损失不大于25% | 管道过流基本不受阻，管道运行基本不受影响 |
| Ⅱ级 | 中等破坏 | 过水断面损失在25%到50%之间 | 管道过流有一定受阻，管道运行基本受到明显影响 |
| Ⅲ级 | 严重破坏 | 过水断面损失大于50% | 管道过流受阻严重，即将或已经导致运行瘫痪 |

6.3.4管段结构性缺陷等级的确定应符合表6.3.2的规定，其中缺陷参数F的确定应符合本规程6.3.5的规定。

表6.3.5震后排水管道结构性状况评定等级

| 评定等级 | 破坏程度 | 缺陷参数 | 运行状况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 基本完好 |  | 管段缺陷不明显，结构状况基本不受影响 |
| Ⅱ级 | 中等破坏 |  | 管段缺陷明显，结构状况受到影响 |
| Ⅲ级 | 严重破坏 |  | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏 |

6.3.5管段结构性缺陷参数F应按照以下方法进行计算。

Si ——结构性缺陷分值，应根据本规程6.3.5确定。

6.3.6管段结构性缺陷的名称、定义及分值应符合表6.3.6的规定。

表6.3.6管道结构性缺陷的名称、定义及分值

| 缺陷类型 | 缺陷代码 | 定义 | 缺陷描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变形 | BX | 管道受地震破坏造成形状变异 | 变形不大于管道直径的15% | 1 |
|  |  |  | 变形为管道直径的15%-25% | 5 |
|  |  |  | 变形大于管道直径的25% | 10 |
| 破裂 | PL | 管道受地震破坏造成形状变异 | 无明显裂痕，管道形状基本无影响 | 1 |
|  |  |  | 管道破裂环向覆盖范围不大于弧长60度 | 5 |
|  |  |  | 管道破裂环向覆盖范围大于弧长60度 | 10 |
| 脱节 | TJ | 两根管道的端部接口脱离 | 基本完好，接口脱节距离小于20mm | 1 |
|  |  |  | 接口脱节距离为20mm-50mm | 5 |
|  |  |  | 接口脱节距离大于50mm | 10 |
| 起伏 | QF | 接口位置偏移，管道竖向位置变化，低处形成洼水 | 起伏高小于管道直径的20% | 1 |
|  |  |  | 起伏高为管道直径的20%-50% | 5 |
|  |  |  | 起伏高大于管道直径的20%-50% | 10 |

6.3.7第二阶段的定量评定应结合地震强度、地质条件，对排水管道结构进行力学建模和分析，计算地震作用下排水管道结构的地震响应。

6.3.8连续焊接管道的破坏状况判断指标为管道截面的组合应力

——管道截面的组合应力

——管道材料的屈服极限应力

——管道材料的强度极限应力

,——准则调整系数

6.3.9带接口管道的破坏状况判断指标为接口变形量d。

6.3.10震后排水管道第二阶段定量评定等级应根据表6.3.10划分。

表6.3.10排水管道震损程度定量评定等级

| 评定等级 | 破坏程度 | 金属管 | 带接口管道 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 基本完好 |  | d＜[Ua] |
| Ⅱ级 | 中等破坏 |  | [Ua]≤d≤1.5[Ua] |
| Ⅲ级 | 严重破坏 |  | d＞1.5[Ua] |

## 6.4修复设计

6.4.1排水管道震损修复应分为应急抢修与非应急修复。

6.4.2震后地下排水管段修复指数应按下式计算：

式中：RI——管段修复指数；

F——管段结构性缺陷参数，可按本规范6.3.5的规定确定；

K——地区重要性参数，可按表6.4.1的规定确定；

E——管道重要性参数，可按表6.4.2的规定确定；

T——土质影响参数，可按表6.4.3的规定确定。

表6.4.1地区重要性参数K

| 评定等级 | K值 |
| --- | --- |
| 中心商业、附近具有甲类民用建筑工程的区域 | 10 |
| 交通干道、附近具有乙类民用建筑工程的区域 | 6 |
| 其他行车道路、附近具有丙类民用建筑工程的区域 | 3 |
| 所有其他区域或F<4 | 0 |

表6.4.2管道重要性参数E

| 管径D | E值 |
| --- | --- |
|  | 10 |
|  | 6 |
|  | 3 |
| 或F<4 | 0 |

表6.4.3土质影响系数T

| 土质 | 一般土层或F=0 | 粉砂层 | 湿陷性黄土 | 膨胀土 | 淤泥类土 | 红粘土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅳ级 | Ⅲ级 | Ⅰ,Ⅱ级 | 强 | 中 | 弱 | 淤泥 | 淤泥质土 |  |
| T值 | 0 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 |

6.4.3震后地下排水管段的修复等级应符合表6.4.4的规定。

表6.4.4排水管道修复等级

| 评定等级 | 破坏程度 | 修复指数RI | 应急抢修 | 后期修复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 基本完好 |  | 不需要 | 结合管网的日常维护修补局部小漏点 |
| Ⅱ级 | 中等破坏 |  | 震后破损的管段需要通过关闭阀门等手段减少水的流失，需抢修恢复正常功能 | 管网维修 |
| Ⅲ级 | 严重破坏 |  | 需抢修恢复部分功能 | 需要进行大修恢复正常功能 |

6.4.4 排水管段的震后应急抢修方案应包括下列内容：

1  修复的任务、目的、范围和工期；

2  待修复管道的概况（包括现场交通条件及对历史资料的分析）；

3  修复方法的选择及实施过程的控制；

4  作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；

5  可能存在的问题和对策；

6  工作量估算及工作进度计划；

7  人员组织、设备、材料计划；

8  拟提交的成果资料。

6.4.5排水管道的震后非应急修复设计使用年限不应小于30年。

6.4.6 对抗震设防烈度为6度及6度以上地区，排水管道的修复应进行抗震设计。

6.4.7排水管道的震后非应急修复抗震设计应符合现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032-2003的规定。

## 6.5 修复施工与验收

6.5.1排水管道震后修复应包括功能性修复和结构性修复。

6.5.2排水管道的功能性修复施工可采用管道疏通和清掏作业，应符合现行行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009的规定。

6.5.3排水管道的结构性修复施工可采用开挖与非开挖技术，具体选择应确保适应震后区域条件、经济合理、安全可靠、保证工程质量和保护环境。

6.5.4施工单位在修复工程完工后，应按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的规定进行管道的严密性试验，根据设计要求或实际情况选择闭水试验或闭气试验进行管道功能性试验，合格后通知相关部门验收。

6.5.5排水管道修复工程的竣工验收，应由建设单位组织，设计单位、施工单位、监理单位按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的规定进行联合验收。

6.5.6工程验收应包括工程实体验收和竣工档案的验收。

# 燃气管道震损检测与修复

## 一般规定

    - 本规程适用于设计压力大于或等于0.01MPa，小于或等于0.4 MPa的城镇燃气输配埋地管道的震后检测与修复。

    - 本规程适用于钢管道、球墨铸铁管道、聚乙烯和钢骨架聚乙烯复合管的震后检测与修复。

    - 燃气管道的震损检测与修复应包括震损检测、震损评定、修复设计和修复施工与验收。

## 震损检测

    - 燃气管道震损检测应包含燃气管道损伤检测和泄漏检测。

    - 燃气管道震损检测可根据地震动强度、场地类别、管道口、径和壁厚、管材、接口形式、管道服役年限及腐蚀情况、管内气压等资料初步判定燃气管道震损情况，划定检测区域。

    - 燃气管道震损检测应在地震发生后立即进行初次检测，以快速定位燃气泄漏位置，关闭阀门，防止次生灾害发生。

    - 燃气管道震损检测应避开地震危险区域、次生灾害危险区域。

    - 燃气管道损伤检测可采用弹性波法、漏磁通法、超声波法、涡流法、激光测量法和管道机器人检测法，并可按表7.2.5适用范围进行选取。

表7.2.5 管道损伤检测方法

| 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 管道破裂 | 弹性波法、漏磁通法、涡流法、磁化涡流法、管道机器人 |
| 管道变形 | 超声波法、激光测量法、管道机器人 |

    - 燃气管道的泄漏检测宜按泄漏初检、泄漏判定和泄漏点定位的程序进行。

    - 当接到燃气泄漏报告时，可直接进行泄漏判定；当发生燃气事故时，可直接进行泄漏点定位。

    - 泄漏检测方法可采用直接检测法和间接检测法。

    - 泄漏检测方法应根据检测项目和检测程序进行选择，并可按表7.2.9的规定执行。当同时采用两种以上方法时，应以仪器检测法为主。

表7.2.9 管道泄漏检测方法

| 检测项目 | 检测程序 |
| --- | --- |
|  | 泄漏初检 | 泄漏判定 | 泄漏点定位 |
| 埋地管道 | 仪器检测、环境观察 | 气相色谱分析 | 仪器检测、检测孔检测或开挖检测 |

    - 埋地管道的泄漏初检可采取车载仪器、手推车载仪器或手持仪器等检测方法，检测速度不应超过仪器的检测速度限定值，并应符合下列规定：

1对埋设于车行道下的管道，宜采用车载仪器进行快速检测，车速不宜超过30km/h

2对埋设于人行道、绿地、庭院等区域的管道，宜采用手推车载仪器或手持仪器进行检测，行进速度宜为1m/s.

    - 采用仪器检测时，检测仪器、检测部位应符合下列规定：

1燃气管道附近的道路接缝、路面裂痕、土质地面或草地等；

2燃气管道附属设施及泄漏检查孔、检查井等；

3燃气管道附近的其他市政管道井或管沟等。

    - 在使用仪器检测的同时，应注意查找燃气异味，并应观察燃气管道周围植被、水面及积水等环境变化情况。当发现有下列情况时，应进行泄漏判定：

1检测仪器有浓度显示；

2空气中有异味或有气体泄出声响；

3植被枯萎、积雪表面有黄斑、水面冒泡等。

    - 泄漏判定应判断是否为燃气泄漏及泄漏燃气的种类。经判断确认为燃气泄漏后应立即查找漏点。

    - 检测孔检测或开挖检测前应核实地下管道的详细资料，不得损坏燃气管道及其他市政设施。检测孔内燃气浓度的检测应符合下列规定：

1检测孔应位于管道上方；

2检测孔数量与间距应满足找出泄漏燃气浓度峰值的要求；

3检测孔深度应大于道路结构层的厚度，孔底与燃气管道顶部的距离宜大于300mm，各检测孔的深度和孔径应保持一致；

4燃气浓度检测宜使用锥形或钟形探头，检测时间应持续至检测仪器示值不再上升为止；

5检测液化石油气浓度的探头应靠近检测孔底部。

    - 检测孔检测完成后，应对各检测孔的数值进行对比分析，确定燃气浓度峰值的检测孔，并应从该检测孔进行开挖检测，直至找到泄漏部位。

    - 开挖前，应根据燃气泄漏程度确定警戒区，并应设立警示标志，警戒区内应对交通采取管制措施，严禁烟火。现场人员应佩戴职责标志，严禁无关人员人内。

    - 开挖过程中，应随时监测周围环境的燃气浓度。

    - 在燃气管道震损检测过程中应对检测结果和相关情况进行记录，并可按本规程附录B的规定执行。

    - 震损检测记录应保存电子和纸质档案。电子档案应有备份，并应长期保存；纸质档案应保存3年以上。

## 震损评定

    - 震损评定可分为两个阶段对管道进行震害程度进行评定，第一阶段为定性评定，第二阶段为定量评定。燃气管道的震损评定应进行定性评估，宜进行定量评估。

    - 燃气管道的震损可以“位于一个独立区域内的网络”为单位评定震损等级。

    - 第一阶段定性评定的性能指标选取应以本规范7.2震损检测的结果为依据，同时宜考虑保证公众安全、维持系统的可靠性、防止经济损失、防止环境破坏等因素进行判定。根据破坏程度，城镇地下燃气管道破坏等级应根据表7.3.3划分。

表7.3.3 燃气管道震损程度定性评定等级

| 评定等级 | 破坏程度 | 管道结构性状况 | 管道泄漏状况 | 管网系统功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 基本完好 | 基本无破损 | 平均每10km渗漏点数小于2 | 输气功能基本正常，供气量下降幅度小于10%，需进行管道维护 |
| Ⅱ级 | 中等破坏 | 管道出现管身破裂、接口断裂等破坏现象 | 平均每10km泄漏点数介于2和5之间 | 功能大部分保持，供气量下降幅度可达30%，需进行抢修 |
| Ⅲ级 | 严重破坏 | 管道断裂 | 平均每10km泄（喷）漏点数大于6 | 功能大部分丧失，无法正常运行，需进行大修或重建 |

    - 第二阶段的定量评定应结合地震强度、地质条件，对燃气管道结构进行力学建模和分析，计算地震作用下供水管道结构的地震响应。

    - 燃气管道的破坏状况判断指标为管道截面的组合应力。

    - 燃气管道接头的破坏状况判断指标为管道接头变形位移量U。

    - 燃气管道震损第二阶段定量评定等级应根据表7.3.7划分。

表7.3.4 燃气管道震损程度定量评定等级

| 评定等级 | 破坏程度 | 管道 | 接头 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 基本完好 |  | U＜[Ua] |
| Ⅱ级 | 中等破坏 |  | [Ua]≤U≤1.5[Ua] |
| Ⅲ级 | 严重破坏 |  | U＞1.5[Ua] |

其中，

——管道材料的屈服极限应力

——管道材料的强度极限应力

——准则调整系数

表7.3.8管道单个接头允许位移量[Ua]

| 管道材质 | 接头填料 | [Ua]（mm） |
| --- | --- | --- |
| 铸铁管（含球墨铸铁）、PC管 | 橡胶圈 | 10 |
| 铸铁 | 石棉水泥 | 0.2 |
| PVC、FRP、PE管 | 橡胶圈 | 10 |

## 修复设计

    - 燃气管道震损修复应分为应急抢修与长期修复。

    - 震后燃气管道修复设计范围应符合表7.4.2的规定。

表7.4.2管道修复设计范围

| 评定等级 | 破坏程度 | 应急抢修 | 长期修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 基本完好 | 不需要 | 需进行管道维护 |
| Ⅱ级 | 中等破坏 | 对破坏区域管段进行关闭阀门等控制泄漏，需抢修恢复正常功能 | 需进行维修 |
| Ⅲ级 | 严重破坏 | 需抢修恢复部分功能 | 需要进行大修或重建恢复正常功能 |

    - 燃气管道的修复设计使用年限不应小于30年。

    - 对抗震设防烈度为6度及6度以上地区，燃气管道必须进行抗震设计。

    - 燃气管道强度设计应根据管段所处地区等级和运行条件，按可能同时出现的永久荷载和可变荷载的组合进行设计。当管道位于地震设防烈度7度及7度以上地区时，应考虑管道所承受的地震荷载。

    - 燃气管道抗震设计应符合现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032-2003的规定。

    - 燃气管道震损修复应分为应急修复与非应急修复更新。对震损评估严重管道且需要立即恢复的燃气管道，应采用应急修复，恢复管网供气功能。其他类型管道可进行非应急修复更新。

    - 修复技术可采用开挖与非开挖技术，具体选择应确保适应震后区域条件、经济合理、安全可靠、保证工程质量和保护环境。

    - 城镇燃气管道的设计压力(P)分为7级，应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006的规定。

    - 城镇燃气管道的设计应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006的规定。

    - 聚乙烯燃气管道设计应遵循现行行业标准《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008的规定。

    - 城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制设计应遵循现行行业标准《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ95-2013的规定。

    - 城镇燃气管道系统，宜设置监控及数据采集系统。重点区域应进行泄漏监控。

## 修复施工与验收

    - 在燃气管道的修复施工过程中，应保证施工人员及其周边环境的安全。

    - 对停用或废弃的燃气管道应采取有效措施，保障其安全性。

    - 对于设计压力不大于4.0MPa城镇燃气管道，修复施工应符合现行行业标准《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51-2006 的规定。

    - 采用非开挖技术对工作压力不大于0.4MPa的在役燃气管道进行沿线修复更新，应符合现行行业标准《城镇燃气管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJT 147-2010的规定。

    - 施工单位在修复工程完工后，应先对修复管道目测进行外观检查并吹扫，以及强度、严密性试验预检，合格后通知相关部门验收。

    - 燃气管道修复工程的竣工验收，应由建设单位组织，设计单位、施工单位、监理单位按《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005、《城镇燃气管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJT 147-2010的规定进行联合验收。

    - 工程验收应包括工程实体验收和竣工档案的验收。

# 热力管道震损检测与修复

## 一般规定

8.1.1本规程适用于供热热水介质设计压力小于或等于2.5 MPa，设计温度小于或等于200℃，供热蒸汽介质设计压力小于或等于1.6 MPa，设计温度小于或等于350℃的城镇埋地热力管道的震后检测与修复。

8.1.2本规程适用于无缝钢管、电弧焊或高频焊焊接钢管热力管道的震后检测与修复。

8.1.3热力管道的震损检测与修复应包括震损检测、震损评定、修复设计和修复施工与验收。

## 震损检测

8.2.1热力管道震损检测应包含热力管道损伤检测和渗漏检测。

8.2.2检测热力管道破坏部位，并应区分管身破坏、焊缝破坏和接口破坏。

8.2.3热力管道震损检测可根据地震动强度、场地类别、管道口、径和壁厚、管材、接口形式、管道服役年限及腐蚀情况、管内介质、管内压力等资料初步判定热力管道震损情况，划定检测区域。

8.2.4热力管道震损检测宜分层次进行，针对重要区域管线可在地震发生后立即进行初次检测，防止次生灾害发生。其他区域管道震损检测可根据实际情况开展。

8.2.5热力管道震损检测应避开地震危险区域、次生灾害危险区域。

8.2.6热力管道损伤检测和渗漏检测分为可通行管沟内检测和直埋管道检测，并可按表8.2.6进行选取。

表8.2.6 管道损伤检测方法

| 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 可通行管沟内管道 | 人工通行外观检查法、红外热像仪检测法、分布式光纤测温系统检测法、 |
| 直埋管道 | 测径器检测法、闭路电视管道检测法、超声波检测法、漏磁检测法、相关仪检测法、声呐检测 |

8.2.7热力管道的渗漏检测宜按渗漏初检、渗漏判定和渗漏点定位的程序进行。

8.2.8泄漏检测方法应根据检测项目和检测程序进行选择，并可按表8.2.8的规定执行。当同时采用两种以上方法时，应以仪器检测法为主。

表8.2.8 管道渗漏检测方法

| 检测项目 | 检测程序 |
| --- | --- |
|  | 渗漏初检 | 渗漏判定 | 渗漏点定位 |
| 埋地管道 | 仪器检测、环境观察 | 渗漏分析 | 仪器检测、检测孔检测或开挖检测 |

8.2.9热力管道的震损检测应符合现行行业标准《城镇供热系统运行维护技术规程》CJJ 88-2014的规定。

8.2.10在热力管道震损检测过程中应对检测结果和相关情况进行记录，并可按本规程附录C的规定执行。

8.2.11震损检测记录应保存电子和纸质档案。电子档案应有备份，并应长期保存；纸质档案应保存3年以上。

## 震损评定

    - 震损评定可分为两个阶段对管道进行震害程度进行评定，第一阶段为定性评定，第二阶段为定量评定。热力管道的震损评定应进行定性评估，宜进行定量评估。

    - 热力管道的震损可以“位于一个独立区域内的网络”为单位评定震损等级。

    - 第一阶段定性评定的性能指标选取应以本规范8.2震损检测的结果为依据，同时宜考虑保证公众安全、维持系统的可靠性、防止经济损失、防止环境破坏等因素进行判定。。根据破坏程度，城镇地下热力管道破坏等级应根据表8.3.3划分。

表8.3.3 燃气管道震损程度定性评定等级

| 评定等级 | 破坏程度 | 管道结构性状况 | 管道泄漏状况 | 管网系统功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 基本完好 | 基本无破损 | 平均每10km渗漏点数小于2 | 输气功能基本正常，供热量下降幅度小于10%，需进行管道维护 |
| Ⅱ级 | 中等破坏 | 管道出现管身破裂、接口断裂、焊缝开裂、管道局部变形等破坏现象 | 平均每10km泄漏点数介于2和5之间 | 功能大部分保持，供热量下降幅度可达30%，需进行抢修 |
| Ⅲ级 | 严重破坏 | 管道严重变形、断裂 | 平均每10km泄（喷）漏点数大于6 | 供热功能大部分丧失，无法正常运行，需进行大修或重建 |

    - 第二阶段的定量评定应结合地震强度、地质条件，对热力管道结构进行力学建模和分析，计算地震作用下热力管道结构的地震响应。

    - 热力管道的破坏状况判断指标为管道截面的组合应力。

    - 热力管道震损第二阶段定量评定等级应根据表8.3.6划分。

表8.3.6热力管道震损程度定量评定等级

| 评定等级 | 破坏程度 | 管道 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 基本完好 |  |
| Ⅱ级 | 中等破坏 |  |
| Ⅲ级 | 严重破坏 |  |

其中，

——管道材料的屈服极限应力

——管道材料的强度极限应力

——准则调整系数

## 修复设计

    - 热力管道震损修复应分为应急抢修与长期修复。

    - 震后燃气管道修复设计范围应符合表8.4.2的规定。

表8.4.2管道修复设计范围

| 评定等级 | 破坏程度 | 应急抢修 | 长期修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 基本完好 | 不需要 | 需进行管道维护 |
| Ⅱ级 | 中等破坏 | 对破坏区域管段进行关闭阀门等控制泄漏，需抢修恢复正常功能 | 需进行维修 |
| Ⅲ级 | 严重破坏 | 需抢修恢复部分功能 | 需要进行大修或重建恢复正常功能 |

    - 热力管道的修复设计使用年限不应小于30年。

    - 对抗震设防烈度为6度及6度以上地区，热力管道必须进行抗震设计。

    - 热力管道强度设计应根据管段所处地区等级和运行条件，按可能同时出现的永久荷载和可变荷载的组合进行设计。当管道位于地震设防烈度7度及7度以上地区时，应考虑管道所承受的地震荷载。

    - 热力管道震损修复应分为应急修复与非应急修复更新。对震损评估严重管道且需要立即恢复的热力管道，应采用应急修复，恢复管网功能。其他类型管道可进行非应急修复更新。

    - 热力管道的设计应符合现行行业标准《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010的规定。

    - 热力管道抗震设计应符合现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032-2003的规定。

    - 直埋蒸汽管道设计应遵循现行行业标准《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》CJJT 104-2014的规定。

    - 直埋热水管道设计应遵循现行行业标准《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJT 81-2013的规定。

    - 城镇热力管道系统，宜设置监控及数据采集系统。重点区域应进行泄漏监控。

## 修复施工与验收

    - 修复施工人员进入检查室和管沟前应进行危险气体和温度检测，确认安全后方可进入。在作业过程中还应进行实时监测，不符合要求时应立即停止作业。

    - 在热力管道的修复施工过程中，应保证施工人员及其周边环境的安全。

    - 修复施工按现行行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28-2004、《城镇供热系统抢修技术规程》CJJ 203-2013、《城镇供热系统运行维护技术规程》CJJ 88-2014的规定执行。

    - 修复后的管段应进行水压试验，水压试验应按现行行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28-2004的有关执行。当不具备水压试验条件时，焊口应进行100 %无损探伤。

    - 热力管道修复工程的竣工验收，应由建设单位组织，设计单位、施工单位、监理单位按现行行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28-2004、《城镇供热系统抢修技术规程》CJJ 203-2013、《城镇供热系统运行维护技术规程》CJJ 88-2014的规定进行联合验收。

    - 工程验收应包括工程实体验收和竣工档案的验收。

# 附录A地下直埋直线段管道在剪切波作用下的作用效应计算

## A.1承插式接头管道

A.1.1 地下直埋直线段管道沿管道轴向的位移量，可按下列公式计算（图A.1.1）：

图A.1.1 地下管道计算简图

A.1.2 沿管道方向的土体弹性抗力，可按下式计算：

式中（）；对无刚性管基的圆管即为（）；当设置刚性管基时，即为包括管基在内的外缘面积；

，应根据管道外缘构造及相应土质试验确定，当无试验数据时，一般可采用0.06。

A.1.3 剪切波的波长可按下式计算：

式中，应取实测剪切波速的2/3值采用；

。

A.1.4 剪切波行进时管道埋深处的土体最大水平位移标准值，可按下式确定：

A.1.5 地震下地下直埋承插式圆形管道的接头位移标准值可按下式计算：

式中：n-半个剪切波视波长度范围内的管道接头数量，可按下式确定：

式中

A.1.6管道各种接头方式的单个接头设计允许位移量可按表A.1.6采用。

表A.1.6管道单个接头设计允许位移量

| 管道材质 | 接头填料 |  |
| --- | --- | --- |
| 铸铁管（含球墨铸铁）、PC管 | 橡胶圈 | 10 |
| 铸铁、石棉水泥管 | 石棉水泥 | 0.2 |
| 钢筋混凝土管 | 水泥砂浆 | 0.4 |
| PCCP | 橡胶圈 | 15 |
| PVC、FRP、PE管 | 橡胶圈 | 10 |

A.1.7地下矩形管道变形缝的单个接缝设计允许位移，当采用橡胶或塑料止水带时，其轴向位移可取30mm。

## A.2整体焊接钢管

A.2.1 焊接钢管在水平地震作用下的最大应变量标准值可按下式计算：

A.2.2 焊接钢管的抗震计算应符合本规程4.2.3及4.2.4规定的要求。

A.2.3 钢管的允许应变量标准值，可按下式采用：

1 拉伸

2 压缩

式中，

——钢管的允许拉应变标准值；

——钢管的允许压应变标准值；

tp——管壁厚；

D1——管外径。

# 附录B燃气管道震损检测记录表

表B.0.1燃气管道震损检测记录表

| 所属单位 |  | 检测时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道名称 |  | 检测长度 |  |
| 检测起点 |  | 检测终点 |  |
| 管 径 |  | 压 力 |  |
| 检测方法 |  | 检测仪器及编号 |  |
| 结构检测 | 初检 |  |
|  | 判定 |  |
| 泄漏检测 | 初检 |  |
|  | 判定 |  |
| 检测孔情况 | 检测孔编号 | 时间 | 浓度 | 时间 | 浓度 |
| 检测孔内浓度分析及确定具体泄漏部位情况 |  |
| 备注 |  |
| 检测人 |  | 审核人 |  |

# 附录C热力管道震损检测记录表

表C.0.1 热力管道震损检测记录表

| 所属单位 |  | 检测时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道名称 |  | 检测长度 |  |
| 检测起点 |  | 检测终点 |  |
| 管 径 |  | 压 力 |  |
| 检测方法 |  | 检测仪器及编号 |  |
| 温 度 |  |  |  |
| 结构检测 | 初检 |  |
|  | 判定 |  |
| 泄漏检测 | 初检 |  |
|  | 判定 |  |
| 泄漏部位情况 |  |
| 备注 |  |
| 检测人 |  | 审核人 |  |

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下；

1）表示很严格，非这样做不可的用词；

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词；

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词；

正面词采用“宜”或“可“，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应按……执行”或“应符合……的规定”。

# 引用标准名录

条文说明

# 1 总则

1.0.2 供水、排水、供燃气和供热管道包括了主干管道、分支管道、进户管等等。考虑到现有的工作基础，并且本规程是新制定，不宜覆盖面太大，故仅考虑主干地下管道，其它部分根据本规程的执行情况在今后的修订中再逐步增加。

1.0.4 供水、排水、供燃气和供热管道主干地下管道的震损检测与修复除应执行本标准外，尚应遵守国家现行有关标准规范的规定。

# 2 术语与符号

## 2.1 术语

本节给出的术语，为本规程有关章节所引用的、用于抗震鉴定和改造的专用术语，是从本规程的角度赋予其含义，但含义不一定是术语的定义；同时又分别给出了相应的英文术语，仅供参考，不一定是国际上的标准术语。在编写本节术语时，还参考了现行相关国家标准中的相关术语。

## 2.2 符号

本节的符号参考了现行相关国家标准中的相关符号。

# 3 基本规定

3.0.1  鉴于检测与修复的技术含量较高，具有一定的风险性，本规程依据相关的法律法规，对从业的单位资质和人员资格进行规定，这既是规范行业秩序需要，也是保证检测与修复成果质量的需要。

3.0.2本规范图3.1提供了城镇给水、排水、热力、燃气四类市政管道震后检测和修复的一般程序和基本环节，各类管道因功能不同在各环节涉及的特殊之处应符合本规范第5~8章的具体规定和说明。

3.0.3检测单位应按照要求，收集待检测管道区域内的相关资料，组织技术人员进行现场踏勘，掌握现场情况，制定检测方案，先做好检测准备工作。然后组织人员进行现场检测，在获取检测数据后应对管道进行简易诊断和定性评定，在此基础上宜对风险较大区域进行详细诊断和定量评定。最后，编写检测和评定报告，供管道震后修复使用。

3.0.4本条文要求搜集的资料是初步判断待检测区域内需重点检测管道的基础，除了第1-3款所列资料外，还宜收集GIS、SCADA系统中的管网基础数据和实时监测数据，以及日常运营过程中的管网风险评估报告等。

3.0.5本条所规定的现场踏勘内容是管道震后检测前现场调查的基本内容，是制定检测技术方案的基础资料。

3.0.6检测方案是检测任务实施的指导性文件，其中包括人员组成方案（负责人、检测人员、资料分析人员等）、技术方案（检测方法、进度安排等）、安全方案（安全总体要求、现场危险因素分析、安全措施预案等）等。

3.0.7在检测前应根据检测方案对管道进行预处理。在现场检测前要对仪器设备进行自检，确保其完好率达100%，以免影响检测作业的正常进行，从而保证检测成果的质量。检测时，应争取为现场的初步判读提供条件。检测结束后应清理现场、保养设备。

3.0.8和3.0.9地下管道的震损评定应分为两个阶段进行，包括：第一阶段的定性评定，第二阶段的定量评定。地下管道的震损评定应进行第一阶段的简易诊断和定性评定，宜进行第二阶段的详细诊断和定量评定。

3.0.10修复单位应根据要求，收集待修复管道的相关资料，调查现场情况，先做好修复准备工作。然后进行管道的修复设计，制订修复方案，结合经济性和可行性确定修复技术。组织技术人员进行修复施工，并完成施工验收。最后，编写管道震后修复设计、施工及验收报告。

3.0.11本条文要求搜集的资料是进行管道震后修复设计和修复施工的基础。其中，第4款管道震损检测和评定报告是必需准备的资料，应为本规范3.0.3条文第7款提供的结果。

3.0.12应急抢修主要针对破坏严重、位置重要、能保证内部介质整体上正常输配的关键管道和节点，一般需在24小时至数天内迅速恢复。非应急修复主要针对管网的震后改造和重建。

3.0.13修复方案是修复任务实施的指导性文件，除修复设计提供的技术方案外，还应包括人员组成方案（负责人、修复人员、资料分析人员等）、经济性和可行性分析、修复施工组织安排、安全方案（安全总体要求、现场危险因素分析、安全措施预案等）等。

3.0.14功能性修复指恢复震后城镇地下管道的供水、排水、供气、供热的基本功能，结构性修复指维修、加固、补强管身和节点因地震导致的损伤和破坏。

# 5 供水管道震损检测与修复

## 5.1一般规定

5.1.1 本条明确了供水系统震损检测与修复的具体对象。

5.1.2本条明确了供水系统震损检测与修复的管道管材。

5.1.3本条规定了供水管道震损检测与修复的基本工作程序。

## 5.2震损检测

5.2.1城镇地下供水管道一般覆盖面广，全面检测在震后应急情况下无法实施。必须对待检测范围的管道分区治理，根据管道重要性、服役历史、遭受震害的严重程度预先确定检测区域和检测对象。

5.2.2本条规定了供水管道震损检测的两大基本内容。

5.2.3本条规定了供水管道震后结构性状况检测的基本目标。

5.2.4供水管道损伤检测的主要任务是检测管道破裂和管道变形。本条提供了目前有效的技术方法，实施时应充分考虑各种方法的局限性和条件适应性，结合待检测管道的实际情况选择合适的方法，当单一方法难以达到检测效果时，应考虑采用两种或两种以上方法相互校核。

5.2.5本条规定了供水管道震后功能性状况检测的基本目标。

5.2.6本条规定了震后供水管道泄漏检测应遵循的原则。漏水探测一般为间接确定漏水点的过程，目前有效的技术方法多为物理探测手段，每一种方法都有局限性和条件适应性，所以在实施时应注意充分利用已有的管线和供水状况的信息资料，考虑场地条件及地震记录，以提高检测结果的可靠程度。本条还特别提出条件复杂情况下单一方法难以达到探测效果时，应考虑采用两种或两种以上方法相互校核，以保证效果。此外，考虑震后检测的紧迫性，应优先检测重要管线。

5.2.7本条提供了目前有效的供水管道泄漏检测技术方法。

5.2.9本条规定了震损检测成果应进行记录和存档的要求。

## 5.3震损评定

5.3.1本条规定了对供水管道进行震害程度评定的基本流程。第一阶段属于简易诊断，提供定性评定结果，应强制执行。第二阶段属于详细诊断，提供定量评定结果，建议对重要管道实施。

5.3.2本条规定了对供水管道的震损程度进行第一阶段定性评定的划分等级及其评判依据。根据本规范5.2提供的管道结构性状况和功能性状况的检测结果，结合管网系统的整体功能评估，将震后管道的破损状态分为基本完好、中等破坏和严重破坏三个等级。

5.3.3本条规定了对供水管道的震损程度进行第二阶段定量评定的具体方法。应结合实际地震动、地质条件、管道结构等参数，先对供水管道进行力学分析与计算，得到地震作用下管道结构的应力和变形响应。

5.3.4本条规定了连续焊接管道破坏状况的定量评价指标。

5.3.5本条规定了球墨铸铁管道破坏状况的定量评价指标。

5.3.6本条规定了对供水管道的震损程度进行第二阶段定量评定的划分等级及其评判依据。根据本规范5.3.3、5.3.4、5.3.5提供的计算结果和评价指标，将震后管道的破损状态分为基本完好、中等破坏和严重破坏三个等级。

## 修复设计

5.4.1供水管道的震后修复根据管道的重要性、破损的严重性和危害性应分为应急抢修与非应急修复两种情况。

5.4.2本条根据本规范5.3对供水管道震损程度的评定结果规定了管道的修复等级，由此确定应进行应急抢修还是进行后期的非应急修复。

5.4.3本条规定的抢修方案是供水管道震后应急修复任务实施的指导性文件，其中包括人员组成方案（负责人、修复人员、材料和设备准备人员等）、技术方案（修复方法、进度安排等）、安全方案（安全总体要求、现场危险因素分析、安全措施预案等）等。

5.4.4本条规定了供水管道进行后期非应急修复的设计使用年限。

5.4.5本条规定了供水管道进行后期非应急修复设计时必须进行抗震设计的条件。

## 5.5修复施工与验收

5.5.1对应于供水管道震后功能性状况检测和结构性状况检测两大基本内容，管道的震后修复亦应包括功能性修复和结构性修复两个方面的工作。

5.5.2本条规定了供水管道功能性修复施工的工作内容，即漏水修复与漏损控制。

5.5.3供水管道的修复施工应综合考虑修复效率和质量、经济合理保护环境等因素，在开挖技术和非开挖技术中选择合适的方法。

5.5.4供水管道的修复施工完成后，应根据相关验收规定进行管道的水压试验，合格后通知相关部门完成验收手续。

# 6 排水管道震损检测与修复

## 6.1一般规定

6.1.1 本条明确了排水系统震损检测与修复的具体对象。

6.1.2本条明确了排水系统震损检测与修复的管道管材。

6.1.3本条规定了排水管道震损检测与修复的基本工作程序。

## 6.2震损检测

6.2.1城镇地下排水管道一般覆盖面广，全面检测在震后应急情况下无法实施。必须对待检测范围的管道分区治理，根据管道重要性、服役历史、遭受震害的严重程度预先确定检测区域和检测对象。

6.2.2本条文要求搜集的资料是初步判断待检测区域内需重点检测管道的基础，除了第1-4款所列资料外，还宜收集GIS、SCADA系统中的管网基础数据和实时监测数据，以及日常运营过程中的管网风险评估报告等。

6.2.3本条规定了震后排水管道检测应遵循的原则。目前有效的技术方法都有局限性和条件适应性，所以在实施时应注意充分利用已有的管线和排水状况的信息资料，考虑场地条件及地震记录，以提高检测结果的可靠程度。本条还特别提出条件复杂情况下单一方法难以达到探测效果时，应考虑采用两种或两种以上方法相互校核，以保证效果。

6.2.4本条规定了排水管道震损检测的两大基本内容及目标。

6.2.5本条规定了排水管道纵向缺陷位置及定位误差的定义。

6.2.6本条规定了排水管道环向缺陷位置的定义及标示方法。

6.2.7本条提供了目前有效的排水管道震后结构性状况检测和功能性状况检测技术方法。

6.2.9本条规定了排水管道震损检测成果应进行记录和存档的要求。

## 6.3震损评定

6.3.1本条规定了对排水管道进行震害程度评定的基本流程。第一阶段属于简易诊断，提供定性评定结果，应强制执行。第二阶段属于详细诊断，提供定量评定结果，建议对重要管道实施。

6.3.3本条规定了对排水管道的震损程度进行第一阶段定性评定的划分等级及其评判依据。根据管道功能性状况检测结果，结合管网系统的整体运行状况，将震后管道的破损状态分为基本完好、中等破坏和严重破坏三个等级。

6.3.4本条规定了对排水管道的震损程度进行第一阶段定性评定的划分等级及其评判依据。根据管道结构性状况检测结果，结合管网系统的整体运行状况，将震后管道的破损状态分为基本完好、中等破坏和严重破坏三个等级。

6.3.5和 6.3.6规定了排水管道结构性缺陷参数的定义以及各缺陷的类型、代码、定义及分值。

6.3.7本条规定了对排水管道的震损程度进行第二阶段定量评定的具体方法。应结合实际地震动、地质条件、管道结构等参数，先对排水管道进行力学分析与计算，得到地震作用下管道结构的应力和变形响应。

6.3.8本条规定了连续焊接管道破坏状况的定量评价指标。

6.3.9本条规定了带接口管道破坏状况的定量评价指标。

6.3.10本条规定了对排水管道的震损程度进行第二阶段定量评定的划分等级及其评判依据。根据本规范6.3.7、6.3.8、6.3.9提供的计算结果和评价指标，将震后管道的破损状态分为基本完好、中等破坏和严重破坏三个等级。

## 6.4修复设计

6.4.1排水管道的震后修复根据管道的重要性、破损的严重性和危害性应分为应急抢修与非应急修复两种情况。

6.4.3本条根据本规范6.4.2对供水管道震损程度的评定结果规定了管道的修复等级，由此确定应进行应急抢修还是进行后期的非应急修复。

6.4.4 本条规定的抢修方案是排水管道震后应急修复任务实施的指导性文件，其中包括人员组成方案（负责人、修复人员、材料和设备准备人员等）、技术方案（修复方法、进度安排等）、安全方案（安全总体要求、现场危险因素分析、安全措施预案等）等。

6.4.5本条规定了排水管道进行后期非应急修复的设计使用年限。

6.4.6本条规定了排水管道进行后期非应急修复设计时必须进行抗震设计的条件。

## 6.5 修复施工与验收

6.5.1对应于排水管道震后功能性状况检测和结构性状况检测两大基本内容，管道的震后修复亦应包括功能性修复和结构性修复两个方面的工作。

6.5.2本条规定了排水管道功能性修复施工的工作内容，即管道疏通和清掏作业。

6.5.3排水管道的修复施工应综合考虑修复效率和质量、经济合理、保护环境等因素，在开挖技术和非开挖技术中选择合适的方法。

6.5.4排水管道的修复施工完成后，应根据相关验收规定进行管道的严密性试验，合格后通知相关部门完成验收手续。

# 燃气管道震损检测与修复

## 一般规定

7.1.1 本条明确了燃气管道震损检测与修复的具体对象。

7.1.2本条明确了燃气管道震损检测与修复的管道管材。

7.1.3本条规定了燃气管道震损检测与修复的基本工作程序。

## 震损检测

7.2.1 燃气管道在地震后的损伤形式主要表现为：接口损伤和管体损伤。接口损伤包括：三通、弯头或承接口压扁、开裂、拉脱、法兰漏气、折断等，管道损伤包括：管身弯曲、破裂、折断等形式。

7.2.2 地震发生后的震损检测首选需要划定检测区域，据地震动强度、场地类别、管道口、径和壁厚、管材、接口形式、管道服役年限及腐蚀情况、管内气压等资料通过管网抗震评估计算初步判定燃气管道震损情况，根据管道震损程度及管道重要度进行检测区域划分，从而提高检测效率。

7.2.6将泄漏检测的基本程序划分为泄漏初检、泄漏判定和泄漏点定位的三个过程是在大量调研、总结国内各地燃气供应单位泄漏检测实践工作基础上提出的。泄漏初检为按照检测计划而执行的泄漏检测工作。此过程为主动查漏的过程，在未知有泄漏的情况下主动发现泄漏，消除隐患。在检测过程中经常遇到一些干扰因素的影响，例如汽车尾气、沼气等因素会造成泄漏检测结果的误判，因此需要进行泄漏判定。泄漏判定为排除影响检测结果的干扰因素，确定是否为管道内燃气泄漏的过程，此过程在埋地管道的泄漏检测中十分重要，目前已有较为成熟的分析技术，可以判别是否为燃气泄漏，同时还可区分是何种燃气的泄漏，在经

过分析后进一步进行泄漏点定位。

7.2.8直接检测法包括：直接观察法和空气采样法。间接检测法包括：质量平衡法、管道模型法、压力点分析法、压力梯度法、负压波法、小波变换法、声波法。

7.2.9 本条按照不同的泄漏检测项目推荐几类检测方法以供选择。仪器检测法是指利用各种检测仪器进行泄漏检测，此种方法是客观的方法，也是必须选用的方法。环境观察法一般指通过观察植被、水面、积雪颜色及异常气味等判断是否有疑似泄漏存在的情况。气相色谱分析是采用分析仪器对混合气体内的各组分进行分析，进而明确气体种类的方法。钻孔检测法是在管道上方，沿管道走向钻孔，并结合检测仪器检测孔内的气体浓度，确认泄漏部位的方法。激光甲烷遥测技术是可以不接触被测物体表面就能检测出是否有燃气泄漏的检测技术。泄漏检测是一个复杂的过程，使用单一的方法一般不能达到既检测出泄漏又能进行泄漏点定位的要求，往往需要组合采用几种检测方法。但不论组合采用哪几种方法，都需要以仪器检测方法为主。

7.2.10 泄漏检测仪器有多种类型，有的设置在机动车上，有的设置在手推车等非机动车上，还有的为手持式；根据泄漏检测工作的需要，可以选择不同类型的检测仪器;一般情况下，车载仪器用于城市道路下燃气管道的泄漏初检，手推车或者手持式仪器用于人行道、绿地、庭院等或需要进行泄漏确认的情况。不论采

用何种泄漏检测仪器，在泄漏检测时速度都不能过快，如果超过泄漏检测仪器的反应速度，会影响泄漏检测效果。

车载仪器的泄漏检测速度是在收集大量国内外泄漏检测资料，综合考虑目前在用车载检测仪器检测速度实际情况的基础上得出的。车载式泄漏检测仪器车辆速度保持在30km/h以下时，检测效果相对较好。lm/s为正常步行速度，在此速度下采用手推车载仪器或手持式仪器进行泄漏检测效果较好。

7.2.11 管道埋于地下，清况较为复杂，根据泄漏扩散原理，燃气会沿着某些缝隙处向外扩散，对这些燃气易扩散积聚的部位进行重点检测，比较方便快捷。

7.2.12 在用仪器检测的同时观察周围的环境，可以快速、直接发现问题，及时排除泄漏隐患。在泄漏检测过程中，经常遇到泄漏检测仪器有浓度显示但又不是发生燃气泄漏的情况，这种情况称为疑似泄漏。疑似泄漏是由于一些干扰因素造成的，这些干扰因素包括汽车尾气干扰、沼气干扰、化学污染等，发现疑似泄漏情况后需要进一步进行泄漏检测，确认是否有泄漏和泄漏气体的种类，减少误开挖造成的损失。

7.2.13 泄漏判定需要对燃气的组分进行分析，气相色谱分析法是比较有效的方法。目前，泄漏判定最常见的情况是区分天然气与沼气，由于天然气与沼气的主要成分均为甲烷，泄漏检测仪器检测到甲烷的存在并不能说明是何种气体，还需要通过分析其他组分进行判别，目前主要通过分析乙烷含量来区分上述两种气体;由于天然气中含有乙烷，而沼气中则不含，因此，分析出乙烷成分的存在就可以判定是天然气泄漏。

国内有些城市有天然气、人工煤气或液化石油气多种气源同时存在的情况，区分是何种燃气泄漏十分必要，可以通过对燃气组分的分析进行判定。

7.2.14 因城市地下市政设施情况复杂，钻孔前需要查明其他市政设施的资料，摸清其具体部位，防止钻孔时破坏其他市政设施。

1燃气泄漏后会沿着地下缝隙向上扩散，在管道上方打孔能提高查找漏点的效率；

2在打孔检测时会发现不同检测孔内燃气浓度有逐渐升高或降低的趋势，距离泄漏部位最近的孔内燃气浓度也相对较高，此需要打足够多的孔，保证从各孔的浓度值中找出浓度最高的孔及各孔浓度变化的规律，判断出具体的泄漏部位；

3道路的结构层包括水泥路面、沥青路面和三合土基层等，为保护管道在打孔时不被破坏，参照各地实践经验和查阅管道埋深确定打孔深度；

4检测孔内的燃气浓度会向孔外扩散，为保证检测的准确性，需配置防止发散的检测探头;仪器在进行泄漏检测时需要一定的反应时间，这段时间内仪器的示值不稳定，因此，检测操作应持续一段时间，以保证仪器检测的准确性；

5由于液化石油气的比重比空气大，当发生泄漏时会积聚在泄漏部位的下部，因此，在泄漏检测时，仪器探头应接近孔下部。

7.2.15 钻孔后离泄漏部位越近的孔内燃气浓度越高，因此需要找出浓度最高的孔，从该孔进行开挖。

燃气管道泄漏可能是一个部位发生泄漏，也有可能是多个部位同时发生泄漏。对于同期建设相同材质的管道，因其腐蚀情况类似，在查明一处泄漏部位后，还需要排查其他部位泄漏的可能性。

## 震损评定

7.3.1本条规定了对燃气管道进行震害程度评定的基本流程。第一阶段属于简易诊断，提供定性评定结果，应强制执行。第二阶段属于详细诊断，提供定量评定结果，建议对重要管道实施。

7.3.3 本条规定了对燃气管道的震损程度进行第一阶段定性评定的划分等级及其评判依据。根据本规范7.2提供的管道结构性状况和功能性状况的检测结果，结合管网系统的整体功能评估，将震后管道的破损状态分为基本完好、中等破坏和严重破坏三个等级。第一阶段定性评定可综合地震强度（表7.3.1）和燃气管道易损性等级（表7.3.2）进行判定。

表7.3.1 地震强度

| 地震等级 | 地震峰值加速度 |
| --- | --- |
| 低度 | PGA<0.15g |
| 中度 | 0.15g≤PGA≤0.5g |
| 高度 | PGA>0.5g |

表7.3.2 燃气管道地震易损性等级

| 地震影响类型 | 易损性等级 |
| --- | --- |
| 地震振动 | 低度 |
| 地震永久地层变形（断层、液化、滑坡、沉降） | 高度 |

7.3.4 阶段二的定量评定宜分为三个层次：

（1）定量评定第一个层次的目的是为危险、易损性或系统性能提供一个初步的估计。这个分析统称可在短短的1天内完成。如果这个层次的结果不满足调查的结果，那可采用更高层次的分析。（第二层次）。

（2）定量评定第二个层次的特点是更加量化的分析，这往往取决于历史或统计信息来量化危险、易损性和系统性能，且需要从现场采集数据。第二个层次可在几个星期内完成，由在外部技术专家协助下的工程人员完成。结果的准确性由于近似的结果，通常可由2-3个因素提供量化的结果。如果需要进一步的细节或精度，那可采用第三个层次的分析。

（3）定量评定第三个层次是最高层次的分析。这个层次的特点是有更准确更完整的数据、采用更多先进方法、且需要有外部技术专家的参与。第三层次分析通常需要大量的实地考察、实验室测试、且需要花费几个月甚至几年来完成。

7.3.7 本条规定了对燃气管道的震损程度进行第二阶段定量评定的划分等级及其评判依据。根据燃气管道震后的管段应力和接头变形计算值进行震损等级判定，将震后管道的破损状态分为基本完好、中等破坏和严重破坏三个等级。

## 修复设计

7.4.1燃气管道的震后修复根据管道的重要性、破损的严重性和危害性应分为应急抢修与非应急修复两种情况。

7.4.2本条根据本规范7.3对燃气管道震损程度的评定结果规定了管道的修复等级，由此确定应进行应急抢修还是进行后期的非应急修复。

7.4.3本条规定了燃气管道进行后期非应急修复的设计使用年限，提出了对燃气输配管道设计年限不应小于30年的基本要求。钢质管道在腐蚀控制良好的条件下寿命可超过30年；聚乙烯管和铸铁管的使用寿命一般可达40-50年。为了节约资源，故作本条规定。

## 修复施工与验收

7.5.1 本条规定包括两方面：一方面指施工安装过程，对土质疏松地段应采取支撑的措施加固沟壁；钢质管道的焊接和管道试压等过程应采取防护措施，以保证施工人员的安全。另一方面指周边环境的安全，燃气管道施工过程中，应保证施工现场周围的行人安全，以及离电杆、树木等较近时采取加强支撑措施，并有防止燃气管道施工过程中对相邻管道和设施损害的保护措施。

7.5.2 本条主要是明确停用或废弃燃气管道的产权或使用单位应对停用或废弃的燃气管道尽管理义务和责任。对不能立即拆除的停用和废弃燃气管道，应采取保压、惰性气体置换等有效措施密封；未经许可，不得对废弃的燃气管道动火。

7.5.5本条规定“在管道安装结束后，应进行管道吹扫”，其目的是除去管道中的灰尘、焊渣及施工时进人的杂质和水等，以保证管道的通畅性及对管道进行干燥等。强度试验和严密性试验应符合现行国家标准《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33的有关规定。

# 热力管道震损检测与修复

## 一般规定

8.1.1 本条明确了热力管道震损检测与修复的具体对象。

8.1.2本条明确了热力管道震损检测与修复的管道管材。

8.1.3本条规定了热力管道震损检测与修复的基本工作程序。

## 震损检测

8.2.2 热力管道在地震后的损伤形式主要表现为：接口损伤和管体损伤。接口损伤包括：三通、弯头或承接口压扁、开裂、拉脱、法兰漏气、折断等，管道损伤包括：管身弯曲、破裂、折断等形式。

8.2.3 地震发生后的震损检测首选需要划定检测区域，据地震动强度、场地类别、管道口、径和壁厚、管材、接口形式、管道服役年限及腐蚀情况、管内气压等资料通过管网抗震评估计算初步判定热力管道震损情况，根据管道震损程度及管道重要度进行检测区域划分，从而提高检测效率。

## 震损评定

8.3.1本条规定了对热力管道进行震害程度评定的基本流程。第一阶段属于简易诊断，提供定性评定结果，应强制执行。第二阶段属于详细诊断，提供定量评定结果，建议对重要管道实施。

8.3.3 本条规定了对热力管道的震损程度进行第一阶段定性评定的划分等级及其评判依据。根据本规范8.2提供的管道结构性状况和功能性状况的检测结果，结合管网系统的整体功能评估，将震后管道的破损状态分为基本完好、中等破坏和严重破坏三个等级。第一阶段定性评定可综合地震强度（表8.3.1）和热力管道易损性等级（表8.3.2）进行判定。

表8.3.1 地震强度

| 地震等级 | 地震峰值加速度 |
| --- | --- |
| 低度 | PGA<0.15g |
| 中度 | 0.15g≤PGA≤0.5g |
| 高度 | PGA>0.5g |

表8.3.2 热力管道地震易损性等级

| 地震影响类型 | 易损性等级 |
| --- | --- |
| 地震振动 | 低度 |
| 地震永久地层变形（断层、液化、滑坡、沉降） | 高度 |

8.3.4 阶段二的定量评定宜分为三个层次：

（1）定量评定第一个层次的目的是为危险、易损性或系统性能提供一个初步的估计。这个分析统称可在短短的1天内完成。如果这个层次的结果不满足调查的结果，那可采用更高层次的分析。（第二层次）。

（2）定量评定第二个层次的特点是更加量化的分析，这往往取决于历史或统计信息来量化危险、易损性和系统性能，且需要从现场采集数据。第二个层次可在几个星期内完成，由在外部技术专家协助下的工程人员完成。结果的准确性由于近似的结果，通常可由2-3个因素提供量化的结果。如果需要进一步的细节或精度，那可采用第三个层次的分析。

（3）定量评定第三个层次是最高层次的分析。这个层次的特点是有更准确更完整的数据、采用更多先进方法、且需要有外部技术专家的参与。第三层次分析通常需要大量的实地考察、实验室测试、且需要花费几个月甚至几年来完成。

7.3.6 本条规定了对热力管道的震损程度进行第二阶段定量评定的划分等级及其评判依据。根据热力管道震后的管段应力和接头变形计算值进行震损等级判定，将震后管道的破损状态分为基本完好、中等破坏和严重破坏三个等级。

## 修复设计

8.4.1热力管道的震后修复根据管道的重要性、破损的严重性和危害性应分为应急抢修与非应急修复两种情况。

8.4.2本条根据本规范8.3对热力管道震损程度的评定结果规定了管道的修复等级，由此确定应进行应急抢修还是进行后期的非应急修复。

8.4.3本条规定了热力管道进行后期非应急修复的设计使用年限，提出了对热力输配管道设计年限不应小于30年的基本要求。钢质管道在腐蚀控制良好的条件下寿命可超过30年；铸铁管的使用寿命一般可达40-50年。为了节约资源，故作本条规定。

## 修复施工与验收

8.5.1修复施工人员进入检查室和管沟前应进行危险气体和温度检测，确认安全后方可进入。在作业过程中还应进行实时监测，不符合要求时应立即停止作业。

8.5.2本条规定包括两方面：一方面指施工安装过程，对土质疏松地段应采取支撑的措施加固沟壁；钢质管道的焊接和管道试压等过程应采取防护措施，以保证施工人员的安全。另一方面指周边环境的安全，热力管道施工过程中，应保证施工现场周围的行人安全，以及离电杆、树木等较近时采取加强支撑措施，并有防止热力管道施工过程中对相邻管道和设施损害的保护措施。

# Text boxes

开始

既有资料调查

②简易诊断（定性）

基本抗震性能校核

[数据库]

既有资料及现状调查[数据库]

抗震诊断结果

修复措施

①震损检测

抗震性能是否满足?

④修复设计

③详细诊断（定量）

修复技术的确定

⑤修复施工与验收

结束

可行性和经济性?

?

Yes

No

No

Yes