ICS 91.140

P41

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

直埋式蝶阀

Buried type butterfly valve

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由全国城镇给水排水标准化技术委员会（SAC/TC 434）归口。

本标准起草单位：广东永泉阀门科技有限公司、天津永泉阀门科技有限公司。

本标准主要起草人：陈键明、熊初庆、区展剑、程原军、赵秋凤、许建丽、黄仲荣、鲁金友。

直埋式蝶阀

范围

本标准规定了直埋式蝶阀（以下简称蝶阀）的术语和定义、结构形式、产品型号、材料、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于公称压力不大于PN25，公称尺寸DN200～DN3000，工作温度为0～80℃的球墨铸铁壳体材质、直接埋覆在地下的蝶阀。介质为非腐蚀性的液体和气体及轻度腐蚀性的污水、海水、盐水。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1220   不锈钢棒

GB/T 3098.6    紧固件机械性能  不锈钢螺栓、螺钉和螺柱

GB 4208-2008   外壳防护等级（IP代码）

GB/T 6739   色漆和清漆  铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 9286  色漆和清漆  漆膜的划格试验

GB/T 10002.3   给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）阀门

GB/T 12220  通用阀门  标志

GB/T 12227  通用阀门  球墨铸铁件技术条件

GB/T 13663   给水用聚乙烯（PE）管材

GB/T 13927  工业阀门  压力试验

GB/T 17219  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

CJ/T 471   法兰衬里中线蝶阀

CJ/T 3012   铸铁检查井盖

JB/T 106   阀门的标志和涂漆

JB/T 308  阀门  型号编制方法

JB/T 7928  通用阀门  供货要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

加长杆  extension spindle

为满足地面上操作埋入地下的蝶阀而接长的杆。

法兰衬里中线蝶阀  lining flange butterfly valve

阀体内腔及法兰密封面全包覆硫化橡胶，且阀杆中心轴线位于蝶板密封截面中心线上的法兰蝶阀。

地表盒  the surface box

埋设在地表层面，通过盒内的加长杆，用于操作蝶阀的盒子。

盒盖  the box cover

盖在地表盒上的盖子。

护管  protection tube

保护加长杆的管子，一般分为固定式和伸缩式。

T型扳手  T key

在地面上对蝶阀进行操作的T型工具。

结构形式

蝶阀的基本结构应为法兰衬里中线蝶阀，配置加长杆和地表盒，参见图1、图2、图3、图4。

说明:

1—法兰蝶阀；2—传动装置；3—护管；4—加长杆；5—地表盒；6—盒盖；7—开度指示。

图1  蝶阀基本结构：竖式（固定加长杆）

说明:

1—法兰蝶阀；2—传动装置；3—护管；4—加长杆；5—地表盒；6—盒盖；7—开度指示。

图2  蝶阀基本结构：卧式（固定加长杆）

说明:

1—法兰蝶阀；2—传动装置；3—护管（带伸缩）；4—加长杆（带伸缩）；5—地表盒；

6—盒盖；7—开度指示。

图3  蝶阀基本结构：竖式（伸缩加长杆）

说明:

1—法兰蝶阀；2—传动装置；3—护管（带伸缩）；4—加长杆（带伸缩）；5—地表盒；

6—盒盖；7—开度指示。

图4  蝶阀基本结构：卧式（伸缩加长杆）

产品型号

蝶阀的型号编制应符合JB/T 308的规定，类型代号MD。

材料

蝶阀的主要零件材料应符合CJ/T 471的规定。

加长杆应选用不锈钢材料，材料应符合GB/T 1220的规定。

加长杆的护管可选用塑料管材制成，材料应符合GB/T 10002.3或GB/T 13663的规定。

地表盒和盒盖应选用球墨铸铁制成，材料应符合GB/T 12227的规定。

紧固件应选用奥氏体不锈钢材料，材料应符合GB/T 1220的规定。

要求

基本要求

除应符合CJ/T 471的规定外。蝶阀的操作无论采用任何结构形式，在地表上操作都能显示蝶阀的启闭情况。

涂装及外观

除应符合CJ/T 471的规定外。蝶阀表面涂装涂层厚度不应小于300μm。

地表盒及盒盖内外表面应采用环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度不应小于150μm。

地表盒上阀位开度指示涂装颜色应区别于地表盒涂装颜色，涂装后表面应光滑、均匀；刻度，箭头应清晰。

涂层附着力应达到GB/T 9286规定的划格法1mm2不脱落，硬度应达到GB/T 6739规定的铅笔硬度2H，并应有耐2kV电压的绝缘性能。

壳体强度

蝶阀应进行壳体强度性能试验，试验压力、试验持压时间应符合GB/T 13927的规定。在试验持压时间内，不应有任何可见渗漏，零件不应有任何结构损伤。

密封

蝶阀应进行密封性能试验，试验压力、试验持压时间应符合GB/T 13927的规定。在试验持压时间内，蝶阀内件不应有结构损伤，不应有可见泄漏。

蝶阀的衬里阀体，蝶板与阀杆，轴承及轴封等要求应符合CJ/T 471的规定。

加长杆及护管

加长杆可制成固定高度的杆，也可制成有伸缩高度的杆，其伸缩量不宜小于100mm。

加长杆外部必须设置保护套管。有伸缩高度的加长杆，其保护套管应制成可伸缩装置，并与加长杆同步。

加长杆应转动灵活可靠，无卡阻。加长杆的旋转外径与护管内壁的间隙不宜小于8mm。

护管与护管，护管与金属等可能导致水渗入护管内的结合部，应设置密封圈以防水的渗入。

加长杆应能承受强度试验扭矩为406N•m时无结构损伤。

地表盒及盒盖

地表盒应设计成有能与路面固定的凸台，底部应有排水孔。

盒盖表面应设置有防滑花纹，其深度不应小于3mm。

盒盖与地表盒配合支承面的嵌入深度不应小于25mm，并应具有防止砂粒，淤泥等进入的结构措施。

盒盖与地表盒间应设置防盗锁定装置。

设置在机动车道路和机动车场地或有可能承受外力载荷地方的蝶阀，地表盒和盒盖的设计载荷不应小于210kN。

传动装置

与蝶阀配套的传动装置应能保证在最高允许工作压力和最大流速的工况下正常操作。

传动装置应具有自锁功能，并应设置表示蝶板位置的开度指示和蝶板在全开和全关位置的限位机构。

传动装置应完全密封，防护等级不应低于GB 4208-2008中IP68的要求，装置内应充满不小于90%的润滑油（脂）。

紧固件

螺栓、螺钉和螺母等紧固件，应符合GB/T 3098.6的规定。

操作

蝶阀操作时各部位必须灵活，无卡阻。用T型扳手操作的最大力矩不应大于203N•m。

除订货合同有规定外。蝶阀操作时，顺时针为关闭阀门，逆时针为开启阀门。

蝶阀操作时，地表盒内应设置开度指示，其开度指示与蝶阀蝶板在管道内的位置相一致。在地表上能观察到蝶阀的启闭情况。

卫生要求

用于饮用水、食品、医药等领域的蝶阀，凡与介质接触的材料应符合GB/T 17219的规定。

启闭循环次数

蝶阀进行启闭循环次数试验时，在蝶阀进出口压力差为额定工作压力时，经正常工作循环后应开启灵活无损坏，每一次循环包括蝶阀从关闭到全开的过程。启闭循环次数应符合表1的规定。

表1   启闭循环次数

| 蝶阀公称尺寸 | 循环次数 |
| --- | --- |
| DN200～DN400 | 1000 |
| DN450～DN600 | 500 |
| DN700～DN1000 | 250 |
| DN1200～DN2000 | 100 |

检验方法

涂装及外观检验

外观通过目测检验；涂层附着力应符合GB/T 9286的规定，涂层硬度应符合GB/T 6739的规定，涂层厚度用数字式覆层测厚仪检验，绝缘性能用专用测试仪测定，均应符合7.2的规定。

壳体检验

壳体试验按GB/T 13927的规定进行试验，并应符合7.3的规定。

密封检验

密封试验按GB/T 13927的规定进行试验，并应符合7.4的规定。

蝶阀检验

蝶阀应按CJ/T 471的规定进行检验。

加长杆操作强度检验

加长杆的强度试验扭矩用测力扳手进行试验，并应符合7.6.5的规定。

地表盒和盒盖承载能力检验

承载能力试验按CJ/T 3012的规定进行试验，并应符合7.7.5的规定。

传动装置检验

传动装置直接安装在蝶阀上，将传动装置从全关到全开再到全关循环启闭操作蝶阀3次，检查蝶阀操作机构是否正常，应符合7.8的规定；防护等级应符合GB 4208-2008的规定。

紧固件检验

应符合7.9的规定。

操作检验

先将蝶阀的地表盒支撑固定好，避免操作过程中受到额外的弯矩，然后对蝶阀任一端施加公称压力值的水压，再用T型扳手操作盒内加长杆，从全关到全开再到全关操作蝶阀，检查其操作是否灵活，无卡阻，并测定T型扳手的最大力矩和观察开度指示与蝶阀的启闭情况，应符合7.10的规定。

卫生检验

应按GB/T 17219的规定进行检验。

启闭循环次数试验

先将蝶阀的地表盒支撑固定好，避免操作过程中受到额外的弯矩，在阀门进口处接压力水源，提供要求的进口压力，再用T型扳手操作盒内加长杆，从全关到全开再到全关连续操作蝶阀。正常循环次数和试验结果应符合7.12的规定。

检验规则

检验项目

检验项目、要求和检验方法见表2。

表2   检验项目、要求和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验类别 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出厂检验 | 型式试验 |  |  |
| 1 | 涂装及外观 | √ | √ | 7.2 | 8.1 |
| 2 | 壳体检验 | √ | √ | 7.3 | 8.2 |
| 3 | 密封检验 | √ | √ | 7.4 | 8.3 |
| 4 | 蝶阀检验 | √ | √ | 7.5 | 8.4 |
| 5 | 加长杆操作强度检验 | - | √ | 7.6.5 | 8.5 |
| 6 | 地表盒和盒盖 承载能力 | - | √ | 7.7.5 | 8.6 |
| 7 | 传动装置 | - | √ | 7.8 | 8.7 |
| 8 | 紧固件 | - | √ | 7.9 | 8.8 |
| 8 | 操作 | √ | √ | 7.10 | 8.9 |
| 9 | 卫生 | - | ☆ | 7.11 | 8.10 |
| 10 | 启闭循环次数 | - | √ | 7.12 | 8.11 |
| 注：“√”表示应做项目，“-”表示不必做项目。“☆”表示有饮用水卫生要求时，应做该项检验。 |

出厂检验

每台产品须进行出厂检验和试验，检验合格后方可出厂。

型式试验

有下列情况之一时，应提供1～2台阀门进行型式试验，试验合格后方可成批生产：

- 新产品试制定型鉴定；

- 批量生产后，有重大设计改进、工艺改进，有可能改变原设计性能时；

- 产品长期停产后恢复生产时。

有下列情况之一时，应抽样进行型式试验：

- 正常生产时，定期或者积累一定产量后，应进行周期性检验；

- 出厂试验方法正确，而试验结果与上次试验有较大差异时。

抽样方法

抽样可以在生产线的终端经检验合格的产品中随机抽取，也可以在产品成品库中随机抽取，或者从已供给用户但未使用并保持出厂状态的产品中随机抽取。每一规格供抽样的最少基数和抽样数按表3的规定。到用户抽样时，供抽样的最少基数不受限制，抽样数仍按表3的规定。对整个系列产品进行质量考核时，根据该系列范围大小情况从中抽取2～3个典型规格进行检验。

表3  抽样的最少基数和抽样数

| 公称尺寸 DN | 最少基数/台 | 抽样数/台 |
| --- | --- | --- |
| ≤500 | 10 | 1 |
| 600～1200 | 5 |  |
| ≥1400 | 3 |  |

标志

标志内容

蝶阀应按GB/T 12220和JB/T 106的规定进行标记。

阀体上的标志

在阀体上须注有下列的永久标记：

—— 制造厂名或商标标志；

—— 阀体材料或代号；

—— 公称压力、公称尺寸；

—— 熔炼炉号或材料批号；

—— 产品的生产系列编号。

铭牌上的标志

在蝶阀的铭牌上应有如下的内容：

—— 制造厂名；

—— 产品的型号、尺寸规格；

—— 产品的生产系列编号；

—— 最高允许使用温度和对应的最大允许工作压力；

—— 材料（阀体、密封副等）；

—— 依据标准号。

盒盖上应铸有铸造商名称或商标、“阀”字标识。

包装、运输和贮存

产品包装前应将所有内腔的水排尽晾干，蝶阀应开启4°～5°。

产品包装宜用箱装，防止在运输过程中产品遭受损坏，应符合JB/T 7928的规定。

包装箱内至少应有下列资料，并封存在能防潮的袋内。

——出厂合格证明书；

——装箱清单；

——产品使用说明书。

产品应存放在干燥的室内、堆放整齐、不应露天放置。

_________________________________