ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

CJ

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 111—2017

代替 CJ/T 111-2000

卡套式管接头

Biet type tube fitting

（本稿完成日期：2017-04）

2017 - XX - XX发布

2017 - XX - XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部   发布

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　产品分类、结构、尺寸和标记	1

3.1　型式分类	1

3.2　用途分类	1

3.3　结构和尺寸	2

3.4　产品标记	2

4　要求	2

4.1　材料	2

4.2　外观	3

4.3　螺纹	3

4.4　性能要求	3

4.5　卫生性能	4

5　试验方法	4

5.1　材料检验	4

5.2　外观检验	4

5.3　抗拉拔性试验	4

5.4　气密性试验	4

5.5　静液压强度试验	5

5.6　液压爆破试验	5

5.7　冷热循环试验	5

5.8　耐气体组分性能试验	5

5.9　卫生性能试验	5

6　检验规则	5

6.1　组批	5

6.2　出厂检验	6

6.3　型式检验	6

7　标识、包装、运输和贮存	7

7.1　标识	7

7.2　包装	7

7.3　运输	7

7.4　贮存	7

附录A（规范性附录）　管接头的结构和基本尺寸	8

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替CJ/T 111-2000《铝塑复合管用卡套式铜制管接头》，与CJ/T 111-2000相比，主要技术变化如下：

标准名称变更为“卡套式管接头”；

将“零件加工”一条修改为“螺纹”，并删除加工工艺方面的内容（第4.3条）；

将“连接可靠性”修改为“抗拉拔性”（第4.4.1）；

将“密封性”修改为“气密性”，并将试验压力从1.0MPa降低至0.6MPa（第4.4.2条）；

将“静内压强度”修改为“静液压强度”（第4.4.3条）；

将“液压爆裂”修改为“液压爆破”（第4.4.4条）；

将“热循环”修改为“冷热循环性能”，将内压由（690±69）MPa提升只1.0MPa，冷热交替温度由15~82℃变化为15~95℃，循环次数从1000次增加至3000次（第4.4.5条）；

将冷热循环试验方法变更为按照GB/T 18742.2附录A的方法（第5.7条）；

将附录A由资料性附录变更为规范性附录；

取消了“异径三通（中间和一边相等）”的管接头结构形式（第A.14）。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部给排水产品标准化技术委员会归口。

本标准的起草单位：浙江中元枫叶管业有限公司、广州枫叶管业有限公司、贵州枫叶管业有限公司、浙江九豪科技发展有限公司。

本标准的主要起草人：张文龙、朱世明、闫超、杨科杰、周爱军、王新路、裘永权。

卡套式管接头

范围

本标准规定了建筑用卡套式铜制管接头（以下简称管接头）的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于公称外径12~32mm的铝塑复合管和塑胶管道输送系统的管接头。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 196  普通螺纹  基本尺寸（ISO 724:1993,MOD）

GB/T 197  普通螺纹  公差（ISO 965-1:1998,MOD）

GB/T 1176  铸造铜及铜合金

GB/T 1184  形状和位置公差  未注公差值（ISO 2768-2:1989,MOD）

GB/T 1804  一般公差  未注公差的线性和角度尺寸的公差（ISO 2768-1:1989,MOD）

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划（ISO 2859-1:1999,IDT）

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 7307  55°非密封管螺纹（ISO 228-1:1994）

GB 15558.2  燃气用埋地聚乙烯管件

GB/T 15820  聚乙烯压力管材与管件链接的耐拉拔试验（ISO 3501:1976,MOD）

GB/T 17219  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T 18742.2 冷热水用聚丙烯管道系统  第2部分：管材

HG/T 2811  旋转轴唇形密封圈橡胶材料

产品分类、结构、尺寸和标记

型式分类

按管接头的外部型式分为

直通，代号S；

弯头，代号L；

三通，代号T；

四通，代号X；

堵头，代号D。

用途分类

管接头按用途分为

燃气用——工作压力为0.4MPa；

冷、热水用——工作压力为1.0MPa。

管接头以密封圈的颜色作为区别用途的方法。

结构和尺寸

管接头的结构和基本尺寸见附录A。除螺纹配合部位外，接头体任何部位厚度不得小于2.4mm。

产品标记

产品标记按以下规则

□ □ □×□ □ F×□ □

异径三通第三通管材外径数值

异径三通第三通管材的内径数值

内螺纹代号（外螺纹省略）

异径接头管材外径数值（等径省略，三通时为中间接头）

异径接头管材内径数值（等径省略，三通时为中间接头）

管材外径数值

公称通径数值

管接头型式代号

异径直通管接头一端管材内径20mm、外径25mm，另一端管材内径12mm、外径16mm，标记为S2025×1216。

等径弯头一端的管材内径16mm，外径20mm，标记为L1620。

内牙三通管接头两端公称通径16mm，管材外径20mm，中间接头为G1/2内螺纹，标记为T1620×1/2F×1620。

四通接头管材内径均为16mm，管材外径为20mm，标记为X1620。

要求

材料

管接头宜采用表1所示的材料制造。

主要零件材料

| 零件名称 | 材料 | 推荐牌号 | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接头本体 | 黄铜 | HPb59-1 | GB/T 5231 |
|  |  | ZCuZn33Pb2 ZCuZn40Pb2 | GB/T 1176 |
|  | 青铜 | ZCuSn5Pb5Zn5 | GB/T 1176 |
| 螺母、堵头、卡套 | 黄铜 | HPb59-1 | GB/T 5231 |
| 密封圈 | 硅橡胶a | XC7243 | HG/T 2811 |
|  | 氯橡胶b | XD7433 | HG/T 2811 |
|  | 丁腈橡胶c | XA7441 | HG/T 2811 |
| 适用于冷水、热水、空气 适用于冷水、热水、空气、燃气 适用于冷水、空气、燃气 |

主要零件材料除采用表1推荐的材料外，根据使用要求，在满足本标准要求的前提下，也可采用其他材料代替，在订货时由供需双方协商确定。

用于铝塑复合管时，使管材端部与接头本体隔绝的垫片应采用塑料材质。

外观

管接头应色泽均匀，锐角倒钝，不得有裂纹和凹凸不平，铸件无气孔、夹渣、砂眼等。型号、规格、代号应标识清晰。

螺纹

普通螺纹的普通螺纹的基本尺寸应符合GB/T 196的规定，螺纹公差应符合GB/T 197的规定，内螺纹为6H，外螺纹为6g。

非螺纹密封的管螺纹应符合GB/T 7307的规定，外螺纹为A级。

外螺纹侧面的表面粗糙度为3.2，内螺纹侧面的表面粗糙度为6.3。

线性尺寸的一般公差，切削加工尺寸应符合GB/T 1804标准m级的要求。

未注公差值的形位公差应符合GB/T 1184标准K级的要求。

螺纹应无断扣、压痕、毛刺。管接头装配时，螺纹拧入段应旋转自如，无卡紧现象。

性能要求

抗拉拔性

常温下管接头与管材连接时，应能承受表2中所列的拉拔力，且至少持续60min内，连接部位应无松动，管接头任何零件应无裂缝或损坏。

管接头组件的最小拉拔力

| 管材外径 mm | 最小拉拔力 N |
| --- | --- |
| ≤20 | 610 |
| 25 | 754 |
| 32 | 1920 |

气密性

常温下，管接头在0.6 MPa内压下保压3min，不得出现渗漏。

静液压强度

管接头按表3中的规定做静液压强度时，零件不得损坏和变形，并不得泄露。

静液压强度要求

| 用途 | 试验温度 ℃ | 静液压强度 MPa | 试验时间 h |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷水、燃气 | 60±2 | 2.48±0.07 | 10 |
| 热水 | 82±2 | 2.72±0.07 | 10 |

液压爆破强度

管接头应符合表4所列最低液压爆破强度要求，试验时间60s时，管接头不应破裂。

管接头组件最低液压爆破强度

| 管材外径 mm | 12 | 14 | 16 | 18，20 | 25，32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小爆破压力 MPa | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |

冷热循环性能

管接头和管材组成的组件在1.0MPa的内部压力下，内部水温在15~95℃之间作3000次冷热循环，组件不应分离和泄露。

耐气体组分性能

用于燃气输送的管接头，耐气体组分性能应符合GB15558.2的规定。

卫生性能

用于输送饮用水的管接头，其卫生性能应符合GB/T17219的规定。

试验方法

材料检验

原材料按质量保证文件验收。进行型式检验时，应做化学成分和力学性能试验。检验按表1中相关标准的规定。

外观检验

用目测法检验。

抗拉拔性试验

按照生产厂的说明书将样品与管材组装起来，管材长度不小于300mm。

按照GB/T 15820的规定进行试验，拉拔力按照4.3.1的规定，持续60min，检查连接处有无松动，管接头零件有无裂缝和损坏。

气密性试验

将管接头安装在专用的试验机上，常温下，将管接头浸入水槽，缓慢通入0.6MPa的洁净压缩空气，保压3min，检查有无泄漏。

静液压强度试验

试验设备

静液压试验机和恒温水箱。

试样

管接头和管材按照生产厂家使用说明书组装成半封闭体。

试验步骤

- 将试样组件灌满水，恒温水箱的温度控制在表3所规定的温度，将试样水浴中1h；

- 将试样与试验机连接，排尽试样内的空气，均匀加压到表3所规定的压力。在整个试验过程中，试样应浸没在恒温水箱内，且不得与水箱壁接触；

- 保压10h，检查管接头是否泄露，零件是否发生损坏和变形。

液压爆破试验

实验设备

静液压试验机和恒温水箱。

试样

管接头和管材按照生产厂家使用说明书组装成半封闭体，管材长度不小于300mm。

试验步骤

- 将试样组件灌满水，与静液压试验机的加压管连接，并排出空气；

- 恒温水箱温度控制在（23±2）℃，并将试样浸入水箱内1h；

- 开启压力泵，均匀加压至表4规定的压力。在整个试验过程中，试样应浸没在水利，且不得与箱壁接触；

- 加压时间为60s，检查管接头是否破裂。

冷热循环试验

按GB/T18742.2-2002附录A的规定进行。

耐气体组分性能试验

按GB15558.2的规定进行耐气体组分试验。

卫生性能试验

按GB/T17219的规定进行试验，并符合4.5的要求。

检验规则

组批

同一型号、同种材料的产品，以个为单位，按销售批或生产批组成检查批。

出厂检验

出厂检验项目包括外观和气密性，应分别符合4.2和4.4.2的要求。

出厂检验按照GB/T 2828.1，采用正常一次抽样方案。外观检验取一般检验水平Ⅰ，密封性检验取特殊检验水平S-2。正常一次抽样方案见表5。

正常一次抽样方案

| 检查项目 | 批量范围 N | 样品大小 n | 接收质量限 AQL | 接收数 Ac | 拒收数 Re |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | ≤150 | 8 | 4.0 | 1 | 2 |
|  | 151~280 | 13 |  | 1 | 2 |
|  | 281~500 | 20 |  | 2 | 3 |
|  | 501~1200 | 32 |  | 3 | 4 |
|  | 1201~3200 | 50 |  | 5 | 6 |
|  | 3200~10000 | 80 |  | 7 | 8 |
| 气密性 | 8~10000 | 8 | 1.5 | 0 | 1 |

外观按表5的规定进行判定。气密性达不到要求时，可抽取双倍样品对该项目进行复检，如仍不合格，则判定该批不合格。

型式检验

有下列情况之一，应进行型式检验：

- 新产品或产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能；

- 产品长期停产后，恢复生产时；

- 出厂检查结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验时。

型式检验项目及要求见表6。

型式检验项目

| 序号 | 检验项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料的化学成分和力学性能 | 4.1 |
| 2 | 外观检验 | 4.2 |
| 3 | 抗拉拔性 | 4.4.1 |
| 4 | 气密性 | 4.4.2 |
| 5 | 静液压强度 | 4.4.3 |
| 6 | 液压爆破强度 | 4.4.4 |
| 7 | 冷热循环性能 | 4.4.5 |
| 8 | 耐气体组分性能 | 4.4.6 |
| 9 | 卫生性能 | 4.5 |
| 燃气用的管接头应进行耐气体组分试验。 用于饮用水的管接头应进行卫生性能试验。 |

型式检验项目的检验应在出厂检验合格批中随机抽取，每种型式不少于3个。

进行型式检验时，如发现任何一个、任何一项不合格，应抽取双倍试样，对不合格项进行复检。复检仍不合格，则判定型式检验不合格。

标识、包装、运输和贮存

标识

管接头上应有型号或规格、商标或识别标记等标识，标识应清晰、耐久。

合格证内容包括：产品名称、产品型号、主要用途、生产日期、产品标准编号、检验日期、生产企业名称、生产地址、检验员签名或盖章。

外包装上应有下列内容：

- 产品名称及型号；

- 生产企业名称、厂址及商标；

- 件数；

- 出厂日期；

- 主要用途。

包装

包装前管接头应干净

管接头出厂时应有内、外包装，包装方法由生产厂根据需要制定，但要保证产品在运输、搬运、贮存过程中部破损。

包装箱中应有产品合格证和产品使用说明书。

运输

在运输过程中避免撞击、抛掷、跌落、直接雨淋和化学品污染。

贮存

管接头应存放在通风、干燥、无腐蚀气体的库房中，避免强热源的烘烤。

（规范性附录）
管接头的结构和基本尺寸

卡套式铜制管接头的结构见图A.1。

卡套式铜制管接头

管接头的头部结构、基本尺寸及代号见图A.2和表A.2。

管接头体头部

接头代号及基本尺寸

单位：mm

| 接头代号 | 管材外径Dw | D | D1 | D2 | D3min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | M18×1.5 | 12.5 | 8.8 | 5 |
| 2 | 14 | M20×1.5 | 14.5 | 9.8 | 6 |
| 3 | 16 | M22×1.5 | 16.5 | 11.8 | 8 |
| 4 | 18 | M24×1.5 | 18.5 | 13.8 | 10 |
| 5 | 20 | M26×1.5 | 20.5 | 15.8 | 12 |
| 6 | 25 | M32×1.5 | 25.5 | 19.8 | 15 |
| 7 | 32 | M39×1.5 | 32.5 | 25.8 | 21 |

等径直通的结构和基本尺寸见图A.3和表A.3。

等径直通

等径直通管接头基本尺寸

单位：mm

| 管材内径 DN | 管材外径 D | Lmin | 螺纹 D | 接头代号 | 扳手尺寸 S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 12 | 45 | M18×1.5 | 1 | 19 |
| 10 | 14 | 47 | M20×1.5 | 2 | 21 |
| 12 | 16 | 47 | M22×1.5 | 3 | 23 |
| 14 | 18 | 50 | M24×1.5 | 4 | 25 |
| 16 | 20 | 50 | M26×1.5 | 5 | 28 |
| 20 | 25 | 51 | M32×1.5 | 6 | 33 |
| 26 | 32 | 55 | M39×1.5 | 7 | 40 |

异径直通管接头的结构和基本尺寸见图A.4和表A.3。

异径直通

异径直通管接头的基本尺寸

单位：mm

| 管材内径 | 管材外径 | Lmin | 螺纹 | 接头代号 | 扳手尺寸 S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN1 | DN2 | DW1 | DW2 |  | D1 | D2 | 大端 | 小端 |  |
| 10 | 9 | 14 | 12 | 45 | M20×1.5 | M15×1.5 | 2 | 1 | 21 |
| 12 | 10 | 16 | 14 | 46 | M22×1.5 | M20×1.5 | 3 | 2 | 23 |
| 14 | 10 | 18 | 14 | 46 | M24×1.5 | M20×1.5 | 4 | 2 | 25 |
| 16 | 10 | 20 | 14 | 46 | M26×1.5 | M20×1.5 | 5 | 2 | 28 |
| 14 | 12 | 18 | 16 | 46 | M24×1.5 | M22×1.5 | 4 | 3 | 25 |
| 16 | 12 | 20 | 16 | 46 | M26×1.5 | M22×1.5 | 5 | 3 | 28 |
| 20 | 12 | 25 | 16 | 46 | M32×1.5 | M22×1.5 | 6 | 3 | 33 |
| 16 | 14 | 20 | 18 | 48 | M26×1.5 | M24×1.5 | 5 | 4 | 28 |
| 20 | 14 | 25 | 18 | 48 | M32×1.5 | M24×1.5 | 6 | 4 | 33 |
| 26 | 14 | 32 | 18 | 50 | M39×1.5 | M24×1.5 | 7 | 4 | 40 |
| 20 | 16 | 25 | 20 | 50 | M32×1.5 | M26×1.5 | 6 | 5 | 33 |
| 26 | 16 | 32 | 20 | 50 | M39×1.5 | M26×1.5 | 7 | 5 | 40 |
| 26 | 20 | 32 | 25 | 50 | M39×1.5 | M32×1.5 | 7 | 5 | 40 |

内牙直通管接头接头和基本尺寸见图A.5和表A.4。

内牙直通

内牙直通管接头的基本尺寸

单位：mm

| 管材内径 DN | 管材外径 DW | 内螺纹 D1 | 总长 Lmin | 螺纹 D | 接头代号 | 扳手尺寸 S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 12 | G | 35 | M18×1.5 | 1 | 21 |
| 10 | 14 |  | 35 | M20×1.5 | 2 | 21 |
| 10 | 14 | G | 36 | M20×1.5 | 2 | 24 |
| 12 | 16 |  | 36 | M22×1.5 | 3 | 24 |
| 14 | 18 |  | 38 | M24×1.5 | 4 | 25 |
| 16 | 20 |  | 38 | M26×1.5 | 5 | 28 |
| 20 | 25 |  | 38 | M32×1.5 | 6 | 33 |
| 12 | 16 | G | 39 | M22×1.5 | 3 | 30 |
| 14 | 18 |  | 39 | M24×1.5 | 4 | 30 |
| 16 | 20 |  | 39 | M26×1.5 | 5 | 30 |
| 20 | 25 |  | 39 | M32×1.5 | 6 | 33 |
| 26 | 32 |  | 40 | M39×1.5 | 7 | 40 |
| 16 | 20 | G1 | 41 | M26×1.5 | 5 | 36 |
| 20 | 25 |  | 41 | M32×1.5 | 6 | 36 |
| 26 | 32 |  | 42 | M39×1.5 | 7 | 40 |
| 26 | 32 | G1 | 42 | M39×1.5 | 7 | 46 |
| 26 | 32 | G1 | 42 | M39×1.5 | 7 | 52 |

外牙直通管接头的结构和基本尺寸见图A.6和表A.5。

外牙直通

外牙直通管接头的基本尺寸

单位：mm

| 管材内径 DN | 管材外径 DW | 内螺纹 D1 | 总长 Lmin | 螺纹 D | 接头代号 | 扳手尺寸 S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 12 | G | 35 | M18×1.5 | 1 | 21 |
| 10 | 14 |  | 35 | M20×1.5 | 2 | 21 |
| 10 | 14 | G | 36 | M20×1.5 | 2 | 23 |
| 12 | 16 |  | 36 | M22×1.5 | 3 | 23 |
| 14 | 18 |  | 38 | M24×1.5 | 4 | 25 |
| 16 | 20 |  | 38 | M26×1.5 | 5 | 28 |
| 20 | 25 |  | 41 | M32×1.5 | 6 | 33 |
| 12 | 16 | G | 38 | M22×1.5 | 3 | 27 |
| 14 | 18 |  | 40 | M24×1.5 | 4 | 27 |
| 16 | 20 |  | 40 | M26×1.5 | 5 | 28 |
| 20 | 25 |  | 42 | M32×1.5 | 6 | 33 |
| 26 | 32 |  | 45 | M39×1.5 | 7 | 40 |
| 16 | 20 | G1 | 44 | M26×1.5 | 5 | 34 |
| 20 | 25 |  | 44 | M32×1.5 | 6 | 34 |
| 26 | 32 |  | 47 | M39×1.5 | 7 | 34 |
| 26 | 32 | G1 | 50 | M39×1.5 | 7 | 43 |
| 26 | 32 | G1 | 53 | M39×1.5 | 7 | 49 |

等径弯头的结构和基本尺寸见图A.7和表A.6。

等径弯头

等径弯头的基本尺寸

| 管材内径 DN | 管材外径 DW | 转角度数 | Lmin | Hmin | 螺纹 D | 接头代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 12 | 90°或135° | 32 | 32 | M18×1.5 | 1 |
| 10 | 14 |  | 32 | 32 | M20×1.5 | 2 |
| 12 | 16 |  | 32 | 32 | M22×1.5 | 3 |
| 14 | 18 |  | 33 | 33 | M24×1.5 | 4 |
| 16 | 20 |  | 35 | 35 | M26×1.5 | 5 |
| 20 | 25 |  | 39 | 39 | M32×1.5 | 6 |
| 26 | 32 |  | 44 | 44 | M39×1.5 | 7 |

异径弯头的结构和基本尺寸见图A.8和表A.7。

异径弯头

异径弯头的基本尺寸

| 管材内径 | 管材外径 | 转角 度数 | Hmin | Lmin | 螺纹 | 接头代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN1 | DN2 | DW1 | DW2 |  |  |  | D1 | D2 | 大端 | 小端 |
| 10 | 9 | 14 | 12 | 90°或135° | 22 | 33 | M20×1.5 | M18×1.5 | 2 | 1 |
| 12 | 9 | 16 | 12 |  | 22 | 33 | M22×1.5 | M18×1.5 | 3 | 1 |
| 12 | 10 | 16 | 14 |  | 33 | 34 | M22×1.5 | M20×1.5 | 3 | 2 |
| 14 | 10 | 18 | 14 |  | 33 | 35 | M24×1.5 | M20×1.5 | 4 | 2 |
| 14 | 12 | 18 | 16 |  | 34 | 35 | M24×1.5 | M22×1.5 | 4 | 3 |
| 16 | 10 | 20 | 14 |  | 33 | 36 | M26×1.5 | M20×1.5 | 5 | 2 |
| 16 | 12 | 20 | 16 |  | 34 | 36 | M26×1.5 | M22×1.5 | 5 | 3 |
| 16 | 14 | 20 | 18 |  | 35 | 36 | M26×1.5 | M24×1.5 | 5 | 4 |
| 20 | 12 | 25 | 16 |  | 35 | 39 | M32×1.5 | M22×1.5 | 6 | 3 |
| 20 | 14 | 25 | 18 |  | 36 | 39 | M32×1.5 | M24×1.5 | 6 | 4 |
| 20 | 16 | 25 | 20 |  | 38 | 39 | M32×1.5 | M26×1.5 | 6 | 5 |
| 26 | 14 | 32 | 18 |  | 37 | 43 | M39×1.5 | M24×1.5 | 7 | 4 |
| 26 | 16 | 32 | 20 |  | 39 | 43 | M39×1.5 | M26×1.5 | 7 | 5 |
| 26 | 20 | 32 | 25 |  | 41 | 43 | M39×1.5 | M32×1.5 | 7 | 6 |

内牙弯头的结构和基本尺寸见图A.9和表A.8。

内牙弯头

内牙弯头的基本尺寸

单位：mm

| 管材内径 DN | 管材外径 DW | 内螺纹 D1 | Hmin | Lmin | 螺纹 D | 接头代号 | 扳手尺寸 S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 12 | G | 23 | 36 | M18×1.5 | 1 | 21 |
| 10 | 14 |  | 23 | 36 | M20×1.5 | 2 | 21 |
| 10 | 14 | G | 24 | 36 | M20×1.5 | 2 | 24 |
| 12 | 16 |  | 24 | 36 | M22×1.5 | 3 | 24 |
| 14 | 18 |  | 25 | 36 | M24×1.5 | 4 | 24 |
| 16 | 20 |  | 26 | 36 | M26×1.5 | 5 | 24 |
| 20 | 25 |  | 28 | 37 | M32×1.5 | 6 | 24 |
| 12 | 16 | G | 28 | 39 | M22×1.5 | 3 | 30 |
| 14 | 18 |  | 28 | 39 | M24×1.5 | 4 | 30 |
| 16 | 20 |  | 28 | 39 | M26×1.5 | 5 | 30 |
| 20 | 25 |  | 30 | 40 | M32×1.5 | 6 | 30 |
| 26 | 32 |  | 33 | 42 | M39×1.5 | 7 | 30 |
| 16 | 20 | G1 | 30 | 44 | M26×1.5 | 5 | 34 |
| 20 | 25 |  | 30 | 45 | M32×1.5 | 6 | 34 |
| 26 | 32 |  | 35 | 46 | M39×1.5 | 7 | 34 |
| 26 | 32 | G1 | 36 | 49 | M39×1.5 | 7 | 45 |
| 26 | 32 | G1 | 37 | 52 | M39×1.5 | 7 | 52 |

外牙弯头的结构和基本尺寸见图A.10和表A.9。

外牙弯头

外牙弯头的基本尺寸

单位：mm

| 管材内径 DN | 管材外径 DW | 内螺纹 D1 | Hmin | Lmin | 螺纹 D | 接头代号 | 扳手尺寸 S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 12 | G | 28 | 36 | M18×1.5 | 1 | 18 |
| 10 | 14 |  | 28 | 36 | M20×1.5 | 2 | 18 |
| 10 | 14 | G | 29 | 36 | M20×1.5 | 2 | 22 |
| 12 | 16 |  | 29 | 36 | M22×1.5 | 3 | 22 |
| 14 | 18 |  | 30 | 36 | M24×1.5 | 4 | 22 |
| 16 | 20 |  | 31 | 36 | M26×1.5 | 5 | 22 |
| 20 | 25 |  | 33 | 37 | M32×1.5 | 6 | 22 |
| 12 | 16 | G | 33 | 39 | M22×1.5 | 3 | 27 |
| 14 | 18 |  | 33 | 39 | M24×1.5 | 4 | 27 |
| 16 | 20 |  | 33 | 39 | M26×1.5 | 5 | 27 |
| 20 | 25 |  | 35 | 40 | M32×1.5 | 6 | 27 |
| 26 | 32 |  | 37 | 42 | M39×1.5 | 7 | 27 |
| 16 | 20 | G1 | 37 | 39 | M26×1.5 | 5 | 34 |
| 20 | 25 |  | 37 | 45 | M32×1.5 | 6 | 34 |
| 26 | 32 |  | 38 | 46 | M39×1.5 | 7 | 34 |
| 26 | 32 | G1 | 39 | 49 | M39×1.5 | 7 | 43 |
| 26 | 32 | G1 | 40 | 52 | M39×1.5 | 7 | 49 |

等径三通管接头的机构和基本尺寸见图A.11和表A.10。

等径三通管接头

等径三通管接头的基本尺寸

单位：mm

| 管材内径 DN | 管材外径 DW | Hmin | Lmin | 螺纹 D | 接头代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 12 | 31 | 64 | M18×1.5 | 1 |
| 10 | 14 | 32 | 66 | M20×1.5 | 2 |
| 12 | 16 | 33 | 68 | M22×1.5 | 3 |
| 14 | 18 | 34 | 70 | M24×1.5 | 4 |
| 16 | 20 | 35 | 74 | M26×1.5 | 5 |
| 20 | 25 | 39 | 80 | M32×1.5 | 6 |
| 26 | 32 | 44 | 90 | M39×1.5 | 7 |

异径三通管接头（中间小）的结构和基本尺寸见图A.12和表A.11。

异径三通（中间小）

异径三通管接头（中间小）的基本尺寸

单位：mm

| 管材内径 | 管材外径 | Hmin | Lmin | 螺纹 | 接头代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN1 | DN2 | DW1 | DW2 |  |  | D1 | D2 | 大端 | 小端 |
| 10 | 9 | 14 | 12 | 32 | 64 | M20×1.5 | M18×1.5 | 2 | 1 |
| 12 | 9 | 16 | 12 | 32 | 64 | M22×1.5 | M18×1.5 | 3 | 1 |
| 12 | 10 | 16 | 14 | 34 | 67 | M22×1.5 | M20×1.5 | 3 | 2 |
| 14 | 10 | 18 | 14 | 35 | 67 | M24×1.5 | M20×1.5 | 4 | 2 |
| 14 | 12 | 18 | 16 | 35 | 68 | M24×1.5 | M22×1.5 | 4 | 3 |
| 16 | 10 | 20 | 14 | 36 | 67 | M26×1.5 | M20×1.5 | 5 | 2 |
| 16 | 12 | 20 | 16 | 36 | 68 | M26×1.5 | M22×1.5 | 5 | 3 |
| 16 | 14 | 20 | 18 | 37 | 71 | M26×1.5 | M24×1.5 | 5 | 4 |
| 20 | 12 | 25 | 16 | 39 | 70 | M32×1.5 | M22×1.5 | 6 | 3 |
| 20 | 14 | 25 | 18 | 39 | 73 | M32×1.5 | M24×1.5 | 6 | 4 |
| 20 | 16 | 25 | 20 | 39 | 76 | M32×1.5 | M26×1.5 | 6 | 5 |
| 26 | 14 | 32 | 18 | 42 | 75 | M39×1.5 | M24×1.5 | 7 | 4 |
| 26 | 16 | 32 | 20 | 42 | 78 | M39×1.5 | M26×1.5 | 7 | 5 |
| 26 | 20 | 32 | 25 | 42 | 83 | M39×1.5 | M32×1.5 | 7 | 6 |

异径三通管接头（中间大）的结构和基本尺寸见图A.13和表A.12。

异径三通管接头（中间大）

异径三通管接头（中间大）的基本尺寸

单位：mm

| 管材内径 | 管材外径 | Hmin | Lmin | 螺纹 | 接头代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN1 | DN2 | DW1 | DW2 |  |  | D1 | D2 | 大端 | 小端 |
| 12 | 14 | 16 | 18 | 34 | 70 | M22×1.5 | M24×1.5 | 4 | 3 |
| 12 | 16 | 16 | 20 | 34 | 73 | M22×1.5 | M26×1.5 | 5 | 3 |
| 12 | 20 | 16 | 25 | 35 | 78 | M22×1.5 | M32×1.5 | 6 | 3 |
| 14 | 16 | 18 | 20 | 36 | 73 | M24×1.5 | M26×1.5 | 5 | 4 |
| 14 | 20 | 18 | 25 | 36 | 79 | M24×1.5 | M32×1.5 | 6 | 4 |
| 14 | 26 | 18 | 32 | 37 | 84 | M24×1.5 | M39×1.5 | 7 | 4 |
| 16 | 20 | 20 | 25 | 38 | 79 | M26×1.5 | M32×1.5 | 6 | 5 |
| 16 | 26 | 20 | 32 | 38 | 84 | M26×1.5 | M39×1.5 | 7 | 5 |
| 20 | 26 | 25 | 32 | 41 | 88 | M32×1.5 | M39×1.5 | 7 | 6 |

内牙直通管接头的结构和基本尺寸见图A.14和表A.13。

内牙三通管接头

内牙三通管接头的基本尺寸

单位：mm

| 管材内径 DN | 管材外径 DW | 内螺纹 D1 | Hmin | Lmin | 螺纹 D | 接头代号 | 扳手尺寸 S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 12 | G | 23 | 70 | M18×1.5 | 1 | 21 |
| 10 | 14 |  | 23 | 72 | M20×1.5 | 2 | 21 |
| 10 | 14 | G | 23 | 72 | M20×1.5 | 2 | 24 |
| 12 | 16 |  | 24 | 73 | M22×1.5 | 3 | 24 |
| 14 | 18 |  | 24 | 73 | M24×1.5 | 4 | 24 |
| 16 | 20 |  | 25 | 73 | M26×1.5 | 5 | 24 |
| 20 | 25 |  | 28 | 75 | M32×1.5 | 6 | 24 |
| 12 | 16 | G | 24 | 78 | M22×1.5 | 3 | 30 |
| 14 | 18 |  | 24 | 78 | M24×1.5 | 4 | 30 |
| 16 | 20 |  | 28 | 79 | M26×1.5 | 5 | 30 |
| 20 | 25 |  | 30 | 81 | M32×1.5 | 6 | 30 |
| 26 | 32 |  | 32 | 85 | M39×1.5 | 7 | 30 |
| 16 | 20 | G1 | 30 | 87 | M26×1.5 | 5 | 36 |
| 20 | 25 |  | 31 | 89 | M32×1.5 | 6 | 36 |
| 26 | 32 |  | 35 | 92 | M39×1.5 | 7 | 36 |
| 26 | 32 | G1 | 35 | 92 | M39×1.5 | 7 | 46 |
| 26 | 32 | G1 | 35 | 92 | M39×1.5 | 7 | 52 |

外牙三通管接头的基本尺寸见图A.15和表A.14。

外牙三通管接头

外牙三通管接头的基本尺寸

单位：mm

| 管材内径 DN | 管材外径 DW | 内螺纹 D1 | Hmin | Lmin | 螺纹 D | 接头代号 | 扳手尺寸 S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 12 | G | 30 | 64 | M18×1.5 | 1 | 18 |
| 10 | 14 |  | 30 | 64 | M20×1.5 | 2 | 18 |
| 10 | 14 | G | 31 | 66 | M20×1.5 | 2 | 22 |
| 12 | 16 |  | 31 | 69 | M22×1.5 | 3 | 22 |
| 14 | 18 |  | 31 | 69 | M24×1.5 | 4 | 22 |
| 16 | 20 |  | 31 | 70 | M26×1.5 | 5 | 22 |
| 20 | 25 |  | 31 | 72 | M32×1.5 | 6 | 22 |
| 12 | 16 | G | 38 | 72 | M22×1.5 | 3 | 27 |
| 14 | 18 |  | 38 | 72 | M24×1.5 | 4 | 27 |
| 16 | 20 |  | 38 | 73 | M26×1.5 | 5 | 27 |
| 20 | 25 |  | 38 | 76 | M32×1.5 | 6 | 27 |
| 26 | 32 |  | 38 | 80 | M39×1.5 | 7 | 27 |
| 16 | 20 | G1 | 42 | 78 | M26×1.5 | 5 | 34 |
| 20 | 25 |  | 42 | 85 | M32×1.5 | 6 | 34 |
| 26 | 32 |  | 42 | 87 | M39×1.5 | 7 | 34 |
| 26 | 32 | G1 | 46 | 87 | M39×1.5 | 7 | 43 |
| 26 | 32 | G1 | 50 | 87 | M39×1.5 | 7 | 49 |

四通管接头的结构和基本唇见图A.17和表A.16。

四通管接头

四通管接头的基本尺寸

单位：mm

| 管材内径 DN | 管材外径 DW | Hmin | Lmin | 螺纹 D | 接头代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 14 | 33 | 66 | M20×1.5 | 2 |
| 12 | 16 | 34 | 68 | M22×1.5 | 3 |
| 14 | 18 | 35 | 70 | M24×1.5 | 4 |
| 16 | 20 | 36.5 | 73 | M26×1.5 | 5 |
| 20 | 25 | 40 | 80 | M32×1.5 | 6 |
| 26 | 32 | 45 | 90 | M39×1.5 | 7 |

带座内牙弯头的结构和基本尺寸见图A.17和表A.16。

带座内牙弯头

带座内牙弯头的基本尺寸

单位：mm

| 管材内径 DN | 管材外径 DW | 内螺纹 D1 | H1min | H2min | Lmin | 螺纹 D | 接头 代号 | 扳手尺寸 S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 14 | G | 23 | 20 | 35 | M20×1.5 | 2 | 24 |
| 12 | 16 |  | 23 | 20 | 35 | M22×1.5 | 3 | 24 |
| 14 | 18 |  | 23 | 20 | 35 | M24×1.5 | 4 | 24 |
| 16 | 20 |  | 23 | 20 | 35 | M26×1.5 | 5 | 24 |
| 20 | 25 |  | 23 | 25 | 36 | M32×1.5 | 6 | 24 |
| 12 | 16 | G | 23 | 25 | 38 | M22×1.5 | 3 | 30 |
| 14 | 18 |  | 23 | 25 | 38 | M24×1.5 | 4 | 30 |
| 16 | 20 |  | 23 | 25 | 38 | M26×1.5 | 5 | 30 |
| 20 | 25 |  | 23 | 25 | 40 | M32×1.5 | 6 | 30 |
| 26 | 32 |  | 23 | 25 | 41 | M39×1.5 | 7 | 30 |

堵头的结构和基本尺寸见图A.18和表A.17。

堵头

堵头的基本尺寸

单位：mm

| 管材内径 DN | 管材外径 DW | Lmin | 螺纹 D | 接头代号 | 扳手尺寸 S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 12 | 25 | M18×1.5 | 1 | 19 |
| 10 | 14 | 26 | M20×1.5 | 2 | 21 |
| 12 | 16 | 26 | M22×1.5 | 3 | 23 |
| 14 | 18 | 28 | M24×1.5 | 4 | 25 |
| 16 | 20 | 28 | M26×1.5 | 5 | 28 |
| 20 | 25 | 28 | M32×1.5 | 6 | 33 |
| 26 | 32 | 30 | M39×1.5 | 7 | 40 |

螺母的结构和基本尺寸见图A.19和表A.18。

螺母

螺母的基本尺寸

单位：mm

| 管子外径 DW | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | M18×1.5 | M20×1.5 | M22×1.5 | M24×1.5 | M26×1.5 | M32×1.5 | M39×1.5 |
| D1 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 40 | 47 |
| D2 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 25.5 | 33 |
| S | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 36 | 43 |

卡套的结构和基本尺寸见图A.20和表A.19。

卡套

卡套的基本尺寸

单位：mm

| 管子外径 DW | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 28.9 | 35.9 |
| D1 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 25.5 | 32.5 |

_________________________________