UDC

中华人民共和国国家标准     GB

#### P                                         GB 50493—201X

##### 石油化工可燃气体和有毒气体

##### 检测报警设计标准

Code for design of combustible gas and toxic gas detection and alarm for petrochemical industry

(征求意见稿)

201X-xx-xx  发布                    201X-xx-xx 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

联合发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

### 前 言

根据中华人民共和国住房和城市建设部《关于印发<2016年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》（建标函[2015]274号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，修订本标准。

本标准在编制过程中，编制组针对石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计中遇到的有关问题进行广泛的调查研究，总结了近年来石油化工企业可燃气体检测器和有毒气体检测器的使用经验，参考欧洲标准EN60079-29-2《可燃气体或氧气检测与测量仪器的选用、安装、使用和维护指南》, 在征求设计、生产、科研和检测器制造企业等有关方面意见的基础上，制定本标准。

本标准共分6章和6个附录。主要内容有：总则、术语、一般规定、检测点确定、可燃气体和有毒气体检测报警系统、检(探)测器和报警控制器安装等。

本标准由中华人民共和国住房和建设部负责管理，由中国石油化工集团公司负责日常管理，由中石化广州工程有限公司负责条文具体内容的解释工作。各单位在标准执行过程中，如发现问题或有其它意见或建议，请寄送中石化广州工程有限公司GB 50493标准编制组（地址：广州市天河区体育西路191号中石化大厦A塔，邮政编码：510620）。

主编单位：    中石化广州工程有限公司

参编单位：    中国石化工程建设有限公司

深圳市诺安环境安全股份有限公司

无锡格林通安全装备有限公司

北京燕山时代仪表有限公司

深圳市特安电子有限公司

汉威科技集团股份有限公司

成都安可信电子股份有限公司

中石化霍尼韦尔（天津）有限公司

主要起草人：  XXXX

主要审查人:   XXXX

目　　次

1.	总  则	1

2.	术  语	2

3.	一般规定	5

4.	检测点确定	7

4.1	一般原则	7

4.2	工艺装置	7

4.3	储运设施	8

4.4	其他有可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所	9

5.	可燃气体和有毒气体检测报警系统设计	10

5.1 检测器选用	10

5.2	现场警报器选用	11

5.3	报警控制器选用	11

5.4	测量范围及报警值设定	12

6.	可燃气体和有毒气体检测报警系统安装	14

6.1	检测器安装	14

6.2	现场区域警报器安装	14

6.3	报警控制器安装	14

附录 A    常见可燃气体、蒸气特性	15

附录B  常见有毒气体、蒸气特性	20

附录C  工作场所空气中常见可燃性粉尘特性	22

附录D  工作场所空气中常见有毒粉尘容许浓度	23

附录E   常见气体检测器技术性能表	24

附录F  常见气体检测器选用指南	26

规范用词说明	27

引用标准名录	28

条文说明	30

# 总  则

1.0.1为保障石油化工企业的人身安全和/或生产安全，检测生产储运设施可燃气体或有毒气体的泄漏现象并及时报警,预防人身伤害以及火灾与爆炸事故的发生，特制定本标准。

1.0.2 本标准适用于石油化工新建、扩建及改建工程中可燃气体和有毒气体检测报警系统的设计。

1.0.3 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警的设计，除执行本标准的规定外，尚应符合国家现行有关行政管理规章和强制性标准的规定。

# 术  语

2.0.1 可燃气体 combustible gas
　　与空气以一定比例混合后，可以形成爆炸性气体环境的易燃气体（蒸气）、可燃性粉尘。

2.0.2 易燃气体(蒸气)flammable gas (vapor)

指在20℃ 和101.3kPa时与空气混合有一定易燃范围的气体或蒸气。

2.0.3可燃性粉尘combustible dust

在空气中能燃烧或无焰燃烧并在大气压和正常温度下能与空气形成爆炸性混合物的粉尘、纤维和飞絮。

2.0.4  有毒气体toxic gas

通过皮肤接触或呼吸可以导致生产人员死亡或永久性伤害的高度毒性和急性毒性气体（蒸气）、粉尘气体。

2.0.5 爆炸性气体环境  explosive atmosphere

在大气环境条件下，气体、蒸气、粉尘、薄雾、纤维、或飞絮与空气形成的混合物被点燃后，能够保持燃烧自行传播的环境。

2.0.6 毒性气体环境  toxic atmosphere

在大气环境条件下，气体、蒸气、粉尘与空气形成的混合物的有害物质浓度，超过《工作场所有害因素职业接触限值 第一部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）要求的环境。

2.0.7 释放源  Source of Release

可释放并能形成爆炸性气体环境、毒性气体环境的位置或地点。

2.0.8 检测器  Detector

又称探测器,由传感器和转换器组成, 将可燃气体、粉尘、有毒气体和氧气气体浓度转换为电信号的电子设备。

2.0.9  报警控制器

接收检测器的输出信号,发出指示、报警、控制信号的电子设备。

2.0.10  检测范围  Sensible Range

检测器在试验条件下能够检测出被测气体的浓度范围。
2.0.11  报警设定值  Alarm set point

预先设定的报警浓度值。报警设定值分为一级报警值和二级报警值。
2.0.12  响应时间 Response time

在试验条件下，从检测器接触被测气体至达到稳定指示值的时间。通常，达到稳定指示值90%的时间作为响应时间，恢复到稳定指示值10% 的时间作为恢复时间。
2.0.13 安装高度  Vertical height

检测器到指定参照物的垂直距离。

2．0.14  爆炸下限   Lower Explosion Limit  (LEL)

可燃气体爆炸下限浓度（V%）值。
2.0.15  爆炸上限   Upper Explosion Limit  (UEL)

可燃气体爆炸上限浓度（V%）值。
2.0.16 职业接触限值（Occupational Exposure Limit, OEL）。

劳动者在职业活动中长期反复接触对机体不引起急性或慢性有害健康的容许接触水平。化学因素的职业接触限值可以分为最高容许浓度、短时间接触容许浓度和时间加权平均容许浓度三类。

2.0.17  最高容许浓度 Maximum Allowable Concentration（MAC）

在工作地点，一个工作日内,任何时间均不应超过的有毒化学物质的浓度。

2.0.18 短时间接触容许浓度 Permissible Concentration-Short Term Exposure Limit  （PC-STEL）

在工作地点，一个工作日内, 任何一次接触不得超过的15分钟时间加权平均的允许接触浓度。
2.0.19  时间加权平均容许浓度      Permissible Concentration – Time Weighted Average   (PC-TWA)

在工作地点，以时间为权数规定的8小时工作日的平均允许接触水平。
2.0.20  直接致害浓度      Immediately Dangerous to Life or Health concentration  (IDLH)

在工作地点，环境中空气污染物浓度达到某种危险水平,如可致命或永久损害健康,或使人立即丧失逃生能力。

2.0.21 开路式气体检测器

一种开放式的气体检测系统,用于直线路径中可燃及有毒气云团检测的气体检测仪器。

2.0.22现场警报器

安装在生产现场，通过声音和/或眩光来向生产现场或接近生产现场的人们发出警示信号的报警装置。

2.0.23  欠氧、过氧大气环境

在大气环境条件下，大气中氧气的浓度低于19.5%(v/v),为欠氧大气环境；大气中氧气的浓度高于23.5%(v/v),为过氧大气环境。

2.0.24总粉尘  total dust

可进入整个呼吸道（鼻、咽和喉、胸腔支气管、细支气管和肺泡）的粉尘，简称总尘。技术上系用总粉尘采样器按标准方法在呼吸带测得的所有粉尘。

2.0.25呼吸性粉尘  respirable dust

按呼吸性粉尘标准测定方法所采集的可进入肺泡的粉尘粒子，其空气动力学直径均在7.07µm以下，空气动力学直径5µm粉尘粒子的采样效率为50%，简称“呼尘”。

# 一般规定

3.0.1  在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内，泄漏的可燃气体量可能达到报警设定值时，应设置可燃气体检测器；泄漏的有毒气体量可能达到职业接触限值时，应设置有毒气体检测器。

3.0.2 可燃气体和有毒气体的检测报警应采用两级报警。有毒气体和可燃气体同时报警时，有毒气体的报警级别应优先。

3.0.3 可燃气体及有毒气体检测报警信号应送至现场控制室、中心控制室等进行显示报警；可燃气体二级报警信号、可燃气体及有毒气体检测报警系统的故障信号应送至消防控制室。有毒气体一、二级报警信号应送至气防控制室。

3.0.4根据装置占地的面积、设备及建构筑物的布置、释放源的理化性质和现场空气流动特点，宜在装置区域内设置现场区域警报器，现场区域警报器应有声、光报警功能。

3.0.5 可燃气体检测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证； 国家法规有要求的有毒气体检测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证。防爆型有毒气体检测器还应经国家指定机构或其授权检验单位的防爆性能认证。

3.0.6  需要设置可燃气体、有毒气体检测器的场所，宜采用固定式检测器；需要临时检测可燃气体、有毒气体的场所，宜配备移动式气体检测报警器；进入爆炸性气体环境 和/或毒性气体环境的现场工作人员应配备便携式气体检测报警器。

3.0.7 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立设置。

3.0.8可燃气体和有毒气体检测器及检测报警系统的电源，应按一级用电负荷中的特别重要的负荷供电。

3．0．9当可燃气体和有毒气体检测器的输出信号用于紧急停车或安全联锁时，检测器的可靠性应符合安全仪表系统（SIS）的安全等级要求。

3.0.10确定有毒气体的职业接触限值时，应按最高容许浓度、短时间接触容许浓度、时间加权平均容许浓度的优先次序选用。

3.0.11 常见可燃气体、蒸气特性见附录Ａ；常见有毒气体、蒸气特性见附录B；常见可燃性粉尘气体特性见附录C；常见有毒粉尘气体特性见附录D。

# 检测点确定

## 一般原则

4.1.1   可燃气体和有毒气体检测器的检测点，应根据气体的理化性质、释放源的特性、生产场地布置、地理条件、环境气候、检测器的特点、操作巡检路线等条件,选择气体易于积累、便于采样检测和仪器维护之处布置。

4.1.2  下列可形成可燃气体和/或毒性气体环境的气体、蒸气释放源应布置检测点：

1  气体压缩机和液体泵的动密封；
　   2  液体采样口和气体采样口；

3  液体排液（水）口和放空口；
　   4  设备和管道的常用法兰和阀门组。

4.1.3可形成可燃性粉尘释放源周围可布置检测点：可形成毒性粉尘作业环境的粉尘释放源周围应布置检测点：

1  储料筒（仓） 、粉料传送系统、搅拌机研磨机、集尘器；

2  粉尘容器的装卸料口、 粉尘物料的装卸点、传送带；

3  粉尘管道的挠性连结点、粉尘物料仓库、粉尘采样点。

4.1.4 检测可燃气体和有毒气体时，检测器探头应靠近释放源，且在气体、蒸气或粉尘易于聚集的地点。

4.1.5 当生产区泄漏的可燃气体和有毒气体可能对周边环境有影响需要监测时,应沿生产区周边按适宜的间隔布置可燃气体、有毒气体探头，或沿生产区周边设置开路式气体检测器。

4.1.6可能出现欠、过氧环境的场所，应配置氧气探测器。

## 工艺装置

4.2.1   释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体检测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m，有毒气体检测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。
4.2.2  释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体检测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m；有毒气体检测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。
4.2.3比空气轻的可燃气体或有毒气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内，除应在释放源上方设置检测器外，还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置可燃气体或有毒气体检测器。
4.2.4粉尘浓度探测器的布置，应结合粉尘量、释放速率、颗粒大小、物料湿度以及释放源周边气象条件确定。易燃易爆粉尘的检(探) 测点应布置在离主要释放源的水平距离1m之外、4m之内的范围内；有毒粉尘的检(探) 测点应布置在离主要释放源的水平距离1m之外、2m之内的范围内。

## 储运设施

4.3.1   液化烃、甲B、乙A类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设检测器。可燃气体检测器距其所覆盖范围内的任一释放源的的水平距离不宜大于10m，有毒气体检测器距其所覆盖范围内的任一释放源的的水平距离不宜大于4m。

4.3.2 液化烃、甲B、乙A类液体的装卸设施，检测器的设置应符合下列要求：
　　1)  铁路装卸栈台，在地面上每一个车位宜设一台检测器，且检测器与装卸车口的水平距离不应大于10m；
　　2)  汽车装卸站的装卸车鹤位与检测器的水平距离，不应大于10m。

4.3.3  装卸设施的泵或压缩机的检测器设置，应符合本标准第4.2节的规定。
4.3.4 液化烃灌装站的检测器设置，应符合下列要求：
　　1)  封闭或半敞开的灌瓶间，灌装口与检测器的的水平距离宜为5 m～7.5m；
　  2) 封闭或半敞开式储瓶库，应符合第4.2.2条规定；敞开式储瓶库       房沿四周每隔15 m～20m应设一台检测器，当四周边长总和小于15m时，应设一台检测器；

3)  缓冲罐排水口或阀组与检测器的的水平距离，宜为5 m～7.5m。
4.3.5 封闭或半敞开氢气灌瓶间，应在灌装口上方的室内最高点易于滞留气体处设检测器。
4.3.6可能散发可燃气体的装卸码头，距输油臂水平平面10m范围内，应设一台检测器。
4.3.7 其他储存、运输可燃气体、有毒气体的储运设施, 可燃气体、有毒气体检测器应按本标准第4. 2节的规定设置。

## 其他有可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所

4.4.1  明火加热炉与可燃气体释放源之间，距加热炉炉边的水平距离5m～10 m处应设检测器。当明火加热炉与可燃气体释放源之间设有不燃烧材料实体墙时，实体墙靠近释放源的一侧应设检测器。

4.4.2 设在爆炸危险区域2区范围内的在线分析仪表间，应设可燃气体检测器、有毒气体检测器和氧气检测器。
4.4.3 控制室、机柜间的空调新风引风口等可燃气体和有毒气体有可能进入建筑物的地方，宜设置检测器。
4.4.4  有人巡检操作的可能积聚比空气重的可燃气体、液化烃和/或有毒气体的工艺阀井、地坑及排污沟等场所，应设检测器。
4.4.5装置内低于12m的无泄漏设备框架平台上有可燃气体或有毒气体释放源时，应按本标准第4.2.1条设置可燃气体或有毒气体检测器。

# 可燃气体和有毒气体检测报警系统设计

## 5.1 检测器选用

5.1.1  检测器的输出宜选用4mA～20mA信号、数字信号、触点信号。

5.1.2可燃气体及有毒气体检测器的选用，应根据检测器的技术性能、被测气体的理化性质、被测介质的组分种类和检测精度要求、检测器材质与现场环境的相容性、生产环境特点等确定。

5.1.3 常用可燃气体及有毒气体检测器应按下列原则选用：

1  轻质烃类可燃气体宜选用催化燃烧型或红外气体检测器。当使用场所的空气中含有能使催化燃烧型检测元件中毒的硫、磷、硅、铅、卤素化合物等介质时，应选用抗毒性催化燃烧型检测器、红外气体检测器或激光气体检测器。在缺氧或高腐蚀性等场所，宜选用红外气体检测器或激光气体检测器。重质烃类蒸气可选用光致电离型检测器；

2 氢气检测宜选用催化燃烧型、电化学型、热传导型或半导体型检测器；

3 有机有毒气体宜选用半导体型、光致电离型；

4 无机有毒气体检测宜选用电化学型检测器；

5 粉尘气体的检测宜选择光散射法粉尘检测仪和交流静电感应法粉尘检测仪；

6 氧气宜选用电化学型检测器；

7 便携式气体检测仪宜选择多传感器，也可选择单一组分的测氧仪、有毒气体检测仪、可燃气体检测仪；

8 在气候环境或生产环境特殊，需监测的区域开阔的场所，宜选择开路式可燃气体及有毒气体检测器；

9当工艺介质泄漏后形成的气体或蒸气能显著改变释放源周围环境温度的场所时，可以选用感温型探测器或红外图像型探测器；

10 当高压工艺介质泄漏时产生的噪声能显著改变释放源周围环境声压级的场所，可以选用噪声型探测器。

5.1.4 常用检测器的采样方式,应根据使用场所确定：
　　1 可燃气体和有毒气体的检测宜采用扩散式检测器；
　　2  受安装条件和介质扩散特性的限制,不便使用扩散式检测器的场所,宜采用吸入式检测器；

3 当检测器配备采样系统时，采样系统中的采样管，每增加1m，滞后时间不应大于3s，采样系统的滞后时间不宜大于30s。

5.1.5 常见气体检测器的技术性能见附录E；常见气体检测器选用指南见附录F。

## 现场警报器选用

5.2.1可燃气体和有毒气体检测报警系统应按照工艺装置或单元进行报警分区，各报警分区宜分别设置可燃气和有毒气体区域警报器，区域警报器应采用二级声、光报警，区域警报器的数量应使在该报警区域内任何地点的现场人员都能感知报警。

5.2.2区域警报器的报警信号声级应至少比环境背景噪声高15dBA,但距警报器1m处总声压值不得高于120 dBA。

5.2.3有毒气体检测器应带一体化的声、光警报器，可燃气体检测器宜带一体化的声、光警报器。警报器的报警信号声级应比环境噪声高15dBA,但总声压值不得高于105 dBA。

## 报警控制器选用

5.3.1 报警控制器应具有以下基本功能：

1 应具有为可燃气体或有毒气体检测器及所连接的其他部件供电的功能；
　　2 应具有直接或间接地接收可燃气体和/或有毒气体检测器及其他报警触发部件的报警信号，发出声光报警信号，并予以保持的功能。声光报警信号应能手动消除，再次有报警信号输入时仍能发出报警；
　　3 应具有开关量输出功能； 
　　4 应具有相对独立、互不影响的报警功能，并能区分和识别报警场所位号的功能；
　　5应具有报警控制器发出报警后，即使安装场所被测气体浓度发生变化恢复到正常水平，仍应持续报警，只有经确认并采取措施后，才能停止报警的功能；
　　6 在下列情况下，报警控制器应具有发出与可燃气体或有毒气体浓度报警信号有明显区别的声、光故障报警信号的功能：
　　  1）报警控制器与检测器之间连线断路和短路；

2）检测器故障；

3）报警控制器主电源欠压；

4）报警控制器与电源之间连接线路的短路与断路。 
　  7 应具有记录、存储、显示功能：
　　  1） 应能记录可燃气体和有毒气体报警时间，且日计时误差不超过30s；
　　  2）应能显示当前报警点总数；
　　  3）应能区分最先报警点。后续报警点按报警时间顺序连续显示；
　　  4）应能存储信息并能够输出连续记录；

8  具有消防联动功能且联动点大于8点的报警控制器，应执行GB16808的规定要求，取得CCCF认证。

5.3.2  报警控制器应设有专用可燃气体报警总指示灯和蜂鸣器，专用有毒气体报警总指示灯和蜂鸣器，专用报警控制器故障总指示灯和蜂鸣器,在蜂鸣器前方1m处的声压级应大于65dBA,小于105dBA。

5.3.3  可燃气体报警信号应由报警控制器输出干接点或通信至火灾报警控制系统。

## 测量范围及报警值设定

5.4.1 测量范围应符合下列规定：

1可燃气体的测量范围：0%～100%LEL；

2有毒气体的测量范围宜为0 OEL～300% OEL；当现有检测器的测量范围不能满足上述要求时，有毒气体的测量范围可为0% IDLH～30% IDLH；

3氧气的测量范围：0～25%VOL；

4 开路式可燃气体测量范围，红外式为05LEL.m～5LEL.m，激光式为05LEL.m～2LEL.m；

5感温型或红外图像型探测器、噪声型探测器：测量范围应符合产品供应商的技术要求。

5.4.2报警值设定应符合下列规定：

1  可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL；
  　2  可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL；
　  3  有毒气体的一级报警设定值宜小于或等于100% OEL，有毒气体的二级报警设定值宜小于或等于200% OEL。当现有检测器的测量范围不能满足测量要求时，有毒气体的一级报警设定值不得超过5% IDLH。有毒气体的二级报警设定值不得超过10% IDLH；

4  氧气的过氧报警设定值宜为23.5%VOL,欠氧报警设定值宜为19.5%VOL；

5  开路式可燃气体测量一级报警设定值：红外式宜为1LEL.m，激光式宜为0.5LEL.m；二级报警设定值红外式宜为2LEL.m，激光式宜为1LEL.m；

6受限空间内可燃气体一级报警设定值小于或等于应满足以下条件：当爆炸下限≥4%时，浓度＜O.5% (体积)；当爆炸下限＜4%时，浓度＜0.2% (体积)。

5.4.3   石油化工常见有毒气体报警设定值见附录B、附录D。

# 可燃气体和有毒气体检测报警系统安装

## 检测器安装

6.1.1 检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.4 m～0.6m。
6.1.2 检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检测器，其安装高度应高出释放源1 m～2m。

6.1.3 检测比空气略重的可燃气体或有毒气体的检测器，其安装高度应低出释放源0.5 m～1m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体的检测器，其安装高度应高出释放源0.5 m～1m。

6.1.4检测氧气的检测器，其安装高度应距地坪（或楼地板）1.5 m～2.0m。

6.1.5开路式可燃气体检测器主要安装于大空间开放环境，其检测区域长度不宜大于100m。
6.1.6 检测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所，安装探头的地点与周边管线或设备之间应留有不小于0.5m的净空和出入通道。
6.1.7检测器的安装与接线技术要求应符合制造厂的规定，并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。

## 现场区域警报器安装

6.2.1  现场区域警报器应就近安装在检测器所在的警戒区域。

6.2.2  现场区域警报器的安装高度应距现场区域地面（或楼地板）1.6m～2.2m,且位于工作人员易察觉的地点。

6.2.3  现场区域警报器应安装在无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所。

## 报警控制器安装

### 6.3.1报警控制器应安装在操作人员常驻的控制室、现场控制室等内部。

# 附录 A    常见可燃气体、蒸气特性

表A ：常见可燃气体、蒸气特性表

| 序号 | 物质名称 | 引燃温度（℃）/组别 | 沸点 （℃） | 闪点 （℃） | 爆炸浓度（V％） | 火灾危险性分类 | 蒸气密度 kg/m3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |  |  |
| 1 | 甲烷 | 540/T1 | -161.5 | 气体 | 5.0 | 15.0 | 甲 | 0.77 | 液化后为甲A |
| 2 | 乙烷 | 515/T1 | -88.9 | 气体 | 3.0 | 15.5 | 甲 | 1.34 | 液化后为甲A |
| 3 | 丙烷 | 466/T1 | -42.1 | 气体 | 2.1 | 9.5 | 甲 | 2.07 | 液化后为甲A |
| 4 | 丁烷 | 405/T2 | -0.5 | 气体 | 1.9 | 8.5 | 甲 | 2.59 | 液化后为甲A |
| 5 | 戊烷 | 260/T3 | 36.07 | <-40.0 | 1.4 | 7.8 | 甲B | 3.22 |  |
| 6 | 己烷 | 225/T3 | 68.9 | -22.8 | 1.1 | 7.5 | 甲B | 3.88 |  |
| 7 | 庚烷 | 215/T3 | 98.3 | -3.9 | 1.1 | 6.7 | 甲B | 4.53 |  |
| 8 | 辛烷 | 220/T3 | 125.67 | 13.3 | 1.0 | 6.5 | 甲B | 5.09 |  |
| 9 | 壬烷 | 205/T3 | 150.77 | 31.0 | 0.7 | 5.6 | 乙A | 5.73 |  |
| 10 | 环丙烷 | 500/T1 | -33.9 | 气体 | 2.4 | 10.4 | 甲 | 1.94 | 液化后为甲A |
| 11 | 环戊烷 | 380/T2 | 469.4 | <-6.7 | 1.4 |  | 甲B | 3.10 |  |
| 12 | 异丁烷 | 460/T1 | -11.7 | 气体 | 1.8 | 8.4 | 甲 | 2.59 | 液化后为甲A |
| 13 | 环己烷 | 245/T3 | 81.7 | -20.0 | 1.3 | 8.0 | 甲B | 3.75 |  |
| 14 | 异戊烷 | 420/T2 | 27.8 | <-51.1 | 1.4 | 7.6 | 甲B | 3.21 |  |
| 15 | 异辛烷 | 410/T2 | 99.24 | -12.0 | 1.0 | 6.0 | 甲B | 5.09 |  |
| 16 | 乙基环丁烷 | 210/T3 | 71.1 | <-15.6 | 1.2 | 7.7 | 甲B | 3.75 |  |
| 17 | 乙基环戊烷 | 260/T3 | 103.3 | <21 | 1.1 | 6.7 | 甲B | 4.40 |  |
| 18 | 乙基环己烷 | 262/T3 | 131.7 | 35 | 0.9 | 6.6 | 乙A | 5.04 |  |
| 19 | 甲基环己烷 | 250/T3 | 101.1 | -3.9 | 1.2 | 6.7 | 甲B | 4.40 |  |
| 20 | 乙烯 | 425/T2 | -103.7 | 气体 | 2.7 | 36 | 甲 | 1.29 | 液化后为甲A |

| 续表A：常见可燃气体、蒸气特性表 |
| --- |
| 序号 | 物质名称 | 引燃温度（℃）/组别 | 沸点 （℃） | 闪点 （℃） | 爆炸浓度（V％） | 火灾危险性分类 | 蒸气密度 kg/m3 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |  |  |
| 21 | 丙烯 | 460/T1 | -47.2 | 气体 | 2.0 | 11.1 | 甲 | 1.94 | 液化后为甲A |
| 22 | 1—丁烯 | 385/T2 | -6.1 | 气体 | 1.6 | 10.0 | 甲 | 2.46 | 液化后为甲A |
| 23 | 2—丁烯(顺) | 325/T2 | 3.7 | 气体 | 1.7 | 9.0 | 甲 | 2.46 | 液化后为甲A |
| 24 | 2—丁烯(反) | 324/T2 | 1.1 | 气体 | 1.8 | 9.7 | 甲 | 2.46 | 液化后为甲A |
| 25 | 丁二烯 | 420/T2 | -4.44 | 气体 | 2.0 | 12 | 甲 | 2.42 | 液化后为甲A |
| 26 | 异丁烯 | 465/T1 | -6.7 | 气体 | 1.8 | 9.6 | 甲 | 2.46 | 液化后为甲A |
| 27 | 乙炔 | 305/T2 | -84 | 气体 | 2.5 | 100 | 甲 | 1.16 | 液化后为甲A |
| 28 | 丙炔 | /T1 | -2.3 | 气体 | 1.7 |  | 甲 | 1.81 | 液化后为甲A |
| 29 | 苯 | 560/T1 | 80.1 | -11.1 | 1.3 | 7.1 | 甲B | 3.62 |  |
| 30 | 甲苯 | 480/T1 | 110.6 | 4.4 | 1.2 | 7.1 | 甲B | 4.01 |  |
| 31 | 乙苯 | 430/T2 | 136.2 | 15 | 1.0 | 6.7 | 甲B | 4.73 |  |
| 32 | 邻—二甲苯 | 465/T1 | 144.4 | 17 | 1.0 | 6.0 | 甲B | 4.78 |  |
| 33 | 间—二甲苯 | 530/T1 | 138.9 | 25 | 1.1 | 7.0 | 甲B | 4.78 |  |
| 34 | 对—二甲苯 | 530/T1 | 138.3 | 25 | 1.1 | 7.0 | 甲B | 4.78 |  |
| 35 | 苯乙烯 | 490/T1 | 146.1 | 32 | 1.1 | 6.1 | 乙A | 4.64 |  |
| 36 | 环氧乙烷 | 429/T2 | 10.56 | <-17.8 | 3.6 | 100 | 甲A | 1.94 |  |
| 37 | 环氧丙烷 | 430/T2 | 33.9 | -37.2 | 2.8 | 37 | 甲B | 2.59 |  |
| 38 | 甲基醚 | 350/T2 | -23.9 | 气体 | 3.4 | 27 | 甲 | 2.07 | 液化后为甲A |
| 39 | 乙醚 | 170/T4 | 35 | -45 | 1.9 | 36 | 甲B | 3.36 |  |
| 40 | 乙基甲基醚 | 190/T4 | 10.6 | -37.2 | 2.0 | 10.1 | 甲A | 2.72 |  |
| 41 | 二甲醚 | 240/T3 | -23.7 | 气体 | 3.4 | 27 | 甲 | 2.06 | 液化后为甲A |
| 42 | 二丁醚 | 194/T4 | 141.1 | 25 | 1.5 | 7.6 | 甲B | 5.82 |  |
| 43 | 甲醇 | 385/T2 | 63.9 | 11 | 6.7 | 36 | 甲B | 1.42 |  |
| 44 | 乙醇 | 422/T2 | 78.3 | 12.8 | 3.3 | 19 | 甲B | 2.06 |  |
| 45 | 丙醇 | 440/T2 | 97.2 | 25 | 2.1 | 13.5 | 甲B | 2.72 |  |
| 46 | 丁醇 | 365/T2 | 117.0 | 28.9 | 1.4 | 11.2 | 乙A | 3.36 |  |
| 47 | 戊醇 | 300/T3 | 138.0 | 32.7 | 1.2 | 10 | 乙A | 3.88 |  |
| 48 | 异丙醇 | 399/T2 | 82.8 | 11.7 | 2.0 | 12 | 甲B | 2.72 |  |
| 49 | 异丁醇 | 426/T2 | 108.0 | 31.6 | 1.7 | 19.0 | 乙A | 3.30 |  |
| 50 | 甲醛 | 430/T2 | -19.4 | 气体 | 7.0 | 73 | 甲 | 1.29 | 液化后为甲A |
| 51 | 乙醛 | 175/T4 | 21.1 | -37.8 | 4.0 | 60 | 甲B | 1.94 |  |
| 52 | 丙醛 | 207/T3 | 48.9 | -9.4～7.2 | 2.9 | 17 | 甲B | 2.59 |  |
| 53 | 丙烯醛 | 235/T3 | 51.7 | -26.1 | 2.8 | 31 | 甲B | 2.46 |  |
| 54 | 丙酮 | 465/T1 | 56.7 | -17.8 | 2.6 | 12.8 | 甲B | 2.59 |  |
| 55 | 丁醛 | 230/T3 | 76 | -6.7 | 2.5 | 12.5 | 甲B | 3.23 |  |
| 56 | 甲乙酮 | 515/T1 | 79.6 | -6.1 | 1.8 | 10 | 甲B | 3.23 |  |
| 57 | 环已酮 | 420/T2 | 156.1 | 43.9 | 1.1 | 8.1 | 乙A | 4.40 |  |
| 58 | 乙酸 | 465/T | 118.3 | 42.8 | 5.4 | 16 | 乙A | 2.72 |  |
| 59 | 甲酸甲酯 | 465/T1 | 32.2 | -18.9 | 5.0 | 23 | 甲B | 2.72 |  |
| 60 | 甲酸乙酯 | 455 | 54.4 | -20 | 2.8 | 16 | 甲B | 3.37 |  |
| 61 | 醋酸甲酯 | 501 | 60 | -10 | 3.1 | 16 | 甲B | 3.62 |  |
| 62 | 醋酸乙酯 | 427/T2 | 77.2 | -4.4 | 2.2 | 11.0 | 甲B | 3.88 |  |
| 63 | 醋酸丙酯 | 450 | 101.7 | 14.4 | 2.0 | 3.0 | 甲B | 4.53 |  |
| 64 | 醋酸丁酯 | 425/T2 | 127 | 22 | 1.7 | 7.3 | 甲B | 5.17 |  |
| 65 | 醋酸丁烯酯 | 427/T2 | 717.7 | 7.0 | 2.6 |  | 甲B | 3.88 |  |
| 66 | 丙烯酸甲酯 | 415/T2 | 79.7 | -2.9 | 2.8 | 25 | 甲B | 3.88 |  |
| 67 | 呋喃 | 390 | 31.1 | <0 | 2.3 | 14.3 | 甲B | 2.97 |  |
| 68 | 四氢呋喃 | 321/T2 | 66.1 | -14.4 | 2.0 | 11.8 | 甲B | 3.23 |  |
| 69 | 氯代甲烷 | 623/T1 | -23.9 | 气体 | 10.7 | 17.4 | 甲 | 2.33 | 液化后为甲A |
| 70 | 氯乙烷 | 519 | 12.2 | -50 | 3.8 | 15.4 | 甲A | 2.84 |  |
| 71 | 溴乙烷 | 511/T1 | 37.8 | <-20 | 6.7 | 11.3 | 甲B | 4.91 |  |
| 72 | 氯丙烷 | 520/T2 | 46.1 | <-17.8 | 2.6 | 11.1 | 甲B | 3.49 |  |
| 73 | 氯丁烷 | 245/T2 | 76.6 | -9.4 | 1.8 | 10.1 | 甲 | 4.14 | 液化后为甲A |
| 74 | 溴丁烷 | 265/T2 | 102 | 18.9 | 2.6 | 6.6 | 甲B | 6.08 |  |
| 75 | 氯乙烯 | 413/T2 | -13.9 | 气体 | 3.6 | 33 | 甲 | 2.84 | 液化后为甲A |
| 76 | 烯丙基氯 | 485/T1 | 45 | -32 | 2.9 | 11.1 | 甲B | 3.36 |  |
| 77 | 氯苯 | 640/T1 | 132.2 | 28.9 | 1.3 | 7.1 | 乙A | 5.04 |  |
| 78 | 1，2—二氯乙烷 | 412/T2 | 83.9 | 13.3 | 6.2 | 16 | 甲B | 4.40 |  |
| 79 | 1，1—二氯乙烯 | 570/T1 | 37.2 | -17.8 | 7.3 | 16 | 甲B | 4.40 |  |
| 80 | 硫化氢 | 260/T3 | -60.4 | 气体 | 4.3 | 45.5 | 甲 | 1.54 |  |
| 81 | 二硫化碳 | 90/T6 | 46.2 | -30 | 1.3 | 5.0 | 甲B | 3.36 |  |
| 82 | 乙硫醇 | 300/T3 | 35.0 | <26.7 | 2.8 | 10.0 | 甲B | 2.72 |  |
| 83 | 乙腈 | 524/T1 | 81.6 | 5.6 | 4.4 | 16.0 | 甲B | 1.81 |  |
| 84 | 丙烯腈 | 481/T1 | 77.2 | 0 | 3.0 | 17.0 | 甲B | 2.33 |  |
| 85 | 硝基甲烷 | 418/T2 | 101.1 | 35.0 | 7.3 | 63 | 乙A | 2.72 |  |
| 86 | 硝基乙烷 | 414/T2 | 113.8 | 27.8 | 3.4 | 5.0 | 甲B | 3.36 |  |
| 87 | 亚硝酸乙酯 | 90/T6 | 17.2 | -35 | 3.0 | 50 | 甲B | 3.36 |  |
| 88 | 氰化氢 | 538/T1 | 26.1 | -17.8 | 5.6 | 40 | 甲B | 1.16 |  |
| 89 | 甲胺 | 430/T2 | -6.5 | 气体 | 4.9 | 20.1 | 甲 | 2.72 | 液化后为甲A |
| 90 | 二甲胺 | 400/T2 | 7.2 | 气体 | 2.8 | 14.4 | 甲 | 2.07 |  |
| 91 | 吡啶 | 550/T2 | 115.5 | <2.8 | 1.7 | 12 | 甲B | 3.53 |  |
| 92 | 氢 | 510/T1 | -253 | 气体 | 4.0 | 75 | 甲 | 0.09 |  |
| 93 | 天然气 | 484/T1 |  | 气体 | 3.8 | 13 | 甲 |  |  |
| 94 | 城市煤气 | 520/T1 | <-50 | 气体 | 4.0 |  | 甲 | 0.65 |  |
| 95 | 液化石油气 |  |  |  | 1.0 |  | 甲A |  | 气化后为甲类气体，下限按国际海协数据 |
| 96 | 轻石脑油 | 285/T3 | 36～68 | <-20.0 | 1.2 |  | 甲B | ≥3.22 |  |
| 97 | 重石脑油 | 233/T3 | 65～177 | -22～20 | 0.6 |  | 甲B | ≥3.61 |  |
| 98 | 汽油 | 280/T3 | 50～150 | <-20 | 1.1 | 5.9 | 甲B | 4.14 |  |
| 99 | 喷气燃料 | 200/T3 | 80～250 | <28 | 0.6 |  | 乙A | 6.47 | 闪点按GB1788—79的数据 |
| 100 | 煤油 | 223/T3 | 150～300 | ≤45 | 0.6 |  | 乙A | 6.47 |  |
| 101 | 原油 |  |  |  |  |  | 甲B |  |  |

注：1. 本表数值来源以《化学易燃品参考资料》(北京消防研究所译自美国防火手册)为主，并与《压力容器中化学介质毒性危险和爆炸危险程度分类》HGJ20660-2000、《石油化工工艺计算图表》、《可燃气体报警器》JJG693—90进行了对照，仅调整了个别栏目的数值；移到条文说明中

2.“蒸气密度”一栏是在原“蒸气比重”数值上乘以1．293，其密度为标准状态下的。

# 附录B  常见有毒气体、蒸气特性

表B  常见有毒气体、蒸气特性

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物质名称 | 蒸气密度 | 熔点 (℃) | 沸点 (℃) | OEL mg／m3 | IDLH mg／m3 | 一级报警值 | 二级报警值 |
|  |  |  |  |  | PC-TWA | PC-STEL | MAC |  |  |  |
| 1 | 一氧化碳 | 1.25 | -199.5 | -191.4 | 20 | 30 |  | 1700 |  |  |
| 2 | 氯乙烯 | 2.84 | -160 | -13.9 | 10 | 25 |  |  |  |  |
| 3 | 硫化氢 | 1.54 | -85.5 | -60.4 |  |  | 10 | 430 |  |  |
| 4 | 氯 | 3.21 | -101 | -34.5 |  |  | 1 | 88 |  |  |
| 5 | 氰化氢 | 1.16 | -13.2 | 26.1 |  |  | 1 | 56 |  |  |
| 6 | 丙烯腈 | 1.81 | -83.6 | 77.2 | 1 | 2 |  | 1100 |  |  |
| 7 | 二氧化氮 | 1.45 | -11.2 | 21.2 | 5 | 10 |  | 96 |  |  |
| 8 | 苯 | 3.62 | 5.5 | 80.1 | 6 | 10 |  | 9800 |  |  |
| 9 | 氨 | 0.78 | -78 | -33.4 | 20 | 30 |  | 360 |  |  |
| 10 | 碳酰氯 | 1.38 | -104 | 8.3 |  |  | 0.5 | 8 |  |  |
| 7 | 二氧化硫 |  |  |  | 5 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 环氧丙烷 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 甲醇 |  |  |  | 25 | 50 |  |  |  |  |

注：1、数值来源于《化验员实用手册》、《石油化工工艺计算图表》、《高毒物品作业职业病危害防护实用指南》、《工作场所有害因素职业接触限值 第一部分：化学有害因素》GBZ2.1-2007和《呼吸防护用品的选择﹑使用与维护》GB/18664-2002 。

2、对环境大气（空气）中污染物浓度的表示方法有两种： 质量浓度（每立方米空气中所含污染物的质量数，即mg/m3 ）和体积浓度（一百万体积的空气中所含污染物的体积数，即ppm ）。通常，大部分气体检测仪器测得的气体浓度是体积浓度（ppm）。而我们国家的标准规范采用的气体浓度为质量浓度单位（mg/m3）。

浓度单位ppm与mg/m3的换算关系是：

质量浓度mg/m3=M气体分子量/22.4*ppm数值*[273/(273+T气体温度)]*（Ba压力/101325）

# 附录C  工作场所空气中常见可燃性粉尘特性

表 C  工作场所空气中常见可燃性粉尘特性

| 序号 | 名称 | 中位径 （μm） | 爆炸下限 （g/m3） | 最小点火能 （mJ） | 粉尘云引燃 温度（℃） | 粉尘层引燃 温度（℃） | 爆炸危险性级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳黑 | 10-15 | 37-50 |  | 535 | >600 |  |
| 2 | 苯二甲酸 | 80-100 | 61-83 |  | 650 | 熔融 |  |
| 3 | 聚乙烯 | 30-50 | 26-35 |  | 410 | 熔融 |  |
| 4 | 聚丙烯 |  | 25-35 |  | 430 | 熔融 |  |
| 5 | 聚苯乙烯 | 40-60 | 27-37 |  | 475 | 熔融 |  |
| 6 | 聚丙烯腈 | 5-7 | 35-55 |  | 505 | 熔融炭化 |  |
| 7 | 聚氯乙烯 | 4-5 | 63-86 |  | 595 | 熔融炭化 |  |
| 8 | 聚胺酯 | 50-100 | 46-63 |  | 425 | 熔融 |  |
| 9 | 甲基纤维 | 37 | 30 |  | 410 | 450 |  |
| 10 | 瓦斯煤粉 | 5-10 | 35-48 |  | 580 | 225 |  |
| 11 | 煤焦炭粉 | 4-5 | 37-50 |  | >750 | 430 |  |
| 12 | 树脂粉 | 57 | 60 |  | 470 | >450 | 高 |
| 13 | 橡胶粉 | 80 | 30 | 13 | 500 | 230 | 较高 |
| 14 | 褐煤粉尘 | 32 | 60 |  | 380 | 225 | 高 |
| 15 | 褐煤/无烟煤(80:20)粉尘 | 40 | 60 | >4000 | 440 | 230 | 较高 |
| 16 | 硫磺 | 20 | 30 | 3 | 280 |  | 高 |
| 17 | 染料 | <10 | 60 |  | 480 | 熔化 | 高 |
| 18 | 萘 | 95 | 15 | <1 | 660 | >450 | 高 |

注：1、数据来源：工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）

2、中位粒径是指一个粉尘样品的累计粒度分布百分数达到50%时所对应的粒径，单位：µm。

3、相关标准：GB/T16425《粉尘爆炸下限的测定》

GB/T16426《粉尘爆炸压的测定》

# 附录D  工作场所空气中常见有毒粉尘容许浓度

表D  工作场所空气中常见有毒粉尘容许浓度

| 序号 | 中文名 |  | PC-TWA mg／m3 | 一级报警值 | 二级报警值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总粉尘 | 呼吸性粉尘 |  |  |  |
| 1 | 活性碳粉尘 |  | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 聚丙烯粉尘 |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 3 | 聚丙烯腈纤维粉尘 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 4 | 聚氯乙烯粉尘 |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 5 | 聚乙烯粉尘 |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 6 | 煤粉尘（游离SiO2含量小于10%） |  | 4 | 2．5 | 4 | 2．5 |  |

注：1、数据来源：《工作场所有害因素职业接触限值 第一部分：化学有害因素》GBZ2.1-2007

2、凡游离SiO2高于10%者，均按矽尘容许浓度对待。

3、相关标准：

《工作场所空气中粉尘测定 第1部分总粉尘浓度》GBZ 192.1-2007-T

《工作场所空气中粉尘测定 第2部分：呼吸性粉尘浓度》 GBZ 192.2-2007

《工作场所空气中粉尘测定 第3部分：粉尘分散度》 GBZ 192.3-2007-T

《工作场所空气中粉尘测定 第4部分：游离二氧化硅含量》 GBZ T 192.4-2007

《工作场所空气中粉尘测定 第5部分：石棉纤维浓度》 GBZ T 192.5-2007

# 附录E   常见气体检测器技术性能表

表E：常见气体检测器的技术性能表

|  | 催化燃烧型检（探）测器 | 热传导型检（探）测器 | 红外气体检（探）测器 | 半导体型检（探）测器 | 电化学型检（探）测器 | 光致电离型检（探）测器 | 顺磁型 | 激光型 | 光散射法 | 交流静电感应法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 点式 | 开路 |  |  |  |  | 点式 | 开路 |  |  |
| 被测气的含氧要求 | 需要O2 ＞10% | 无 | 无 |  | 微量O2 | 微量 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| 氧气测量范围 |  |  | 0–(100) % |  |  | 0-25 % (0-100 %) |  | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % |  |  |
| 可燃气测量范围 | ≤LEL | LEL～100% | 0～100% |  | ≤LEL | ≤LEL | ＜LEL |  | ≤LEL | ≤LEL | 0-1000mg/m3 | 0-1000mg/m3 |
| 不适用的被测气体 | 大分子有机物 |  | H2 |  | N2,Cl2, | 烷烃 | H2,CO, HCN, SO2；HCL,HF,HNO3；CH4 ** | 可燃气体 |  |  |  |  |
| 相对响应时间 | 与被测介质有关 | 中等 | 较短 |  | 与被测介质有关 | 中等 | 较短 | 短和中等 | 较短 | 较短 | 较短 | 中等 |
| 检测干扰气体 | 无 | CO2，氟里昂 | H2O | H2O | SO2，NOx,HO2 | SO2，NOx, | *** | NO; NO2 |  |  | H2O |  |
| 使检测元件中毒的介质 | Si,Pb卤素 H2S | 无 | 无 |  | Si, SO2 卤素 | CO2 | 无 |  |  |  |  |  |
| 辅助气体要求 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 室外环境温度 | 便携式 | –10 °C to +40 °C |
|  | 固定式 | -25 °C to +55 °C |
| 空气相对湿度 | 20 %RH to 90 % RH |
| 风速 | 小于6 m/s |
| 机械振动 | 10 Hz to 30 Hz, 1,0 mm总位移; 31 Hz to 100 Hz, 2 g加速度峰值 |

注：

* 本表数值来源 欧洲标准《可燃气体或氧气检测与测量仪器的选用、安装、使用和维护指南》EN60079-29-2:2007。

设计过程中，检测器的选用，应根据检测器产品的技术性能确定。移到条文说明中

**离子化能级高于所用紫外灯的能级的被测物；

***离子化能级低于所用紫外灯的能级的被测物。

# 附录F  常见气体检测器选用指南

表F：常见气体检测器选用指南

| 检测器类型 常见介质 | 催化燃烧型 | 热传导型 | 红外气体型 | 半导体型 | 电化学型 | 光致电离型 | 顺磁型 | 激光型 | 光散射法 | 交流静电感应法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 点式 | 开路 |  |  |
|  |  |  | 点式 | 开路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烃类 | 氢气 | ** | + | + | + | + | ** |  |  |  |  |  |  |
|  | 轻质烃（C4以下） | ** | + | ** | + | + |  | + |  | + | + |  |  |
|  | 烃蒸气（C5以上） | ** | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  |
|  | 卤代烃 | + |  | + |  | + | + | + |  |  |  |  |  |
| 醇类 |  | ** |  | ** |  | + | ** | ** |  |  |  |  |  |
| 酯类 |  | ** |  | + |  | + | + | ** |  |  |  |  |  |
| 有毒气体 | 一氧化碳 | + |  | ** |  |  | ** |  |  | + | + |  |  |
|  | 氯乙烯 | + |  | + |  | + | ** | ** |  |  |  |  |  |
|  | 硫化氢 | + |  |  |  | + | ** | + |  | + | + |  |  |
|  | 氯 |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |  |
|  | 氰化氢 |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |  |
|  | 丙烯腈 | 5 |  |  |  |  | ** | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化氮 |  |  |  | + |  | ** | + |  |  |  |  |  |
|  | 苯 | ** |  |  |  | ** | + | ** |  |  |  |  |  |
|  | 氨 | + |  |  |  |  | ** | ** |  | + | + |  |  |
|  | 碳酰氯 |  |  |  |  |  | ** | + |  |  |  |  |  |
|  | O2 |  |  |  |  |  | ** |  | + | + | + |  |  |
| 粉尘 | 有毒粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | ** | ** |
|  | 可燃粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** | ** |

注:  “**”表示常用；“+”表示可用。

# 规范用词说明

一、执行本标准条文时，对要求严格程度的用词说明如下，以便在执行中区别对待：

1．表示很严格，非这样不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2．表示严格，在正常情况下均应这样作的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3．表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样作的用词：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

二、条文中指明必须按其它有关的标准和规范执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求、或规定”。

# 引用标准名录

《爆炸危险环境电力装置设计规范》              GB50058

中华人民共和国国家标准

石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB50493—201X

条文说明

修订说明

《 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB /T 50493—2009，经住房和城乡建设部2009年3月19日以第258号公告批准发布。

此版标准是在《 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB /T 50493—2009的基础上修订而成。修订过程中，总结吸收了近几年XXXXX

本次修订XXXXXXX。

为便于广大设计单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考

目  次

1.总  则	32

2  术语	33

3  一般规定	39

4  检测点的确定	44

4.1  一般原则	44

4．2．工艺装置	47

4．3 储运设施	49

4．4 其他有可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所	50

5  可燃气体和有毒气体检测报警系统	52

5．1  检测器的选用	53

5．2 现场警报器选用	57

5．3  报警控制器的选用	57

5.4	测量范围及报警值设定	58

6  检测器和报警控制器的安装	61

6．1  检测器的安装	61

6．2现场区域警报器安装	61

# 1.总  则

1.0.2石油化工企业指以石油、天然气及其产品为原料，生产、储运各种石油化工产品的炼油厂、石油化工厂、石油化纤厂或其联合组成的工厂。工厂生产区是由使用、产生可燃物质和可能散发可燃气体的工艺装置和/或设施组成的区域；工艺装置是由一个或一个以上相互关联的工艺单元的组合。储运工艺设施包括甲类气体和液化烃、甲B、乙A类液体的储罐区、装卸设施、灌装站等储运单元。定义同《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008。

本标准适用于以煤为原料制取燃料及化工产品的工厂或装置。

本标准不适用于海上石油天然气开采和加工平台区域的可燃气体和有毒气体检测报警的设计。

工厂分析化验室区域的可燃气体和有毒气体检测报警的设计可以参考使用。

1．0．3 可燃气体检测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防CCCF认证。可燃气体报警控制器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的消防CCCF认证。可燃气体报警控制器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的消防CCCF认证及计量器具许可证。

国家法规有要求的有毒气体检测器必须取得国家授权的认证机构计量器具制造许可证和形式批准证书。防爆型有毒气体检测器还应经国家指定机构或其授权检验单位的防爆认证。

可燃气体和有毒气体检测报警的设计与装置SIS 系统合并时，可燃气体和有毒气体检测报警的设计应满足SIS 系统的SIL 等级要求。

当可燃气体和有毒气体检测报警系统作为装置的独立保护层时，可燃气体和有毒气体检测报警系统的可靠性应满足安全设计要求。

可燃气体和有毒气体检测报警系统的探点布置应满足业主提出的覆盖率和可靠性要求。

按照GB 50116第8.1.2条的要求，可燃气体的检测报警信号应由可燃气体检测报警控制器输出。

# 2  术语

2．0．2   易燃气体(蒸气)flammable gas (vapor)

本标准中易燃气体，按照《化学品分类、警示标签和警示性说明  安全规范  易燃气体》GB20577-2006标准的要求进行分类。

GB20577-2006易燃气体flammable gas:20℃ 和101.3kPa时与空气混合有一定易燃范围的气体。

GB50058： 定义同易燃气体flammable gas

在石油化工行业，可燃气体常指甲类可燃气体或液化烃、甲B、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体。按《石油化工企业设计防火规范》规定：甲类气体是指可燃气体与空气混合物的爆炸下限小于10％(体积)的气体；液化烃(甲A)是指15℃时的蒸气压力大于0．1MPa的烃类液体及其它类似的液体，例如液化石油气、液化乙烯、液化天然气（液化甲烷）、液化环氧乙烷等；甲B液体是指除甲A以外，闪点小于28℃的可燃液体，乙A类液体是指闪点等于或大于28℃至等于45℃的可燃液体。甲B与乙A类液体也可称为易燃液体。

由于乙A类液体泄漏后挥发为蒸气或呈气态泄漏，该气体在空气中的爆炸下限小于10％(体积)属于甲类气体，可形成爆炸危险区。但是，该气体易于空气中冷凝，所以扩散距离较近，其危险程度低于甲A、甲B类。

NFPA30:易燃液体  甲A  闪点小于23℃,沸点小于38℃的可燃液体

甲B  闪点小于23℃,沸点大于等于38℃的可燃液体

甲C  闪点大于23℃,小于或于等于38℃的可燃液体

乙   闪点大于38℃,小于或等于60℃的可燃液体

丙A  闪点大于60℃,小于或等于93℃的可燃液体

丙B  闪点大于93℃的可燃液体

2.0.3可燃性粉尘

标准定义出自《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

在爆炸性粉尘环境中粉尘分为以下三类：1、可燃性飞絮（常见的可燃性飞絮：如棉花纤维、麻纤维、丝纤维、毛纤维、木质纤维、人造纤维等）；2、非导电性粉尘（常见的可燃性非导电粉尘：如聚乙烯、苯酚树脂、小麦、玉米、砂糖、染料、可可、木质、米糠、硫磺等粉尘）；3、导电性粉尘（如石墨、炭黑、焦炭、煤、铁、锌、钛等粉尘。）

2.0.4  有毒气体toxic gas

说明：本标准中,按照《化学品分类、警示标签和警示性说明  安全规范  急性毒性》GB20592-2006标准的要求, 有毒气体指急性毒性危害类别为1类及2类的毒性气体。包括常见的有: 二氧化氮、硫化氢、苯、氰化氢、氨、氯气、一氧化碳、丙烯腈、氯乙烯、 光气(碳酰氯)等。

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（2002年5月12日颁布实施）第三条规定: “按照有毒物品产生的职业中毒危害程度,有毒物品分为一般有毒物品和高毒物品。国家对作业场所使用高毒物品实行特殊管理。一般有毒物品目录、高毒物品目录由国务院卫生行政部门会同有关部门依据国家标准制订、调整并公布”。2003年卫生部发布了《高毒物品目录》（2003年版）。《高毒物品目录》的编制原则是将有下列情况之一的纳入高毒物品目录：（1）在《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中MAC<1或者PC-TWA<1，并且在职业病危害因素分类目录中；（2）被IRCA认定的人类致癌物，并且在职业病危害因素分类目录中；（3）根据1990-2001年职业病统计年报，急性中毒和慢性中毒各前10名的毒物，并且在职业病危害因素分类目录中。实际生产工作中，可能对生产人员造成伤害的有毒气体的种类远远多于《高毒物品目录》所列的数量，对有毒气体的划分仅局限于《高毒物品目录》已不满足当今社会对安全生产管理提出的要求。为了更合理地落实《职业病防治法》和《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》，满足将标准适用范围扩大到高度毒性气体、粉尘等气体介质的要求，结合国外同类工程建设安全卫生管理工作的经验（如NFPA704），本标准对有毒气体的划分进行了重新定义。

本规范中的有毒气体的状态包括气体、蒸气、粉尘类、烟尘类。

长期接触可以导致慢性中毒的气体介质不在本标准的毒性气体范围内。

毒性是指毒物导致机体损害的能力，毒性越大，危害越大。不同毒性的毒物对机体的危害不尽相同，根据毒物对人每公斤体重的致死量依次将毒物分为：

剧毒（<0.05g）、

高毒（0.05～0.5g）、

中毒（0.5g～5g）、

低毒（5～15g）、

微毒（>15g）。

从上述数据可以看出，毒物能够毒死人的量越小，毒性越大，剧毒的毒性最大。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条规定，下列物质应当认定为“有毒物质”：

（一）危险废物，包括列入国家危险废物名录的废物，以及根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物；

（二）剧毒化学品、列入重点环境管理危险化学品名录的化学品，以及含有上述化学品的物质；

（三）含有铅、汞、镉、铬等重金属的物质；

（四）《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》附件所列物质；

（五）其他具有毒性，可能污染环境的物质。

剧毒化学品的定义和判定界限  《危险化学品目录（2015版）》

定义：具有剧烈急性毒性危害的化学品，包括人工合成的化学品及其混合物和天然毒素，还包括具有急性毒性易造成公共安全危害的化学品。

剧烈急性毒性判定界限：急性毒性类别1，即满足下列条件之一：大鼠实验，经口LD50≤5mg/kg，经皮LD50≤50mg/kg，吸入（4h）LC50≤100ml/m3（气体）或0.5mg/L（蒸气）或0.05mg/L（尘、雾）。经皮LD50的实验数据，也可使用兔实验数据。

2.0.5爆炸性气体环境  explosive atmosphere

标准定义出自《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014。

2．0．7释放源

本标准中有毒或爆炸性气体释放源在正常工作状态下很少(少于10小时/年)向周边环境释放有毒或爆炸性气体。

按GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》的要求，本标准中爆炸性气体或粉尘释放源为二级释放源。爆炸性气体混合物或粉尘的环境的分类为2区或22区。

2.0.11  报警设定值  Alarm set point

报警设定值分为一级报警值和二级报警值。一级报警值为高限报警，为警示性报警，二级报警值为高高限报警，为联锁报警。二级报警发生应立即处理，联锁控制也从该信号引出。
2.0.13 安装高度  Vertical height

对于不带附加采样管的点式检测器，安装高度指检测器检测口到指定参照物的垂直距离；对于带附加采样管的点式检测器，安装高度指检测器采样管口到指定参照物的垂直距离；对于开路式检测器, 安装高度指检测器传感器到指定参照物的垂直距离。

2．0．16 职业接触限值（Occupational Exposure Limit, OEL）引自GBZ 2.1 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》。职业性有害因素的接触限制量值，指劳动者在职业活动中长期反复接触对机体不引起急性或慢性有害健康的容许接触水平。化学因素的职业接触限值可以分为时间加权平均容许浓度、最高容许浓度和短时间接触容许浓度三类。

2．0．17  最高容许浓度 （ MAC）的定义引自GBZ 2.1 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》。

环境中有害物质以此浓度经生态系统直接或间接作用于人的一生，不会引起健康损害或精神疾患的发生（包括潜在的或暂时的代偿状态），或者用现代医学检查方法，在当代或下一代人不能捡出非适应性生理反应的改变。对车间空气、地面水、饮用水、食品及土壤中有害物质一般只制订最高容许浓度，而对大气中有害物质则制订了两种最高容许浓度，即一次最高容许浓度（指任何一次测定结果的最大容许值）和日平均最高容许浓度（指任何一日的平均浓度的最大容许值），前者为防止急性有害作用的瞬间接触容许浓度，后者则为防止慢性毒作用的容许浓度。

2.0.18  短时间接触容许浓度  （PC-STEL）的定义引自《GBZ 2.1 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》。

短时间接触容许浓度(Permissible concentration-Short Term Exposure Limit，PC-STEL)，指在遵守PC-TWA（时间加权平均容许浓度）条件下，容许短时间（15分钟）接触的浓度。该职业接触限值是与8小时时间加权平均浓度配套的一种短时间接触限值，必须符合制定的接触限值或推算出的接触限值。当评价该限值时，即使当日的8小时时间加权平均容许浓度符合要求时，仍不应超过短时间接触容许浓度。

2.0.19    时间加权平均容许浓度 （PC-TWA）的定义引自GBZ 2.1 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》。。

时间加权平均值是美国政府工业卫生专家协会（ACGIH）制订的阈限表中所规定的一种限量浓度。指一个正常8小时工作日或一个40小时工作周中以接触有害物质的时间为权数，计算所得的平均浓度。是容许超过的限值，但在工作日中需有低于限值的相应补偿时间。此限值不适用急性作用大的物质。以此公式计算：时间加权平均浓度=（C1T1+C2T2+…+CiTi）÷8(h)式中：C为接触浓度（ppm）；T为持续接触时间（h）。

主要适用于评价个人接触状况；工作场所的定点采样（区域采样），主要适用于工作环境卫生状况的评价。

2.0.20   直接致害浓度 （IDLH）的定义引自《呼吸防护用品的选择﹑使用与维护》。

2．0．21 开路式气体检测器

是一种用于直线路径中可燃及有毒气云团检测的气体检测器,发射端到接收端距离可从4-200M。 常用的开路式气体检测器有激光型和红外线型。

2.0.22   声光警报器又叫声光警号， 是为了满足客户对报警响度和安装位置的特殊要求而设置。声光警报器是一种用在危险场所，通过声音和各种光来向人们发出示警信号的一种不会引燃易燃易爆性气体的报警信号装置，能同时发出声、光二种警报信号。

当被测场所存在有毒气体时，探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表，仪器显示出有毒气体爆炸下限的百分比浓度值。当有毒气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示，值班人员及时采取安全措施，避免燃爆事故发生。

当现场发生介质泄漏并确认后，安装在现场的火灾声光警报器可由生产控制中心或消防控制中心的火灾报警控制器启动，发出强烈的声光报警信号，以达到提醒现场人员注意的目的。

2.0.23  欠氧、过氧大气环境

GBZ/T224-2010 《职业卫生名词术语》规定，氧浓度低于19.5%(v/v)为缺氧环境，高于23.5%(v/v),为富氧环境。

Q/SY1242—2009《进入受限空间安全管理规范》规范中,第5.3.3.2 a)条规定:检测受限空间内外的氧浓度应一致。若不一致，在授权进入受限空间之前，应确定偏差的原因，氧浓度应保持在19.5%～23.5%。故本标准要求:在大气环境条件下，大气中氧气的浓度低于19.5%(v/v),为欠氧大气环境；大气中氧气的浓度高于23.5%(v/v),为过氧大气环境。

2.0.24-25  总粉尘、呼吸性粉尘和空气动力学直径的定义引自《工作场所有害因素职业接触限值 第一部分：化学有害因素》GBZ2.1-2007。注:空气动力学直径 dae (aerodynamic diameter),是指某颗粒物（任何形状和密度）与相对密度为１的球体在静止或层流空气中若沉降速率相等，则球体的直径视作该颗粒物的空气动力学直径。

# 3  一般规定

3．0．1 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（2002年5月12日颁布实施）第十一条(三)中规定: “设置有效的通风装置;可能突然泄露大量有毒物品或者易造成急性中毒的作业场所,设置自动报警装置和事故通风设施”。

《中华人民共和国职业病防治法》第二十三条规定: “对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置报警装置、配备现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区”。

依据EN60079-2，大多数可燃气体在1%LEL是有毒性的，所有可燃气体在低于25%LEL下都有不同程度的毒性（多为窒息性，非急性致毒），设计人员应充分分析泄漏介质的毒性。

对泄漏介质的检测，可以依据介质的化学特性、温度特性、物理特性，等特性而选择检测元件的检测原理。当前，介质的化学特性，如：浓度，是常用的受检参数。

在工程设计过程中，各类探测器的报警值的设置应考虑探测器的特点和校核气的设定，用非现场气体来做校核气时，应依据泄漏气体组成和环境特点，考虑适宜的安全裕量。对于检测混合气体的探测器，应采用探测器测量时最不灵敏的 气体作为探测器的基准气。

为了保证现场操作人员的安全，结合国内安全管理水平的提高，按照国际上各石油化工企业的惯例，工程设计过程中，可燃气体和有毒气体泄漏报警阈值可严于本条款的要求，各级报警点浓度值的设定宜低于标准中规定的设定值。

有毒气体的职业接触限值OEL有三种。当该介质有MAC 值时，职业接触限值浓度首用MAC 值；如果该介质没有MAC 值，职业接触限值浓度可采用该介质在操作条件下的确认的PC-TWA值(非正常情况下，如工时延长,则PC-TWA值应做调整)；如果该介质没有MAC 值和PC-TWA值，则职业接触限值浓度可采用该介质的短时间接触容许浓度  （PC-STEL） 值。如果该介质没有OEL值，则可采用该介质的10%IDLH 值。

3．0．2  可燃气体和有毒气体检测的一级报警为常规的气体泄漏警示报警，提示操作人员及时到现场巡检。当可燃气体和有毒气体浓度达到二级报警值时，提示操作人员应采用紧急处理措施。当需要采取联动保护时，二级报警的输出接点信号可供使用。

现场发生可燃气体和有毒气体泄漏事故时，为了保护现场工作人员的身体健康，对同时发出的有毒气体和可燃气体的检测报警信号的处理，应遵循有毒气体的报警级别优先的原则。

现场检测器自带的警报器和现场区域警报器接受一级报警信号；消防控制中心接受二级报警信号。

3．0．3  为保证生产和操作人员的安全，在正常运行时人员不得进入的危险场所,检测器应对可燃气体和有毒气体释放源进行连续检测、指示、报警、并对报警进行记录或打印，以便随时观察发展趋势和留作档案资料。

通常情况下，工艺装置或储运设施的控制室、现场操作室是操作人员常驻和能够采取措施的场所。现场发生可燃气体和有毒气体泄漏事故时，报警信号发送至操作人员常驻的控制室、现场操作室等进行报警,有利于控制室、现场操作室的操作人员及时采取措施。

现场检测器设置两级报警(分别对应一级和二级报警值)；检测器一级和二级报警都送至现场区域警报器，但共用一个区域警报器，当一级或二级报警时均驱动该警报器。检测器一级报警时不送报警信号值火灾报警系统，二级报警时送报警信号志火灾报警系统；因以上两种报警都是通过GDS系统送信号，故送出的报警信号取决于在GDS系统中的报警设定值和逻辑关系。

3．0．4 当现场仅只需要布置数量有限的可燃和/或有毒气体检测器时，在不影响现场报警效果的条件下，现场警报器可与可燃及有毒气体探头合体设置。当现场需要布置数量众多的可燃和/或有毒气体检测器，此时现场警报器应与可燃及有毒气体检测器分离设置，并根据现场情况，提出声光警示要求，分区布置。

为了提示现场工作人员，现场警报器常选用声级为105dBA的音响器，在高噪声区（噪声超过85dBA）以及生产现场主要出入口处，通常还设立旋光报警灯。现场也可以采用预警互联式声光警报器,这类产品可以采集探测器输出的（4-20）mA 信 号给声光警报器，同时输出（4-20）mA 信号给警报器，并发射无线信号，使佩戴有 无线声光警报器接收端的人员，可收到报警信号，以保障人的 生命安全。

3.0.5可燃气体、有毒气体检测器及报警控制器应选择符合国家有关标准和有关市场准入制度的产品。可燃气体、有毒气体检测器是国家实行强制性产品认证的安全仪器仪表，这类产品须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证后方可生产和使用。

目前，《强制检定的工作计量器具目录》中所列的必须经国家计量器具制造认证的有毒气体检测器只有二氧化硫、硫化氢、一氧化碳等几种产品。对于国家法规要求进行检测的有毒气体而言，并非所有的有毒气体检测器都须经国家指定机构及授权检验单位的计量器具制造认证。

可燃气体及有毒气体检测仪的校验应符合可燃气体及有毒气体检测元器件厂商提供的产品技术规范和测试器材的要求。

用标准气体做校核气时，应按厂家提供的实际气体与标准气体的关联曲线作校核。

可燃气体、有毒气体探头的安装设计应符合仪器生产厂提出的适用环境条件和技术规范要求。

3．0．6 可燃及有毒气体报警器的检测目的是：区域监控、个人安全、测漏。

固定式可燃及有毒气体报警器指在现场长期固定安装的气体检测装置, 用于需要对被检区域的气体作长久检测用；移动式可燃及有毒气体报警仪指能从一处移动到另一处，并可以在现场短期固定安装的气体检测报警装置, 用于生产现场或储运现场临时监测用。；便携式可燃及有毒气体报警仪指可以随身携带并在携带过程中完成检测报警任务的气体检测报警装置, 用于生产现场或储运现场的介质泄漏检测、现场泄漏介质的确认和现场环境的安全监测。便携式移动式检测器在使用时应考虑泄漏介质在采样系统中的冷却效应。

对于一些不具备设置固定式可燃气体或有毒气体检测器的场所，如：环境湿度过高；环境温度过低；或在正常情况下视为非爆炸或无毒区，生产检修时可能为爆炸或有毒危险区等，受检测产品的性能所限，通常可以安装移动式可燃气体或有毒气体检测报警器，以确保生产和维护的安全需要。

受生产现场场地条件和气象条件所限，可燃气体和有毒气体检测器的设置常常难以及时地反映出释放源的准确地点和方位，为保障现场人身的安全，对于在现场巡检和操作的工作人员，应按照生产现场的安全管理要求，为在可燃气体和毒性气体环境毒性气体环境中工作的现场人员配备便携式可燃气体和有毒气体检测仪，以期提高企业安全管理工作水平。

3．0．7 独立设置是指可燃气体和有毒气体检测报警系统的检测与发出报警信号的功能不受对应装置生产工艺控制仪表系统故障的影响。

2014年国家安监总局下发的安监总管三〔2014〕116号文中第一(一)条明确要求：可燃气体和有毒气体检测报警系统应按安全仪表系统进行管理，采用独立设置。因此，本次修订时，应参照GB 50116和安监总管三〔2014〕116号文有关内容，对国标GB 50493第5.3.2条进行重新修订。（安监总局的116号文是“指导意见”，并不是法规）

3．0．8 检测报警系统的电源供电按一级用电负荷中的重要负荷供电，通常，系统采用双路供电,一路为UPS供电,一路为非UPS 作为电源供电。UPS 供电应满足24小时的独立供电,以便安全报警与事故应急所需.

分散或独立的有毒及易燃易爆品的设施,如加油站、加气站等,一般采用盘装或壁挂式，电源功率较小，故规定检测报警系统也可采用普通电源供电。

3．0．9  按照《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》安监总管三〔2014〕94号第三（八）款的要求，对“涉及重点监管危险化工工艺和危险化学品的生产装置，要按安全控制要求设置自动化控制系统、安全联锁或紧急停车系统和可燃及有毒气体泄漏检测报警系统。紧急停车系统、安全联锁保护系统要符合功能安全等级要求。”

可燃及有毒气体泄漏检测报警系统的应急联动系统设计内容，常见的有：1）、声光报警联动，即区域内声光警报器的一级报警信号的启动；2）、工艺或/和通风联动报警系统的设计中，风机与隔离阀的联动；3）泄漏警戒区域应急标志与警示标志的启动。其中，可燃及有毒气体泄漏检测报警系统与工艺或/和通风联动系统做联动设计时，可燃及有毒气体泄漏检测报警系统应符合装置的功能安全等级设计要求。

对于涉及重点监管危险化工工艺和危险化学品生产装置的重点区域，按独立保护层设置的或参与装置应急联动系统设计的可燃及有毒气体泄漏检测报警系统，应考虑检测报警系统的可靠性。生产装置的重点区域指易发生可燃气体、有毒气体泄漏的重要机组、反应器（釜）、分馏塔、专用设备、压力容器区、原料和产品库区、人工操作区。

3.0.10有毒气体的职业接触限值通常有最高容许浓度、时间加权平均容许浓度和短时间接触容许浓度三种。按数值高低， IDLH大于职业接触限值（其中，MAC大于短时间接触容许浓度值；短时间接触容许浓度值大于时间加权平均容许浓度）。按照职业卫生防护要求，在每天工作8小时且每周工作5天的条件下，职工应在符合时间加权平均容许浓度的环境条件下工作。实际上，在确定有毒气体检测仪时，结合当前有毒气体检测器的制造水平，如按时间加权平均容许浓度作为有些毒性介质的检测浓度限值时，则市场上无适宜的检测器可选。由于生产现场泄漏检测属于环境事故状态检测，不是正常工作状态，为在确保操作人员的健康安全的前提下，便于检测工作的工程实施，当生产介质同时具有几个职业接触限值时，有毒气体的职业接触限值可按最高容许浓度-短时间接触容许浓度值-时间加权平均容许浓度的优先顺序选用浓度限值；当特定气体缺少最高容许浓度、短时间接触容许浓度值和时间加权平均容许浓度值时，可以选用直接致死浓度值。

# 4  检测点的确定

## 4.1  一般原则

4．1.1为有效发挥可燃气体和有毒气体检测器的作用及监测数据的准确性，确保装置生产安全和工作人员的安全，特作本规定。

实际生产过程中，常用的可燃气体和有毒气体检测器多为点式气体探测器，故本规定中，有关确定可燃气体和有毒气体检测点的要求也是针对点式气体探测器的。对于其他特殊形式的气体检测器，如开路式红外气体检测器等,其检测布置及覆盖范围,应按产品技术文件要求设计。

点式探测器通常安装在释放源附近或气体易于聚集（足够的浓度和停留时间）的场所；当现场具有较大的开放式空间时，如：管廊、装置周边、罐区、泵组区，可选择开路式探测器；当生产介质泄漏后形成的气体或蒸气能显著改变释放源周围环境温度的场所时，可以选用红外图像型气体探测器。使用噪声探测器的场所,应同时选用点式气体探测器。开路式探测器宜与点式气体探测器联合使用。

气体探测器类型的选用，应考虑探测器和报警控制器的响应时间。探测器选用时，要考虑温度、振动、电磁等环境因素的影响。由于探测器的故障率较高，基于100N方案，生产中所设置的探测器的实际检测率只有70%-75%。故对重要的连续检测点，应考虑现场检测器的备用（1OO2或1OO3）。

检测点的布置,应结合泄漏发生后泄漏气体（蒸气）的现场扩散特性，考虑探点的安排，为了确保现场出现泄漏事故时的及时检测报警，探测点的布置要考虑在不同泄漏场景下，目标检测器在各种潜在泄漏场所的布点覆盖率。现场覆盖率的确定，应依据生产装置工艺特点、现场设备布置、潜在泄漏源的分布、现场气候环境、生产管理安排等因素，结合泄漏计算和生产经验综合确定。

美国ISA标准要求探点布置应使探头检测面覆盖率大于90%； Shell公司要求当设计的覆盖率大于90%时，检测器可不设备用，当设计的覆盖率为85%时，检测器应设备用（1OO2）。

实际工作中，宜开展项目可燃气体和有毒气体检测报警器的布点设计效果的评价。结合现场气体扩散模拟计算结果，依据检测器选型、测量范围、探测器数量、安装位置和角度、系统的校验要求等设计参数开展，验证设计工作是否符合项目合同要求。 参见ISA-TR84.00.07-2010    Guidance on the Evaluation of Fire and Gas System Effectiveness （火气系统有效性的评价指南），本标准不做详细规定。

总之,在泄漏点泄漏出来的可燃气体和有毒气体的量达到一级和二级报警值前, 探测器的布点应使探测器能检测到相应的气体信号,并发出报警。

4．1.2   本规范所指的可燃气体释放源即可能释放出形成爆炸性气体混合物所在的位置或点。

本规范所指的有毒气体释放源即可释放出对人体健康产生危害的物质所在的位置或点。

可燃气体释放源根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》规定，释放源应按易燃物质的释放频繁程度和持续时间长短分级。其分为连续释放源、第一级释放源、第二级释放源。

第一级释放源：在正常运转时周期或偶然释放的释放源。下列情况可划为第一级释放源：

1  在正常运行时，会释放易燃物质的泵、压缩机和阀门等的密封处；

2  在正常运行时会向空间释放易燃物质，安装在储有易燃液体的容器上的排水系统；

3  在正常运行时会向空间释放易燃物质的取样点。

第二级释放源，预计在正常情况下不会释放，即使释放也仅是偶尔短时释放源。下列情况可划为第二级释放源：

1  在正常运行时不可能出现释放易燃物质的泵、压缩机和阀门的密封处；

2  在正常运行时不能释放易燃物质的法兰等连接件；

3  在正常运行时不能向空间释放易燃物质的安全阀，排气孔和其它开口处；

4  在正常运行时不能向空间释放易燃物质的取样点。

可燃气体检测器所检测的主要对象是属于第二级释放源的设备或场所。本条各款的规定就是属第二级释放源的具体实例。其中，设备和管道的法兰和阀门组是指经常拆卸的法兰和阀组。

4．1．3 可能泄漏有毒或易燃易爆粉尘的主要释放源，在正常运行条件下，空气中的爆炸性粉尘云不太可能形成爆炸性粉尘环境的场所，即使出现，持续时间也是短暂的，一般小于10小时/年。

可能产生有毒或易燃易爆粉尘的场所示例：

――袋式过滤器通风孔的排气口，一旦出现故障，可能逸散出爆炸性混合物；

――短时间打开的设备附近场所，或根据经验由于高于环境压力粉尘喷出而易形成泄露的设备附近场所；

--- 气动设备，挠性连接可能会损坏等的附近场所；

――装有很多粉状产品的存储袋。在操作期间，存储袋可能出现故障，引起粉尘扩散；

―― 在（收尘袋）装料和出料点、送料皮带、取样点、卡车卸载站、皮带卸载点等等场所；

――形成的可控制（清理）的粉尘层有可能被扰动而产生爆炸性粉尘/空气混合物的场所。

4.1.4开路式可燃气体和有毒气体探测系统、红外成像式可燃气体和有毒气体探测系统的适用范围、适用环境及安装技术要求，应符合相关探测仪器制造商提供的产品技术规格书的要求。

4.1.6空气中氧气浓度的变化会影响部分气体探测器（有氧探测的可燃气体检测器，如催化燃烧型）的正常工作和影响操作工人的呼吸健康、改变环境中可燃气体的爆炸极限以及可燃气体点火能。为了达到防爆设计和保护操作人员健康的目的，结合国外成熟的安全管经验，在生产过程中环境氧气浓度可能出现较大变化时，本标准中提出了增加对空气中氧含量测量的要求。

在生产过程中环境氧气浓度可能出现欠氧的场所，主要是受限空间作业工况。氧气探测器常与可燃气体和有毒气体的检测器同时使用，缺氧报警值常为19%-19.5%(v/v)。缺氧报警值设为19%,是为了保护操作人员的正常健康。导致环境缺氧的原因很多，如：其他气体的加入、化学反应、燃烧等等，其中，许多燃烧过程还会释放出有毒气体。为避免环境缺氧报警值没有达到19%，而可燃和有毒气体已经超标的情况，氧气探测器常与可燃气体和有毒气体的检测器同时使用。

在生产过程中环境氧气浓度可能出现过氧的场所，主要是工厂的氮氧站、局部用氧点的作业工况。氧气探测器常与可燃气体和有毒气体的检测器同时使用，过氧报警值常为23.5%(v/v)。过氧报警值设为23.5%,是为了保护操作人员的正常健康。

## 4．2．工艺装置

4．2．1～2  所谓露天布置是指设备布置在没有厂房，没有顶棚的室外。敞开式厂房布置是指设备布置在设有屋顶，不设建筑外围护结构的建筑物内。

根据液化石油气扩散速率试验，室内当释放流率为600L／h(10L／min)时，LPG的扩散速度为0．15m／s，泄漏发生1～1．5min内即可检测到，扣除仪表本身响应时间30s后，扩散时间为30～60s，扩散距离4．5～9m。

由此推论，一台在室内安装的检测器其有效覆盖半径可按4．5—9m考虑。

按日本《一般高压气体安全规则》中LPG安全规则，关于“可燃性气体及有毒气体的泄漏检测报警器的布置”，室内布置的容易泄漏的高压气体设备，容易滞留可燃气体的场所，在这些设备群的周围以10m间距设一个检测器的比例计算设置检测器的数量。在室外布置的容易泄漏的高压气体设备在邻近高压设备，墙壁及其他构筑物，在坑槽等易于滞留气体的场所，在这设备群的周围以20m间距设一个检测器的比例计算设置检测器的数量。

上述容易泄漏的高压气体设备一般指压缩机、泵、反应器、储罐等。

分析日本的规定可折算为：检测器的有效覆盖水平平面半径，在室内为5m，在室外为10m。

据有的资料报导：试验表明：在泄放量为5～10L／min，连续释放5min，检测器与泄放点间的最灵敏区范围为10m以内；有效检测距离是20m。

Shell公司规定：对于可燃气，室内时，检测器与泄放点间的距离范围为5m以内；拥塞的装置区，检测器与泄放点间的距离范围为7m以内；开阔的装置区，检测器与泄放点间的距离范围为10m以内。对于有毒气，检测器与泄放点间的距离范围为8m以内。

BP公司规定：对于可燃气，依据风险程度来考虑检测器与泄放点间的距离范围。如风险高,则以探测浓度10-20%LEL为基础, 检测器与泄放点间的距离范围为5m以内；如风险低,则以探测浓度20-60%LEL为基础, 检测器与泄放点间的距离范围为10m以内。对于有毒气，检测器与泄放点间的距离范围为1m以内，主要布置在巡检通道、装置出入口附近，以保护操作人员的健康为目的。

按GB12358标准的要求，可燃气体和有害气体泄漏30～60s即应响应报警，取其扩散距离为7．0m。

根据对中国石化企业调查结果，有毒气体检测器与释放源距离：室外时不大于2m，室内时不大于1m，多为靠近释放源0．5～0．6m设置。结合BP公司和Shell 公司关于有毒气体检测器布置的规定，故本标准提出了有毒气体检测器与释放源距离。

封闭厂房是指有门、有窗、有墙、有顶棚的厂房，半敞开式厂（库）房是指设有屋顶、建筑外围护结构局部采用墙体构造的生产性或储存性建筑物，通常多为局部通风不良场所。布置在封闭式厂房内的设备，属于室内布置；布置在半敞开式厂房内的设备，应根据具体的布置情况确定，如果通风不良，也可视为室内布置。

通常，建筑物内，采用强制通风或自然通风的小时通风体积量高于6倍建筑体积时为通风良好，此时，爆炸危险区域的空气流量能使易燃物质很快稀释到爆炸下限值的25%以下。除此而外，其他相对封闭、缺乏强制或自然通风条件、空间狭小的场所和部位属于局部通风不良。

封闭或半敞开厂房内有一层或二层。如果可燃气体或有毒气体压缩机布置在厂房的第二层，为安全起见，尽快检测出泄漏的可燃气或有毒气体，在二层应按本条规定设置检测器。二层以下(即一层)，在无释放源情况下，属比空气重的可燃气体或有毒气体的沉积，所以在一层按本规范的第4．4．4条的设置检测器。有释放源的情况，仍按本条设置检测器。

对开路式红外气体检测器,由于其检测原理的特殊性和产品的技术性能差异，其检测布置及覆盖范围,应按产品技术文件要求设计。

判别气体介质是否比空气重，应以气体的分子量为基准。对于常温下气体密度大于空气的介质，结合周围环境特点，应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上；对于常温下气体密度小于空气的介质，应将检测器安装在高于于泄漏点的上方平面上。对于容易积聚有毒气体的场所应特别注意安全监测点的设定。由于介质温度以及泄漏点环境的差异，处理那些常温下与空气的密度比在0.8～1.2范围内的气体介质泄漏时,要注意泄漏的气体可以向泄漏点周围的各个方向扩散，检测器布点设计时，应根据泄漏源周边的环境和泄漏介质的扩散特点做具体分析。

4．2．3 本条规定是检测比空气轻的可燃气体与有毒气体。当释放源处于露天或敞开式厂房的设备区内，且通风良好，根据现场调查，引进装置均不设检测器。当释放源处封闭或半敞开厂房内，通风不如露天或敞开式厂房，且在最高点死角易于积聚可燃气体，为安全起见，尽快检测泄漏出的可燃气体，故规定在释放源上方0．5～2m处(见本规范第6．1．2条)设检测器。在最高点易于积聚处设检测器主要目的是因为泄漏出可燃气体与有毒气体经扩散后易滞留此处，经一定时间积聚后易达到报警设定值，在此设检测器可尽快检测泄漏出的可燃或有毒气体。

对于有氢气泄漏的场所，应将检测器安装在泄漏点上方平面。

4．2．4   易燃易爆粉尘的检(探) 测点的布置是参考IEC60079-10-2 和GB50058标准提出的2区范围划分即国外同类粉尘的检(探) 测点的布置原则而设定的。

22 区为“二级释放源周围3m 的距离”是IEC60079-10-2 推荐的。

GB50058

## 4．3 储运设施

4．3．1  液化烃、甲B、乙A类液体等产生可燃或有毒气体的液体储罐常以罐组形式布置在防火堤内，当防火堤内有隔堤且隔堤高度高于检测器的安装高度时，隔堤分隔的区域内应设检测器。

4．3．4  灌装口与检测点距离小于5m时，在正常灌装时可能报警，两者间距离不得过小，过大又不灵敏。因此规定为5～7．5m。

一般储瓶库多为敞开式厂房，为有效检测泄漏的液化烃，规定沿库的四周布置检测器。周边长度之和不长（如：小于60m），可每间隔15 m设一台检测器。当四周边长之和小于15m的，至少设一台检测器。

当储瓶库系封闭或半敞开厂房时应按本规范第4．2．1条规定，使检测器有效的覆盖全部厂房面积。

## 4．4 其他有可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所

4．4．1  这是为防止可燃气体进入明火加热炉区，以防引起火灾和爆炸。检测器设置的位置是沿用《石油化工企业设计防火规范》的规定。

4．4．2  本条规定，只要设在爆炸危险区域2区范围内，使用防爆型或非防爆型在线分析仪表时，其仪表间均应设置检测器。既可检测采样管道系统泄漏出的可燃气体，还可检测2区可燃气体，防止其进入仪表间。

按《石油化工企业设计防火规范》的规定，“布置在爆炸危险区的在线分析仪表间内设备为非防爆型时，在线分析仪表间应正压通风”。为安全起见，本条规定，即使设了正压通风，也应有“第二道防线”的检测器“把门”。

检测比空气轻的可燃气体，因气体比重轻于空气，易于聚积在仪表间顶部死角，所以检测器应设在顶部易于积聚处。

现场在线分析仪表间属于受限空间，应设氧气检测器。

4．4．3  石油化工企业内，建筑物所处的周边环境比较复杂，工厂发生泄漏事故时，在建筑物内各房间工作的工作人员不易察觉，故当建筑物设置集中空调时，应根据具体情况, 在空调引风口处设置可燃气体和有毒气体检测器，并应将报警信号送空调引风管道上设置的自动切断隔离系统。

装置内控制室、机柜间、变配电所等电缆沟槽进入建筑物房间的开洞处，通常设置有密闭密封设施，可不设气体检测器。一般控制室、变配电所距工艺设备区或储罐15m(或22．5m)并高出地坪0．6m，是属2区以外。高度小于0．6m，距工艺设备区或储罐15～30m之间距离是属附加2区的范围；在此范围内的控制室，当门窗朝向设备组或储运设施，则认为可燃气体或有毒气体可能进入。因此，装置发生泄漏时，可燃气体或有毒气体可能进入室内的机柜间、控制室和变配电所都宜设检测器，否则可不设。

控制室、机柜间的空调新风引风口等可燃气体和有毒气体有可能进入建筑物的地方，由于风机的作用，有害气体易通过风机进到室内，危及操作人员身体健康和设备安全，故宜设置检测器。

4．4．4  装置发生泄漏时，比空气重的可燃气体和/或有毒气体，可能积聚在通风不良的工艺阀井、地坑及排污沟等场所，危及生产操作安全和环境安全。对大多数的可燃气体而言，当气体浓度达到1%LEL 时，气体是有毒的。为了给操作人员提出泄漏现象的出现和安全警示，有必要在需要关注的工艺阀井、地坑及排污沟等场所设置检测器。

4.4.5装置内，由于工艺需要，很多容器和阀门组放置在设备框架平台上。对于这些放置在装置内无泄漏设备框架平台上的有可燃气体或有毒气体释放源，出现泄漏事故时，生产经验表明其形成的蒸气云的爆炸危险性还是很高的。装置内的设备框架平台多为3层，每层高度多为6米。顶层多为18米平台，顶台上出现泄漏时，蒸气云不易形成大的云团。由于装置的安全监控常常采取了可视化监控，故本标准中提出了对低于12米的无泄漏设备框架平台上的有可燃气体或有毒气体释放源，应按4.2.1设置可燃气体或有毒气体检测器的要求。

# 5  可燃气体和有毒气体检测报警系统

可燃气体和有毒气体检测报警系统由现场检测器、报警控制器、声光警报器及电源等系统单元构成。

石油化工企业可燃气体和有毒气体的检测，除了极个别的对象有特殊的联动要求以外，大量的应该是用于报警。

警报器和报警控制器，常用的有蜂呜器、指示灯、指示仪等常规仪表，也有可编程控制器（PLC）、分散型控制系统，数据采集系统，工业控制计算机以及专用报警显示设备等电子设备。

警报器包括信号设定器和声光报警两个基本单元。

报警控制器至少具有信号设定、信号指示、闪光报警三个基本功能。

为保证检测报警系统的可靠性，报警控制器应与检测器一对一相对独立设置，闪光报警单元可与其他仪表系统共用，但对重要的报警与自动保护有关的报警，应独立设置。

可燃气体和有毒气体检测报警系统发生系统功能故障、供电故障及检测回路故障时，除发出故障报警外，均不能触发检测报警和联动系统。因此，在可燃气体和有毒气体检测报警系统中，整个装置被定义为非故障安全模式。正常状况下，现场的输入输出信号均处于“断开”和“不得电”状态。故输入到可燃气体和有毒气体检测报警系统中的逻辑“0”信号被认为是正常状态，逻辑“1”信号为报警状态。可燃气体和有毒气体检测报警系统中所有现场回路均必须具有回路检测功能，用于及时发现回路中的潜在故障并及时得到处理和恢复，以保证回路在需要时能正常工作。

可燃气体和有毒气体检测报警系统作为独立的保护层时，必须考虑系统的可靠性，系统可采用冗余结构，以满足高可靠性要求。 每个装置区域均设置独立的可燃气体和有毒气体检测报警系统，并通过冗余的串行通讯与各自的DCS进行通讯，同时将报警信号发布至各自控制室内的模拟报警盘。每套可燃气体和有毒气体检测报警系统均配置冗余的以太网接口，通过光纤连接至冗余的可燃气体和有毒气体检测报警系统中央交换机。设置在公司紧急响应中心以及消防支队的HMI上位机通过以太网与各个可燃气体和有毒气体检测报警系统进行通讯，实时显示各个检测元件的报警状态，实行全厂的集中监控，以提高对紧急事件作出快速及时的响应和处理的能力。

## 5．1  检测器的选用

5.1.1  工程上，检测器常用的输出信号是4mA～20mA信号、数字信号、触点信号、电压信号。根据现场工作需要，也可以选用RS485。模拟电压、模拟电流、频率输出、I2C、RS232等。无线传感器输出信号形式可以分为三种分别是增量码信号、绝对码信号以及开关信号。

5．1．2  检测器的选用与检测仪表产品的性能、被测气体的理化性质、环境条件及干扰气体介质或元素对检测元件的毒害程度等密切相关，常见的检测器的性能见本标准的附录E。

常用的燃气体和有毒气体检测器分为多种类型：以布置方式分为点式（扩散型与吸入型）、线式（开路式、线缆时）和面式（红外成像式）。以安装方式分为固定式、移动式和便携式。以检测原理分为催化燃烧型、热传导型、红外光型、半导体型、电化学型、光致电离型、激光型、噪声型，等等。

实际生产过程中，常用的可燃气体和有毒气体检测器多为固定的点式催化燃烧型检测器、热传导型检测器、红外气体检测器、半导体型检测器、电化学型检测器、光致电离型检测器，等，故本规定中，有关可燃气体和有毒气体检测器的选用要求也是针对上述常用固定的点式气体探测器的。对于其他特殊形式的气体检测器，如高分子气体传感器和开路式红外气体检测器等,其选型及适用范围,应按产品技术文件要求设计。

有毒及可燃气体检测器是常用的精密检测分析仪表，为了保证现场检测数据的可靠性，设计选型时，应根据现场的环境条件提出对产品的技术性能要求。检测器的选用，应考虑使用环境温度以及被检测的气体同安装环境中可能存在的其他气体的交叉影响，并结合现场环境特征，考虑检测器的防水、防腐、防潮、防尘、防爆和抗防电磁干扰等要求。

有毒气体的浓度范围常常为PPM级。检测环境条件对仪表的工作性能的影响尤为严重。有毒气体检测器的选用更应综合考虑气体的物性、腐蚀性、检测器的适应性、稳定性、可靠性、检测精度、环境特性及使用寿命等，并根据检测器安装场所中的各种气体成份的交叉反应得的情况和制造厂提供的仪表抗交叉影响的性能，选择合适的检测器。

使用电化学型检测器时，由于温度过高过低都会引起电解质的物理变化，应注意使用温度不超过制造厂所规定的使用环境温度。当环境温度不适合时，应采取措施或改用其他型式的检测器。

常用的有毒气体检测器使用寿命如下：

电化学式：1～3年

半导体式：3～4年

光致电离型：1-3年

红外线式：不小于2年。

对同一种原理的检测器，制造厂对检测不同的有毒气体采取了不同的样品处理措施，用以消除气体测量中的交叉反应，因此，在采购有毒气体检测器时应注明要检测的气体及安装环境中存在的其他气体。

5．1．3 常用气体检测器的选用：

1) 可燃气体的检测常用催化燃烧方式的检测器，若检测器安装场所的大气中含有对可燃气体检测器有影响的有害组分时，可选用普通型或抗毒性检测器。

卤化物(氟、氯、溴、碘)、硫化物、硅烷及含硅化合物、四乙基铅等物质能使检测器元件中毒。含有毒性物质，会降低检测器的使用寿命；毒性物质含量过高、会使检测器无法工作。

毒性物质的含量与检测元件的使用寿命(直至无法使用)之间无严格的定量数据。

抗毒性检测元件主要是抗硫化物和硅化物对检测元件的毒害。

一般检测可燃气体的催化燃烧方式的检测器对氢气有引爆性，对氢气的检测应选用专用的催化燃烧型氢气检测器或采用热传导型检测器或半导体型检测器。

通常，硫化氢、氯气、氨气、丙烯腈气体、一氧化碳气体宜选用电化学型或半导体型检测器；氯乙烯气体二硫化碳气体宜选用电化学型或光致电离型检测器；氰化氢气体宜选用电化学型检测器；苯气体宜选用光致电离型检测器；碳酰氯 (光气)宜选用电化学型或红外气体检测器；

5) 粉尘气体的检测宜选择光散射法粉尘检测仪（红外原理粉尘传感器和激光原理粉尘传感器）。

粉尘仪的种类分为：在线式连续监测粉尘仪、便携式粉尘仪等。粉尘检测仪的工作原理主要为光吸收、光散射、β射线和交流静电感应原理。

目前国内外测量粉尘浓度的方法各式各样,但是大致可以分为两大类：即基于取样的方法进行测量和基于非取样的方法进行测量。其中，常用的非取样的测量方法是光电测尘法和交流静电感应法；常用的取样测量方法是：β射线法、微重量天平法、激光粉尘仪。

在线式连续监测粉尘仪常用光电测尘法和交流静电感应法。光电测尘法中，光散射的方法在测量低浓度粉尘时效果较好，光透射法还可用于测量高浓度粉尘浓度；交流静电感应法主要用于含有粉尘颗粒的气固两相流体工况，使用时，要注意导电性粉尘、凝析油雾或水雾等对测量信号的影响。

β射线法、超声波法、微波法测量粉尘浓度的仪器，市场上成型产品较少。

粉尘快速检测仪器主要有5种方法：光散射法（激光粉尘仪）、β射线法和微重量天平法、静电感应法、压电天平法。

工程上, 在线式连续监测粉尘仪常用红外法和激光测尘法。红外原理粉尘传感器只能检测到1um以上的颗粒，测量精度不足。因为红外LED光散射的颗粒信号较弱，只对大于1um的大颗粒有响应，而且又仅用加热电阻来推动采样气流，采样数较少，数据计算完全交由上位机进行。而激光粉尘传感器可以检测到0.3um以上的颗粒。因为自带高性能CPU，采用风扇或鼓风机采集大量数据，经由专业颗粒计数算法分析；由于精度不足，红外原理传感器主要用于工矿扬尘，检测对象为大粒径、高浓度粉尘，检测级别是mg/m3，无法准确测量PM2.5的浓度。得益于近年来红外LED技术的不断成熟，红外LED具有寿命长、发射效率高、单色性较好以及方向性较好的特点。这使得红外LED在传感器领域，尤其是粉尘传感器行业被大量应用。激光的光源寿命官方数据一般不超过3年实际大多数只有连续1年左右，而红外传感器，可以达到6到8年。

红外原理粉尘传感器和激光粉尘传感器国内都已实现了国产化，技术也日渐成熟，产品也是越做越好。

根据GB50058的规定，检测器的防爆类别组别必须符合现场爆炸性气体混合物的类别、级别、组别的要求。爆炸危险区域的划分应按释放源级别和通风条件确定，分为三个区域，即0区、1区、2区。

爆炸性气体混合物按其最大试验安全间隙和最小点燃电流比分级(Ⅰ、ⅡA、ⅡB、ⅡC)；按其引燃温度分组(T1、T2、T3、T4、T5、T6)。

选用的检测器的级别和组别不应低于安装环境中的爆炸性气体混合物的级别和组别。

8) 在气候环境或生产环境特殊，需监测的区域开阔的场所，宜选择开路式可燃气体及有毒气体检测器。

在特别气候环境或生产环境，如：雾、雨、雪、太阳直射或反射、高速气流、湿度、腐蚀性气体、烟雾、振动、机械震荡、高/低温环境，当需监测的区域是开阔的场所，如：生产装置周边、装置通道、装置罐区、大型仓库、装卸区、管廊，宜选择开路式可燃气体及有毒气体检测器。开路式激光检测器可用于检测烃类可燃气体、甲烷（CH4）、乙烯（C2H4）、氨（NH3）、二氧化碳（CO2）、硫化氢（H2S）、氯化氢（HCL）、氟化氢（HF）等气体。

10)当高压生产介质泄漏时产生的噪声能显著改变释放源周围环境声压级的场所，可以选用噪声型气体探测器，此时，应同时在泄漏源周边设置点式可燃气体及有毒气体检测器。如：高压加氢设备法兰周边。

5．1．4 根据安装现场的环境条件及该点检测对生产和人体的危害程度选用不同的采样方式。吸入式检测器较之自然扩散式检测器增加了机械吸入装置，有更强的定向、定点采样能力，但覆盖面较小，除本条所规定情况采用吸入式检测器外，大量使用的应该是自然扩散式检测器。

受介质特性的限制，介质常指挥发较差的介质，如：蒸气类,扩散效果较差，不便使用扩散式检测器,宜采用吸入式检测器或投入式。

当检测器配备采样系统时，采样系统中的采样管，每增加一米，滞后时间不大于3秒。生产中，为了确保检测响应迅速，采样管不宜过长，采样系统的滞后时间不宜大于30秒。

## 5．2 现场警报器选用

5.2.1可燃气体和有毒气体检测报警系统应按照各可燃气体和有毒气体检测报警系统的警戒范围将装置和单元进行分区，各报警分区宜设置现场区域警报器，区域警报器应采用声音和/或旋光报警，区域警报器的数量应使在该报警区域内任何地点的现场人员都能发觉报警信号。 当装置报警分区内的检测器数量小于10个时，可不设区域警报器。

现场警报器的声压级应高于60dBA。当现场噪声高于85 dBA时，由于环境噪声较高，当现场区域面积较大时，操作人员难以及时区分和发现现场警报器的声音报警提示，故现场还应设置旋光警报器。

各报警分区除设置现场区域警报器，现场还可以采用预警互联式声光警报器,这类产品可以采集探测器输出的（4-20）mA 信 号给声光警报器，同时输出（4-20）mA 信号给警报器，并发射无线信号，使佩戴有 无线声光警报器接收端的人员，可收到报警信号，以保障人的 生命安全。

当装置现场设有火灾警报器时, 可燃气体和有毒气体的现场警报器可以与现场火灾警报器合用。

## 5．3  报警控制器的选用

在可燃气体和有毒气体检测报警系统的工程设计中，应根据装置的规模、业主的安全管理要求、生产装置的检测点数量和检测报警系统的技术要求，综合考虑报警控制器的设计方案。

当可燃气体和有毒气体检测点数量较少（≤   30   ）时,报警控制器可采用独立的工业PC机、PLC或常规的模拟仪表。

对于大型联合装置、区域控制中心和全厂中心控制室等的可燃及有毒气体检测报警系统可优先考虑与火灾检测报警系统合并设置。

可燃气体和有毒气体检测报警系统不应与生产过程控制系统合并设计，以保证装置生产过程控制系统出现故障或停用时，可燃气体及有毒气体检测报警系统仍能保持正常工作状态。

报警控制器要求具有的基本功能与设计配置的系统有关。报警控制器或报警器的有关性能指标是根据国家标准《可燃气体报警控制器技术要求及试验方法》并结合目前国内外气体检测报警仪表的发展情况制定的。

有关测量范围是根据国家标准《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》，并参照化工行业标准《有毒气体检测报警仪技术条件及检验方法》和日本国通产省令51号《关于确保液化石油气安全和正当交易的法律实施规则的有关基准》(昭和43年2月7日制定，昭和57年10月1日最终修订)有关条文制定的。

对于某些有毒气体，如丙烯腈蒸气，受仪表制造技术条件所限，难以在满足《工作场所有害因素职业接触限值》要求的浓度限值的条件下进行测量，为尽量做到保护现场工作人员的安全，本规范规定：当现有检测器的测量范围不能满足测量要求时，有毒气体的测量范围可为0～30% IDLH。

5.3.1 报警控制器应具有以下基本功能：

6）在下列情况下，报警控制器应在100 s 内能发出与可燃气体或有毒气体浓度报警信号有明显区别的声、光故障报警信号：
　　  a）报警控制器与检测器之间连线断路和短路，即输入线路故障；
　　  b）检测器内部元件失效，这里指现场仪表失效导致输入信号故障，不含性能衰减失效；
      d）报警控制器与电源之间连接线路的短路与断路，即电源故障。

5.3.3  本条要求报警控制器的故障信息和可燃气体报警信号应接至消防控制室火灾报警控制系统，是工厂管理要求。大型炼化公司数千台可燃气体检测报警信号接到消防控制室火灾报警控制系统，可燃气体检测报警值设置较低，报警较频繁，频繁的报警就如“狼来了”一般，日久会让消防监盘人员麻痹生厌，故设计过程中，应综合考虑报警控制问题。

根据GB50116 的规定而制定的， 可燃气体检测器不能直接接入火灾报警控制系统的检测回路，可燃气体报警信号应由报警控制器输出或通信至火灾报警控制系统。

## 测量范围及报警值设定

5.4.1   本规定中测量范围的确定，主要是结合了常见检测产品的性能、工程设计经验和现场实际应用情况而确定的。

5．4．2 报警设定单元是仪表本体上配置的单元之一，它可以设置在检测器上；可以设置在报警控制器和报警设定器上；也可以设置在专用的数据采集系统上。

根据系统配置的要求，可以选用仅具有一级报警功能的仪表或具有一、二级报警功能的仪表。

一级，二级报警设定值是根据国内外多年的使用经验规定的。

报警设定值及有关的测量范围是根据国家标准《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》，并参照化工行业标准《有毒气体检测报警仪技术条件及检验方法》和日本国通产省令51号《关于确保液化石油气安全和正当交易的法律实施规则的有关基准》的有关条文制定的。

对于可燃气体，国外工程公司常将一级报警值设定为10～25% LEL，将二级报警值设定为25～50% LEL。BP公司将一、二级报警值设定分别设为10% LEL和25% LEL。在国内工程建设项目中，实际选取的报警值可以根据用户合同要求而做严格要求的调整。

对于某些有毒气体而言，如丙烯腈蒸气，受仪表制造技术条件所限，难以在满足《工作场所有害因素职业接触限值》要求的浓度限值的条件下进行测量，为尽量做到保护现场工作人员的安全，本规范规定：当现有检测器的测量范围不能满足测量要求时，有毒气体的报警（高高限）设定值不得超过10% IDLH值。

对于多种组分存在的场所，应以检测器最不灵敏的介质作检测器的校核介质组分。否则，应按泄漏介质的组分设置相应的检测器。

装置发生泄漏时，比空气重的可燃气体和/或有毒气体，可能积聚在通风不良的工艺阀井、地坑及排污沟等场所，危及生产操作安全和环境安全。对大多数的可燃气体而言，当气体浓度达到1%LEL 时，气体是有毒的。为了给操作人员提出泄漏现象的出现和安全警示，有必要在需要关注的工艺阀井、地坑及排污沟等场所设置检测器。Q/SY1242—2009《进入受限空间安全管理规范》规范中,第5.3.3.2 b)条规定:)  不论是否有焊接、敲击等，受限空间内易燃易爆气体或液体挥发物的浓度都应满足以下条件：当爆炸下限≥4%时，浓度＜O.5% (体积)； 当爆炸下限＜4%时，浓度＜0.2% (体积)。 同时还应考虑作业的设备是否带有易燃易爆气体(如氢气)或挥发性气体。

# 6  检测器和报警控制器的安装

## 6．1  检测器的安装

6．1．1 （相对） 气体密度大于0．97kg／m3(标准状态下)的即认为比空气重；（相对）气体密度小于0．97kg／m3(标准状态下)的即认为比空气轻。 检测比空气重的可燃气体和／或有毒气体时，推荐的检测器安装高度应高出地坪(或楼板面)0．4～0．6m。过低易造成因雨水淋、溅，对检测器的损害；过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。

气体的分子量与项目现场的空气分子量相比，比值大于1.2的即认为比空气重； 比值小于0.8的即认为比空气轻；比值介于0.8～1.2的即认为与空气的比重相近。

6．1．2  检测比空气轻的可燃气体(如甲烷和煤气时)，检测器高出释放源所在高度1～2m，且与释放源的水平距离适当减小至5m以内，可以尽快地检测到可燃气体。当检测指定部位的氢气泄漏时，检测器宜安装于释放源周围及上方1m的范围内，太远则由于氢气的迅速扩散上升，起不到检测效果。

6.1.3     检测与空气分子量接近且极易与空气混合的有毒气体(如一氧化碳和氰化氢)时，检测器应安装于距释放源上下1m的高度范围内；有毒气体比空气稍轻时，检测器安装于释放源上方，有毒气体比空气稍重时，检测器安装于释放源下方；检测器距释放源的水平距离不超过1m为宜。

6.1.4氧气检测器的吸入口安装高度距地坪（或楼地板）1.5 m～2.0m，主要是考虑操作与维护人员的身高范围而定的。

6.1.5开路式可燃气体检测器的检测区域长度不宜大于100米，主要是考虑工厂生产环境条件，为确保检测器在检测区域内的对准性要求而定的。

## 6．2现场区域警报器安装

6．2 .2  警报器是安全仪表，现场区域警报器的安装高度一般应高于现场区域地面160cm以上，在工作人员易看到和易听到的地方，以便及时消除隐患，维修人员进行日常维护。

警报器室外安装时应考虑防风雨、防晒情况，搭建防雨防晒棚。

6.2.3 警报器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场,如大功率电机、变压器