中华人民共和国国家标准

室外给水排水和燃气热力工程
抗震设计规范

GB 50032—2003（201X年版）

（征求意见稿）

修订说明

根据住房和城乡建设部《关于印发2011年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》（建标[2011]17号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订了本标准。

本次修订的主要技术内容是：1.根据给水、排水、燃气、热力工程的特点，使之符合 “小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设防要求，并与常规结构设计采用的以概率统计为基础的极限状态设计模式相协调；2.对设计反应谱、场地划分、液化土判别等抗震设计的一系列基础性数据，做了全面修订，与我国现行标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2001、《城镇给水排水技术规范》GB 50788（全文强制规范）等协调一致；3.增补了给水排水及其他市政厂站工程中单层钢筋混凝土框架的抗震设计规定，为现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011在这类建筑抗震设计的具体应用提供了必要的量化依据。4.结合市政给水排水厂站工程是实际设计需要，增补了考虑长周期地震波动作用和对加盖水池干舷高度的影响及与之相关的计算公式，补充完善了盛水构筑物的结构材料和抗震构造具体要求；5.对贮气构筑物中的球罐和卧罐，修改了地震作用计算公式，并补充了湿式储气柜的抗震计算内容，以及增加了干式储气柜的抗震设计的内容，归纳和补充纳原规范中储气构筑物的构造要求并独立成章节，以使与《构筑物抗震设计规范》GB50191协调一致；6.增补了对地下水取水泵房的抗震构造规定使其更具针对性；7.增补了自承式架空管道的附属构造及地震作用计算规定；

本标准中下划线表示修改的内容；用黑体字表示的条文为强制性条文，必须严格执行。

本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，北京市市政工程设计研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送北京市市政工程设计研究总院有限公司（地址：北京市；邮编：100081；邮箱：）。

本次局部修订的主编单位、参编单位、主要起草人和审查人：

主编单位：

参编单位：

主要审查人：

主要起草人：

前言

根据建设部要求，由主编部门北京市规划委员会组织北京市市政工程设计研究总院和北京市煤气热力工程设计院共同对《室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范》TJ32—78进行修订， 经有关部门专家会审，批准为国家标准，改名为《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032—2003。

随着地震工程学科的发展和新的震害反映的积累，TJ32— 78在内容上和技术水准上已明显呈现不足，为此需加以修订。此外，在工程结构设计标准体系上，亦已由单一安全系数转向以概率统计为基础的极限状态设计方法，据此抗震设计亦需与之相协调匹配，对原规范进行必要的修订。

本规范共有10章及3个附录，内容包括总则、主要符号、 抗震设计的基本要求、场地、地基和基础、地震作用和结构抗震 验算、盛水构筑物、贮气构筑物、泵房、水塔、管道等。

本规范以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。本规范将来可能需要进行局部修订，有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。

本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释，北京市规划委员会负责具体管理，北京市市政工程设计研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。

为提高规范的质量，请各单位在执行本规范过程中，结合工程实践，认真总结经验，并将意见和建议寄交北京市市政工程设计研究总院（地址：北京市海淀区西直门北大街32号；邮编：100082)。

本标准主编单位：北京市市政工程设计研究总院（有限公司）

参编单位：北京市煤气热力工程设计院

主要起草人员：沈世杰 刘雨生 雷宜泰 钟啟承 王乃震 舒亚俐

目次

1  总则	1

2  主要符号	4

2.1  术语	4

2.2  符号	5

3  抗震设计的基本要求	8

3.1  规划与布局	8

3.2  抗震设防分类和设防标准..................8

3.3  场地影响和地基、基础	9

3.4  地震影响	10

3.5  抗震结构体系	11

3.6  非结构构件	13

3.7  结构材料与施工	13

4  场地、地基和基础	15

4.1  场地	15

4.2  天然地基和基础	21

4.3  液化土和软土地基	23

4.4  桩基	30

5  地震作用和结构抗震验算	33

5.1  一般规定	33

5.2  构筑物的水平地震作用和作用效应计算	37

5.3  构筑物的竖向地震作用计算	40

5.4  构筑物结构构件截面抗震强度验算	41

5.5  埋地管道的抗震验算	43

6  盛水构筑物	46

6.1  一般规定	46

6.2  地震作用计算	47

6.3  构造措施	52

7  贮（储）气构筑物	55

7.1  一般规定	55

7.2  球形贮气罐	55

7.3  卧式圆筒形贮罐	58

7.4  水槽式螺旋轨贮气柜	59

7.5  橡胶膜密封储气柜及稀油密封储气柜	6X

7.6  构造措施	6X

8  泵房	64

8.1  一般规定	64

8.2  地震作用计算	65

8.3  构造措施	66

9  水塔	68

9.1  一般规定	68

9.2  地震作用计算	69

9.3  构造措施	71

10 管道	74

10.1  一般规定	74

10.2  地震作用计算	74

10.3  构造措施	77

附录A  我国主要城镇抗震设防烈度、设计

基本地震加速度和设计地震分组	81

附录B  有盖矩形水池考虑结构体系的空间作用时

水平地震作用效应标准值的确定	100

附录C  在地震剪切波作用下盛水构筑物的

水面波动高度计算	10X

附录X  干式气柜基本自振周期计算…………………10X

附录D  地下直埋直线段管道在剪切波作用下的

作用效应计算	102

D.1  承插式接头管道	102

D.2  整体焊接钢管	105

本规范用词说明	106

条文说明	107

- 总    则

1.0.1  为贯彻执行国家有关市政工程防震减灾的法律法规，并施行以预防为主的方针，使室外给水、排水和燃气、热力工程设施经抗震设防后，减轻基础设施的地震破坏，避免人员伤亡，减少经济损失，特制订本规范。

1.0.1条文修订说明

本条修订文字表述与现行国家标准协调。

1.0.2  按本规范进行抗震设计的构筑物及管网，当遭遇低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时，一般不致损坏或不需修理仍可继续使用。当遭遇本地区抗震设防烈度的地震影响时，构筑物不需修理或经一般修理后仍能继续使用；管网震害应控制在局部范围内，不得造成较严重次生灾害。当遭遇高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时，构筑物不致严重损坏，危及生命或导致重大经济损失；管网震害不致引发严重次生灾害，并便于抢修和迅速恢复使用。

1.0.2条文修订说明

本条修订与全文强制规范《城镇给水排水技术规范》GB 50788相关规定协调。多遇地震影响下对管网的要求有所放宽，更符合市政给水排水和燃气热力工程的实际情况。

1.0.3  抗震设防烈度为6度及高于6度地区的室外给水、排水和燃气、热力工程设施，必须进行抗震设计。

1.0.4  抗震设防烈度应按国家规定的权限审批、颁发的文件（图件）确定。

1.0.4条文修订说明

本条修订为强制性条文，与现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011相协调。

1.0.5  本规范适用于抗震设防烈度为6度至9度地区的室外给水、排水和燃气、热力工程设施的抗震设计。

对抗震设防烈度高于9度或有特殊抗震要求的工程抗震设计，应按专门研究的规定设计。

注：本规范以下条文中，一般略去“抗震设防烈度”表叙字样，对“抗震设防烈度为6度、7度、8度、9度”简称为“6度、7度、8度、9度”。

1.0.6  一般情况下，抗震设防烈度应采用现行的中国地震动参数区划图确定的地震基本烈度（本规范设计基本地震加速度值对应的烈度值）。

1.0.6条文修订说明

本条修订文字与国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB 50011相协调，新版《建筑抗震设计规范》GB 50011中 “地震小区划”不再作为确定抗震设防烈度的依据。

原规范的1.0.7、1.0.8条移至第三章。

1.0.7  室外给水、排水和燃气、热力工程系统中的房屋建筑的抗震设计，除本规范已明确规定外，其余应按现行的《建筑抗震设计规范》GB 50011执行；水工建筑物的抗震设计，应按现行的《水电工程水工建筑物抗震设计规范》NB 35047执行；本规范中未列入的构筑物的抗震设计，应按《构筑物抗震设计规范》GB 50191执行。

1.0.7条文修订说明

根据市政行业中一些厂站工程的实际情况，有很多单层的建筑在具体结构抗震设计时，无法从现行《建筑抗震设计规范》GB 50011找到有针对性的规定，一般遇到这种情况时，设计只能参照同类型多层建筑机构的抗震规定进行结构设计，因此也出现了很多不合理的情况。本规范此次修订特对此类建筑抗震做了具体规定，以满足市政行业此类工程设计的需要。本条文修订在于强调本规范的特殊性，且将一些具体的规定并入第三章。此外与城市河湖相关的一些市政工程建筑抗震设防参照执行的《水工建筑物抗震设计规范》SLJ10，已被《水电工程水工建筑物抗震设计规范》NB 35047所替代。

２ 主要符号

2.1  术  语

2.1.1  地震作用    earthquake action

由地震动引起的结构动态作用，包括水平地震作用和竖向地震作用。

2.1.2  抗震设防烈度    seismic fortification intensity

按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。

2.1.3  设计地震动参数  design parameter of ground motion

抗震设计采用的地震加速度（速度、位移）时程曲线、加速度反应谱和峰值加速度。

2.1.4  设计基本加速度  design basic acceleration of ground motion

50年设计基准期超越概率10％的地震加速度的设计取值。

2.1.5  设计特征周期  design characteristic period of ground motion

抗震设计采用的地震影响系数曲线中，反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起点对应的周期值。

2.1.6  场地  site

工程群体所在地，具有相同的反应谱特征。其范围相当于厂区、居民小区和自然村或不小于1.0km2的平面面积。

2.1.7  抗震概念设计  seismic conceptual design

根据地震震害和工程经验所获得的基本设计原则和设计思想，进行结构总体布置并确定细部构造的过程。

2.1.8  抗震措施  seismic fortification measures

除地震作用计算和结构抗力计算以外的抗震设计内容，包括抗震构造措施。

2.2  主要符号

2.2.1  作用和作用效应

、 ——结构上的水平、竖向地震作用的标准值；

、——地震时结构（构件）的重力荷载代表值、等效

总重力荷载代表值；

——基础底面压力；

——地震作用效应与其它荷载效应的基本组合；

——地震作用效应（弯距、轴向力、剪力、应力和

变形）；

——作用、荷载标准值的效应；

——地震引起半个视波长范围内管道沿管轴向的位

移量标准值。

2.2.2  材料性能和抗力

、、 ——各种材料的强度设计值、标准值和抗震设计值；

—— 结构（构件）的刚度；

——结构构件承载力；

——管道接头的允许位移量。

2.2.3  几何参数

——构件截面面积；

——土层深度或厚度；

——结构高度、池壁高度；

——池内水深；

——剪切波的波长；

——构件长度；

——每根管子的长度。

2.2.4  计算参数

——动水压力系数；

——水平地震影响系数；

、——水平地震、竖向地震影响系数最大值；

——承载力抗震调整系数；

——地震作用效应调整系数；

——拉杆影响系数；

——结构杆件长细比影响系数；

——沿管道方向的位移传递系数。

3  抗震设计的基本要求

3.1  规 划 与 布 局

3.1.1  位于地震区的大、中城市中的给水水源、燃气气源、集中供热热源和排水系统，应符合下列要求：

1  水源、气源和热源的设置不宜少于两个，并应在规划中确认布局在城市的不同方位；

2  对取地表水作为主要水源的城市，在有条件时宜配置适量的取地下水备用水源井；

3  在统筹规划、合理布局的前提下，用水较大的工业企业宜自建水源供水；

4  排水系统宜分区布局，就近处理和分散出口。

3.1.2  地震区的大、中城市中给水、燃气和热力的管网和厂站布局，应符合下列要求：

1  给水、燃气干线应敷设成环状；

2  热源的主干线之间应尽量连通；

3  净水厂、具有调节水池的加压泵房、水塔和燃气贮配站、门站等，应分散布置。

3.1.3  相邻排水系统之间具备条件时，宜设置可控连通装置；排水系统内的干线与干线之间，宜设置连通管。

3.1.3条文修订说明

由于大中城市的市政排水管网设施规模很大，系统复杂大多都跨越相当长不同的历史时期，城市越大、历史越悠久的城市，其市政基础设施建设就越如此。鉴于不同时期排水管网的建设标准不同、管材的产品技术不同、工程材料和施工工艺亦有不同的实际情况，若能根据具体条件在同级了排水管网之间设置可控的连通装置，可以有效提高整个城市排水系统的应急响应能力，提高城市防灾抗灾水平。

3.2 抗震设防分类和设防标准

3.2.1  抗震设防的所有室外给水、排水和燃气、热力工程设施应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定其抗震设防类别及其抗震设防标准。

3.2.2  对位于设防烈度6度地区的室外给水、排水和燃气、热力工程设施，可不作地震作用计算；当本规范无特别规定时，抗震措施应按7度设防的有关要求采用。

3.2.1、3.2.2条文修订说明

本次修订将原规范1.0.7条、1.0.8条做文字适当修改保留原条文意涵并与现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223有关内容相协调。

3.3  场地影响和地基、基础

3.3.1  对工程建设的场地，应根据工程地质、地震地质资料及地震影响按下列规定判别出有利、一般、不利和危险地段：

1  坚硬土或开阔平坦密实均匀的中硬土地段，可判为有利地段；

2  软弱土、液化土、非岩质的陡坡、条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、河岸边缘、断层破碎地带、故河道及暗埋的塘浜沟谷地段，应判为不利地段；

3 地震时可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等及发震断裂带上可能发生地表错位的地段，应判为危险地段。

4 不属于有利、不利和危险的地段为一般地段。

3.3.1条文修订说明

本修订增加“一般地段”的表述，与现行国家工程抗震标准《建筑工程抗震设计规范》GB50011相协调。

3.3.2  建设场地的选择，应符合下列要求：

1  宜选择有利地段；

2  应尽量避开不利地段；当无法避开时，应采取有效的抗震措施；

3  不应在危险地段建设。

3.3.3  位于 I 类场地上的构筑物，可按本地区抗震设防烈度降低一度采取抗震构造措施，但设计基本加速度为0.15g和0.30g地区不降低；计算地震作用时不降低；抗震设防烈度为6度时不降低。

3.3.4  对地基和基础的抗震设计，应符合下列要求：

1  当地基受力层范围内存在液化土或软弱土层时，应采取措施防止地基承载力失效、震陷和不均匀沉降导致构筑物或管网结构损坏。

2  同一结构单元的构筑物不宜设置在性质存在显著差异的地基土上，且不宜部分采用天然地基、部分采用桩基等人工地基。当不可避免时，应采取有效措施避免震陷导致损坏结构。

3  同一结构单元的构筑物，其基础宜设置在同一标高上；当不可避免存在高差时，基础宜采用缓坡相接。

4  当构筑物基底受力层内存在液化土、软弱粘性土或严重不均匀土层时，虽经地基处理，仍应采取措施加强基础的整体性和刚度。

3.3.3 条文修订说明

原规范3.3.3-2款关于同一结构单元构筑物的地基规定明显过于宽泛，就市政给水排水场站工程中的构（建）是不可能允许部分采用桩基部分采用天然地基的情况出现。在这方面市政工程与民用建筑工程的情况截然不同，例如民用建筑中的所谓大底盘建筑，此类建筑早期做法也是将塔楼与裙房分而设置，因为荷载差异巨大，塔楼采用桩基础而裙房采用扩大基础彼此用变形缝分开；为了解决分开设置给建筑功能设计带来的诸多不便，现在的结构做法是取消塔与裙房之间的变形缝，但取消变形缝的前提利用高塔的自重附加荷载实现施工过程完成绝大部分基础沉降，而市政工程不存在这种情况，对于水池一类的大型构筑物而言，往往运行荷载产生的地基沉降是不可忽视的。通过近些年来的工程实践，客观上也不存在必须把同一结构单元设置于“截然不同”地基上的需要。所谓“截然不同”的表述难以与量化条件对应，为更好的理解条文，本次修编将原条文中的“截然不同”改为“显著差异”。另本条文为单一目标表达不涉及具体做法，故将原条文中的举例删除。关于不同基础高度的连接，对于很多水处理构筑物因处理工艺及处理设备的安装等需要，基础不同底高是很正常的情况，完全要求做到用缓坡相接有一定难度，对于整体性强刚度大的构筑物也不是必须的选择，故此次修订将原条文中“应”改为“宜”，并且删除了坡度比的要求。

3.4  地 震 影 响

3.4.1  工程设施所在地区遭受的地震影响，应采用相应于抗震设防烈度的设计基本地震加速度和设计特征周期表征。

3.4.1条文修订说明

本条仅做文字调整，与国家现行标准的表述相协调。

3.4.2  抗震设防烈度和设计基本地震加速度取值的对应关系，应符合表3.4.2的规定。设计基本地震加速度为0.15g和0.30g地区的工程设施，应分别按抗震设防烈度7度和8度的要求进行抗震设计。

表3.4.2 抗震设防烈度和设计基本地震加速度的对应关系

| 抗震设防烈度 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计基本地震加速度 | 0.05 | 0.10（0.15） | 0.20（0.30） | 0.40 |
| 罕遇地震加速度 | 0.13 | 0.23 （0.32） | 0.4 （0.52） | 0.63 |

注：为重力加速度。

3.4.3  地震影响的特征周期应根据工程设施所在地区的设计地震分组和场地类别确定。本规范的设计地震共分为三组，其特征周期应按本规范第五章表5.1.5及相关规定采用。

3.4.4  我国主要城镇（县级及县级以上城镇）中心地区的抗震设防烈度、设计基本地震加速度值和所属的设计地震分组，可按本规范附录A采用。

3.4.5  对处于发震断裂带两侧10km内的构筑物，地震参数应计入近场影响，5km以内宜乘以增大系数1.5，5公里以外宜乘以不小于1.25增大系数。

3.4.5条文修订说明

此条为新增条款，明确处于发震断裂带两侧10km内的场站构筑物及相关设施应计入近场影响，与相关规范协调。

3.5  抗震结构体系

3.5.1  抗震结构体系应根据建筑物、构筑物和管网的使用功能、材质、建设场地、地基地质、施工条件和抗震设防要求等因素，经技术经济和使用条件综合比较后确定。

3.5.2  给水、排水和燃气、热力工程厂站中，建筑物的抗震概念设计要求，应参照现行《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定执行。

3.5.2条文修订说明

本条文修订仅作文字调整。

3.5.3 各类厂站的单层建筑物应符合下列规定：

1 厂站单层建筑物可根据抗震设防需要，可采用单跨或多跨混凝土框架、框排架等结构；

2 采用单层现浇钢筋混凝土框架或框排架结构的乙类建筑，其混凝土框架结构的抗震等级按表3.5.3确定；

3 采用单层现浇钢筋混凝土框架或框排架结构的丙类建筑，其混凝土框架结构的抗震等级按表3.5.3降低一级确定；设防烈度为6度时不降低；

4 上述建筑的抗震构造措施应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011多层混凝土框架结构相关规定采用；

| 表3.5.3 单层现浇钢筋混凝土框架房屋的抗震等级 |
| --- |
| 设防烈度 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 高 度（m） | ≤18 | ≤16 | ≤14 | ≤12 |
| 抗震等级 | 四 | 三 | 二 | 二 |

注：建筑场地为I类时，除6度外可按本表规定降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施，但相应的计算要求不应降低。

3.5.4 当单层混凝土框架结构柱的轴压比不大于0.15时，其弹性层间位移角限值可按1/450控制，且弹塑性层间位移角不宜大于1/50。

3.5.3～3.5.4条文修订说明

本条为新增条款。针对给水排水、燃气热力场站工程中的附属单层建筑如：输配水泵房、设备机房、配电室、备品备件仓库等，常采用单层单跨的框架结构、框排架结构、排架结构和砌体结构。这一类结构（除排架结构外），现行《建筑抗震设计规范》GB50011并没有针对单层框架、框排架以及刚性方案的单层砌体结构的抗震构造及措施，在以往的工程设计中，设计人基本是套用多层对应结构的抗震构造及措施。由于单层框架且跨度不大（远远未达到《建筑抗震设计规范》GB50011中所界定的达跨度混凝土框架标准），绝大部分框架柱的轴压比都很低，几乎没有有超过0.15的情况（从实际工程设计调查看绝大多数在0.1附近且结构自振周期也较短），故而导致这种对相关规范抗震措施 “简单借用”的设计做法存在明显的不合理，这种不合理,在汶川地震中都有很明确的体现，这显然有悖于延性抗震的基本理念和三阶段抗震设防准则；另一方面，在施工图设计审查中由于没有准确的依据，审图单位往往也难以把握，经常为某些具体条款的执行，设计方与审查方产生意见歧异。为此，北京市市政工程设计研究总院有限公司与北京工业大学合作，自2016年初开始历经约10个月的时间，对此进行了专项研究。课题组通过有限元模拟分析及2:1缩尺混凝土框架实体模型的推覆实验并得出相应结论，即在同等地震效应作用工况下，作为上述单层结构的抗震构造和抗震措施可以在同类型多层建筑结构的抗震构造和抗震措施的基础上适当降低。

关于弹性层间位移角的控制标准并非是单纯结构安全的变形控制问题，而是随着人们对建筑装饰材料要求的提高，从而带来对结构基层要求不断提高的现实需求，所做的一种功能性调整，在《建筑抗震设计规范》GB50011-2010版之前结构的弹性层间位移角就是按1/450控制的。上述原因对于绝大部分市政工程中的厂站机房、设备间等建筑在装修材料上并没有什么本质变化，对基层结构变形并不敏感，即使有些小的裂隙产生也并不影响实际使用功能。如能适当放宽单层混凝土框架弹性层间位移角的控制，可以更好体现延性抗震的基本理念和更准确实践三阶段抗震设防准则，结构抗震设计也会因此变得更趋合理。

弹塑性层间位移角是混凝土框架结构实现“大震不倒”的关键性特征指标，不宜放松控制，尽管《建筑抗震设计规范》GB50011规定允许当柱的轴压比小于0.4且柱的体积配箍率达到一定要求时，弹塑性层间位移角可以比规范1/50的限值有所提高20%～25%。

3.5.5  构筑物的平面、竖向布置，应符合下列要求：

1  构筑物的平面、竖向布置宜规则、对称，质量分布和刚度变化宜均匀；相邻各部分间刚度不宜突变。

2  对体型复杂的构筑物，宜设置防震缝将结构分成规则的结构单元；当无法设置防震缝时，应对结构进行整体抗震计算，并针对薄弱部位，采取有效的抗震措施。

3  防震缝应根据抗震设防烈度、结构类型及材质、结构单元间的高差留有足够宽度，防震缝两侧基础以上部结构应完全分开，当防震缝兼作变形缝（伸缩、沉降）时，基础亦应分开。变形缝的缝宽，应符合本规范的要求。

3.5.5 条文修订说明

本条文仅做个别文字调整。

3.5.6  构筑物和管道结构体系，应符合下列要求：

1  应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递路线；

2  应避免部分结构或构件破坏而导致整个体系丧失承载能力；

3  同一结构单元应具有良好的整体性；对局部削弱或刚度突变形成的薄弱部位，应采取加强措施。

3.5.7  结构构件及其连接，应符合下列要求：

1  混凝土结构构件应合理选择截面尺寸及配筋，避免剪切先于弯曲破坏、混凝土压溃先于钢筋屈服，钢筋锚固先于构件破坏；

2  钢结构构件应合理选择截面尺寸，防止局部或整体失稳；

3  构件节点的承载力，不应低于其连接构件的承载力；

4  装配式结构的连接构造，应保证结构的整体性及抗震性能要求；

5  管道与构筑物或固定设备连接时，应采用柔性连接构造。

6  预应力混凝土构件的预应力钢筋，应在节点核心区以外锚固。

3.5.7 条文修订说明

本条文仅做个别文字调整，使之与现行国家全文强制标准《城镇给水排水技术规范》GB 50788相管内容表述协调。

3.6  非 结 构 构 件

### 3.6.1  非结构构件，包括建筑非结构构件、构筑物非结构构件和各种设备，这类构件自身及其与结构主体的连接，应由相关专业人员分别负责进行抗震设计。

3.6.1条文修订说明

本条文应重点强调是构筑物非结构构件。这里所指构筑物的非结构构件如：给水排水厂站中污水处理池、净水厂中清水池的导流墙、泵房内的布水墙、设备支承墙、托架、吊架等，此类构件虽不参与构筑物的结构抗震，但需根据构件的具体功能进行必要的抗震设计。

3.6.2  围护墙、隔墙等非承重受力构件，应与主体结构有可靠连接；当位于出入口、通道及重要设备附近处，应采取加强措施。

3.6.3  幕墙、贴面等装饰物，应与主体结构有可靠连接。不宜设置镶贴或悬吊较重的装饰物，必要时应加强连接措施或防护措施，避免地震时脱落。

3.6.4  各种设备的支座、支架和连接，应满足相应烈度的抗震要求。

3.7  结构材料与施工

3.7.1  给水、排水和燃气、热力工程厂站中建筑物的结构材料与施工要求，应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

3.7.2  钢筋混凝土盛水构筑物和地下管道的混凝土强度等级不应低于C25。

3.7.3  普通钢筋宜优先选用延性、韧性和焊接性较好的钢筋；纵向受力钢筋可采用符合抗震性能指标不低于HRB335级的热轧钢筋；箍筋、构造钢筋可采用符合抗震性能指标的HRB335热轧钢筋，也可选用HPB300级热轧钢筋。

注：钢筋的检验方法应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定。

3.7.4  钢结构及储气柜结构用钢应采用Q235（A级除外）的碳素结构钢或Q345（A级除外）的低合金高强度结构钢，其力学性能应符合下列规定：

1 屈服强度实测值与抗拉强度实测值比值不应大于0.85，用于储气结构时且不应小于0.55；

2 钢材应具有明显的屈服台阶，且延伸率不应小于20%；

3 钢材应具有良好的焊接性能和合格的冲击韧性；

4 用于储气结构时尚应保证冷弯检验合格。

3.7.5  焊接结构宜采用能增强焊缝金属韧性的优质焊条。

3.7.3～3.7.5 条文修订说明

本条款为补充内容，新增条文补充了混凝土结构对钢筋的技术规定；根据国家产业政策变化调整，钢结构在市政给水排水厂站工程中占比有较大的提升，如钢制消化池、储气柜以及很多水构筑物都具备采用钢结构的潜在可能性。此次规范修订适时列入钢结构相关的材料规定，客观上适应了形势发展变化的需要；且与现行国家工程技术标准系列有了较全面的协调。

3.7.6  砌体结构的普通烧结砖、混凝土砖或混凝土砌块的强度等级不应低于MU10，块石砌体的强度等级不应低于MU20；地下水位以下的砌体应采用水泥砂浆砌筑，其强度等级不应低于M10。

3.7.6条文修订说明

原规范未明确关于水泥砌筑砂浆明确使用部位，此次修订补充此项规定内容与现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50007相协调。此外，修订内容新增加了混凝土（砖）砌块的相关规定。这是根据近些年来在工程实际中陆续出现了一批专门用于市政工程的混凝土砖、砌块产品和新的专项工程应用技术，尤其是在替代粘土砖方面发挥了重要的作用，颇具现实意义。适时将其纳入规范应视为一个必然选择。

3.7.7  在施工过程中，不宜以屈服强度更高的钢筋替代原设计的受力钢筋；当不能避免时，应按构件承载力设计值相等的原则换算，并应符合正常使用极限状态和抗震要求的构造措施规定。

3.7.7条文修订说明

原规范要求按钢筋强度设计值相等的原则替换，此写法容易引起误解。因为钢筋替代前提是两种具有不同抗拉强度值的钢筋，所以不存在相同的钢筋强度设计值一说，原条文本意是指构件抗力设计值相同的原则，本次修订改写为要求按构件承载力相等原则替代，即所谓的“等强代换”，当然对于抗震结构构件的代换除应满足强度意外，钢筋还应符合有关的抗震性能方面要求。

3.7.8  毗连构筑物及与构筑物连接的管道，当坐落在回填土上时，回填土应严格分层压实，其压实系数不应小于0.95。

3.7.8 条文修订说明

本条文仅做个别文字修改，与现行国家工程标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268、《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334和《给水排水构筑物施工及验收规范》 GBJ141等相关内容协调。

3.7.9  混凝土构筑物和现浇混凝土管道的施工缝处，应严格剔除浮浆、冲冼干净，不得在施工缝处铺设任何非胶结材料。

3.7.9 条文修订说明

本条文修订内容删除原规范条文的施工具体做法举例。

4  场地、地基和基础

4.1  场  地

4.1.1  构筑物、管道场地的类别划分，应以土层的等效剪切波速和场地覆盖层厚度的综合影响作为判别依据。

4.1.2  在场地勘察时，对测定土层剪切波速的钻孔数量，应符合下列要求：

1  在初勘阶段，对大面积同一地质单元，不宜少于2个；对于大型管道工程，可根据工程地质的具体情况，适当增加测孔数量。

2  在详勘阶段，对每个大型构筑物不少于1个孔，当处于同一地质单元，且构筑物密集时，测孔数可适量减少，但不得少于1个。对地下管道不宜少于控制性钻孔的。对于管径较小的支、户管线，可参照相邻测孔资料或表4.1.3确定。

4.1.2-1、2条文修订说明

在初勘阶段，鉴于不同市政工程项目差异很大，构筑物的差更大，如厂站工程与管道工程就不同，特别是大型管道工程可能涉及到的地段差别较大，遇到这种情况时，设计应明确提出适当增加剪切波的测孔数量。

在规范的具体执行中，有很多勘察单位反映详勘阶段原规范此条文规定得过于严格，建议适度放宽要求。尤其对一些尺度较小的构筑物及管网中的支线、户线管道工程很难操作，这种情况下场地土层剪切波速的确定，应允许参照相毗邻的同场地条件的测孔资料，本次修编采纳这一建议。

该条文修订删除了原规范条文中建筑字样，凡涉及建筑的抗震内容，除本规范第三章有明确规定条文外，一律按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的相关规定执行，这样做即保证关于建筑物的抗震内容完整全面，又能突出本规范作为市政给水排水及燃气热力工程抗震设计规范的专业属性。

4.1.3  对厂站内的小型附属构筑物或埋地管道，当无实测剪切波速或实测数量不足时，可根据各层岩土名称及性状，按表4.1.3划分土的类型，并依据当地经验或已测得的少量剪切波速数据，参照表4.1.3给出的波速范围内判定各土层的剪切波速。

表4.1.3 土的类型划分和剪切波速范围

| 土的类型 | 岩土名称和性状 | 剪切波速范围（m/s） |
| --- | --- | --- |
| 岩石 | 坚硬、较硬且完整的岩石 | VS>800 |
| 坚硬土或 软质岩石 | 破碎和较破碎的岩石或软和较软的岩石，密实的碎石土 | 800≥VS>500 |
| 中硬土 | 中密、稍密的碎石土，密实、中密的砾、粗、中砂，>150的粘性土和粉土，坚硬黄土。 | 500≥VS>250 |
| 中软土 | 稍密的砾、粗、中砂，除松散外的细、粉砂，≤150的粘性土和粉土，>130的填土，可塑新黄土。 | 250≥VS>150 |
| 软弱土 | 淤泥和淤泥质土，松散的砂，新近沉积的粘性土和粉土，≤130的填土，流塑黄土。 | VS≤150 |

注：为由载荷试验等方法得到的地基承载力特征值（kPa）；VS为岩土剪切波速。

4.1.4  工程场地覆盖层厚度的确定，应符合下列要求：

1  一般情况下，应按地面至剪切波速大于500m/s且其下卧各层岩土的剪切波速均不小于500m/s的土层顶面的距离确定；

2  当地面5m以下存在剪切波速大于其上部各土层剪切波速的2.5倍的土层，且其下卧土层的剪切波速均不小于400m/s时，可取地面至该土层顶面的距离确定。

3  剪切波速大于500m/s的孤石、透镜体，应视同周围土层；

4  土层中的火山岩硬夹层，应视为刚体，其厚度应从覆盖土层中扣除。

4.1.3、4.1.4条文修订说明

本条文修订文与现行国家相关标准协调。

4.1.5  土层等效剪切波速应按下列公式计算：

（4.1.5-1）

（4.1.5-2）

式中   ——土层等效剪切波速（m/s）；

——计算深度（m），取覆盖层厚度和20m两者的较小值；

——剪切波在地表与计算深度之间传播的时间（s）；

——计算深度范围内第i土层的厚度（m）；

——计算深度范围内土层的分层数；

——计算深度范围内第层土层的剪切波速（m/s）。

4.1.6  建（构）筑物和管道的场地类别，应根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度按表4.1.6的划分确定。

表4.1.6  各类工程场地地覆盖层厚度（m）

| 岩石的剪切波速或土的 等效剪切波速（m/s） | 场 地 类 别 |
| --- | --- |
|  |  |  | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| >800 | 0 |  |  |  |  |
| 800≥>500 |  | 0 |  |  |  |
| 500≥>250 |  | <5 | ≥5 |  |  |
| 250≥>150 |  | <3 | 3～50 | >50 |  |
| ≤150 |  | <3 | 3～15 | 15～80 | >80 |

注：表中VS为岩石剪切波速。

4.1.7  当厂站或埋地管道工程的地段可能遭遇发震断裂时，应对断裂影响作出评价。符合下列条件之一者，可不考虑发震断裂错动对构筑物和埋地管道的影响。

1  抗震设防烈度小于8度；

2  非全新世活动断裂；

3  抗震设防烈度为8度、9度地区隐伏断裂的土层覆盖厚度分别大于60m、90m。

当不能满足上述条件时，首先应考虑避开主断裂带，其避开距离不宜少于表4.1.7的规定。对管道如无法避免时，应采取必要的抗震措施或控制震害的应急措施。

表4.1.7  避开发震断裂的最小距离表（m）

| 烈 度 | 工 程 类 别 |
| --- | --- |
|  | 厂 站 | 管 道 工 程 |
|  |  | 输水、气、热 | 配管、排水管 |
| 8 | 200 | 200 | 100 |
| 9 | 400 | 400 | 200 |

注：厂站的避开距离是指断层面在地面上的投影或断层破裂线至厂站内最

近构（建）筑物的水平距离。

4.1.7条文修订说明

本条文修订将原条文中避开发震断裂的最小距离适当缩小，与国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB50011协调一致，具体见《建筑抗震设计规范》GB50011条文说明。同时明确这里的避让距离是断层面在地面上的投影或到断层破裂线的距离，不是指到断裂带的距离。

4.1.8  当需要在条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石和强风化岩石的陡坡、河岸和边坡边缘等抗震不利地段建造构筑物时，除应确保其在地震作用下的稳定性外，尚应考虑该场地的震动放大作用。相应各种条件下地震影响系数的放大系数（λ），可按表4.1.8采用。

表4.1.8  地震影响系数的放大系数λ表

| 突出台地 坡降 H/L | 类 型 | 突 出 高 度 H(m) |
| --- | --- | --- |
|  | 岩质地层 | H<20 | 20≤H<40 | 40≤H<60 | H≥60 |
|  | 非岩质地层 | H<5 | 5≤H<15 | 15≤H<25 | H≥25 |
| <0.3 | <2.5 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 |
|  | 2.5≤<5 | 1.00 | 1.06 | 1.12 | 1.18 |
|  | ≥5 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.09 |
| 0.3≤<0.6 | <2.5 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 |
|  | 2.5≤<5 | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.24 |
|  | ≥5 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.12 |
| 0.6≤<1.0 | <2.5 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
|  | 2.5≤<5 | 1.12 | 1.18 | 1.24 | 1.30 |
|  | ≥5 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 |
| ≥1.0 | <2.5 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
|  | 2.5≤<5 | 1.18 | 1.24 | 1.30 | 1.36 |
|  | ≥5 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 |

注：表中B为建（构）筑物至突出台地边缘的距离；L为突出台地边坡的水平长度。

4.1.9  对场地岩土工程勘察，除应按国家有关标准的规定执行外，尚 应根据实际需要划分对抗震有利、不利和危险的地段，并提供建设场地类别及岩土的地震稳定性（滑坡、崩塌、液化及震陷特性等）评价。

4.2  天然地基和基础

4.2.1  天然地基上的埋地管道和下列构筑物，可不进行地基和基础的抗震验算：

- 本规范规定可不进行抗震验算的构筑物；

2设防烈度为7度、8度或9度时，水塔及地基的静力承载力特征值分别大于80kPa、100kPa、120kPa且高度不超过24m的构筑物。

4.2.1 条文说明

原条文地基承载力标准值改为地基承载力特征值，与现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007协调；原规范条文规定建（构）筑物限界高度25m调整为24m与现行《建筑抗震设计规范》GB50011相协调。

4.2.2  对天然地基进行抗震验算时，应采用地震作用效应标准组合；相应地基抗震承载力应取地基承载力特征值乘以地基抗震承载力调系数确定。

4.2.3  地基土的抗震承载力应按下式计算：

（4.2.3）

式中   ——调整后的地基抗震承载力；

——深宽修正后的地基土承载力特征值，应按《建

筑地基基础设计规范》GB 50007的规定确定；

——地基抗震承载力调整系数，应按表4.2.3采用。

表4.2.3 地基土抗震承载力调整系数（）

| 岩土名称和性状 |  |
| --- | --- |
| 岩石，密实的碎石土，密实的砾、粗、中砂，≥300Kpa的粘性土和粉土。 | 1.5 |
| 中密、稍密的碎石土，中密、稍密的砾、粗、中、砂，密实、中密的细、粉砂，150kPa≤<300kPa的粘性土和粉土，坚硬黄土。 | 1.3 |
| 稍密的细、粉砂，100 kPa≤<150kPa的粘性土和粉土，可塑黄土。 | 1.1 |
| 淤泥，淤泥质土，松散的砂，杂填土，新近堆积黄土及流塑黄土 | 1.0 |

4.2.4  对天然地基验算地震作用下的竖向承载力时，应符合下式要求：

（4.2.3-1）

（4.2.3-2）

式中   ——在地震作用效应标准组合下的基底平均压力；

——在地震作用效应标准组合下的基底最大压力。

对高宽比大于4的构筑物，在地震作用下基础底面不宜出现零压应力区；其他构筑物允许出现零压应力区，但其面积不应超过基础底面积的15％。

4.2.5  设防烈度为8度或9度，当构筑物的地基土持力层为软弱粘性土（小于100kPa、120kPa）时，对下列构筑物应进抗震滑动验算：

1  矩形敞口地面式水池，底板为分离式的独立基础挡水墙。

2  地面式泵房等厂站构筑物中，未设置基础梁的柱间支撑部位的柱基等。

验算时，抗滑阻力可取基础底面上的摩擦力与基础正侧面上的水平土抗力之和。水平土抗力的计算取值不应大于被动土压力的1/3。抗滑稳定抗力系数不应小于1.10。

4.2.5 条文修订说明

原条文“抗滑安全系数”改为“抗滑稳定抗力系数”和单一安全系数区别开，并与现行国家标准系列协调。

4.3  液化土和软土地基

4.3.1  饱和砂土或粉土（不含黄土）的液化判别及相应的地基处理，对位于设防烈度为6度地区的建（构）筑物和管道工程可不考虑。

4.3.2  在地面以下存在的饱和砂土或粉土（不含黄土），当符合下列条件之一时，可初步判为不液化或不考虑液化影响：

1  地质年代为第四纪晚更新世（Q3）及其以前、设防烈度为7度、8度时；

2  粉土的粘粒（粒径小于0.005mm的颗粒）含量百分率，7度、8度和9度分别不小于10、13和16时；

注：粘粒含量判别系采用六偏磷酸钠作分散剂测定，采用其它方法时应按有关规定换算。

3  浅埋天然地基的构筑物，当上覆非液化土层厚度和地下水位深度符合下列条件之一时，可不考虑液化影响：

（4.3.2-1）

（4.3.2-2）

（4.3.2-3）

式中   ——上覆盖非液化土层厚度（m），淤泥和淤泥质土

层不宜计入；

——地下水位深度（m），宜按设计基准期内的年平均最高水位采用；当缺乏可靠资料时，也可按近期内年最高水位采用；

——基础埋置深度（m），当不大于2m时，应按2m

计算；

——液化土特征深度（m），可按表4.3.2采用。

表4.3.2 液化土特征深度（m）

| 饱和土类别 | 设 防 烈 度 |
| --- | --- |
|  | 7 | 8 | 9 |
| 粉土 | 6 | 7 | 8 |
| 砂土 | 7 | 8 | 9 |

4.3.3  饱和砂土或粉土经初步液化判别后，确认需要进一步作液化判别时，应采用标准贯入试验法判别地面下20m范围内土的液化；但对本规范4.2.1条规定可不进行天然地基及基础抗震承载力验算的各类建筑，可只判别地面下15m范围内土的液化。当标准贯入锤击数实测值（未经杆长修正）小于或等于液化判别标准贯入锤击数临界值时，应判为液化土。当有成熟经验时，尚可采用其他判别方法。

在地面下20m深度范围内，液化判别标准贯入锤击数临界值可按下式计算：

（4.3.3）

式中   ——标准贯入点深度（m）；

——液化判别标准贯入锤击数临界值；

——液化判别标准贯入锤击数基准值，应按表4.3.3采用；

——粘粒含量百分率，当小于3或为砂土时应取3计算。

——调整系数，设计地震第一组取0.80，第二组取0.95，

第三组取1.05。

表4.3.3  标准贯入锤击数基准值（）

| 设 防 烈 度 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液化判别标准贯入锤击数基准值 | 7（10） | 12（16） | 19 |

注：括号内数值适用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。

4.3.2 、4.3.3、条文修订说明

条文文字修订，与现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011表述协调；

4.3.4  当地基中存在液化土层时，应探明各液化土层的深度和厚度，并按下式计算每个钻孔的液化指数：

（4.3.4）

式中   ——液化指数；

——在判别深度范围内每一个钻孔标准贯入试验点的总

数；

、 ——分别为深度点处标准贯入锤击数的实测值和临界值，当实测值大于临界值时应取临界值的数值；当只需判别15m深度范围内的液化时，15m以下的实测值可按临界值采用；

——点所代表的土层厚度（m），可采用与该标准贯入试验点相邻的上、下两标准贯入试验点深度差的一半，但上界不高于地下水位深度，下界不深于液化深度；

——土层考虑单位土层厚度的层位影响权函数值（），当该层中点的深度不大于5m时应取10，等于20m应取为0，5～20m时应按线性内插法取值。

注：抗震设防类别乙类的建（构）筑物和管道工程可按本地区抗震设防

烈度的要求计算液化指数。

4.3.5  对存在液化土层的地基，应根据其钻孔的液化指数按表4.3.5确定液化等级。

表4.3.5 液化等级划分表

| 液化等级 | 轻微 | 中等 | 严重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液化指数 | O<≤6 | 6<≤18 | >18 |

4.3.6  未经处理的液化土层一般不宜作为天然地基的持力层。对地基的抗液化处理措施，应根据构筑物和管道（含综合管廊）工程的使用功能、地基的液化等级，按表4.3.6的规定选择采用。对于城市重要的排水主干线根据其重要性，可按表4.3.6的一般配水管线采取抗液化措施。

表4.3.6  抗液化措施

| 工程项目类别 | 液 化 等 级 |
| --- | --- |
|  | 轻微 | 中等 | 严重 |
| 乙类设防建筑物 | B或C | A或B＋C | A |
| 丙类设防建筑物、重要构筑物 | C | B或C | A或B＋C |
| 一般构筑物 | C | B或C | B＋C |
| 管 道 | 输水、气、热干线 | D | C | B＋C |
|  | 配管主干线 | D | C | B＋D |
|  | 一般配管线 | 可不采取措施 | D | C |

注：A――全部消除地基液化沉陷；

B――部分消除地基液化沉陷；

C――减小不均匀沉陷、提高结构对不均匀沉陷的适应能力；

D――提高管道结构适应不均匀沉陷的能力。

4.3.6条文修订说明

条文修订明确城市综合管廊的抗液化要求及补充城市重要排水主干线的抗液化措施的选项，鉴于本规范对构筑物未作分级，故在文字表达形式上做了一些调整，条文所谓重要“构筑物”主要是指那些运行流程中不可或缺的高度大、体量大、荷载大构筑物，例如污水处理中的污泥消化池、燃气工程中的储气柜等；本条文所谓一般构筑物并不包括那些小型排水的构筑物，例如小闸门井、检查井及容积较小整体很好的盛水构筑物等。总的看来，一般构筑物都具备结构整体性好、荷载水平相对较低，在应对液化问题方面比一般建筑物具有一定优势，故本次修编对这部分内容做了适当调整。

4.3.7  全部消除地基液化沉陷的措施，应符合下列要求：

1  采用桩基时，应符合本章第4节有关条款的要求；

2  采用深基础时，基础底面底应埋入液化深度以下的稳定土层中，其埋入深度不应小于500㎜；

3  采用加密法（如振冲、振动加密、碎石桩挤密，强夯等）加固时，处理深度应达到液化深度下界；处理后桩间土的标准贯入

锤击数实测值不宜小于相应的液化标准贯入锤击数临界值（）。

4  采用换土法时，应挖除全部液化土层；

5  采用加密法或换土法时，其处理宽度从基础底面外边缘算起，不应小于基底处理深度的1/2，且不应小于2m及基础宽度的1/5。

4.3.8  部分清除地基液化沉陷的措施，应符合下列要求：

1  处理深度应使处理后的地基液化指数不大于5；对独立基础或条形基础，尚不应小于基底液化土层特征深度值（）和基础宽

度的较大值。

2  土层当采用振冲或挤密碎石桩加固时，加固后的桩间土的标准贯入锤击数，应符合4.3.7条3款的要求。

3  基底平面的处理宽度，应符合4.3.7条5款的要求。

4.3.9  减轻液化沉陷影响，对建（构）筑物基础和上部结构的处理，可根据工程具体情况采用下列各项措施：

1  选择合适的基础埋置深度；

2  调整基础底面积，减少基础偏心；

3  加强基础的整体性和刚度，如采用整体底板（筏基）等；

4  减轻荷载，增强上部结构的整体性、刚度和均匀对称性，合理设置沉降缝，对敞口式构筑物的壁顶加设圈梁等。

4.3.10  提高管道适应液化沉陷能力，应符合下列要求：

1  对埋地的输水、气、热力管道，宜采用钢管；

2  对埋地的承插式接口管道，应采用柔性接口；

3  对埋地的矩形管道，应采用钢筋混凝土现浇整体结构，并沿线设置具有抗剪能力的变形缝，缝宽不宜小于20㎜，缝距一般

不宜大于15m；

4  当埋地圆形钢筋混凝土管道采用预制平口接头管时，应对该段管道作钢筋混凝土满包，纵向钢筋的总配筋率不宜小于0.3％，

并应沿线加密设置变形缝（构造同3款要求），缝距一般不宜大

于10m；

5  架空管道应采用钢管，并应设置适量的活动、可挠性连接构造。

4.3.11  设防烈度为8度、9度地区，当构筑物地基主要受力层内存在淤泥、淤泥质土等软弱粘性土层时，应符合下列要求：

1  当软弱粘性土层上覆盖有非软土层，其厚度不小于5m（8度）或8m（9度）时，可不考虑采取消除软土震陷的措施。

2  当不满足要求时，消除震陷可采用桩基、地基加固处理或本

规范4.3.9条的各项措施。

4.3.11 条文说明

本条文仅为文字修订，与现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011表述协调；但考虑到绝大部分构筑物以整体式板壳结构，完全不同于民用建筑结构，故在文字表述上不便以基础宽度为界定条件。地基中软弱粘性土层的震陷判别可参考国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB 50011提供的方法。

4.3.12  厂站构筑物或地下管道傍故河道、现代河滨、海滨、自然或人工坡边建造，当地基内存在液化等级为中等或严重的液化土层时，宜避让至距常时水线150m以外；否则应对地基作有效的抗滑加固处理，并应满足整体抗滑动要求。

4.3.12 条文修订说明

原规范条文所指常时水线在具体执行中常有不同解读，故本次修订以条文说明的形式加以明确，关于“常时水线”的确定，可按设计基准期内年平均最高水位采用。此外原条文的“并应通过抗滑动验算”改为“并应满足整体抗滑动要求”，后者更符合技术规范目标条文的表达方式。

4.4  桩  基

4.4.1  设防烈度为7度或8度地区，承受竖向荷载为主的低承台桩基，当地基无液化土层时，且桩承台周围无淤泥、淤泥质土和地基承载力特征值不大于100kPa的填土时，可不进行桩基抗震承载力验算。

4.4.2  当地基无液化土层时，低承台桩基的抗震验算，应符合下列规定：

1  单桩的竖向和水平向抗震承载力设计值，可比静载时提高

25％；

2  当承台四周侧面的回填土的压实系数不低于0.9，可考虑承台正面填土抗力与桩共同承担水平地震作用，但不应计入承台底面与地基土间的摩擦力。承台正面填土的土抗力，可按朗金被动土压力的1/3计算。

4.4.3  当地基内存在液化土层时，低承台的抗震验算，应符合下列规定：

1  对一般浅基础不宜计入承台正面填土的土抗力作用；

2  当桩承台底面上、下分别有厚度不小于1.5m、1.0m的非液化土层或非软弱土层时，可按下列两种情况进行桩的抗震验算，并按不利情况设计：

- 桩承受全部地震作用，桩承载力按本节第4.4.2条规定采用，但液化土的桩周摩阻力及桩水平抗力均应乘以表4.4.3所列的折减系数；

表4.4.3 土层液化影响折减系数

|  | 深度（m） | 折 减 系 数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 |
|  |  | 1/3 |
|  |  | 1/3 |
|  |  | 2/3 |
|  |  | 2/3 |
|  |  | 1 |

注：为液化土层的标准贯入锤击数实测值与相应的临界值之比。

2)  地震作用按水平地震影响系数最大值的10％采用，桩承载力按本节第4.4.2条规定采用，但应扣除液化土层的全部摩阻力及桩承台下2m深度范围内非液化土的桩周摩阻力。

4.4.4  厂站内的各类盛水构筑物，其基础为整体式筏基，当采用预制桩或其它挤土桩，且桩距不大于4倍桩径时，打桩后桩间土的标准贯入锤击数不小于液化判别标准贯入锤击数临界值，其单桩承载力可不折减，但对桩尖持力层作强度校核时，桩群外侧的应力扩散角应取为零。

4.4.5  处于液化土中的桩基承台周围，应采用非液化土回填夯实。

4.4.6  液化土和震陷软土中桩的配筋范围，应自桩顶至液化深度以下符合全部消除液化沉陷所要求的深度，其纵向钢筋应与桩顶配筋相同，箍筋应加粗和加密。

4.4.6 条文修订说明

在原规范中本条文未列入强制性条文，本次修订将其列入强制性条文，此条文与现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011、《构筑物抗震设计规范》GB50191等抗震规范相协调且文字表述一致。

该强制条文为目标条文，尚需结合相关技术规范和技术规程进行设计，关于桩端深入不同稳定土层的深度及箍筋加密具体范围可参照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011第4章第4.3.7条有关规定和《建筑桩基技术规范》JGJ94的相关规定执行。

- 地震作用和结构抗震验算

5.1  一 般 规 定

5.1.1  各类厂站构筑物的地震作用，应按下列规定确定：

1  一般情况下，应对构筑物结构的两个主轴方向分别计算水平向地震作用，并进行结构抗震验算；各方向的水平地震作用，应由该方向的抗侧力构件全部承担。

2  设有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时应分别考虑各抗侧力构件方向的水平地震作用。

3. 设防烈度为9度时，水塔、污泥消化池等盛水构筑物、球形贮气罐、卧式圆筒形贮气罐、湿式储气柜及干式储气柜，应计算竖向地震作用。

5.1.1条文修订说明

目前水槽式螺旋轨贮气罐尚没有在设防烈度为9度地区的应用案例，而且业内主流观点普遍认为这种水槽式螺旋轨贮气柜抗震性能较差，不适合在再此烈度条件下应用，故本次修编条文删除该部分内容。

5.1.2  各类构筑物的结构抗震计算，应采用下列方法：

1  球形储罐、卧式储罐、高度不超过65m的干（湿）式储气柜和高度不超过55m以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的构筑物，以及可近似视为单质点体系的构筑物，可采用底部剪力法计算；

2  除第1款规定外的构筑物，宜采用振型分解反应谱法、时程分析法或其他方法计算。

5.1.2条文修订说明

条款1中关于限制高度65m基于目前燃气行业的工程实际情况，与与现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB50191相协调一致。限高55m的规定是针对污水处理厂站一些特殊盛水构筑物（例如污泥消化池）的情况确定的，这类盛水构筑物具备抗侧刚度大、且质量和刚度沿竖向分布均匀的特征，符合近似采用底部剪力法计算的条件的相关规定，这个限制高度完全可以覆盖实际工程设计需要。

5.1.3  管道结构的抗震计算，应符合下列规定：

1  埋地管道应计算地震时剪切波作用下产生的变位或应力；

2  架空管道可对支承结构作为单质点体系进行抗震计算。

5.1.4  计算地震作用时，构筑物（含架空管道）的重力荷载代表值应取结构构件、防水层、防腐层、保温层（含上覆土层）、固定设备自重标准值和其他永久荷载标准值（侧土压力、内水压力）、可变荷载标准值（地表水或地下水压力等）之和。可变荷载标准值中的雪荷载、顶部和操作平台上的等效均布荷载，应取50%计算。

5.1.5  一般构筑物的阻尼比（ζ）可取0.05，其水平地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组及结构自振周期按图5.1.5采用，其形状参数应符合下列规定：

图5.1.5 地震影响系数曲线

——地震影响系数； ——水平地震影响系数最大值；——特征周期；——结构自振周期；——第一和第二直线下降段斜率调整系数；——阻尼调整系数；——衰减指数。

1  直线上升段，周期小于0.1s的区段。

2  水平段，自0.1s至特征周期区段，相应阻尼调整系数为1.0，地震影响系数为最大值，应按本规范5.1.7条规定采用。

3  曲线下降段，自特征周期至5倍特征周期区段，衰减指数（）应取0.9。

4  第一直线下降段，自5倍特征周期至小于等于6s区段，该直线下降段的下降斜率调整系数应取0.02；

5  第二直线下降段，周期大于6s至15s区段，该直线下降段的下降斜率调整系数可取0.015；

6  特征周期应根据本规范附录A列出的设计地震分组按表5.1.5的规定采用。

表5.1.5   特征周期值（s）

| 设计地震分组 | 场 地 类 别 |
| --- | --- |
|  |  |  | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 第一组 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.65 |
| 第二组 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.75 |
| 第三组 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0.90 |

5.1.6  当构筑物结构的阻尼比（ζ）不等于0.05时，其水平地震影响系数曲线仍可按图5.1.5确定，但形状参数应按下列规定调整：

1  曲线下降段的衰减指数应按下式确定：

（5.1.6-1）

2 直线下降段的下降斜率调整系数应分别按下式确定：

当 时:

（5.1.6-2）

当 T > 6s时:

（5.1.6-3）

式中   ——第一直线下降段和第二直线下降段的下降斜率

调整系数，当小于0时，取0。

3  当构筑物结构的阻尼比不等于0.05时，阻尼调整系数应按下式确定：

（5.1.6-4）

式中   ——阻尼调整系数，当小于0.55时，应取0.55。

4  当水平地震影响系数计算值小于时，应取等于。

5.1.6条文修订说明

该条文修订主要为文字调整，使条文文字表述与现行国家标准相一致，同时将同类型且相彼此关参数计算公式归并于同一条款内，方便使用。

此外，为了解决加盖水池在液体晃动基本自振周期下的液面晃动高度计算需要（注：原规范对自振周期大于6s的情况做了排除），引入了现行国家标准《石油化工钢制设备抗震设计规范》GB50761中的地震影响系数曲线和相应的参数计算公式，并按不同直线下降段给出修正公式，以解决原公式在自振周期T等于6s时地震影响系数不连续的问题，同时对地震影响系数曲线进行了必要的修正。新采用的地震影响系数曲线在原来的地震影响系数曲线基础上，从自振周期6s～15s增加了第二直线下降段，该直线下降段的下降斜率（当阻尼比ζ为0.05时）约为0.015。此外，为了确保某些长自振周期的特殊结构，其计算地震剪力不至过小，故对最小地震影响系数也做了限定即，当计算结构地震影响系数小于时，取等于。

5.1.7  多质点体系采用底部剪力法计算时，按本规范5.1.5确定的水平地震影响系数尚应乘以增大系数，可按式（5.1.7）确定：

（5.1.7）

式中   T1——结构基本自振周期；

ηh——水平地震影响系数的增大系数，当T1小于Tg时，应取1.0。

ε——结构类型指数，应根据结构类型按表5.1.7采用。

表5.1.7  结构类型指数ε

| 结构类型 | 剪切型结构 | 剪弯型结构 | 弯曲型结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| ε | 0.05 | 0.15 | 0.25 |

5.1.7条文修订说明

该条文修订针对当多质点体系按底部剪力法进行计算时，增加了地震影响系数的增大系数。此项增大系数是根据多质点体系按基本振型计算的底部剪力与由该体系按振型分解反应谱法计算的底部剪力只差求得。对剪切型、弯剪型和弯曲型结构计算统计结果进行分析拟合，得到增大系数的结构类型指数值，结合考虑到长周期反应谱值有所提高等因素，对剪弯型结构合弯曲型结构的增大系数指数值分别调整为0.15和0.25。本规定援引现行国检标准《构筑物抗震设计规范》GB50191。

5.1.8  当构筑物结构的阻尼比为0.05时，水平地震影响系数最大值的取值，应按表5.1.8采用：

表5.1.8  多遇地震的水平地震影响系数最大值（ζ＝0.05）

| 烈 度 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.04 | 0.08（0.12） | 0.16（0.24） | 0.32 |

注：括号中数值分别用于设计基本地震加速度取值为0.15g和0.30g的地区（本

规范附录A）。

5.1.9   构筑物结构的自振周期，可按本规范有关各章的规定确定；当采用实测周期时，应根据实测方法乘以1.1～1.4系数。

5.1.10   当考虑竖向地震作用时，竖向地震影响系数的最大值（）可取水平地震影响系数最大值的65%。

5.1.11  当按水平地震加速度计算构筑物或管道结构的地震作用时，其设计基本地震加速度值应按表3.3.2采用。

5.1.12  构筑物和管道结构的抗震验算，应符合下列规定：

1  设防烈度为6度或本规范有关各章规定不验算的结构，可不进行截面抗震验算，但应符合相应设防烈度的抗震措施要求。

2  埋地管道承插式连接或预制拼装结构（如盾构、顶管等），应进行抗震变位验算。

3  除1、2款外的构筑物、管道结构均应进行截面抗震强度或应变量验算；对污泥消化池、挡墙式结构等，尚应进行抗震稳定（抗倾覆、抗滑移）验算。

5.2  构筑物的水平地震作用和作用效应计算

5.2.1  当采用基底剪力法时，结构的水平地震作用计算简图可按图5.2.1采用；水平地震作用标准值应按下列公式确定：

图5.2.1 水平地震作用计算简图

（5.2.1-1）

（5.2.1-2）

式中  ——结构总水平地震作用标准值；

——相应于结构基本自振周期的水平地震影响系数值，应按本章节5.1.5条的规定确定；

——结构等效总重力荷载代表值；单质点应取总重力荷载代表值；多质点可取总重力荷载代表值的85％；

、 ——分别为集中于质点、的重力荷载代表值， 应按本章第5.1.4条规定确定；

——质点的水平地震作用标准值；

、 ——分别为质点、的计算高度。

5.2.2  当采用振型分解反应谱法时，可不计扭转影响的结构，应按下列规定计算水平地震作用和作用效应：

1  结构振型质点的水平地震作用标准值，应按下列公式确定：

（5.2.2－1）

（5.2.2－2）

式中 ——振型质点的水平地震作用标准值；

——相应于振型自振周期的地震影响系数，应按

本规范5.1.5条的规定确定；

——振型质点的水平相对位移；

——振型的参与系数。

2  水平地震作用效应（弯矩、剪力、轴力和变形），应按下式确定：

（5.2.2－3）

式中   ——水平地震作用效应；

——振型水平地震作用产生的作用效应，可只取前1～3个振型；当基本振型的自振周期大于1.5秒时，所取振型个数可适当增加。

5.2.3  对突出构筑物顶部的小型结构，当采用底部剪力法计算时，其地震作用效应宜乘以增大系数3.0，此增大部分不应往下传递，但与该突出结构直接相联的构件应予计入。

5.2.4  对于有盖的矩形盛水构筑物应考虑空间作用，其水平地震作用和作用效应计算，可按本规范有关条文规定确定。

5.2.5  计算水平地震作用时，除本规范专门规定外，一般情况下可不考虑结构与地基土的相互作用影响。

5.3  构筑物的竖向地震作用计算

5.3.1  竖向地震作用除本规范有关条文另有规定外，对筒式或塔式构筑物，其竖向地震作用标准值可按下式确定（图5.3.1）：

（5.3.1－1）

（5.3.1－2）

式中   ——结构总竖向地震作用标准值；

——质点的竖向地震作用标准值；

——竖向地震影响系数的最大值，应按本规范第5.1.5条的规定确定；

——结构等效总重力荷载，可取其重力荷载代表值的75％；

、 ——分别为质、的计算高度。

图5.3.1 结构竖向地震作用计算简图

5.3.2  对长悬臂和大跨度结构的竖向地震作用标准值，当8度或9度时分别取该结构构件重力荷载代表值的10％或20％，设计基本地震加速度为0.3g时，可取该结构、构件重力荷载代表值的15％。

5.3.2 条文修订说明

原规范条文未明确设计基本地震加速度为0.3g时的要求，本次条文修订予以补充规定，同时也与现行国家标准相协调。

5.4 构筑物结构构件截面抗震强度验算

5.4.1  结构构件的地震作用效应和其它作用效应的基本组合，应按下式计算：

（5.4.1）

式中    ——结构构件内力组合设计值，包括组合的弯矩、轴力

和剪力设计值；

——重力荷载分项系数，一般情况应采用1.2，当重力

荷载效应对构件承载力有利时，可取1.0；

、——分别为水平、竖向地震作用分项系数，应按

表5.4.1的规定采用；

——温度作用分项系数，应取1.4；

——风荷载分项系数，应取1.4;

——i项重力荷载代表值，可按5.1.4条的规定采用；

、——分别为j项水平、竖向地震作用标准值；

——温度作用标准值；

——风荷载标准值；

——温度作用组合系数，可取0.65；

——风荷载组合系数，一般构筑物可不考虑（即取零），

对消化池、贮气罐、水塔等较高的筒型构筑物可

采用0.2；

、、、、——分别为重力荷载、水平地震

作用、竖向地震作用、温度作用和风荷载的作用效

应系数，可按弹性理论结构力学方法确定。

表5.4.1  地震作用分项系数

| 地 震 作 用 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 仅考虑水平地震作用 | 1.3 | － |
| 仅考虑竖向地震作用 | － | 1.3 |
| 同时考虑水平与竖向地震作用 | 1.3 | 0.5 |

5.4.2   结构构件的截面抗震强度验算，应按下表确定：

（5.4.2）

式中   ——结构构件承载力设计值，应按各相关的结构设

计规范确定；

——承载力抗震调整系数，应按表5.4.2的规定采用。

表5.4.2   承载力抗震调整系数

| 材料 | 结 构 构 件 | 受力状态 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢 | 柱、梁、支撑、节点板件、 螺栓、焊缝 | 强度 | 0.75 （0.80） |
|  | 柱、支撑 | 稳定 | 0.80 |
| 砌体 | 两端设构造柱、芯柱的抗震墙 | 受剪 | 0.90 |
|  | 其他抗震墙 | 受剪 | 1.00 |
| 钢 筋 混 凝 土 | 梁 | 受弯 | 0.75 |
|  | 轴压比小于0.15的柱 | 偏压 | 0.75 |
|  | 轴压比不小于0.15的柱 | 偏压 | 0.80 |
|  | 抗震墙 | 偏压 | 0.85 |
|  | 挡水墙 | 受弯 | 0.80 |
|  | 各类构件 | 剪、偏拉 | 0.85 |

注：括号内数字仅用于贮气构筑物结构抗震强度计算。

5.4.2 条文修订说明

表5.4.2主要根据贮气构筑物结构抗震的特殊需要进行个别系数调整且增加平面外受弯墙（挡水墙）体构件的规定，考虑到很多悬臂结构水池的情况，故承载力抗震调整系数略严于一般受弯构件。

5.4.3  当仅考虑竖向地震作用时，各类结构构件承载力抗震调整系数均应采用1.0。

5.5  埋地管道的抗震验算

5.5.1  埋地管道的地震作用，一般情况可仅考虑剪切波行进时对不同材质管道产生的变形或应力；可不计算地震作用引起管道内的动水压力。

5.5.2  承插式接头的埋地圆形管道，在地震作用下应满足下式要求；

（5.5.2）

式中  ——剪切波行进中引起半个视波长范围内管道沿管轴向的位移量标准值；

——计算埋地管道的水平向地震作用分项系数，可取1.20；

——管道种接头方式的单个接头设计允许位移量；

——半个视波长范围内管道接头协同工作系数，可取0.64计算；

——半个视波长范围内，管道的接头总数。

5.5.3   整体连接的埋地管道，在地震作用下的作用效应基本组合，应按下式确定：

（5.5.3）

式中  ——重力荷载（非地震作用）的作用标准值效应；

——地震作用标准值效应。

5.5.4   整体连接的埋地管道，其结构截面抗震验算应符合下式要求：

（5.5.4）

式中   ——不同材质管道的容许应变量标准值；

——埋地管道抗震调整系数，可取0.90计算。

6  盛 水 构 筑 物

6.1  一 般 规 定

6.1.1  本章内容适用于钢筋混凝土、预应力混凝土和砌体结构的各种功能的盛水构筑物，其它材质的盛水构筑物可参照执行。

6.1.2  当设防烈度为8度、9度时，盛水构筑物不宜采用砌体结构。

6.1.2  条文修订说明

原规范6.1.2条为强制性条文，此次修订不作为强制性条文的原因是：对与盛水构筑物而言，本规范并未对盛水构筑物作抗震等级划分，由于盛水构筑物的容积、结构尺度相差悬殊，对于大型的盛水构筑物，单从技术经济的合理性考虑，通常情况下设计人也不会采用砌体结构方案。但是，对于一些尺度较小的盛水构筑物还不能完全排除砌体结构的适应性。例如城市排水管网系统中的检查井（窨井）很多情况都是采用的砌体结构。从另外一方面讲，配筋砌体也属于砌体一种类型，尤其是目前市场上有一些配筋条件较好的且专门针对市政基础设施工程的新砌体结构技术，这种新砌体技术相对于传统的砌体结构其抗剪强度大幅度地提高了，从而使砌体结构的抗震性能也得到了相应的提高。再就是从应用的层面看，尤其是在某些特殊工程应用场合，由于砌体结构施工操作上的简便易行，砌体结构仍有着其他结构不可替代的优势。采用什么结构做法说到底是一个结构安全的问题而不是功能的选择。基于上述原因，将规范6.1.2条由强制性条款改为普通条款。

6.1.3  对盛水构筑物进行抗震验算时，当构筑物高度一半以上埋于地下时，可按地下式结构验算；当构筑物高度一半以上位于地面以上时，可按地面式结构验算。

6.1.4  下列情况的盛水构筑物，当满足抗震构造要求时，可不进行抗震验算：

1  设防烈度为7度各种结构型式的不设变形缝、单层水池；

2  设防烈度为8度的地下式敞口钢筋混凝土和预应力混凝土圆形水池；

3  设防烈度为8度的地下式，平面长宽比小于1.5、无变形缝构造的钢筋混凝土或预应力混凝土的有盖矩形水池。

6.1.5  设防烈度为9度地区的盛水构筑物，应同时考虑竖向与水平地震作用的影响，其地震作用效应组合按下式计算：

（6.1.5）

式中     —— 水平地震作用与竖向地震作用标准值效应组合；

—— 水平地震作用标准值效应；

—— 竖向地震作用标准值效应。

6.1.5 条文说明

本规范条文仅对原条文的文字表达形式做适当调整，采用公式表达更符合规范的方式，方便解读和使用。

6.2  地震作用计算

6.2.1  盛水构筑物在水平地震作用下的自重惯性力标准值，应按下列规定计算（图6.2.1）：

a) 地面式沿高度分布          b) 地下式沿高度分布

c) 矩形构筑物沿平面分布     d) 圆形构筑物沿平面分布

图6.2.1  自重惯性力分布图

1  地面式水池壁板的自重惯性力标准值，应按下式计算：

（6.2.1－1）

2  地面式水池顶盖的自重惯性力标准值，应按下式计算：

（6.2.1－2）

3  地下式水池池壁和顶盖的自重惯性力标准值，可分别按式                                                （6.2.1－3）和式（6.2.1－4）计算：

（6.2.1－3）

（6.2.1－4）

上列式中   ——池壁沿高度的自重惯性力标准值（kN/m2）；

——水池顶盖的自重惯性力标准值（kN）；

——设计基本地震加速度按表3.3.2与重力加速度的比值；

——水池顶盖的重度（kN）；

——地震影响系数的调整系数，可取1.5；

——相应于水池结构基振型的地震影响系数，一般可取等于；

——相应于水池结构基振型的振型参与系数，一般可取1.10；

——池壁沿高度的单位面积重度（kN/m2）；

——池壁高度（m）；

——计算截面距池壁底端的高度（m）。

6.2.1 条文说明

本规范条文仅对原条文的文字表达形式做适当调整，将原条文文字内含公式部分外化，采用独立公式表达符合规范的编写要求，同时也方便使用。

6.2.2  圆形水池在水平地震作用下的动水压力标准值，应按下列公式计算（图6.2.2）：

a) 沿高度分布                 b) 沿环向分布

图6.2.2  圆形水池动水压力

（6.2.2－1）

（6.2.2－2）

式中  ——圆形水池的动水压力标准值（kN/m2）；

——圆形水池动水压力标准值沿地震方向的合力（kN）；

——池内水的重力密度（kN/m3）；

——水池的内径（m）；

——池内水深（m）；

——计算截面与沿地震方向轴线的夹角；

——圆形水池的动水压力系数，可按表（6.2.2）采用；

——水平地震加速度与重力加速度的比值，应按

表（3.3.2）确定。

表6.2.2  圆形水池动水压力系数

| 水池 形式 |  |
| --- | --- |
|  | ≤0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| 地面式 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
| 地下式 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |

6.2.3  环形水（槽）池在水平地震作用下的动水压力标准值，应按下列公式计算（图6.2.3）：

（6.2.3-1）

（6.2.3-2）

式中  ——外（槽）池壁上的动水压力标准值（N/m2）；

——内（槽）池壁上的动水压力标准值（N/m2）；

——环形水（槽）池外壁的内半径（m）；

——环形水（槽）池内壁的外半径（m）；

——外（槽）池壁上的动水压力系数，可按表6.2.X采用；

——内（槽）池壁上的动水压力系数，可按表6.2.X采用。

表6.2.3环形水槽动水压力系数、

|  | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.20 | 0.33 | 0.25 | 0.30 | 0.22 | 0.26 | 0.18 | 0.21 | 0.12 |
| 0.25 | 0.31 | 0.21 | 0.28 | 0.17 | 0.24 | 0.13 | 0.19 | 0.08 |
| 0.30 | 0.29 | 0.17 | 0.27 | 0.14 | 0.23 | 0.10 | 0.18 | 0.05 |
| 0.35 | 0.58 | 0.13 | 0.26 | 0.10 | 0.22 | 0.06 | 0.17 | 0.02 |
| 0.40 | 0.57 | 0.10 | 0.25 | 0.07 | 0.21 | 0.03 | -- | -- |

a）沿竖向分布                b）沿环向分布

图6.2.3环形水槽动水压力

6.2.3条文修订说明

该条文为原规范的7.4.4调整到此，一是水槽也是水池的一种特殊形式，二是目前一些再生水处理厂设计中环形滤池或多环水处理构筑物亦为常见，这种水池结构形式不再是湿式气柜的专属，综合考虑将原规范条文前移，无论从规范章节构成还是内容属性都更为适当些。另外新条文删除了圆形水池（槽）动水压力标准值沿地震方向的合力计算公式，避免与6.2.2条内容重复。

6.2.4  矩形水池在水平地震作用下的动水压力标准值，应按下列公式计算（图6.2.4）：

（6.2.4－1）

（6.2.4－2）

式中   ——矩形水池的动水压力标准值（kN/m2）；

——矩形水池动水压力沿地震方向的合力（kN）；

——矩形水池垂直地震作用方向的边长（m）；

——矩形水池动水压力系数，可按表（6.2.3）采用。

表6.2.4 矩形水池动水压力系数

| 水池形式 |  |
| --- | --- |
|  | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ≥3.0 |
| 地面式 | 0.15 | 0.24 | 0.30 | 0.32 | 0.35 |
| 地下式 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.27 |

注：表中L2为矩形水池沿地震作用方向的边长（m）。

a) 沿高度分布              b) 沿平面分布

图6.2.4  矩形水池动水压力

6.2.5  作用在水池池壁上的动土压力标准值（图 6.2.5），应按下式计算：

（6.2.5）

式中   ——地震时作用于水池池壁任一高度上的最大土压力增量（kN/m2）；

——相应计算高度处的主动土压力标准值（kN/m2）；当位于地下水位以下时，土的重度应取20 kN/m3；

——池壁外侧土的内摩擦角，一般情况下可取30°计算。

a) 沿高度分布           b) 沿平面分布     c) 圆形水池沿平面分布

图6.2.4  动土压力分布图

6.2.6  当设防烈度为9度时，水池的顶盖和动水压力应计算竖向地震作用，其作用标准值可按下列公式确定：

1  水池顶盖：

（6.2.6－1）

2  动水压力（其作用方向同静水压力）：

（6.2.6－2）

式中   ——水池顶盖的竖向地震作用标准值（kN）；

——竖向地震作用下，水池池壁上的动水压力（kN/m2）；

——由池底至计算高度处的距离（m）。

6.2.7  在水平向地震作用下，圆形水池可按竖向剪切梁验算池壁的环向拉力、基础及地基承载力。池壁的环向拉力标准值可按下式计算：

（6.2.7）

式中  ——沿池壁高度计算截面处，池壁单位高度的环向拉力

标准值（kN/m）；

——计算截面处的水平地震作用标准值（自重惯性力、动水压力、动土压力）（kN/m2）；

——计算截面处的水池计算半径（m），即圆水池中心至壁厚中心的距离；

——由水平地震方向至计算截面的夹角。

6.2.8-2条文修订说明

删除原条文中“池壁的环向最大拉力标准值”中“最大”字

样，补充了“单位高度”；并修改了原公式（6.2.6）的符号印刷

错误。

6.2.8  有盖矩形水池抗震验算应符合下列规定：

1  当池顶盖结构整体性良好并与池壁、立柱有可靠连接时，在水平地震作用下的抗震验算应考虑结构体系的空间作用，可按附录B进行计算；

2  当有盖的矩形水池顶部有大的设备洞口时，应视开洞顶板刚度削弱程度对附录的水平地震作用折减系数进行修正。

6.2.8-2条文修订说明

目前的很多处理厂站的水池为环境所需都有加盖要求，但多数情况下池顶板都因各相关专业的需要开设很多洞口，其中不乏有的洞口尺寸较大且位置往往靠近池壁，这种情况下对水池结构的空间效应是有很明显的负面影响的，因此在设计这类水池结构时，绝对不可忽略这种影响的存在。

6.2.9  嵌固于水池内部的隔墙、平面导流墙或竖向悬垂导流墙，在水平地震作用下，应类同于池壁计算其自重惯性力和动水压力的作用及作用效应，并进行相应的抗震设计；竖向悬垂导流墙的动水压力计算值可根据实际过水面积与湿面积比值的大小进行调整。

6.2.9 条文修订说明

此条文修订旨在进一步强调水池内部的隔墙或导流墙的结构设计，除了正确构造外，还应按规定进行抗震设计的重要性。特别是在当前水池的平面尺度及水深都有显著增加的情况下，导流墙这类非结构构件抗震设计容易被忽略，尤其是与主体结构的连接构造。在某些情况下，这类结构构件可能比真正的结构构件更危险，做得不好很容易在小震时损坏甚至倒塌同样影响使用功能。在这类盛水构筑物中要真正做到“小震不坏、大震不倒”正确解决好非结构构件抗震设计与构造设计是非常重要的，对此结构专业设计人必须给予足够重视。

关于竖向导流悬墙的动水压力明显要小于池壁动水压力，由于目前尚未对此进行专题研究，故参照水利学及水工结构手册给出如下建议：可按同形池壁的动水压力计算标准值乘以作为导流悬墙的动水压力标准值，其中等于悬墙底部有效过水面积除以水深与导流悬墙宽度的乘积。

6.3  构 造 措 施

6.3.1  当水池顶盖板采用预制装配结构时，应符合下列构造要求：

1  在板缝内应配置不少于1φ6钢筋，并应采用M10水泥砂浆灌严；

2  板与梁的连接应预留埋件焊接；

3  设防烈度为9度时，预制板上宜浇筑二期钢筋混凝土迭合层。

6.3.2  水池顶盖与池壁的连接，应符合下列要求：

1 当顶盖与池壁非整体连接时，池顶盖板（包括渠道盖板）在池壁上的搁置长度不应小于200mm；当盖板与池壁设有可靠连接或限位构造措施时，混凝土盖板的搁置长度可以适当减小，但不宜小于100mm；钢制盖板及玻璃钢盖板等的搁置长度不宜小于50mm。

2 当设防烈度为7度且场地为III、IV类时，砌体池壁的顶部应设置钢筋混凝土圈梁，并应预留埋件与顶盖上的预埋件焊连；

3 当设防烈度为7度且场地为III、IV类和设防烈度为8度、9度时，钢筋混凝土池壁的顶部，应设置预埋件与顶盖内预埋件焊连。

6.3.2 条文修订说明

原规范条文关于顶板在墙上的支承长度并非是指有效支承长度，而应理解为板的搁置长度。实际上此长度与板的跨度受力及支座构造方式相关，多数情况下并不是受力所决定，而是构造方式所决定。实际工程设计中对盖板大都采用了嵌入式构造，盖板的搁置长度也都远未达到规定的长度，所以原条文规定也失去了控制意义；对钢盖板、钢格板、玻璃钢盖板等这类盖板并不作为主体结构的组成部分，仅为功能性构件，且通常产品本身都配有机械连接附件，在地震烈度较高、场地类别较差的情况下可考虑结合产品的具体特性采取防止盖板坠落措施，本次修订对此规定作一细化和补充。

6.3.3  设防烈度为8度、9度时，有盖水池内部结构柱应采用钢筋混凝土结构，并符合下列规定：

1  柱截面最小边长不应小于250mm；

2  轴压比不宜大于0.85（8度）、0.75（9度）；

3  纵向钢筋的总配筋率分别不应小于0.6%、0.8%，位于III、IV类场地场地的有盖水池，其内柱纵向钢筋的总配筋率可在上述配筋率基础上增加0.10%；

4  上、下柱端1/6净高或500mm（取两者较大值）范围内的箍筋应加密，间距不应大于100mm；

5  箍筋最小直径不应小于6mm（8度）、8mm（9度）；

6  柱上、下端与梁或板应整体连结。

6.3.3 条文修订说明

原规范条文规定未对立柱轴压比和最小断面尺寸作规定，是因为当时主要针对的主要是单层水池情况，随着城市发展和“海绵城市”战略的提出，城市市政排水工程中陆续出现了很多双层或多层地下水池，因此柱轴压比成了需要关注的指标，故本次修订补充了轴压比和最小箍筋直径的规定，同时取消了柱上下端的箍筋加密要求差别，这是由于现在大多数有盖水池并不再是简单的池顶板结构，其等效线刚度并不低，池内立柱与框架柱工作形态没有区别，对于多层水池结构而言，池内立柱本身就是标准的框架柱，为全面覆盖各种水池立柱的柱端抗震构造，统一取立柱净高的1/6或500mm（两者取较大值）作为箍筋应加密范围；条文增加“净高”二字，意在强调对无梁楼盖体系设置柱帽时的立柱高度，应理解为底板顶面至柱帽下缘的高度。

关于有盖水池内部结构柱纵向钢筋的总配筋率的调整意在与《建筑抗震设计规范》GB50011协调。

6.3.4 设防烈度为8度、9度时，设有变形缝的有盖水池，宜结合具体功能及池容特征沿变形缝两侧设置抗侧力构件；变形缝内宜采用钢传力杆或其他限制平面错动位移的构造措施。

6.3.4 条文修订说明

本条文为新增条款。在当今的实际市政排水工程中，随着功能要求的多样性和设计条件的复杂性增加，加盖水池形式也变得越来越多样化。对设有变形缝的加盖水池通常情况都是尺度超规范，这种水池单元结构水平抗侧力刚度很难实现均衡配置，所以遇到此类型结构单元通常会选择沿变形缝两侧设至一定数量的抗侧力构件，抗侧力构件的具体形式，可以结合水池池容体征和具体使用功能综合考虑，如采用柱间支撑、桁架或墙体构件等。抗测力构件配置的多少，完全取决于变形缝两侧结构构件及变形缝构造（产品和填缝材料）变形能力的大小。变形缝内设置钢传力杆（即销键，一端为锚固端，锚固于变形缝一侧结构内；另一端为滑动端，伸入变形缝相邻结构内）有助于控制变形缝错动位移不致过大。就变形而言，由橡胶止水带构成的变形缝两侧结构发生平面错动位移值宜控制在30mm以内，并非是针对其横截面的考量，更多取决于止水带纵向剪切变形能力和止水效果。

6.3.5 设防烈度为7度且场地为III、IV类时，采用砌体结构的矩形水池，在池壁拐角处，每沿300～500mm高度内，应加设不少于3φ6水平钢筋，伸入两侧池壁内的长度不应小于1.0m。

6.3.6 钢筋混凝土矩形水池宜符合下列规定：

1 无盖钢筋混凝土矩形水池当池壁呈单向受力时，在池壁拐角处内或外层水平向钢筋的最小配筋率（）及伸入两侧池壁内的长度（）可按表6.3.6-1采用。

表6.3.6-1  池壁拐角截面水平钢筋最小配筋率及伸入池壁内长度

| 烈 度 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （%） | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
| （m） | 0.3H+1.05laE | 0.3H+1.1laE | 0.3H+1.3laE | 0.3H+1.5laE |

注：1  地下式、半地下式无盖水池以及场地类别为I类的地面式无盖水池其

拐角构造配筋率可在表中规定基础上减少0.05%，6度时不予减少；

2  H为矩形水池池壁净高度（mm），laE 为受拉钢筋抗震锚固长度；

3  池壁拐角截面受压一侧最小配筋配筋率取0.20%；

4  水平钢筋深入池壁长度由池壁内表面开始计算。

2  场地类别为III、IV类的地面式无盖钢筋混凝土矩形水池且池内水深不小于4m时，池壁拐角内侧应设置腋角，水深小于4m时，池壁拐角内侧宜设置腋角，腋角尺寸不宜小于200mm，腋角水平配筋不应少于池壁同侧水平配筋面积的一半。

3  地面式无盖钢筋混凝土矩形水池池壁顶面以下200mm～300mm范围内宜设置附加水平纵向钢筋，附加钢筋不宜小于4Φ16，通长设置（内外侧各2根）；

4  拐角节点区域竖向钢筋直径不宜小于12mm，钢筋间距不宜大于200mm。

6.3.6 条文修订说明

原规范此条未包含地震烈度6度和7度水池拐角处水平钢筋的构造要求，本次修订补充完善相关内容同时细化了构造措施。关于水平钢筋深入两侧池壁的控制长度，浅池内水压力对角隅产生的水平弯矩影响长度约为0.6倍池深，近似按直线分布考虑且水平钢筋为上下交错配置，则钢筋的理论断点在0.3倍池深处，故实际深入控制长度即为0.3倍池深外加钢筋构造锚固长度。

其次，关于池顶部分的纵向通常附加钢筋的设置建议，基于浅池角隅水平弯矩主要作用在池墙上部以墙顶为最大呈倒三角形分布；其次地震行波射入不一定与池体主轴平行，故在水池角隅局部区域水面多会产生附加壅水高度影响动水压力。

6.3.7 位于II、III和IV类场地上的有盖水池池壁应留有足够高度的干舷，其高度宜按表6.3.7采用。

表6.3.7  池壁干舷高度（m）

| 设防 烈度 | 场地 类型 | 或 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| 7 | II | 0.20* | 0.20* | 0.20 | 0.20 |
|  |  | （0.20） | （0.20） | （0.30） | （0.30） |
|  | III | 0.20* | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
|  |  | （0.25） | （0.30） | （0.35） | （0.40） |
|  | IV | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
|  |  | （0.45） | （0.40） | （0.45） | （0.45） |
| 8 | II | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
|  |  | （0.30） | （0.40） | （0.50） | （0.60） |
|  | III | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
|  |  | （0.45） | （0.55） | （0.70） | （0.75） |
|  | IV | 0.60 | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
|  |  | （0.90） | （0.80） | （0.95） | （0.90） |
| 9 | II | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
|  | III | 0.60 | 0.75 | 0.95 | 1.00 |
|  | IV | - | - | - | - |

注：① 按或确定时无需插入，就近采用即可；

② 表中括号内数值适用于设计基本地震加速度为0.15g、0.30g地区；

③ 表中数值对应的最大水深不超过10.0m，其中带“*”号的数值为构造控制；

表中未列数值可根据具体池容特征按附录C计算；

④ 设防烈度为6度时，可按设防烈度7度(0.1g)采用；场地类别为I类时，可

按II类场地的数值采用；

⑤ 当表中干舷高度不能满足要求时，应设置必要的消除负压装置。

6.3.7 条文修订说明

水池干舷高度确定受很多因素制约，原规范此条未明确地震烈度6度、7度、9度及位于I、II类场地的水池干舷高度要求，本次修订补充完善该项内容。表6.3.6中干舷高度数值基本覆盖了池内水深度5m至10m的情况，表中所列数值为计算水池的水面波动高度hw经归整确定；表中所数值可以满足目前绝大部分给水、排水厂站、垃圾焚烧及相关市政工程中加盖水池对干舷高度的要求；由于水池容积特征对水面晃动基本自振周期影响很大，水深不变水池越长其水面基本晃动基本自振周期也就越长，但鉴于地震系数影响曲线的关系，超过15s的周期数值均按15s的地震影响系数求得，这对某些特殊超长且水深较大的水池结构，表6.3.6中数值略显不足，对此设计人采用时需加以注意。

近些年来，伴随着城市建设发展的需求不断提高，全地下式再生水厂工程规模和数量有较快增长，实际工程设计中若受条件所限无法满足干舷技术要求时，可采用设置平压装置或其他有效措施以减少或消除池内真空压力；由于表6.3.6是按深长比0.25、0.2、0.15和0.1四种情况划段，且各段内取上限定为控制值；由于水池液面地震晃动高度与基本晃动周期关联度很高，在同一区段内有可能对某个具体水池容积特征而言出入较大（尤其是深长比0.1段受水深影响很大），故在具体工程设计中，如需准确控制池顶高程及水池内水净高时，可按本规范附录C的规定，进行池内水面晃动波高度计算，以便采用更为合理的干舷高度值。

6.3.8 各类有盖水池设置非结构构件应符合下列要求：

1 水池内部设置不到顶的嵌入式导流墙或其他功能性嵌入式墙体与立柱连接时，应采取有效措施避免立柱在墙体平面内形成短柱；

2 导流墙、配水墙等非抗震结构构件，除应按本章第6.2.8条规定进行结构构件设计外，尚需与主体结构实施可靠的连接；

3 设防烈度8度或9度时，导流墙不应采用普通砌体结构；

4 当整体现浇混凝土水池的顶盖作为水池结构水平抗震体系的组成部分时，应对池顶板设备开洞的形式、部位及尺寸加以限制，不应阻断水平地震荷载的传递途径。

6.3.7  条文修订说明

此条文修订是在原规范条文基础上的扩充。在给水排水厂站工程中加盖的水池越来越普遍，通常根据水处理工艺的要求，其内部都会设置某些功能性墙体，导流墙仅是其中一种形式，在地震中同样可以产生短柱效应（虽然短柱不等于就是危险构件）的其他类似情况，设计中也应尽可能避。条文修订增加这部分内容旨在提请设计人注意，不要忽视了导流墙以外水池结构体系中的抗震薄弱环节，特别是在地埋式水处理厂越来越被更多的城市所接受的情况下，更应引起重视。此外，导流墙一类的非抗震结构构件自身的抗震设计很容易被忽略掉，在地震调查中不乏有砖砌导流墙倒塌的案例，此次规范修订专门规定了导流墙等非抗震结构构件的抗震设计，旨在引导设计人员对此给予足够重视。

条文的第4款规定为新增加内容。在实际工程实践中，很多给水排水处理厂工程设计的水池顶盖都会作为结构水平抗力体系的构成部分之一，尤其是对于池顶作为设备平台且附加载荷较大的情况下，这种做法往往会在技术经济上取得显著优势。但这样做也会与工艺、通风、设备等专业的需求会有一定矛盾，开洞不在“随意”了。如果结构体系选择已经不可改变，就应确保水池顶盖的整体性及顶板平面内抗剪刚度，以确保水池结构在地震中的安全。同时应与相关专业做好协调工作，解决好多重需求的矛盾。

6.3.9 构筑物防震缝宽度应符合下列规定：

1  盛水构筑物的防震缝宽度不应小于30㎜，当防震缝两侧结构在多遇地震工况下的计算最大变形值超过10㎜时，可适当增加防震缝的宽度，同时应明确止水带相应的技术要求；

2  当彼此贴建水池的双挡水墙结构为各自独立工作时，其防震缝宽度应满足单侧挡水墙在多遇地震工况下，池壁最大位移的2倍，且不宜小于50mm；

3  当构筑物与其上部建筑物共构时，建筑物的防震缝宽度控制可参照《建筑抗震设计规范》GB50011执行。

6.3.9 条文说明

此条文为新增条文。关于构筑物防震缝宽度原规范未明确规定，实际工程设中盛水构筑物变形缝宽度一般为30mm。经过几次大的地震实际检验，可以认为目前的变形缝构造对常规的地下或半地下盛水构筑物能够满足性能要求。但对一些超常规的地上式盛水构筑物，尤其池深较大或变形缝两侧结构抗侧刚度存在较大差异，当其遭遇大震情况时，有个别案例出现防震缝两侧混凝土有局部挤压的情况，这说明防震缝宽度可能偏小。盛水构筑物的变形缝宽度的改变是一个系统问题，涉及到材料、止水带产品以及工程设计与施工等多个方面，不可能只靠工程标准解决问题。故本次修订补充了防震缝的宽度规定，并对超常规盛水构筑物的防震缝设计增加变形分析，以此作为附加措施。

对于两池或多池并行贴建情况即所谓双挡水墙结构形式，此条文是针对双墙等高的情况，当两侧池墙不同高时，可取较低一侧池墙顶部的计算位移值。因水池结构抗震只考虑第一振型影响，故双墙在地震时并不产生相向位移，此规定旨在双墙结构处于各种工况条件下均不发生触碰；若采用双墙有条件共构设计即协同受力时，其变形缝构造不在此规定的范围之内。

7   贮（储）气 构 筑 物

7.1  一 般 规 定

7.1.1  本章内容适用于燃气工程中的钢制球形贮（储）气罐（简称球罐）、卧式圆筒形贮（储）气罐（简称卧罐）、水槽式螺旋导轨及直立导轨储气柜（简称湿式柜）、橡胶膜密封储气柜和多边形及圆形稀油密封储气柜（简称干式柜）的抗震设计。

7.1.2  地震设防地区的各类贮（储）气柜（罐）应按本规范进行抗震设计；当设防烈度等于6度时，上述各类储气构筑物可不进行抗震验算。

7.1.3  设防烈度为9度时，水槽式螺旋导轨和直立导轨储气柜，其抗震设计应进行专题研究。（建议设为强条）

7.1.3 条文说明

此条文为新增条文。由于湿式气柜的抗震性能较差，一般国内不推荐在9度地震区采用湿式气柜方案，如拟采用湿式气柜方案，应有建设部门组织专家对项目的抗震设计进行专项论证或进行超限审查。

7.1.4  贮（储）气柜（罐）在水平地震作用下，均可按沿主轴方向进行抗震计算，其水平地震作用应由该方向的抗测力构件全部承担。

7.1.5  湿式罐的钢筋混凝土水槽的地震作用，可按本规范第6.2节中有关敞口圆形池的条文确定。钢水槽和地下式环形水槽，均可不做抗震强度验算。

7.1.6  干式储气柜地基基础的抗震设计应按本规范第4章相关规定执行。

7.1.6 条文说明

此条文为新增条文。由于干式储气柜的结构特征，在水平地震荷载作用下可产生较大倾覆力矩，故对地基基础有相对更高的要求，补充此内容旨在提请设计人重视气柜基础设计。

7.2  球  罐

7.2.1   球罐可简化为单质点体系，其基本自振周期可按下式计算：

（7.2.1）

式中 T1——球罐的基本自振周期（s）；

Weqs,k——等效总重力荷载标准值（N）；

Ks——球罐结构的侧移刚度（N/m）。

7.2.2   球罐的等效总重力荷载，应按下式计算：

(7.2.2)

式中   Wsk——球罐壳体及保温层、喷淋装置及工作梯等附件的自重标准值（N）；

Wck——球罐支柱和拉杆的自重标准值（N）；

Wlk——罐内贮液的自重标准值（N）。

7.2.3    球罐结构的侧移刚度，可按下列公式计算（图7.2.3）：

（7.2.3-1）

（7.2.3-2）

（7.2.3-3）                （7.2.3-4）

式中  Ks——侧移刚度(N／m)；

Es——支柱及支撑杆件材料的弹性模量(N／m2)；

Is——单根支柱的截面惯性矩(m4)；

h0——支柱基础顶面至罐中心的高度(m)；

A1——单根支撑杆件的截面面积(m2)；

h1——支撑结构的高度(m)；

l ——支撑杆件的长度(m)；

mhc——支撑杆件计算参数，按表7.2.3确定；

ni——与地震作用方向来角为的构架榀数，可按表7.2.3确定

——构架支撑结构在地震作用方向的拉干影响系数；

——拉杆高度影响系数；

—— i 构架与地震作用方向的夹角（°），可按表7.2.3采

用；

—— 支撑杆件与水平面的来角（°）；

——支撑杆件长细比影响系数，长细比小于150时，可采用6；长细比大于等于150时，可采用12。

表7.2.3   、ni 值

| 夹角、榀数 | 构 架 总 榀 数 |
| --- | --- |
|  | 6 | 8 | 10 | 12 |
| （°） | 60 | 0 | 67.5 | 22.5 | 72 | 36 | 0 | 75 | 45 | 15 |
| ni | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |

a) 立面                     b) 平面

图7.2.3  球罐简图

7.2.4   球罐的水平地震作用标准值应按下式计算：

(7.2.4)

式中——水平地震作用标准值(N)；

——地震影响系数的调整系数，可取1.5；

注：确定时，应取阻尼比ξ=0.02。

7.2.5   当设防烈度为9度时，球罐应计入竖向地震效应，竖向地震作用标准值应按下式计算：

(7.2.5)

式中   Fsv,k——竖向地震作用标准值(N)；

——竖向地震影响系数，按本规范5.1.5确定。

7.2.6  当设防烈度为6度、7度，且场地为I、Ⅱ类时，球罐可采用独立墩式基础；当设防烈度为8度、9度或场地为Ⅲ、Ⅳ类时，球罐宜采用环形基础或在墩式基础间设置地梁连接成整体。

7.3  卧  罐

7.3.1  卧罐可按单质点体系计算，其水平地震作用标准值应按下式确定：

（7.3.1）

式中   ——水平地震作用标准值(N)；

Weqh,k——卧罐的等效重力荷载标准值(N)。

7.3.2  卧罐按单质点体系，在地震作用下的等效重力荷载标准值可按下式计算：

（7.3.2）

式中    Wsk——罐体及保温层等重量(N)。

7.3.2条文修订说明

原规范公式有误，本次修编予以修正。

7.3.3  当设防烈度为9度时，卧罐应计入竖向地震效应，其竖地震作用标准值应按下式计算：

（7.3.3）

7.3.4  卧罐应设置鞍型支座，支座与支墩间应采用螺栓连接。

7.3.5  卧罐宜设置在构筑物的底层；罐间联系平台的一端应采用滑动支承。

7.4  湿式螺旋导轨和直立导轨储气柜

7.4.1  湿式气柜一般只考虑在水平地震作用下的主轴方向计算，

水平地震作用应由该方向的抗侧力构件承担。

7.4.2  湿式储气柜可不进行抗震变形验算和整体抗倾覆计算。

7.4.3  湿式螺旋（直立）导轨储气柜可简化为多质点体系，采用底部剪力法计算；湿式气柜质点的简化应符合下列规定：（图7.4.3）

1 每个塔节做为一个质点，集中于1/2塔节高度处，该质点重量为塔节结构及附件自重；

2 储气柜顶桁架、附属构造作为一个质点，集中于柜顶环梁处，该质点重量为塔节结构、附件自重及柜顶平面雪荷载的25%；

3 储气柜顶部风帽重量可并入柜顶质点考虑。

7.4.1～7.4.3条文修订说明

湿式螺旋导轨及直立导轨储气柜目前国内最大高度为60米，为20万立方米湿式气柜，并可看做刚度沿高度分布比较均匀的多质点体系结构；湿式气柜的高径比均小于1.2，抗侧刚度较大；可将湿式气柜看做是质量和刚度沿高度分布比较均匀的、剪切变形为主的构筑物，可以及近似按多质点体系的结构来考虑，并可采用底部剪力法进行抗震计算，本规定与现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB50191的有关规定一致。

图7.4.3  湿式螺旋气柜地震作用计算简图

1－气罩顶边梁；2－第i 层塔塔高中心；3－水槽平台；4－水槽

7.4.4  湿式储气柜的水平方向地震作用标准值可按下列公式计算：

（7.4.4-1）

（7.4.4-2）

式中  ——水槽顶面处上部贮气塔体的总水平地震作用

标准值（N）；

——贮气塔体总重量（N），包括各塔塔体结构、          水封环内贮水、导轮、附件的重量和配重及罐顶平面雪荷载的25％；

——集中质点之处的水平向地震作用标准值（N）；

——集中质点处的重量（N），包括塔体结构、 水

封环内贮水、导轮、附件的重量和配重，对顶塔尚

应包括罐顶平面雪荷载的25％；

——由水槽顶面至相应集中质点处的高度（m）；

——相应于基振型周期的地震影响系数，当罐容量不大

于150000m3时，可取等于0.5s。

7.4.5 湿式储气柜结构应按下列规定进行抗震验算：

1 储气柜塔体全部升起时，按地震作用效应和其他荷载作用效应的基本组合值验算各塔导轮、导轨的强度。

注：作用在导轮、导轨上的力需乘以不均匀系数1.2；

2 仅底塔未升起或刚刚脱离水槽垫梁时，验算该塔上部伸出挂圈的导轨与上挂圈之间的连接强度；

3 水槽平台上的导轮作用底塔导轨伸臂处，以抗震计算轮压按悬臂梁计算悬臂部分及其与塔体上带板的连接强度；

4 储气柜结构抗震强度验算时，其承载力设计值应按本规范5.4.2确定。

7.4.6 水平地震力对任一塔节下部（导轮所在平面）的倾覆力矩及对水槽平台的总倾覆力矩按式（7.4.7-1）(7.4.7-2)计算（图7.4.3）：

(7.4.6-1)

(7.4.6-2)

式中   ——水平地震作用对第i塔节下部的倾覆力矩（kN.m）；

——水平地震作用对水槽平台的总倾覆力矩（kN.m）；

Fei——作用于质点i的水平方向地震力（kN）；

Lei——由水槽平台至第i塔节顶部高度（m）；

Hｅi——由水槽平台至集中质点i处高度（m）。

图7.4.7  湿式螺旋气柜地震作用计算简图

1－气罩顶边梁；2－第i 层塔塔高中心；3－水槽平台；4－水槽

7.4.7 在地震荷载作用下，各导轮的轮压沿塔体周边呈余弦分布，最大轮压出现在与地震波方向夹角为零的迎震侧和背震侧导轮（组）上,可按式(7.4.7-1)(7.4.7-2)计算:

(7.4.7-1)

(7.4.7-2)

式中   ——第i塔节的最大垂直轮压；

——第i塔节的最大水平轮压（沿导轮轴向）；

Di－i ——所计算塔节的塔体直径 (m)；

nGi  ——所计算塔节的螺旋导轨根数。

垂直方向、水平方向及轮缘法向轮压组合分别按下列式计算：

(7.4.7-3)

(7.4.7-4)

(7.4.7-5)

式中   Tsimax、Twimax——雪荷载和风荷载作用下最大垂直轮压；

Hwimax——风荷载作用下最大水平轮压；

——轮缘法向压力。

7.4.7 条文修订说明：

在地震、雪载、风载的基本组合作用下，导轨、导轮的强度验算只需将计算轮压为联合荷载作用下的抗震计算轮压，各构件材料许用应力值应按本规范表5.4.2采用承载力抗震调整系数。

7.4.8 贮气塔每组导轮的轴座，应具有良好的整体构造。

7.5  橡胶膜密封储气柜及稀油密封储气柜

7.5.1 在水平地震荷载作用下，干式储气柜应进行结构整体抗倾覆验算。

7.5.1 条文修订说明：

干式储气柜一般尺度较大、径高比较小且自身重心较高，在水平地震荷载作用下倾覆力矩较大，有别于湿式储气柜，所以抗倾覆验算是干式储气柜在地震中确保整体稳定的重要设计环节。

7.5.2 干式柜工程抗震设计应满足表7.5.2的要求：

表7.5.2  干式柜的抗震设计要求

| 设 防 烈 度 | 抗 震 设 计 要 求 |
| --- | --- |
| 6 | 可不进行截面抗震验算，但应符合本规范第7.6节抗震措施要求 |
| 7 | 应进行抗震设计，宜提高1度采取抗震措施（分级？） |
| 8 | 应进行抗震设计，宜提高1度采取抗震措施（分级？） |
| 9 | 应进行抗震设计，适当加强抗震措施 |

7.5.3  橡胶膜气柜进行抗震设计时，可考虑气柜在水平地震作用下按主轴方向计算，其水平地震力应由该方向的抗侧力构件承担。

7.5.4  当抗震设防烈度为9度时,应计算竖向地震作用；气柜高度

大于100米时，且竖向地震作用效应需乘以增大系数1.5。

7.5.4条文修订说明

本规定与现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB50191规定相协调。

7.5.5 橡胶膜密封储气柜及稀油密封储气柜的抗震计算应符合下列规定：

1 当储气柜高度小于65m时，可简化为多质点体系（图7.5.6），可采用底部剪力法计算地震作用和作用效应。水平地震作用和竖向地震作用计算按本规范第5.2和5.3节规定执行。

2 当储气柜高度大于等于65m时，采用振型分解反应谱法计算地震作用和作用效应。

3 采用底部剪力法计算时，水平地震影响系数应乘以增大系数，可按本规范第5.1.7条式（5.1.7）确定。

7.5.5条文说明

目前国内最大的橡胶膜密封储气柜的侧壁高度均不超过65m，且该类型气柜质量分布较为均匀，按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012中规定质和刚度沿高度分布比较均匀且高度不超过55米的框排架结构、高度不超过65m的其他构筑物，以及近似于单质点体系的结构，可采用底部剪力法进行抗震计算，所以本规范建议橡胶膜密封储气柜可采用底部剪力法进行抗震计算。稀油稀油气柜可按具体情况亦可采用底部剪力法或其他方法进行抗震验算。

7.5.6 干式储气柜结构的质点简化应符合下列规定：

1 橡胶膜气柜沿高度取中部做为一个质点，质点重量为壁板、立柱的重量之和；柜顶桁架作为一个质点，质点重量为柜顶桁架、柜顶构造重量之和；柜顶风帽单独做为一个质点，质点总量为风帽自重且集中于柜顶高度；图7.5.6（a）

2 稀油密封气柜沿高度取中部做为一个质点，质点重量为壁板、立柱的重量之和；活塞整体做为一个质点，质量为活塞、密封机构及密封油重量之和，质点位置为活塞上升到气柜最高限位时活塞的中心高度；柜顶风帽单独为一个质点，质点总量为风帽自重且集中于柜顶高度。图7.5.6（b）

(a) 橡胶膜储气柜                 (b) 稀油密封储气柜

图 7.5.6 干式气柜地震作用计算简图

1- 柜顶风帽；2- 柜顶结构；3- 气柜活塞

7.5.7 干式储气柜的水平方向地震作用标准值可按下列公式计算：

（7.5.7-1）

(7.5.7-2)

式中  ——基础顶面处储气柜的总水平地震作用标准值（N）；

——贮气柜体总重量（N），包括柜体结构、附件重量

及气柜顶面雪荷载的25％；

——集中质点之处的水平向地震作用标准值（N）；

——集中质点处的重量（N）；

——由基础顶面至相应集中质点处的高度（m）；

——相应于基本振型周期的地震影响系数，按本规范

第5章相关规定确定。

注：干式气柜的基本自振周期可按附录X计算：

7.5.8 当设防烈度为9度时，干式储气柜应计入竖向地震作用效应，竖向地震作用标准值应按下列公式计算：

（7.5.8-1）

（7.5.8-2）

式中  ——总竖向地震作用标准值（N）；

——集中质点处的竖向地震作用标准值（N）。

7.5.9 干式储气柜的柜顶风帽做为质点，所产生的地震剪力应考虑3倍增大系数，该附加地震剪力仅作用于柜顶桁架平面不下传。

7.5.10 稀油密封储气柜应分别按下列工况进行抗震计算:

1 在地震作用下，稀油密封储气柜活塞上升至上限时的气柜整体抗倾覆验算；

2 稀油密封储气柜在活塞上升至上限时，需验算气柜立柱、地脚螺栓等构件的强度和稳定性。

3 橡胶膜密封储气柜抗震验算内容同稀油密封储气柜，但不考虑活塞影响。

7.6  构 造 措 施

7.6.1 抗震设防烈度为7度、8度和9度地区，储气柜其高径比应

符合表7.6.1规定：

表7.6.1  储气柜高径比

| 类型 | 低压湿式储气柜 | 橡胶膜密封储气柜 | 稀油密封储气柜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高径比 | ≤1.2 | ≤1.3(1.6) | ≤1.7 |

注：表中括号内数值为特殊情况下的比值。

7.6.1条文修订说明

### （需说明特殊请况具体是什么情况？有何限制条件？）

7.6.2  气柜结构受力杆件的最大长细比应符合表7.6.2的规定：

表7.6.2  主要受力杆件最大长细比

| 设 防 烈 度 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿式柜 | 压杆 | 150 | 120 | 120 | 100 |
|  | 拉杆 | 300 | 250 | 250 | 200 |
| 干式柜 | 压杆 | 150（200） |
|  | 拉杆 | 350 |

注：(表中数值适用于Q235-B钢，采用其它钢材应乘以；

(带张紧装置的受拉杆件不受此限；

(括号内的数值用于次要受压构件。

7.6.3 湿式气柜容积大于等于100000m3时，导轨应采用38kg/m重轨；气柜容积在100000m3～3000m3时，可采用24kg/m轻轨，气柜容积小于等于3000m3时，可采用18kg/m轻轨。

7.6.1条文修订说明

原规范本条文是以5000 m3为分界，调整原因？（主流做法？还是技术上的放宽？）

7.6.4 干式气柜侧壁沿环向立柱间距不宜大于7m；沿气柜竖向每隔6m～12m应设置与气柜壁板立柱连接的环梁（兼组合平台），环梁与立柱节点连接需满足节点抗震设计要求。并适当加强连接件的厚度及焊缝长度或高度。

7.6.5  干式气柜应采用整体式埋入柱脚，柱脚螺栓不应小于M24，且需采用双螺帽固定，其材料采用Q235或Q345。

7.6.6 储气罐（柜）的基础混凝土强度等级不宜低于C25，基础埋深不宜小于1.5m。（原规范7.2.7）

7.6.7 位于Ⅲ、Ⅳ类场地的气柜，与之相连的进出口燃气管，应设置弯管补偿器或其他柔性连接措施。（原规范7.2.8）

8  泵 房

8.1  一 般 规 定

8.1.1  本章内容可适用于各种功能的提升、加压、输送等泵房结构。

8.1.2  对设防烈度为6度、7度和设防烈度为8度且泵房地下部分高度与地面以上高度之比大于1的地下水取水井室（泵房）、各种功能泵房的地下部分结构；均可不进行抗震验算，但均应符合相应设防烈度（含需要提高一度设防）的抗震措施要求。

8.1.3  采用卧式泵和轴流泵的地面以上部分泵房结构，其抗震验算和相应的抗震措施，除本规范有明确规定的部分外，其余应按《建筑抗震设计规范》GB50011中相应结构类别的有关规定执行。

8.1.3条文说明

与本规范第三章关于单层建筑抗震设防规定内容相呼应。

8.1.4  当泵房和控制室、配电室或生活用房毗连时，应符合下列要求：

1 基础不宜坐落在不同高程；当不可避免时，应加强对埋置深度较大的基础沟槽的回填处理，并应对埋深浅基础地基做人工地基处理。

2 干式泵房的地下泵池部分宜避免设置变形缝，对超长泵房应采取有效措施控制混凝土的开裂。

3 遇下列情况可设置防震缝：

- 基础埋置深度差别较大；

b)泵房与附属建筑竖向高差很大；

c)平面布置严重不规则；

d)构筑物结构刚度差别很大。

4 防震缝应沿建筑物全高设置，缝两侧均应设置墙体，基础可不设缝（当结合沉降缝时则应贯通基础），防震缝宽度控制宜参照《建筑抗震设计规范》GB50011执行；其下部结构如需设置防震缝时，可按本规范第六章相关规定执行。

8.1.4 条文说明

关于不同基础埋深条文所指主要是不同结构单元彼此贴建的情况，这种情况主要是指相对埋深较大基础的基坑回填的问题，与埋深相对较浅基础是否一定要采用人工地基并不构成必然关联。

关于干式泵房超长设分问题应慎重对待，一方面不设缝对混凝土裂缝控制要求高措施要到位，且施工难度大；另一方面设缝对结构抗震不利，上部建筑处理难度会增加且影响建筑里面效果，这无疑是一个两难的选择。所以在一般情况下，不建议设置变形缝完全是一种两害相权的考虑。

关于平面布置所谓相差过大，原条文意指平面严重不规则，但应该注意的是判断不规则的标准规范只有针对多层或高层建筑的规定，作为某些平面不规则的单层建筑需要具体情况具体分析，对于那些结构抗力绰绰有余的单层建筑，《建筑抗震设计规范》GB50011中规定的判别标准只可参考。原规范条文所谓刚度截然不同的说法很难量化，也不利于设计人正确把握条文内涵，故修改为现在表述形式。

关于防震缝的宽度修改主要考虑与现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011相协调。所谓宜按《建筑抗震设计规范》GB50011执行是考虑到实际工程中有一些高度较小的泵房建筑，本身地震下的变形也很小，原规范缝宽50mm的下限也完全可以满足技术需要。

8.2  地震作用计算

8.2.1  地下水取水井室可简化为单质点体系，其水平地震作用标准值的确定，应符合下列规定：

1  当场地为I、II类时，可仅对井室的室外地面以上结构进行计算，水平地震作用标准值可按下式确定：

（8.2.1-1）

（8.2.1-2）

式中  ——简化为单质点体系时，井室所承受的水平地震              作用标准值（kN）；

——室外地面以上井室的等效总重力荷载标准值（kN）；

——井室屋盖自重标准值及50％雪载之和（kN）；

——室外地面以上井室结构墙体自重标准值（kN）。

2  当场地为III、IV类时，井室所承受的水平地震作用标准值可按下式确定：

（8.2.1-3）

（8.2.1-4）

式中  ——考虑井室结构与地基土共同作用的折减系数，可按表（8.2.1）采用；

——井室的等效总重力荷载（kN）；

——井室基础以上墙体及楼梯等的自重标准值（kN）。

表8.2.1  折减系数

|  | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 060 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.78 | 0.74 | 0.68 | 0.63 |

注：表中为井室全高；为井室地面以下埋深。

8.2.2  当设防烈度为8度、9度时，各种功能泵房的地下部分结构，应计入水平地震作用所产生的结构自重惯性力、动水压力（泵房内部）和动土压力，其标准值可按第6章相应计算规定确定。

8.3  构 造 措 施

8.3.1  地下水取水井室的结构构造，应符合下列规定：

1  当设防烈度为7度、8度时，当采用砌体结构，砌体砂浆不应低于M7.5；窗间墙的宽度可参照《建筑抗震设计规范》GB50011第七章（多层砌体房屋）的相关条款执行。

2  当设防烈度为7度、8度时，预制装配式钢筋混凝土屋盖的板缝应配置不少于1φ6钢筋，并应采用不低于M10砂浆灌严；墙顶应设置钢筋混凝土圈梁；板缝钢筋应与圈梁拉结；板与梁和梁与圈梁间应有可靠拉结。

3  当设防烈度为9度时，屋盖宜整体现浇钢筋混凝土结构；墙体转角处应设置构造柱，构造柱断面不应小于240㎜×180㎜；门及窗洞处设置钢筋混凝土边框，厚度不宜小于120mm，其配筋构造参照《建筑抗震设计规范》GB50011第七章（多层砌体房屋）的相关条款执行。

8.3.1条文说明

关于地下取水泵房（包括一些立交排水泵房）一般建筑的体量较小，故多采用砌体结构。当为砌体结构时，即可参照《建筑抗震设计规范》GB50011相关章节条款规定执行。本条款修改只是在文字表述方面与《建筑抗震设计规范》GB50011中有关砌体结构章节的相协调；当抗震设防烈度为9度时，明确增加在墙体四角的位置，应设置构造柱的规定，此规定旨在提高9度区砌体泵房的抗震性能。此外，取消某些已为当下淘汰的工程做法（如预制板加现浇层）的规定，在此类建筑中亦不再适用。由于《建筑抗震设计规范》GB50011中并没有明确涉及地下取水泵房这类单层建筑抗震构造，故此只能参照执行。

8.3.2  管井的设计构造应符合下列要求：

1  除设防烈度为6度或7度的I、II类场地外，管井不宜采用非金属材质。

2  当采用深井泵时，井管内径与泵体外径间的空隙不宜少于50mm。

3  当管井必须设置在可液化地段时，井管应采用钢管，并宜采用潜水泵；水泵的出水管应设有良好的柔性连接。

4  对运转中可能出砂的管井，应设置补充滤料设施。

8.3.3  各种功能泵房的上部建筑抗震设计与构造措施除按本规范的专项规定执行外，其余均应按照《建筑抗震设计规范》GB50011相关规定执行。

8.3.3条文修订说明

鉴于泵房建筑功能种类很多，形式及规模尺度相差较大，结构类形亦会不相同，对此类建筑本规范第三章已有具体规定，规定之外的建筑抗震设计构造及措施，均应按《建筑抗震设计规范》GB50011相关规定执行。应当注意，本条款规定只适用于市政工程的常规泵房建筑，不包括泵房与某些其他功能建筑联合构筑的特殊泵房建筑的抗震设计。

8.3.4  位于III、IV类场地、且设防烈度为8度、9度的各种功能的矩形泵房，地下部分（或半地下部分）混凝土墙体结构相交处应设置腋角，腋角尺寸不宜小于200㎜或2/3墙体厚度的较大值，且腋角配筋应不小于同侧墙体水平配筋面积的1/2。

8.3.4 条文修订说明

原规范条文要求按第六章6.3.5条规定执行，但原条文6.3.5条规定是针对水池结构的，而泵房下部结构深浅不一结构体系也不尽相同，直接用于泵房下部结构显然不妥。本次修编依然沿用第六章6.3.5条的核心内容，结合泵房结构的特点进行调整，并增加了腋角的设置规定，意在强调强化节点的重要性。

8.3.5  各种功能的泵房上、下部结构配筋应符合下列要求：

1  当设防烈度为8度、9度时，外层水平向钢筋的配筋率不应小于0.3％，且外侧水平钢筋伸入两侧池壁内的长度（从墙体内表面算起）应取1.5labE或墙板1/4水平计算跨度的较大值。

2  泵房上、下部结构之间应有可靠的连接，上部框架柱、排架柱纵向钢筋在下部结构中的锚固长度不应小于：6度1.1labE、7度1.3labE、8度1.5labE和9度1.7labE。

3  当泵房下部为钢筋混凝土结构时，墙体竖向钢筋在底板内锚固长度不应小于1.1labE。

4  当泵房上部为砌体结构时，砌体构造柱的纵向钢筋在下部结构中的锚固长度不应小于labE。

注： 以上受拉钢筋的抗震锚固长度labE应按《混凝土结构设计规范》GB50010第11章相关规定计算。

8.3.5 条文说明

本条款为修编增加条款。原规范条文未对地下取水泵房之外的其他泵房明确构造要求，本次修编明确了对地下取水泵房之外其他泵房如：进水泵房、配水泵房、立交排水泵  房等的具体构造要求。

9    水    塔

9.1  一 般 规 定

9.1.1  本章内容可适用于下列条件的水塔：

- 普通类型、功能单一的独立式水塔；

- 水柜为钢筋混凝土结构。

9.1.2  水柜的支承结构应根据水塔建设场地的抗震设防烈度、场地类别及水柜容量确定结构型式。

1  6度、7度地区且场地为I、II类，水柜容积不大于20m3时，可采用砖柱支承；

2  6度、7度或8度I、II类场地，水柜容积不大于50m3时，可采用砖筒支承；

3  9度或8度且场地为III、IV类时，应采用钢筋混凝土结构支承。

9.1.3  水柜可不进行抗震验算，但应符合本章给出的相应构造措施要求。

9.1.4  水柜支承结构符合下列条件时，可不进行抗震验算，但应符合本章给出的相应构造措施要求。

1  7度且场地为I、II类的钢筋混凝土支承结构；水柜容积不大于50m3且高度不超过20m的砖筒支承结构；水柜容积不大于20m3且高度不超过7m的砖柱支承结构。

2  7度或8度且场地为I、II类，水柜的钢筋混凝土筒支承结构。

9.1.5  水塔的抗震验算应符合下列规定：

- 应考虑水塔上满载和空载两种工况；

- 支承结构为构架时，应分别按正向和对角线方向进行验算；

- 9度地区的水塔应考虑竖向地震作用。

9.2  地震作用计算

9.2.1   水塔的地震作用可按单质点计算，在水平地震作用下的地震作用标准值可按下式计算：

（9.2.1-1）

（9.2.1-2）

（9.2.1-3）

式中  ——作用在水柜重心处的水平地震作用标准值；

——水柜中产生对流振动的水体重量；

——作用在水柜重心处水塔结构的等效重量及水柜              中脉冲水体的重量之和；

——水柜中的总贮水重量；

——水塔支承结构的重量标准值；

——水塔水柜结构的重量标准值；

——水塔支承结构重量作用在水柜重心处的等效系数，对等刚度支承结构可取0.35；对变刚度支承结构可按具体条件取；

——水柜内的贮水高度，对倒锥形水箱可取水面至　　　　　　锥壳底端的高度；

——水柜的内半径，对倒锥形水箱可取上部筒壳的　　　　　　内半径；

——相应于水塔结构基本自振周期的水平地震影响　　　　　　系数（空柜或满水），应按本规范5.1.5条确定；

——相应于水柜中水的基本自振周期的水平地震影　　　　　　响系数，可按本规范5.1.5条及5.1.6条规定并　　　　　　取确定；

——双曲正切函数。

9.2.2  水塔结构的基本自振周期可按下式计算：

（9.2.2）

式中  ——水塔结构的基本自振周期；

——水塔支承结构的刚度；

——重力加速度。

注：当计算空柜时，中不含贮水作用项。

9.2.3  水柜中水的基本自振周期可按下式计算：

（9.2.3）

式中    ——双曲余切函数。

9.2.4  对位于9度地区的水塔，应验算竖向地震作用，可按本规范5.3.2条规定计算。当验算竖向地震作用与水平地震作用组合效应时，应采用平方和开方组合确定。

9.3  构 造 措 施

9.3.1   除I类场地外，水塔采用柱支承时，柱基宜采用整体筏基或环状基础；当采用独立柱基时，应设置连系梁。

9.3.2  水柜由钢筋混凝土筒支承时，应符合下列构造要求：

1  筒壁的竖向钢筋直径不应小于12mm，间距不应大于200mm。

2  筒壁上的门洞处，应设置加厚门框，并配置加强筋，两侧门框内的加强筋截面积不应少于切断竖向钢筋截面积的1.5倍，并应在门洞顶部两侧加设八字斜筋，斜筋里外层不少于钢筋。

3  筒壁上的窗洞或其它孔洞处，周围应设置加强筋；加强筋构造同门洞处要求，但八字斜筋应上下均设置。

9.3.3  水柜由钢筋混凝土构架支承时，应符合下列构造要求：

1  横梁内箍筋的搭接长度不应少于40倍钢筋直径；箍筋间距不应大于200mm，且在梁端的1倍梁高范围内，箍筋间距不应大于100mm。

2  立柱内的箍筋间距不应大于200mm，且在水柜以下和基础以上各800mm范围内以及梁柱节点上下各1倍柱宽并不小于1/6柱净高范围内，柱内箍筋间距不应大于100mm；箍筋直径，7度、8度不应小于8mm，9度不应小于10mm。

3  水柜下环梁和支架梁端应加设腋角，并配置不少于主筋截面积50％的钢筋。

4  8度、9度时，当水塔高度超过20m时，沿支架高度每隔10m左右宜设置钢筋混凝土水平交叉支撑一道，支撑构件的截面不宜小于支架柱的截面。

9.3.4  水柜由砖筒支承的水塔，应符合下列构造要求：

1  对6度IV类场地和7度I、II场地的砖筒内应有适量配筋，其配筋范围及配筋量不应少于表9.3.4的要求。

表9.3.4  砖筒壁配筋要求

| 配筋方式 | 烈 度 及 场 地 类 别 |
| --- | --- |
|  | 6度IV类场地及7度I、II类场地 |
| 配筋高度范围 | 全高 |
| 砌体内竖向配筋 | ，间距500mm～700mm，并不少于6根 |
| 砌体竖槽配筋 | 每槽1－，间距1000mm，并不少于6根 |
| 砌体内环向配筋 | ，间距360mm |

2  对7度III、IV类场地和8度I、II场地的砖筒壁，宜设置不少于4根构造柱，柱截面不宜小于240×240 mm，并与圈梁连接；柱内纵向钢筋宜采用，箍筋间距不应大于200mm，且在柱上、下两端宜加密；沿柱高每隔500mm设置拉结钢筋，每边伸入筒壁内长度不宜小于1m；柱底端应锚入筒壁基础内。

3　砖筒沿高度每隔4m左右宜设圈梁一道，其截面高度不宜小于180mm，宽度不宜小于筒壁厚度的2/3或240mm；梁内纵筋不宜少于4－，箍筋间距不宜大于250mm。

4  砖筒上的门洞上下应设置钢筋混凝土圈梁。洞两侧7度I、和II类场地应设置门框，门框的截面尺寸应能弥补门洞削弱的刚度；7度III、IV类场地和8度I、II类场地应设置钢筋混凝土门框，门框内竖向钢筋截面积不应少于上下圈梁内的配筋量，并应锚入圈梁内。

5  砖筒上的其它洞口处，宜与门洞处采取相同的构造措施，当洞上下无圈梁时应加设钢筋，其两端伸入筒壁长度不应小于1m。

10   管 道

10.1  一 般 规 定

10.1.1  本章中架空管道内容适用于跨越河、湖及其他障碍的自承式管道。

10.1.2  埋地管道应计算在水平地震作用下，剪切波所引起管道的变位或应变。

10.1.3  对高度大于3.0m的埋地单孔或多孔矩形管道、拱形管道、共同沟等，除应计算管道纵向作用效应外，尚应计算在水平地震作用下动土压力等对管道横截面的作用效应。

10.1.3 条文修订说明

本条文修订进一步明确此规定适用于包括共同沟在内的单孔、多空矩形管道或拱形管道。

10.1.4  符合下列条件的管道结构可不进行抗震验算：

1  各种材质的埋地预制圆形管材，其连接接口均为柔性构造，且每个接口的允许轴向拉、压变位不小于10mm。

2  设防烈度6度、7度，符合7度抗震构造要求的埋地雨、污水管道。

3  设防烈度为6度、7度或8度I、II类场地的焊接钢管和自承式架空平管。

4  管道上的阀门井、检查井等附属构筑物。

10.2  地震作用计算

10.2.1  地下直埋式管道的抗震验算应满足第5章5.5的要求，由地震时剪切波行进中引起的直线段管道结构的作用效应标准值，可按附录C计算。

10.2.2  符合本章10.1.3规定的地下管道，在水平地震作用下土压力标准值，可按本规定6.2.4的规定计算。

10.2.3  架空管道纵向或横向的基本自振周期，可按下式计算：

（10.2.3）

式中  ——基本自振周期（S）；

——纵向或横向计算单元（跨度）等代重力荷载代         表值（N），应取永久荷载标准值的100％，可变荷载标准值的50％和支承结构自重标准值的30％；

——纵向或横向支承结构的刚度（N/m）。

10.2.4  架空管道支承结构所承受的水平地震作用标准值，可按下式计算：

（10.2.4）

式中  ——相应纵向或横向基本自振周期的地震影响系数，应按本

规范第5章相关规定确定。

10.2.5  当设防烈度为9度时，架空管道支承结构应计算竖向地震作用效应，其竖向地震作用标准值可按下式计算：

（10.2.5）

10.2.6  架空管道结构所承受的水平地震作用标准值，可按下列公式计算：

1  平管：

（10.2.6－1）

2  折线形管：

（10.2.6－2）

3  拱形管：

（10.2.6－3）

式中  ——平管单位长度的水平地震作用标准值（N/mm）；

——折线形管单位长度的水平地震作用标准值（N/mm）；

——拱形管单位长度的水平地震作用标准值（N/mm）；

——平管的计算单元长度（mm）；

——折线形管的折线部分管道长度（mm）；

——折线形管的水平部分管道长度（mm）；

——拱形管道的拱形弧长（mm）；

——管道的总重力荷载标准值（N），即为减去管道支承结构自重标准值的30％。

10.2.7  当设防烈度为9度时，架空管道应计算竖向地震作用效应，其竖向地震作用标准值可按下列公式计算：

1  平管：

（10.2.7－1）

2  折线形管：

（10.2.7－2）

3  拱形管：

（10.2.7－3）

式中  ——平管单位长度的竖向地震作用标准值（N/mm）；

——折线形管单位长度的竖向地震作用标准值（N/mm）；

——拱形管单位长度的竖向地震作用标准值（N/mm）。

10.3  构 造 措 施

10.3.1  给水和燃气管道的管材选择，应符合下列要求：

1  材质应具有较好的延性；

2  承插式连接的管道，接头填料宜采用柔性材料；

3  过河倒虹吸管或架空管应采用焊接钢管；

4  穿越铁路或其他主要交通干线以及位于地基土为液化土地段的管道，宜采用焊接钢管。

10.3.2  地下直埋或架空敷设的热力管道，当设防烈度为8度（含8度）以下时，管外保温材料应具有良好的柔性；当设防烈度为9度时，宜采取管沟内敷设。

10.3.3  地下直埋圆形排水管道应符合下列要求：

1  设防烈度为8度以下含8度且敷设场地为I、II类场地时，可采用钢筋混凝土非柔性连接管，但应设置混凝土管基，并应沿管线每隔26m～30m（可取完整管节长度）设置变形缝，缝宽不小于20mm，缝内填充柔性材料；

2  设防烈度为8度且敷设场地为III、IV类场地或设防烈度为9度时，应采用柔性连接管，接口采用橡胶圈或其他柔性材料密封。

10.3.3 条文修订说明

本条文修订删除了原规范条文中涉及到的实际工程中已经被淘汰的接口形式及相关做法；考虑到未来产品市场的多样性，混凝土管道只按柔性接口与非柔性接口划分，不再涉及具体管口形式也包括接口密封材料的规定。

10.3.4  混合结构的矩形管道应符合下列要求：

1  砌体采用砖或混凝土砌块强度等级不应低于MU10；块石强度等级不应低于MU20；砌筑砂浆强度等级不应低于M10。

2  钢筋混凝土盖板与侧墙应有可靠连接。设防烈度为7度、8度且属III、IV类场地时，预制装配顶盖不得采用梁板结构（不含钢筋混凝土槽形板结构）。

3  基础应采用整体底板。当设防烈度为8度且场地为III、IV类时，底板应为钢筋混凝土结构。

10.3.4 条文修订说明

本条修订在文字上进行调整，与现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50007相协调。

10.3.5  当设防烈度为9度或场地土为可液化地段时，矩形管道应采用钢筋混凝土结构，并适当加设变形缝；变形缝的构造等应符合4.3.10的第3款规定。

10.3.6  直埋承插式圆形管道和矩形管道，在下列部位应设置柔性连接接头或变形缝：

1  地基土质突变处；

2  穿越铁路及其它重要的交通干线两端；

3  承插式管道的三通、四通、大于45°的弯头等附件与直线管段连接处。

注：附件支墩的设计应符合该处设置柔性连接的受力条件。

10.3.7  当设防烈度为7度且地基土为可液化地段或设防烈度为8度、9度时，泵及压缩机的进、出管上宜设置柔性连接。

10.3.8  管道穿过建（构）筑物的墙体或基础时，应符合下列要求：

1  在穿管的墙体或基础上应设置套管，穿管与套管间的缝隙内应填充柔性材料。

2  当穿越的管道与墙体或基础嵌固时，应在穿越的管道上就近设置柔性连接装置。

10.3.9  当设防烈度为7度、8度且地基上为可液化土地段或设防烈度为9度时，热力管道干线的附件均应采用球墨铸铁或铸钢材料。

10.3.10  燃气厂及储配站的出口处，均应设置紧急关断阀门。

10.3.11  管网上的阀门均应设置阀门井。

10.3.12  当设防烈度为7度、8度，且地基土为可液化土地段或设防烈度为9度时，管网的阀门井、检查井等附属构筑物不宜采用砌体结构。如采用砌体结构时，砖或混凝土砌块强度等级不应低于MU10，块石强度等级不应低于MU20，砌筑砂浆强度等级不应低于M10，并应在砌体内配置水平封闭钢筋，每500mm高度内不应少于2φ6。

10.3.10 条文修订说明

本条修订在文字上进行调整，与现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50007相协调。

10.3.13  架空管道的滑动支架应设置侧向防坠落挡板结构，防坠落挡板结构应与架空管道支架结构协同设计，其地震作用可按管道支座横向水平地震作用标准值的75%计算。

10.3.13  条文修订说明

为原规范条文内容补充。作为滑动支座侧向挡板除在正常运行时可以间接或直接起到导向作用外，在地震时具有防止架空管道坠落的功能，因此对其受力有一定要求，具体设计可参照本规范有关非结构构件抗震设计规定执行。

10.3.14  当输水、输气等埋地管道穿越活动断裂带时，应采取下列措施：

- 管道宜与断裂带正交；

- 管道应敷设在套筒内，周围填充砂料；

- 管道及套筒应采用钢管；

- 断裂带两侧的管道上（距断裂带一定距离）应

设置紧急关断阀门。

## 附录A  我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组

本附录仅提供我国各县级及县级以上城镇地区建筑工程抗震设计时所采用的抗震设防烈度（以下简称 “烈度”）、设计基本地震加速度值（以下简称“加速度”）和所属的设计地震分组（以下简称“分组”）。

A.0.1  北京市

| 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8度 | 0.20g | 第二组 | 东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区 |

A.0.2 天津市

| 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8度 | 0.20g | 第二组 | 和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区 |
| 7度 | 0.15g | 第二组 | 西青区、静海区、蓟县 |

A.0.3  河北省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石家庄市 | 7度 | 0.15g | 第一组 | 辛集市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 赵县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、栾城区、藁城区、鹿泉区、井陉县、正定县、高邑县、深泽县、无极县、平山县、元氏县、晋州市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 灵寿县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 行唐县、赞皇县、新乐市 |
| 唐山市 | 8度 | 0.30g | 第二组 | 路南区、丰南区 |
|  | 8度 | 0.20g | 第二组 | 路北区、古冶区、开平区、丰润区、滦县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 曹妃甸区（唐海）、乐亭县、玉田县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 滦南县、迁安市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 迁西县、遵化市 |
| 秦皇岛市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 卢龙县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 青龙满族自治县、海港区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 抚宁区、北戴河区、昌黎县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 山海关区 |
| 邯郸市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 峰峰矿区、临漳县、磁县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 邯山区、丛台区 、复兴区、邯郸县、成安县、大名县、魏县、武安市 |
|  | 7度 | 0.15g | 第一组 | 永年县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 邱县、馆陶县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 涉县、肥乡县、鸡泽县、广平县、曲周县 |
| 邢台市 | 7度 | 0.15g | 第一组 | 桥东区、桥西区、邢台县1、内丘县、柏乡县、隆尧县、任县、南和县、宁晋县、巨鹿县、新河县、沙河市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 临城县、广宗县、平乡县、南宫市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 威县、清河县、临西县 |
| 保定市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 涞水县、定兴县、涿州市、高碑店市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 竞秀区、莲池区、徐水区、高阳县、容城县、安新县、易县、蠡县、博野县、雄县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 清苑区、涞源县、安国市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 满城区、阜平县、唐县、望都县、曲阳县、顺平县、定州市 |
| 张家口市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 下花园区、怀来县、涿鹿县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 桥东区、桥西区、宣化区、宣化县2、蔚县、阳原县、怀安县、万全县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 赤城县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 张北县、尚义县、崇礼县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 沽源县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 康保县 |
| 承德市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 鹰手营子矿区、兴隆县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 双桥区、双滦区、承德县、平泉县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 围场满族蒙古族自治县 |
| 沧州市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 青县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第一组 | 肃宁县、献县、任丘市、河间市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 黄骅市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 新华区、运河区、沧县3、东光县、南皮县、吴桥县、泊头市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 海兴县、盐山县 、孟村回族自治县 |
| 廊坊市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 安次区、广阳区、香河县、大厂回族自治县、三河市 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 固安县、永清县、文安县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第一组 | 大城县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 霸州市 |
| 衡水市 | 7度 | 0.15g | 第一组 | 饶阳县、深州市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 桃城区、武强县、冀州市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 安平县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 枣强县、武邑县、故城县、阜城县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 景县 |

注：1、邢台县政府驻邢台市桥东区；2、宣化县政府驻张家口市宣化区；3、沧县政府驻沧州市新华区。

A.0.4 山西省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 太原市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 小店区、迎泽区、杏花岭区、尖草坪区、万柏林区、晋源区、清徐县、阳曲县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 古交市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 娄烦县 |
| 大同市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 城区、矿区、南郊区、大同县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 浑源县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 新荣区、阳高县、天镇县、广灵县、灵丘县、左云县 |
| 阳泉市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 盂县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 城区、矿区、郊区、平定县 |
| 长治市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 平顺县、武乡县、沁县、沁源县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 城区、郊区、长治县、黎城县、壶关县、潞城市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 襄垣县、屯留县、长子县 |
| 晋城市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 沁水县、陵川县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 城区、阳城县、泽州县、高平市 |
| 朔州市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 山阴县、应县、怀仁县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 朔城区、平鲁区、右玉县 |
| 晋中市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 榆次区、太谷县、祁县、平遥县、灵石县、介休市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 榆社县、和顺县、寿阳县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 昔阳县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 左权县 |
| 运城市 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 永济市 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 临猗县、万荣县、闻喜县、稷山县、绛县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 盐湖区、新绛县、夏县、平陆县、芮城县、河津市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 垣曲县 |
| 忻州市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 忻府区、定襄县、五台县、代县、原平市 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 宁武县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 繁峙县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 静乐县、神池县、五寨县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 岢岚县、河曲县、保德县、偏关县 |
| 临汾市 | 8度 | 0.30g | 第二组 | 洪洞县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第二组 | 尧都区、襄汾县、古县、浮山县、汾西县、霍州市 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 曲沃县、翼城县、蒲县、侯马市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 安泽县、吉县、乡宁县、隰县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 大宁县、永和县 |
| 吕梁市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 文水县、交城县、孝义市、汾阳市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 离石区、岚县、中阳县、交口县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 兴县、临县、柳林县、石楼县、方山县 |

A.0.5 内蒙古自治区

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼和浩特市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 新城区、回民区、玉泉区、赛罕区、土默特左旗 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 托克托县、和林格尔县、武川县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 清水河县 |
| 包头市 | 8度 | 0.30g | 第二组 | 土默特右旗 |
|  | 8度 | 0.20g | 第二组 | 东河区、石拐区、九原区、昆都仑区、青山区 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 固阳县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 白云鄂博矿区、达尔罕茂明安联合旗 |
| 乌海市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 海勃湾区、海南区、乌达区 |
| 赤峰市 | 8度 | 0.20g | 第一组 | 元宝山区、宁城县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第一组 | 红山区、喀喇沁旗 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 松山区、阿鲁科尔沁旗、敖汉旗 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 巴林左旗、巴林右旗、林西县、克什克腾旗、翁牛特旗 |
| 通辽市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 科尔沁区、开鲁县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗、库伦旗、奈曼旗、扎鲁特旗、霍林郭勒市 |
| 鄂尔多斯市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 达拉特旗 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 东胜区、准格尔旗 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 鄂托克前旗、鄂托克旗、杭锦旗、伊金霍洛旗 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 乌审旗 |
| 呼伦贝尔市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 扎赉诺尔区、新巴尔虎右旗、扎兰屯市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 海拉尔区、阿荣旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂伦春自治旗、鄂温克族自治旗、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、满洲里市、牙克石市、额尔古纳市、根河市 |
| 巴彦淖尔市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 杭锦后旗 |
|  | 8度 | 0.20g | 第一组 | 磴口县、乌拉特前旗、乌拉特后旗 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 临河区、五原县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 乌拉特中旗 |
| 乌兰察布市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 凉城县、察哈尔右翼前旗、丰镇市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 察哈尔右翼中旗 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 集宁区、卓资县、兴和县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 四子王旗 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 化德县、商都县、察哈尔右翼后旗 |
| 兴安盟 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 乌兰浩特市、阿尔山市、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、突泉县 |
| 锡林郭勒盟 | 6度 | 0.05g | 第三组 | 太仆寺旗 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 正蓝旗 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 二连浩特市、锡林浩特市、阿巴嘎旗、苏尼特左旗、苏尼特右旗、东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、镶黄旗 、正镶白旗、多伦县 |
| 阿拉善盟 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 阿拉善左旗、阿拉善右旗 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 额济纳旗 |

A.0.6 辽宁省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈阳市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 和平区、沈河区、大东区、皇姑区、铁西区、苏家屯区、浑南区（原东陵区）、沈北新区、于洪区、辽中县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 康平县、法库县、新民市 |
| 大连市 | 8度 | 0.20g | 第一组 | 瓦房店市、普兰店市 |
|  | 7度 | 0.15g | 第一组 | 金州区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、旅顺口区 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 长海县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 庄河市 |
| 鞍山市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 海城市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 铁东区、铁西区、立山区、千山区、岫岩满族自治县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 台安县 |
| 抚顺市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 新抚区、东洲区、望花区、顺城区、抚顺县1 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 新宾满族自治县、清原满族自治县 |
| 本溪市 | 7度 | 0.10g | 第二组 | 南芬区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 平山区、溪湖区、明山区 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 本溪满族自治县、桓仁满族自治县 |
| 丹东市 | 8度 | 0.20g | 第一组 | 东港市 |
|  | 7度 | 0.15g | 第一组 | 元宝区、振兴区、振安区 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 凤城市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 宽甸满族自治县 |
| 锦州市 | 6度 | 0.05g | 第二组 | 古塔区、凌河区、太和区、凌海市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 黑山县、义县、北镇市 |
| 营口市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 老边区、盖州市、大石桥市 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 站前区、西市区、鲅鱼圈区 |
| 阜新市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 海州区、新邱区、太平区、清河门区、细河区、阜新蒙古族自治县、彰武县 |
| 辽阳市 | 7度 | 0.10g | 第二组 | 弓长岭区、宏伟区、辽阳县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 白塔区、文圣区、太子河区、灯塔市 |
| 盘锦市 | 7度 | 0.10g | 第二组 | 双台子区、兴隆台区、大洼县、盘山县 |
| 铁岭市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 银州区、清河区、铁岭县2、昌图县、开原市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 西丰县、调兵山市 |
| 朝阳市 | 7度 | 0.10g | 第二组 | 凌源市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 双塔区、龙城区、朝阳县3、建平县、北票市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 |
| 葫芦岛市 | 6度 | 0.05g | 第二组 | 连山区、龙港区、南票区 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 绥中县、建昌县、兴城市 |

注：1、抚顺县政府驻抚顺市顺城区新城路中段；2、铁岭县政府驻铁岭市银州区工人街道；3、朝阳县政府驻朝阳市双塔区前进街道

A.0.7 吉林省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长春市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 南关区、宽城区、朝阳区、二道区、绿园区、双阳区、九台区 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 农安县、榆树市、德惠市 |
| 吉林市 | 8度 | 0.20g | 第一组 | 舒兰市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 昌邑区、龙潭区、船营区、丰满区、永吉县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 蛟河市、桦甸市、磐石市 |
| 四平市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 伊通满族自治县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 铁西区、铁东区、梨树县、公主岭市、双辽市 |
| 辽源市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 龙山区、西安区、东丰县、东辽县 |
| 通化市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 东昌区、二道江区、通化县、辉南县、柳河县、梅河口市、集安市 |
| 白山市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 浑江区、江源区、抚松县、靖宇县、长白朝鲜族自治县、临江市 |
| 松原市 | 8度 | 0.20g | 第一组 | 宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 乾安县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 长岭县、扶余市 |
| 白城市 | 7度 | 0.15g | 第一组 | 大安市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 洮北区 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 镇赉县、通榆县、洮南市 |
| 延边朝鲜族自治州 | 7度 | 0.15g | 第一组 | 安图县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 延吉市、图们市、敦化市、珲春市、龙井市、和龙市、汪清县 |

A.0.8 黑龙江省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈尔滨市 | 8度 | 0.20g | 第一组 | 方正县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第一组 | 依兰县、通河县、延寿县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 道里区、南岗区、道外区、松北区、香坊区、呼兰区、尚志市、五常市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 平房区、阿城区、宾县、巴彦县、木兰县、双城区 |
| 齐齐哈尔市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 昂昂溪区、富拉尔基区、泰来县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 龙沙区、建华区、铁峰区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市 |
| 鸡西市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市 |
| 鹤岗市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 绥滨县 |
| 双鸭山市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县 |
| 大庆市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 肇源县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县 |
| 伊春市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 伊春区、南岔区、友好区、西林区、翠峦区、新青区、美溪区、金山屯区、五营区、乌马河区、汤旺河区、带岭区、乌伊岭区、红星区、上甘岭区、嘉荫县、铁力市 |
| 佳木斯市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 向阳区、前进区、东风区、郊区、汤原县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 桦南县、桦川县、抚远县、同江市、富锦市 |
| 七台河市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县 |
| 牡丹江市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 东安区、阳明区、爱民区、西安区、东宁县、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市 |
| 黑河市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 爱辉区、嫩江县、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市 |
| 绥化市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 北林区、庆安县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 望奎县、兰西县、青冈县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市 |
| 大兴安岭地区 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 加格达奇区、呼玛县、塔河县、漠河县 |

A.0.9 上海市

| 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7度 | 0.10g | 第二组 | 黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、闸北区、虹口区、杨浦区、闵行区、宝山区、嘉定区、浦东新区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区、崇明县 |

A.0.10 江苏省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京市 | 7度 | 0.10g | 第二组 | 六合区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、浦口区、栖霞区、雨花台区、江宁区、溧水区 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 高淳区 |
| 无锡市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 崇安区、南长区、北塘区、锡山区、滨湖区、惠山区、宜兴市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 江阴市 |
| 徐州市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 睢宁县、新沂市、邳州市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 鼓楼区、云龙区、贾汪区、泉山区、铜山区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 沛县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 丰县 |
| 常州市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 天宁区、钟楼区、新北区、武进区、金坛区、溧阳市 |
| 苏州市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 虎丘区、吴中区、相城区、姑苏区、吴江区、常熟市、昆山市、太仓市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 张家港市 |
| 南通市 | 7度 | 0.10g | 第二组 | 崇川区、港闸区、海安县、如东县、如皋市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 通州区、启东市、海门市 |
| 连云港市 | 7度 | 0.15g | 第三组 | 东海县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 连云区、海州区、赣榆区、灌云县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 灌南县 |
| 淮安市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 清河区、淮阴区、清浦区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 盱眙县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 淮安区、涟水县、洪泽县、金湖县 |
| 盐城市 | 7度 | 0.15g | 第三组 | 大丰区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 盐都区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 亭湖区、射阳县、东台市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 响水县、滨海县、阜宁县、建湖县 |
| 扬州市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 广陵区、江都区 |
|  | 7度 | 0.15g | 第一组 | 邗江区、仪征市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 高邮市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 宝应县 |
| 镇江市 | 7度 | 0.15g | 第一组 | 京口区、润州区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 丹徒区、丹阳市、扬中市、句容市 |
| 泰州市 | 7度 | 0.10g | 第二组 | 海陵区、高港区、姜堰区、兴化市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 靖江市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 泰兴市 |
| 宿迁市 | 8度 | 0.30g | 第二组 | 宿城区、宿豫区 |
|  | 8度 | 0.20g | 第二组 | 泗洪县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 沭阳县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 泗阳县 |

A.0.11 浙江省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、余杭区 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 滨江区、萧山区、富阳区、桐庐县、淳安县、建德市、临安市 |
| 宁波市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 海曙区、江东区、江北区、北仑区、镇海区、鄞州区 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 象山县、宁海县、余姚市、慈溪市、奉化市 |
| 温州市 | 6度 | 0.05g | 第二组 | 洞头区、平阳县、苍南县、瑞安市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 鹿城区、龙湾区、瓯海区、永嘉县、文成县、泰顺县、乐清市 |
| 嘉兴市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 南湖区、秀洲区、嘉善县、海宁市、平湖市、桐乡市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 海盐县 |
| 湖州市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 吴兴区、南浔区、德清县、长兴县、安吉县 |
| 绍兴市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 越城区、柯桥区、上虞区、新昌县、诸暨市、嵊州市 |
| 金华市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 婺城区、金东区、武义县、浦江县、磐安县、兰溪市、义乌市、东阳市、永康市 |
| 衢州市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 柯城区、衢江区、常山县、开化县、龙游县、江山市 |
| 舟山市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 定海区、普陀区、岱山县、嵊泗县 |
| 台州市 | 6度 | 0.05g | 第二组 | 玉环县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 椒江区、黄岩区、路桥区、三门县、天台县、仙居县、温岭市、临海市 |
| 丽水市 | 6度 | 0.05g | 第二组 | 庆元县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 莲都区、青田县、缙云县、遂昌县、松阳县、云和县、景宁畲族自治县、龙泉市 |

A.0.12 安徽省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合肥市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 瑶海区、庐阳区、蜀山区、包河区、长丰县、肥东县、肥西县、庐江县、巢湖市 |
| 芜湖市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 镜湖区、弋江区、鸠江区、三山区、芜湖县、繁昌县、南陵县、无为县 |
| 蚌埠市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 五河县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 固镇县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 龙子湖区、蚌山区、禹会区、淮上区、怀远县 |
| 淮南市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 大通区、田家庵区、谢家集区、八公山区、潘集区、凤台县 |
| 马鞍山市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 花山区、雨山区、博望区、当涂县、含山县、和县 |
| 淮北市 | 6度 | 0.05g | 第三组 | 杜集区、相山区、烈山区、濉溪县 |
| 铜陵市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 铜官山区、狮子山区、郊区、铜陵县 |
| 安庆市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 迎江区、大观区、宜秀区、枞阳县、桐城市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 怀宁县、潜山县、太湖县、宿松县、望江县、岳西县 |
| 黄山市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 屯溪区、黄山区、徽州区、歙县、休宁县、黟县、祁门县 |
| 滁州市 | 7度 | 0.10g | 第二组 | 天长市、明光市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 定远县、凤阳县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 琅琊区、南谯区、来安县、全椒县 |
| 阜阳市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 颍州区、颍东区、颍泉区 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 临泉县、太和县、阜南县、颍上县、界首市 |
| 宿州市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 泗县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 萧县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 灵璧县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 埇桥区 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 砀山县 |
| 六安市 | 7度 | 0.15g | 第一组 | 霍山县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 金安区、裕安区、寿县、舒城县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 霍邱县、金寨县 |
| 亳州市 | 7度 | 0.10g | 第二组 | 谯城区、涡阳县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 蒙城县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 利辛县 |
| 池州市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 贵池区 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 东至县、石台县、青阳县 |
| 宣城市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 郎溪县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 宣州区、广德县、泾县、绩溪县、旌德县、宁国市 |

A.0.13 福建省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 鼓楼区、台江区、仓山区、马尾区、晋安区、平潭县、福清市、长乐市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 连江县、永泰县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 闽侯县、罗源县、闽清县 |
| 厦门市 | 7度 | 0.15g | 第三组 | 思明区、湖里区、集美区、翔安区 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 海沧区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 同安区 |
| 莆田市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 城厢区、涵江区、荔城区、秀屿区、仙游县 |
| 三明市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 梅列区、三元区、明溪县、清流县、宁化县、大田县、尤溪县、沙县、将乐县、泰宁县、建宁县、永安市 |
| 泉州市 | 7度 | 0.15g | 第三组 | 鲤城区、丰泽区、洛江区、石狮市 、晋江市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 泉港区、惠安县、安溪县、永春县、南安市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 德化县 |
| 漳州市 | 7度 | 0.15g | 第三组 | 漳浦县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 芗城区、龙文区、诏安县、长泰县、东山县、南靖县、龙海市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 云霄县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 平和县、华安县 |
| 南平市 | 6度 | 0.05g | 第二组 | 政和县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 延平区、建阳区、顺昌县、浦城县、光泽县、松溪县、邵武市、武夷山市、建瓯市 |
| 龙岩市 | 6度 | 0.05g | 第二组 | 新罗区、永定区、漳平市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 长汀县、上杭县、武平县、连城县 |
| 宁德市 | 6度 | 0.05g | 第二组 | 蕉城区、霞浦县、周宁县、柘荣县、福安市、福鼎市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 古田县、屏南县、寿宁县 |

A.0.14 江西省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南昌市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 东湖区、西湖区、青云谱区、湾里区、青山湖区、新建区、南昌县、安义县、进贤县 |
| 景德镇市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 昌江区、珠山区、浮梁县、乐平市 |
| 萍乡市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 安源区、湘东区、莲花县、上栗县、芦溪县 |
| 九江市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 庐山区、浔阳区、九江县、武宁县、修水县、永修县、德安县、星子县、都昌县、湖口县、彭泽县、瑞昌市、共青城市 |
| 新余市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 渝水区、分宜县 |
| 鹰潭市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 月湖区、余江县、贵溪市 |
| 赣州市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 安远县、会昌县、寻乌县、瑞金市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 章贡区、南康区、赣县、信丰县、大余县、上犹县、崇义县、龙南县、定南县、全南县、宁都县、于都县、兴国县、石城县 |
| 吉安市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 吉州区、青原区、吉安县、吉水县、峡江县、新干县、永丰县、泰和县、遂川县、万安县、安福县、永新县、井冈山市 |
| 宜春市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 袁州区、奉新县、万载县、上高县、宜丰县、靖安县、铜鼓县、丰城市、樟树市、高安市 |
| 抚州市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 临川区、南城县、黎川县、南丰县、崇仁县、乐安县、宜黄县、金溪县、资溪县、东乡县、广昌县 |
| 上饶市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 信州区、广丰区、上饶县、玉山县、铅山县、横峰县、弋阳县、余干县、鄱阳县、万年县、婺源县、德兴市 |

A.0.15 山东省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 济南市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 长清区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 平阴县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、济阳县、商河县、章丘市 |
| 青岛市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 黄岛区、平度市、胶州市、即墨市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 市南区、市北区、崂山区、李沧区、城阳区 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 莱西市 |
| 淄博市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 临淄区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 张店区、周村区、桓台县、高青县、沂源县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 淄川区、博山区 |
| 枣庄市 | 7度 | 0.15g | 第三组 | 山亭区 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 台儿庄区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 市中区、薛城区、峄城区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 滕州市 |
| 东营市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 东营区、河口区、垦利县、广饶县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 利津县 |
| 烟台市 | 7度 | 0.15g | 第三组 | 龙口市 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 长岛县、蓬莱市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 莱州市、招远市、栖霞市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 芝罘区、福山区、莱山区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 牟平区 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 莱阳市、海阳市 |
| 潍坊市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 潍城区、坊子区、奎文区、安丘市 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 诸城市 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 寒亭区、临朐县、昌乐县、青州市、寿光市、昌邑市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 高密市 |
| 济宁市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 微山县、梁山县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 兖州区、汶上县、泗水县、曲阜市、邹城市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 任城区、金乡县、嘉祥县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 鱼台县 |
| 泰安市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 新泰市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 泰山区、岱岳区、宁阳县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 东平县、肥城市 |
| 威海市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 环翠区、文登区、荣成市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 乳山市 |
| 日照市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 莒县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 五莲县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 东港区、岚山区 |
| 莱芜市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 钢城区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 莱城区 |
| 临沂市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 兰山区、罗庄区、河东区、郯城县、沂水县、莒南县、临沭县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 沂南县、兰陵县、费县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 平邑县、蒙阴县 |
| 德州市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 平原县、禹城市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 临邑县、齐河县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 德城区、陵城区、夏津县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 宁津县、庆云县、武城县、乐陵市 |
| 聊城市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 阳谷县、莘县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 东昌府区、茌平县、高唐县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 冠县、临清市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 东阿县 |
| 滨州市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 滨城区、博兴县、邹平县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 沾化区、惠民县、阳信县、无棣县 |
| 菏泽市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 鄄城县、东明县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 牡丹区、郓城县、定陶县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 巨野县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 曹县、单县、成武县 |

A.0.16 河南省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑州市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 中原区、二七区、管城回族区、金水区、惠济区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 上街区、中牟县、巩义市、荥阳市、新密市、新郑市、登封市 |
| 开封市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 兰考县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 龙亭区、顺河回族区、鼓楼区、禹王台区、祥符区、通许县、尉氏县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 杞县 |
| 洛阳市 | 7度 | 0.10g | 第二组 | 老城区、西工区、瀍河回族区、涧西区、吉利区、洛龙区、孟津县、新安县、宜阳县、偃师市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 洛宁县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 嵩县、伊川县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 栾川县、汝阳县 |
| 平顶山市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 新华区、卫东区、石龙区、湛河区1、宝丰县、叶县、鲁山县、舞钢市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 郏县、汝州市 |
| 安阳市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 文峰区、殷都区、龙安区、北关区、安阳县2、汤阴县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 滑县、内黄县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 林州市 |
| 鹤壁市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 山城区、淇滨区、淇县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 鹤山区、浚县 |
| 新乡市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 红旗区、卫滨区、凤泉区、牧野区、新乡县、获嘉县、原阳县、延津县、卫辉市、辉县市 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 封丘县、长垣县 |
| 焦作市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 修武县、武陟县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 解放区、中站区、马村区、山阳区、博爱县、温县、沁阳市、孟州市 |
| 濮阳市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 范县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 华龙区、清丰县、南乐县、台前县、濮阳县 |
| 许昌市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 魏都区、许昌县、鄢陵县、禹州市、长葛市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 襄城县 |
| 漯河市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 舞阳县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 召陵区、源汇区、郾城区、临颍县 |
| 三门峡市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 湖滨区、陕州区、灵宝市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 渑池县、卢氏县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 义马市 |
| 南阳市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 宛城区、卧龙区、西峡县、镇平县、内乡县、唐河县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 南召县、方城县、淅川县、社旗县、新野县、桐柏县、邓州市 |
| 商丘市 | 7度 | 0.10g | 第二组 | 梁园区、睢阳区、民权县、虞城县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 睢县、永城市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 宁陵县、柘城县、夏邑县 |
| 信阳市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 罗山县、潢川县、息县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 浉河区、平桥区、光山县、新县、商城县、固始县、淮滨县 |
| 周口市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 扶沟县、太康县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 川汇区、西华县、商水县、沈丘县、郸城县、淮阳县、鹿邑县、项城市 |
| 驻马店市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 西平县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 驿城区、上蔡县、平舆县、正阳县、确山县、泌阳县、汝南县、遂平县、新蔡县 |
| 省直辖县级行政单位 | 7度 | 0.10g | 第二组 | 济源市 |

注：1、湛河区政府驻平顶山市新华区曙光街街道；2、安阳县政府驻安阳市北关区灯塔路街道。

A.0.17 湖北省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 新洲区 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区、东西湖区、汉南区、蔡甸区、江夏区、黄陂区 |
| 黄石市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区、阳新县、大冶市 |
| 十堰市 | 7度 | 0.15g | 第一组 | 竹山县、竹溪县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 郧阳区、房县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 茅箭区、张湾区、郧西县、丹江口市 |
| 宜昌市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 西陵区、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区、远安县、兴山县、秭归县、长阳土家族自治县、五峰土家族自治县、宜都市、当阳市、枝江市 |
| 襄阳市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 襄城区、樊城区、襄州区、南漳县、谷城县、保康县、老河口市、枣阳市、宜城市 |
| 鄂州市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 梁子湖区、华容区、鄂城区 |
| 荆门市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 东宝区、掇刀区、京山县、沙洋县、钟祥市 |
| 孝感市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 孝南区、孝昌县、大悟县、云梦县、应城市、安陆市、汉川市 |
| 荆州市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 沙市区、荆州区、公安县、监利县、江陵县、石首市、洪湖市、松滋市 |
| 黄冈市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 团风县、罗田县、英山县、麻城市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 黄州区、红安县、浠水县、蕲春县、黄梅县、武穴市 |
| 咸宁市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 咸安区、嘉鱼县、通城县、崇阳县、通山县、赤壁市 |
| 随州市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 曾都区、随县、广水市 |
| 恩施土家族苗族自治州 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 恩施市、利川市、建始县、巴东县、宣恩县、咸丰县、来凤县、鹤峰县 |
| 省直辖县级行政单位 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 仙桃市、潜江市、天门市、神农架林区 |

A.0.18 湖南省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长沙市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区、望城区、长沙县、宁乡县、浏阳市 |
| 株洲市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 荷塘区、芦淞区、石峰区、天元区、株洲县、攸县、茶陵县、炎陵县、醴陵市 |
| 湘潭市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 雨湖区、岳塘区、湘潭县、湘乡市、韶山市 |
| 衡阳市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 珠晖区、雁峰区、石鼓区、蒸湘区、南岳区、衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、祁东县、耒阳市、常宁市 |
| 邵阳市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 双清区、大祥区、北塔区、邵东县、新邵县、邵阳县、隆回县、洞口县、绥宁县、新宁县、城步苗族自治县、武冈市 |
| 岳阳市 | 7度 | 0.10g | 第二组 | 湘阴县、汨罗市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 岳阳楼区、岳阳县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 云溪区、君山区、华容县、平江县、临湘市 |
| 常德市 | 7度 | 0.15g | 第一组 | 武陵区、鼎城区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 安乡县、汉寿县、澧县、临澧县、桃源县、津市市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 石门县 |
| 张家界市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 永定区、武陵源区、慈利县、桑植县 |
| 益阳市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 资阳区、赫山区、南县、桃江县、安化县、沅江市 |
| 郴州市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 北湖区、苏仙区、桂阳县、宜章县、永兴县、嘉禾县、临武县、汝城县、桂东县、安仁县、资兴市 |
| 永州市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 零陵区、冷水滩区、祁阳县、东安县、双牌县、道县、江永县、宁远县、蓝山县、新田县、江华瑶族自治县 |
| 怀化市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 鹤城区、中方县、沅陵县、辰溪县、溆浦县、会同县、麻阳苗族自治县、新晃侗族自治县、芷江侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、通道侗族自治县、洪江市 |
| 娄底市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 娄星区、双峰县、新化县、冷水江市、涟源市 |
| 湘西土家族苗族自治州 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 吉首市、泸溪县、凤凰县、花垣县、保靖县、古丈县、永顺县、龙山县 |

A.0.19 广东省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 荔湾区、越秀区、海珠区、天河区、白云区、黄埔区、番禺区、南沙区 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 花都区、增城区、从化区 |
| 韶关市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 武江区、浈江区、曲江区、始兴县、仁化县、翁源县、乳源瑶族自治县、新丰县、乐昌市、南雄市 |
| 深圳市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 罗湖区、福田区、南山区、宝安区、龙岗区、盐田区 |
| 珠海市 | 7度 | 0.10g | 第二组 | 香洲区、金湾区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 斗门区 |
| 汕头市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 龙湖区、金平区、濠江区、潮阳区、澄海区、南澳县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 潮南区 |
| 佛山市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 禅城区、南海区、顺德区、三水区、高明区 |
| 江门市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 蓬江区、江海区、新会区、鹤山市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 台山市、开平市、恩平市 |
| 湛江市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 徐闻县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 赤坎区、霞山区、坡头区、麻章区、遂溪县、廉江市、雷州市、吴川市 |
| 茂名市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 茂南区、电白区、化州市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 高州市、信宜市 |
| 肇庆市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 端州区、鼎湖区、高要区 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 广宁县、怀集县、封开县、德庆县、四会市 |
| 惠州市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 惠城区、惠阳区、博罗县、惠东县、龙门县 |
| 梅州市 | 7度 | 0.10g | 第二组 | 大埔县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 梅江区、梅县区、丰顺县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 五华县、平远县、蕉岭县、兴宁市 |
| 汕尾市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 城区、海丰县、陆丰市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 陆河县 |
| 河源市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 源城区、东源县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 紫金县、龙川县、连平县、和平县 |
| 阳江市 | 7度 | 0.15g | 第一组 | 江城区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 阳东区、阳西县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 阳春市 |
| 清远市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 清城区、清新区、佛冈县、阳山县、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、英德市、连州市 |
| 东莞市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 东莞市 |
| 中山市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 中山市 |
| 潮州市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 湘桥区、潮安区 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 饶平县 |
| 揭阳市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 榕城区、揭东区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 惠来县、普宁市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 揭西县 |
| 云浮市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 云城区、云安区、新兴县、郁南县、罗定市 |

A.0.20 广西壮族自治区

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南宁市 | 7度 | 0.15g | 第一组 | 隆安县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 兴宁区、青秀区、江南区、西乡塘区、良庆区、邕宁区、横县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 武鸣区、马山县、上林县、宾阳县 |
| 柳州市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 城中区、鱼峰区、柳南区、柳北区、柳江县、柳城县、鹿寨县、融安县、融水苗族自治县、三江侗族自治县 |
| 桂林市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 秀峰区、叠彩区、象山区、七星区、雁山区、临桂区、阳朔县、灵川县、全州县、兴安县、永福县、灌阳县、龙胜各族自治县、资源县、平乐县、荔浦县、恭城瑶族自治县 |
| 梧州市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 万秀区、长洲区、龙圩区、苍梧县、藤县、蒙山县、岑溪市 |
| 北海市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 合浦县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 海城区、银海区、铁山港区 |
| 防城港市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 港口区、防城区、上思县、东兴市 |
| 钦州市 | 7度 | 0.15g | 第一组 | 灵山县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 钦南区、钦北区、浦北县 |
| 贵港市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 港北区、港南区、覃塘区、平南县、桂平市 |
| 玉林市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 玉州区、福绵区、陆川县、博白县、兴业县、北流市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 容县 |
| 百色市 | 7度 | 0.15g | 第一组 | 田东县、平果县、乐业县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 右江区、田阳县、田林县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 西林县、隆林各族自治县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 德保县、那坡县、凌云县 |
| 贺州市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 八步区、昭平县、钟山县、富川瑶族自治县 |
| 河池市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 金城江区、南丹县、天峨县、凤山县、东兰县、罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县、宜州市 |
| 来宾市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 兴宾区、忻城县、象州县、武宣县、金秀瑶族自治县、合山市 |
| 崇左市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 扶绥县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 江州区、宁明县、龙州县、大新县、天等县、凭祥市 |
| 自治区直辖县级行政单位 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 靖西市 |

A.0.21 海南省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海口市 | 8度 | 0.30g | 第二组 | 秀英区、龙华区、琼山区、美兰区 |
| 三亚市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 海棠区、吉阳区、天涯区、崖州区 |
| 三沙市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 三沙市1 |
| 儋州市 | 7度 | 0.10g | 第二组 | 儋州市 |
| 省直辖县级行政单位 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 文昌市、定安县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 澄迈县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第一组 | 临高县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 琼海市、屯昌县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 白沙黎族自治县、琼中黎族苗族自治县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 五指山市、万宁市、东方市、昌江黎族自治县、乐东黎族自治县、陵水黎族自治县、保亭黎族苗族自治县 |

注：1、三沙市政府驻地西沙永兴岛

A.0.22 重庆市

| 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7度 | 0.10g | 第一组 | 黔江区、荣昌区 |
| 6度 | 0.05g | 第一组 | 万州区、涪陵区、渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、綦江区、大足区、渝北区、巴南区、长寿区、江津区、合川区、永川区、南川区、铜梁区、璧山区、潼南区、梁平县、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、石柱土家族自治县、秀山土家族苗族自治县、酉阳土家族苗族自治县、彭水苗族土家族自治县 |

A.0.23 四川省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 都江堰市 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 彭州市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、金堂县、双流县、郫县、大邑县、蒲江县、新津县、邛崃市、崇州市 |
| 自贡市 | 7度 | 0.10g | 第二组 | 富顺县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 自流井区、贡井区、大安区、沿滩区 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 荣县 |
| 攀枝花市 | 7度 | 0.15g | 第三组 | 东区、西区、仁和区、米易县、盐边县 |
| 泸州市 | 6度 | 0.05g | 第二组 | 泸县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 江阳区、纳溪区、龙马潭区、合江县、叙永县、古蔺县 |
| 德阳市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 什邡市、绵竹市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 广汉市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 旌阳区、中江县、罗江县 |
| 绵阳市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 平武县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 北川羌族自治县（新）、江油市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 涪城区、游仙区、安县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 三台县、盐亭县、梓潼县 |
| 广元市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 朝天区、青川县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 利州区、昭化区、剑阁县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 旺苍县、苍溪县 |
| 遂宁市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 船山区、安居区、蓬溪县、射洪县、大英县 |
| 内江市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 隆昌县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 威远县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 市中区、东兴区、资中县 |
| 乐山市 | 7度 | 0.15g | 第三组 | 金口河区 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 沙湾区、沐川县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 五通桥区、犍为县、夹江县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 市中区、峨眉山市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 井研县 |
| 南充市 | 6度 | 0.05g | 第二组 | 阆中市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 顺庆区、高坪区、嘉陵区、南部县、营山县、蓬安县、仪陇县、西充县 |
| 眉山市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 东坡区、彭山区、洪雅县、丹棱县、青神县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 仁寿县 |
| 宜宾市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 高县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 翠屏区、宜宾县、屏山县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 珙县、筠连县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 南溪区、江安县、长宁县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 兴文县 |
| 广安市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 广安区、前锋区、岳池县、武胜县、邻水县、华蓥市 |
| 达州市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 通川区、达川区、宣汉县、开江县、大竹县、渠县、万源市 |
| 雅安市 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 石棉县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第一组 | 宝兴县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 荥经县、汉源县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 天全县、芦山县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 名山区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 雨城区 |
| 巴中市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 巴州区、恩阳区、通江县、平昌县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 南江县 |
| 资阳市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 雁江区、安岳县、乐至县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 简阳市 |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 九寨沟县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第二组 | 松潘县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第一组 | 汶川县、茂县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 理县、阿坝县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 金川县、小金县、黑水县、壤塘县、若尔盖县、红原县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 马尔康县 |
| 甘孜藏族自治州 | 9度 | 0.40g | 第二组 | 康定市 |
|  | 8度 | 0.30g | 第二组 | 道孚县、炉霍县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 理塘县、甘孜县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第二组 | 泸定县、德格县、白玉县、巴塘县、得荣县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 九龙县、雅江县、新龙县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 丹巴县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 石渠县、色达县、稻城县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 乡城县 |
| 凉山彝族自治州 | 9度 | 0.40g | 第三组 | 西昌市 |
|  | 8度 | 0.30g | 第三组 | 宁南县、普格县、冕宁县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 盐源县、德昌县、布拖县、昭觉县、喜德县、越西县、雷波县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 木里藏族自治县、会东县、金阳县、甘洛县、美姑县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 会理县 |

A.0.24 贵州省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵阳市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 南明区、云岩区、花溪区、乌当区、白云区、观山湖区、开阳县、息烽县、修文县、清镇市 |
| 六盘水市 | 7度 | 0.10g | 第二组 | 钟山区 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 盘县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 水城县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 六枝特区 |
| 遵义市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 红花岗区、汇川区、遵义县、桐梓县、绥阳县、正安县、道真仡佬族苗族自治县、务川仡佬族苗族自治县、凤冈县、湄潭县、余庆县、习水县、赤水市、仁怀市 |
| 安顺市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 西秀区、平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县 |
| 铜仁市 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 碧江区、万山区、江口县、玉屏侗族自治县、石阡县、思南县、印江土家族苗族自治县、德江县、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县 |
| 黔西南布依族苗族自治州 | 7度 | 0.15g | 第一组 | 望谟县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 普安县、晴隆县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 兴义市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 兴仁县、贞丰县、册亨县、安龙县 |
| 毕节市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 威宁彝族回族苗族自治县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 赫章县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 七星关区、大方县、纳雍县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 金沙县、黔西县、织金县 |
| 黔东南苗族侗族自治州 | 6度 | 0.05g | 第一组 | 凯里市、黄平县、施秉县、三穗县、镇远县、岑巩县、天柱县、锦屏县、剑河县、台江县、黎平县、榕江县、从江县、雷山县、麻江县、丹寨县 |
| 黔南布依族苗族自治州 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 福泉市、贵定县、龙里县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 都匀市、荔波县、瓮安县、独山县、平塘县、罗甸县、长顺县、惠水县、三都水族自治县 |

A.0.25 云南省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆明市 | 9度 | 0.40g | 第三组 | 东川区、寻甸回族彝族自治县 |
|  | 8度 | 0.30g | 第三组 | 宜良县、嵩明县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区、晋宁县、石林彝族自治县、安宁市 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 富民县、禄劝彝族苗族自治县 |
| 曲靖市 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 马龙县、会泽县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 麒麟区、陆良县、沾益县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 师宗县、富源县、罗平县、宣威市 |
| 玉溪市 | 8度 | 0.30g | 第三组 | 江川县、澄江县、通海县、华宁县、峨山彝族自治县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 红塔区、易门县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣自治县 |
| 保山市 | 8度 | 0.30g | 第三组 | 龙陵县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 隆阳区、施甸县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 昌宁县 |
| 昭通市 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 巧家县、永善县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 大关县、彝良县、鲁甸县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 绥江县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 昭阳区、盐津县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 水富县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 镇雄县、威信县 |
| 丽江市 | 8度 | 0.30g | 第三组 | 古城区、玉龙纳西族自治县、永胜县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 宁蒗彝族自治县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 华坪县 |
| 普洱市 | 9度 | 0.40g | 第三组 | 澜沧拉祜族自治县 |
|  | 8度 | 0.30g | 第三组 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县、西盟佤族自治县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 思茅区、宁洱哈尼族彝族自县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 景东彝族自治县、景谷傣族彝族自治县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 墨江哈尼族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县 |
| 临沧市 | 8度 | 0.30g | 第三组 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、耿马傣族佤族自治县、沧源佤族自治县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 临翔区、凤庆县、云县、永德县、镇康县 |
| 楚雄彝族自治州 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 楚雄市、南华县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 双柏县、牟定县、姚安县、大姚县、元谋县、武定县、禄丰县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 永仁县 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 8度 | 0.30g | 第三组 | 建水县、石屏县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 个旧市、开远市、弥勒市、元阳县、红河县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 蒙自市、泸西县、金平苗族瑶族傣族自治县、绿春县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 河口瑶族自治县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 屏边苗族自治县 |
| 文山壮族苗族自治州 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 文山市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 砚山县、丘北县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 广南县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 西畴县、麻栗坡县、马关县、富宁县 |
| 西双版纳傣族自治州 | 8度 | 0.30g | 第三组 | 勐海县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 景洪市 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 勐腊县 |
| 大理白族自治州 | 8度 | 0.30g | 第三组 | 洱源县、剑川县、鹤庆县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 大理市、漾濞彝族自治县、祥云县、宾川县、弥渡县、南涧彝族自治县、巍山彝族回族自治县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 永平县、云龙县 |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 8度 | 0.30g | 第三组 | 瑞丽市、芒市 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 梁河县、盈江县、陇川县 |
| 怒江傈僳族自治州 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 泸水县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第二组 | 福贡县、贡山独龙族怒族自治县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 兰坪白族普米族自治县 |
| 迪庆藏族自治州 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 香格里拉市、德钦县、维西傈僳族自治县 |
| 省直辖县级行政单位 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 腾冲市 |

A.0.26 西藏自治区

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉萨市 | 9度 | 0.40g | 第三组 | 当雄县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 城关区、林周县、尼木县、堆龙德庆县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 曲水县、达孜县、墨竹工卡县 |
| 昌都市 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 卡若区、边坝县、洛隆县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 类乌齐县、丁青县、察雅县、八宿县、左贡县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 江达县、芒康县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 贡觉县 |
| 山南地区 | 8度 | 0.30g | 第三组 | 错那县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 桑日县、曲松县、隆子县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 乃东县、扎囊县、贡嘎县、琼结县、措美县、洛扎县、加查县、浪卡子县 |
| 日喀则市 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 仁布县、康马县、聂拉木县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第二组 | 拉孜县、定结县、亚东县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 桑珠孜区（原日喀则市）、南木林县、江孜县、定日县、萨迦县、白朗县、吉隆县、萨嘎县、岗巴县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 昂仁县、谢通门县、仲巴县 |
| 那曲地区 | 8度 | 0.30g | 第三组 | 申扎县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 那曲县、安多县、尼玛县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第二组 | 嘉黎县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 聂荣县、班戈县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 索县、巴青县、双湖县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 比如县 |
| 阿里地区 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 普兰县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 噶尔县、日土县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 札达县、改则县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 革吉县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 措勤县 |
| 林芝市 | 9度 | 0.40g | 第三组 | 墨脱县 |
|  | 8度 | 0.30g | 第三组 | 米林县、波密县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 巴宜区（原林芝县） |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 察隅县、朗县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 工布江达县 |

A.0.27 陕西省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西安市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区、阎良区、临潼区、长安区、高陵区、蓝田县、周至县、户县 |
| 铜川市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 王益区、印台区、耀州区 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 宜君县 |
| 宝鸡市 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 凤翔县、岐山县、陇县、千阳县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第二组 | 渭滨区、金台区、陈仓区、扶风县、眉县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 凤县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 麟游县、太白县 |
| 咸阳市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 秦都区、杨陵区、渭城区、泾阳县、武功县、兴平市 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 乾县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 三原县、礼泉县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 永寿县、淳化县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 彬县、长武县、旬邑县 |
| 渭南市 | 8度 | 0.30g | 第二组 | 华县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第二组 | 临渭区、潼关县、大荔县、华阴市 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 澄城县、富平县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 合阳县、蒲城县、韩城市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 白水县 |
| 延安市 | 6度 | 0.05g | 第三组 | 吴起县、富县、洛川县、宜川县、黄龙县、黄陵县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 延长县、延川县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 宝塔区、子长县、安塞县、志丹县、甘泉县 |
| 汉中市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 略阳县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 留坝县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 汉台区、南郑县、勉县、宁强县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 城固县、洋县、西乡县、佛坪县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 镇巴县 |
| 榆林市 | 6度 | 0.05g | 第三组 | 府谷县、定边县、吴堡县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 榆阳区、神木县、横山县、靖边县、绥德县、米脂县、佳县、清涧县、子洲县 |
| 安康市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 汉滨区、平利县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 汉阴县、石泉县、宁陕县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 紫阳县、岚皋县、旬阳县、白河县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第一组 | 镇坪县 |
| 商洛市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 洛南县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 商州区、柞水县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 商南县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 丹凤县、山阳县、镇安县 |

A.0.28 甘肃省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州市 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 城关区、七里河区、西固区、安宁区、永登县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 红古区、皋兰县、榆中县 |
| 嘉峪关市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 嘉峪关市 |
| 金昌市 | 7度 | 0.15g | 第三组 | 金川区、永昌县 |
| 白银市 | 8度 | 0.30g | 第三组 | 平川区 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 靖远县、会宁县、景泰县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 白银区 |
| 天水市 | 8度 | 0.30g | 第二组 | 秦州区、麦积区 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 清水县、秦安县、武山县、张家川回族自治县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第二组 | 甘谷县 |
| 武威市 | 8度 | 0.30g | 第三组 | 古浪县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 凉州区、天祝藏族自治县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 民勤县 |
| 张掖市 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 临泽县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第二组 | 肃南裕固族自治县、高台县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 甘州区 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 民乐县、山丹县 |
| 平凉市 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 华亭县、庄浪县、静宁县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 崆峒区、崇信县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 泾川县、灵台县 |
| 酒泉市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 肃北蒙古族自治县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 肃州区、玉门市 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 金塔县、阿克塞哈萨克族自治县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 瓜州县、敦煌市 |
| 庆阳市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 西峰区、环县、镇原县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 庆城县、华池县、合水县、正宁县、宁县 |
| 定西市 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 通渭县、陇西县、漳县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 安定区、渭源县、临洮县、岷县 |
| 陇南市 | 8度 | 0.30g | 第二组 | 西和县、礼县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 两当县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第二组 | 武都区、成县、文县、宕昌县、康县、徽县 |
| 临夏回族自治州 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 永靖县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 临夏市、康乐县、广河县、和政县、东乡族自治县、 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 临夏县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县 |
| 甘南藏族自治州 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 舟曲县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第二组 | 玛曲县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 临潭县、卓尼县、迭部县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 合作市、夏河县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 碌曲县 |

A.0.29 青海省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西宁市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 城中区、城东区、城西区、城北区、大通回族土族自治县、湟中县、湟源县 |
| 海东市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 乐都区、平安区、民和回族土族自治县、互助土族自治县、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县 |
| 海北藏族自治州 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 祁连县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 门源回族自治县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 海晏县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 刚察县 |
| 黄南藏族自治州 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 同仁县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 尖扎县、河南蒙古族自治县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 泽库县 |
| 海南藏族自治州 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 贵德县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 共和县、同德县、兴海县、贵南县 |
| 果洛藏族自治州 | 8度 | 0.30g | 第三组 | 玛沁县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 甘德县、达日县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 玛多县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 班玛县、久治县 |
| 玉树藏族自治州 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 曲麻莱县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 玉树市、治多县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 称多县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 杂多县、囊谦县 |
| 海西蒙古族藏族自治州 | 7度 | 0.15g | 第三组 | 德令哈市 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 乌兰县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 格尔木市、都兰县、天峻县 |

A.0.30 宁夏回族自治区

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 银川市 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 灵武市 |
|  | 8度 | 0.20g | 第二组 | 兴庆区、西夏区、金凤区、永宁县、贺兰县 |
| 石嘴山市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 大武口区、惠农区、平罗县 |
| 吴忠市 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 利通区、红寺堡区、同心县、青铜峡市 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 盐池县 |
| 固原市 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 原州区、西吉县、隆德县、泾源县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 彭阳县 |
| 中卫市 | 8度 | 0.30g | 第三组 | 海原县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 沙坡头区、中宁县 |

A.0.31 新疆维吾尔自治区

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌鲁木齐市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区、头屯河区、达阪城区、米东区、乌鲁木齐县1 |
| 克拉玛依市 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 独山子区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 克拉玛依区、白碱滩区 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 乌尔禾区 |
| 吐鲁番市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 高昌区（原吐鲁番市） |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 鄯善县、托克逊县 |
| 哈密地区 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 巴里坤哈萨克自治县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 伊吾县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 哈密市 |
| 昌吉回族自治州 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 昌吉市、玛纳斯县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第二组 | 木垒哈萨克自治县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 呼图壁县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 阜康市、吉木萨尔县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 奇台县 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 精河县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第二组 | 阿拉山口市 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 博乐市、温泉县 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 库尔勒市、焉耆回族自治县、和静镇、和硕县、博湖县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 轮台县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 且末县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 尉犁县、若羌县 |
| 阿克苏地区 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 阿克苏市、温宿县、库车县、拜城县、乌什县、柯坪县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 新和县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 沙雅县、阿瓦提县 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 9度 | 0.40g | 第三组 | 乌恰县 |
|  | 8度 | 0.30g | 第三组 | 阿图什市 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 阿克陶县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第二组 | 阿合奇县 |
| 喀什地区 | 9度 | 0.40g | 第三组 | 塔什库尔干塔吉克自治县 |
|  | 8度 | 0.30g | 第三组 | 喀什市、疏附县、英吉沙县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 疏勒县、岳普湖县、伽师县、巴楚县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 泽普县、叶城县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 莎车县、麦盖提县 |
| 和田地区 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 和田市、和田县2、墨玉县、洛浦县、策勒县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第三组 | 皮山县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 于田县、民丰县 |
| 伊犁哈萨克自治州 | 8度 | 0.30g | 第三组 | 昭苏县、特克斯县、尼勒克县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 伊宁市、奎屯市、霍尔果斯市、伊宁县、霍城县、巩留县、新源县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 察布查尔锡伯自治县 |
| 塔城地区 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 乌苏市、沙湾县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 托里县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第一组 | 和布克赛尔蒙古自治县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 裕民县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第一组 | 塔城市、额敏县 |
| 阿勒泰地区 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 富蕴县、青河县 |
|  | 7度 | 0.15g | 第二组 | 阿勒泰市、哈巴河县 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 布尔津县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 福海县、吉木乃县 |
| 自治区直辖县级行政单位 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 石河子市、可克达拉市 |
|  | 8度 | 0.20g | 第二组 | 铁门关市 |
|  | 7度 | 0.15g | 第三组 | 图木舒克市、五家渠市、双河市 |
|  | 7度 | 0.10g | 第二组 | 北屯市、阿拉尔市 |

注：1、乌鲁木齐县政府驻乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路街道；2、和田县政府驻和田市古江巴格街道

A.0.32 港澳特区和台湾省

|  | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 香港特别行政区 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 香港 |
| 澳门特别行政区 | 7度 | 0.10g | 第二组 | 澳门 |
| 台湾省 | 9度 | 0.40g | 第三组 | 嘉义县、嘉义市、云林县、南投县、彰化县、台中市、苗栗县、花莲县 |
|  | 9度 | 0.40g | 第二组 | 台南县、台中县 |
|  | 8度 | 0.30g | 第三组 | 台北市、台北县、基隆市、桃园县、新竹县、新竹市、宜兰县、台东县、屏东县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第三组 | 高雄市、高雄县、金门县 |
|  | 8度 | 0.20g | 第二组 | 澎湖县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第三组 | 妈祖县 |

附录B  有盖矩形水池考虑结构体系的空间作用时

水平地震作用效应标准值的确定

B.0.1  有盖的矩形水池，当符合本规范6.2.7要求时，可将水池结构简化为若干等代框架组成，每榀等代框架所受的地震作用，通过空间作用，由顶盖传至周壁共同承担。

B.0.2  各榀等代框架所承受的地震作用及其作用效应（内力），可按下列方法确定：

1  先按本规范第6.2.1、6.2.3及6.2.4条规定，计算各项水平地震作用标准值，并折算到每榀等代框架上；

2  在等代框架顶端加设限制侧移的链杆，计算等代框架在水平地震作用下的内力，并求出附加链杆的反力；

3  根据矩形水池的长、宽比（）及顶盖结构构造，按附表B.0.2确定地震作用折减系数，将链杆反力折减为；

4  将反方向作用于等代框架顶部，计算等代框架的内力；

5  将上述第2、4项计算所得的等代框架内力迭加，即为考虑空间作用时，等代框架在水平地震作用下所产生的作用效应（内力）。

附表B.0.2 水平地震作用折减系数（％）

| 水池顶盖结构构造 | 水 池 长 宽 比 |
| --- | --- |
|  | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 现浇钢筋混凝土 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 21 | 28 | 47 |
| 预制装配钢筋混凝土 | 9 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 35 | 47 | 70 |

B.0.3  对于大容量的水池，结构的长度或宽度上、或两个方向上设有变形缝时，在变形缝处应设置抗侧力构件。此时考虑空间作用应取变形缝间的水池结构作为计算单元，等代框架两侧的抗侧力构件及其刚度，应根据计算单元的具体构造确定，在水平地震作用下的作用效应计算方法，可参照B.0.2进行。

附录C  盛水构筑物在地震作用下的液面波动高度计算

C.0.1  位于高烈度区及场地类别为III、IV类的有盖水池，需严格控制水池的干弦高度；对于水池水深较大且深长比（Hw/L）较小时，亦可采用设置平压措施消除池内真空压力的影响。

C.0.2  池内水体介质在地震作用下，液面晃动基本自振周期及液面晃动波高可分别按下列公式计算：

圆形水池：

（C.0.2-1）

矩形水池：

（C.0.2-2）

式中  Tw—— 池内液体晃动基本自振周期（s）；

D —— 圆形水池内径（m）；

L2 —— 水池沿地震方向的边长（m）；

Hw—— 池内介质深度（m）；

g —— 重力加速度，可取9.81m/s2；

coth—— 双曲余切函数。

（C.0.2-3）

或

（C.0.2-4）          （C.0.2-5）

（C.0.2-6）

或

（C.0.2-7）

式中   hv——池内液面晃动波高（m）；

Kv——长周期反应谱调整系数；

——水平地震影响系数，根据池内液面晃动基本自振周期按本规范第5章有关规定确定。

注：公式（C.0.2-3）～（C.0.2-5）引自现行国家标准《石油化工钢制设备抗震设计规范》GB50761-2012，其中矩形水池液体晃动基本自振周期计算公式与公式（C.0.2-6）、（C.0.2-7）引自美国标准《储

液混凝土构筑物的抗震设计》ACI350。

附录D  地下直埋直线段管道在剪切波作用下的

作用效应计算

D.1  承插式接头管道

D.1.1  地下直埋直线段管道沿管轴向的位移量标准值，可按下列公式计算（图D.1.1）：

图D.1.1  地下管道计算简图

管道在行波作用下，管道敷设处自由土体的变位

（D.1.1－1）

（D.1.1－2）

（D.1.1－3）

式中  —— 在剪切波作用下，管道沿管线方向半个视波长范围内

的位移标准值（mm）；

——在剪切波作用下，沿管线方向半个视波长范围内自由　　　　　　　土体的位移标准值（mm）；

——沿管道方向的位移传递系数；

——管道材质的弹性模量（N/mm2）；

——管道的横截面面积（mm2）；

——沿管道方向单位长度的土体弹性抗力（N/mm），可按D.1.2

确定；

——剪切波的波长（mm）；可按D.1.3确定；

——剪切波行进时管道埋深处的土体最大位移标准值（mm）；

可按D.1.4确定。

D.1.2  沿管道方向的土体弹性抗力，可按下式计算：

（D.1.2）

式中  ——管道单位长度的外缘表面积（mm2/mm）；对无刚性管基

的圆管即为（为管外径）；当设置刚性管基时，即

为包括管基在内的外缘面积；

——沿管道方向土体的单位面积弹性抗力（N/mm3），应根据管

道外缘构造及相应土质试验确定，当无试验数据时，一

般可采用0.06N/mm3。

D.1.3  剪切波的波长可按下式计算：

（D.1.3）

式中  ——管道埋设深度处土层的剪切波速（mm/s），应取实测剪

切波速的2/3值采用；

——管道埋设场地的特征周期（）。

D.1.4  剪切波行进时管道埋深处的土体最大水平位移标准值，可按下式确定：

（D.1.4）

D.1.5  地下直埋承插式圆形管道的结构抗震验算应满足本规范5.5.2的要求。管道各种接头方式的单个接头设计允许位移量；可按表D.1.5采用；半个剪切波视波长度范围内的管道接头数量（），可按下式确定：

（D.1.5）

式中   —  管道的每根管子长度（mm）。

表D.1.5 管道单个接头设计允许位移量

| 管道材质 | 接头填料 | [Ua]（mm） |
| --- | --- | --- |
| 铸铁管(含球墨铸铁) | 橡胶圈 | 10 |
| 钢筋混凝土管（刚性接口） | 水泥砂浆抹带 | 0.4 |
| 钢筋混凝土管（柔性接口） | 橡胶圈 | 15 |
| PCCP | 橡胶圈 | 15 |
| PVC、FRP、PE管 | 橡胶圈 | 10 |

D.1.6  地下矩形管道变形缝的单个接缝设计允许位移量，当采用橡胶或塑料止水带时，其轴向位移可取30mm。

D.2  整体焊接钢管

D.2.1  焊接钢管在水平地震作用下的最大应变量标准值可按下式计算；

（D.2.1）

D.2.2  焊接钢管的抗震验算应符合本规范5.5.3及5.5.4规定的要求。

D.2.3  钢管的容许应变量标准值，可按下式采用：

拉伸                           （D.2.3－1）

压缩                          （D.2.3－2）

式中   ——钢管的容许拉应变标准值；

——钢管的容许压应变标准值；

——管壁厚；

——管外径。

附录X  干式气柜基本周期计算

X.1  橡胶膜密封储气柜基本周期

X.1.1 橡胶膜密封储气柜基本周期可按下式计算：

（X.1.1）

或

（X.1.2）

式中    T1——橡胶膜储气柜基本周期（s）；

G1——橡胶膜储气柜中部质点重力荷载代表值（kN）；

G2——橡胶膜储气柜顶部质点重力荷载代表值（kN）；

g ——重力加速度，可取9.81m/s2

δ11——在气柜中部质点处施加单位水平力，该质点所产生的水平位移；

δ22——在气柜顶部质点处施加单位水平力，该质点所产生的水平位移；

δ12——在气柜顶部质点处施加单位水平力，中部质点所产生的水平位

移。

X.2  稀油密封储气柜基本周期

X.2.1 稀油密封储气柜基本周期可按下式计算：

附录E  本规范用词说明

E.0.1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程序不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”，

3  对表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

E.0.2  条指定应按其它有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”“在按……执行”。非必须按所指定的标准、规范或其它规范执行时，写法为“可参照……”。

中华人民共和国国家标准
室外给水排水和燃气热力工程
抗震设计规范

GB 50032—2003

条文说明

修订总说明

本规范修订中，主要做了如下的修改和增补：

- 根据给水、排水、燃气、热力工程的特点，使之符合 “小震

不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设防要求，并与常规结构设计采用的以概率统计为基础的极限状态设计模式相协调。

- 对设计反应谱、场地划分、液化土判别等抗震设计的一 系列

基础性数据，做了全面修订，与我国现行《建筑抗震设计规 范》GB50011-2001等协调一致。

- 对设防烈度为9度（一般为震中）地区，增补了应进行竖向

地震作用的抗震验算；对盛水构筑物的动水压力，增补了考虑长周期地震波动的影响。

- 对贮气构筑物中的球罐和卧罐，修改了地震作用计算公式，

以使与《构筑物抗震设计规范》GB50191协调一致。

- 将各种功能的泵房结构独立成章，增补了对地下水取水泵房

的地震作用计算规定；并对埋深较大的泵房，规定了考虑结构与土共同工作的计算方法。

- 增补了自承式架空管道的地震作用计算规定。

- 对地下直埋管的抗震验算，修改了位移传递系数的确定，使

之与国际接轨。

- 根据新修订的《建筑抗震设计规范》GB 50011 —2001，其内

容中已删去“水塔”抗震，为此将其纳人本规范中。在确定 “水塔”地震作用时，对水柜中的贮水，分别考虑了脉冲质量和对流振动质量，并对抗震措施做了若干补充，方便工程应用。

目次

1  总则	112

3  抗震设计的基本要求	116

3.1  规划与布局	116

3.2  场地影响和地基、基础	116

3.3  地震影响	118

3.4  抗震结构体系	119

3.5  非结构构件	121

3.6  结构材料与施工	121

4  场地、地基和基础	123

4.1  场地	123

4.2  天然地基和基础	123

4.3  液化土和软土地基	123

4.4  桩基	123

5  地震作用和结构抗震验算	125

5.1  一般规定	125

5.2  构筑物的水平地震作用和作用效应计算	127

5.3  构筑物的竖向地震作用计算	127

5.4  构筑物结构构件截面抗震强度验算	127

5.5  埋地管道的地震验算	128

6  盛水构筑物	129

6.1  一般规定	129

6.2  地震作用计算	129

6.3  构造措施	130

7  贮气构筑物	131

8  泵房	132

8.1  一般规定	132

8.2  地震作用计算	132

8.3  构造措施	133

9  水塔	134

10 管道	136

10.1  一般规定	136

10.2  地震作用计算	136

10.3  构造措施	137

附录B  有盖矩形水池考虑结构体系的空间作用时

水平地震作用效应标准值的确定	138

附录C  地下直埋直线段管道在剪切波作用下的

作用效应计算	139

1 总 则

1.0.1本条是编制本规范的目的和设防要求。阐明了本规范的编制是以“地震工作要以预防为主”作为基本指导思想，达到减轻地震对工程设施的破坏程度，保障工作人员和生产安全的目的。

1.0.2本条规定体现了抗震设防三个水准的要求“小震不坏，中震可修，大震不倒”。即当遭遇低于设防烈度的地震影响时，结构基丰处于弹性工作状态，不需修理仍能保持其正常使用功能；当遭遇本地区设防烈度的地震影响时，给水、排水、燃气和热力工程中的各类构筑物的损坏仅可能出现在非主要受力构件，主要受力构件不需修理或经一般修理后仍能继续生产运行；当遭遇高于本地区设防烈度一度时，相当于遭遇大震（50年超越概率2% ~3%),此财构筑物符合抗震设计基本要求，通过概念设计的控制并满足抗震构造措施，即可避免严重震害，不致发生倒塌或大量涌水危及工作人员生命安全。

1.0.3给水、排水、燃气和热力工程的管网，是城市生命线工程的主体，涉及面广，沿线地基土质情况、场地条件多变，由此遭遇的地震影响各异，很难确保完全避免震害。本规范立足于尽量减少损坏，并通过抗震构造措施，当局部发生损坏时，不致造成严重次生灾害，并便于抢修，迅速恢复运行。

1.0.4本条阐明本规范的适用范围。适用的地震烈度区，除设防烈度7~9度地区外，还增加了6度区，主要是依据当前国家有关政策规定拟定的，同时也和现行国家标准《建筑抗震设计规范》等协调一致。

1.0.5本条阐明了抗震设防的基本依据。明确在一般情况下可采用现行中国地震动参数区划图规定的基本烈度作为设防烈度。同时根据其说明书提到：“由于编图所依据的基础资料、比例尺和概率水平所限，本区划图不宜作为重大工程和某些可能引起严重次生灾害的工程建设的抗震设防依据”。即当厂站占地大、场地条件复杂时，按区划基本烈度进行抗震设计可能导致较大误差。为了使抗震设计尽量符合实际情况，很多大的工程建设和某些地震区城市均有针对性地做了抗震设施区划，经审查确认批准后，该区划所提供的设防烈度和地震动参数可作为抗震设计依据。

1.0.6本条针对给水、排水、燃气和热力工程系统中的一些关键部位设施，在抗震设计时应加强其抗震能力，并明确了加强方法可从抗震措施上着手，即可按本地区设防烈度提髙一度采取抗震措施；当设防烈度为9度时，则可在相应9度烈度抗震措施的基础上适当予以加强。

1.0.7本条规定主要考虑到这些工程设施，均系城市生命线工程的重要组成部分，一旦遭受地震后严重损坏，将导致城市赖以运行的生命线陷于瘫痪，酿成严重次生灾害（二次灾害）或危及人民生命安全。例如给水工程中的净水厂、水处理构筑物、变电站、进水和输水泵房及氯库等，前者决定着有否供水能力，后者氯毒外泄有害生命；排水工程中除对污水处理厂设施应防止震害导致污染第二次灾害外，还有道路立交排水泵房，当遭遇严重损坏无法正常使用时，将导致立交路口雨水集中不能及时排除而中断交通，1976年唐山地震后适逢降大雨，正是由于立交路口积水过深阻断交通，给震后抢救工作带来很大困难，因此从次生灾害考虑，对这类荥房的抗震能力有必要适当提高；类似这种情况，对燃气工程系统中一些关键部位设施，如加压站、高中压调压站以及相应的配电室等，均应尽量减少次生灾害，适当提高抗震能力。

1.0.8 本条提出了对位于设防烈度为6度区的工程设施的抗震要求，即可以不做抗震计算，但在抗震措施方面符合7度的要求即可。

1.0.9在给水、排水、燃气、热力工程的厂站中，其厂前区通常均设有综合办公楼、化验室及其他单宿、食堂等附属建筑物，本条文明确对于这类建筑物的抗震设计要求，应按《建筑抗震设计规范》执行；同时在水源工程中还会遇到挡水坝等中、小型水工建筑物，在燃气、热力工程中尚有些工业构筑物及设备，条文同样明确了应按现行的《水工建筑物抗震设计规范》SDJ110和《构筑物抗震设计规范》GB50191执行，本规范不再转引。

3  抗震设计的基本要求

3.1 规划与布局

3.1.1-3.1.3 这些条文的要求，基本上沿用了原规范的规定。

主要考虑到给水、排水、燃气和热力工程设施是城市生命线工程的重要组成部分，一旦受到震害严重损坏后，将影响城市正常运转，给居民生活造成困难，工业生产和国家财产受到大量损失。在强烈地震时，往往由于场地、地基等因素的影响，城市中各个区域的震害反映是不等同的，例如1975年我国辽南海城地震时，7度区鞍山市的震害，以铁西区最为突出；1976年河北唐山地震时，唐山路南区受灾甚于路北区，天津市以和平区最为严重。因此，首先应该从整体城市建设方面做出合理的规划，地震区城市中的给水水源、燃气气源、热力热源和相应输配管网亟需统筹规划，合理布局，排水管网及污水处理厂的分区布局、干线沟通等筹划，这是提高城市建设整体抗震能力、力求减少震害、次生灾害的基本措施。

3.2 场地影响和地基基础

3.2.1，3.2.2 条文提出的要求，均沿用原规范的规定。

主要考虑到历次烈震中工程设施的震害反映，建设场地的影响十分显著，在有条件时宜尽量避开对抗震不利的措施，并不应在危险的场地建设，这样做可以确保工程设施的安全可靠，同时也可减少工程投资，提高工程设施的投资效益。

3.2.3本条对位于I类场地上的构筑物，规定了在抗震措施方面可以适当降低要求，即可按建设地区的设防烈度降低一度采用，但在抗震计算时不能降低。主要考虑到I类场地的地震动力反应较小，而给水、排水、燃气、热力工程中的各类构筑物一般整体性较好，可以不需要做进一步加强，即可满足要求。同时对设烈度为6度区的构筑物，规定了不宜再降低，还是应该定位在地震区建设的范畴，符合必要的抗震措施要求。

3.2.4条文对地基和基础的抗震设计提出了总体要求。首先指出当工程设施的地震受力层内存在液化土时，应防止可能导致地基承载力失效；当存在软弱土层时，应防止震陷或显著不均匀沉降，导致工程设施损坏或影响正常运转（例如一些水质净化处理水设备等）。同时条文还规定了当对液化土和软弱粘性土进行必要的地基处理后，还有必要采取措施加强各类构筑物基础的整体性和刚度，主要考虑到地基处理比较复杂，很难做到完全消除地基变形和不均勻沉降。

此外，条文对各类构筑物基础的设计高程和构造提出了要 求。当同一结构单元的构筑物不可避免设置在性质截然不同的地基土上时，应考虑到地基震动形态的差异，为此要求在相应部位的结构上设置防震缝分离或通过加设垫褥地基，以消除结构遭致损坏。与此相类似情况，同一结构单元的构筑物，宜采用同一结构类型的基础，不宜混用天然地基和人工地基。

结合给水、排水工程中经常遇到的情况，构筑物的基础高程 由于工艺条件存在不同高差，对此，条文要求这种情况的基础宜缓坡相连，以免地震时产生滑移而导致结构损坏。

3.3  地震影响

3.3.1对工程抗震设计，如何反映地震作用影响，本条明确了 应以相应抗震设防烈度的设计基本地震加速度和设计特征周期作为表征。对已编制抗震设防区划的地区或厂站，则可按批准确认的抗震设防烈度或抗震设计地震动参数进行抗震设防。

3.3.2本条给定了抗震设防烈度和设计基本地震加速度的对应关系，这些数据与原规范是一致的，只是根据新修订的《中国地震动参数区划图A1》，在地震动峰值加速度0.1g和0.2g之间存在0.15g区域，0.2g和0.4g之间存在0.3g区域。条文明确规定了该两个区域内的工程设施，其抗震设计要求应分别与7度和 8度地区相当。

3.3.3条文针对设计特征周期，即设计所用的地震影响系数特征周期（)的确定，按工程设施所在地的设计地震分组和场地类别给出了规定。主要是根据实际震害反应，在同一影响烈度条件下，远震和近震的影响不同，对高柔结构、贮液构筑物、地下管线等工程设施，远震长周期的影响更甚，为此条文将设计地震分为三组，更好地反映震中距的影响。

3.3.4条文明确了以附录A给出我国主要城镇中心区的抗震设 防烈度、设计基本地震加速度和相应的设计地震分组，便于工程抗震设计应用。

3.4  抗震结构体系

3.4.1本条是对抗震设计提出的总体要求。根据国内外历次强 烈地震中的震害反映，对构筑物的结构体系和管网的结构构造，应综合考虑其使用功能、结构材质、施工条件以及建设场地、地基地质等因素，通过技术经济综合比较后选定。

3.4.2、3.4.3 条文对构筑物的工艺设计提出了要求。工艺设计对结构抗震性能影响显著，平、立面布置不规则，质量和刚度变化较大时，将导致结构在地震作用下产生扭矩，对结构体系的抗 震带来困难，因此条文要求尽量避免。当不可避免时，则宜将构筑物的结构采用防震缝分割成若干规则的结构单元，避免造成震 害。对设置防震缝确有困难时，条文要求应对结构体系进行整体分析，并对其薄弱部位采取恰当的抗震构造措施。

针对建筑物这方面的抗震规定，条文明确应按《建筑抗震设计规范》GB50011执行。

3.4.4本条要求结构分析的计算简图应明确，并符合实际情况；在水平地震作用下具有合理的传递路线；充分发挥地基逸散阻尼对上部结构的减震效果。

同时要求在结构体系上尽量具有多道抗震防线，例如尽可能具备结构体系的空间工作和超静定作用，藉以提高结构的抗震能力，避免部分结构或构件破坏导致整个结构体系丧失承载力。此外，针对工艺要求往往形成结构上的削弱部位，将是抗震的薄弱部位，应加强其构造措施，使同一单元的结构体系，具有良好的整体性。

3.4.5本条对钢筋混凝土结构构件提出的要求，主要是改善其适应变形的性能。对钢结构应注意在地震作用下（水平向及竖向）防止局部或整体失稳，合理确定其构件的截面尺寸。

同时，条文还对各类构件的节点连接提出了要求，除满足承 载力外，尚应符合加强结构的整体性，以求获得结构体系的整体空间作用效果，提高结构的抗震能力。

对地下管道结构的要求，不同于构筑物，管道为一线状结 构，管周覆土形成很大的阻尼，管道结构的振动特性可以忽略，主要随地震时剪切波的行进形态而变位，不可能以单纯加强管道结构的刚度达到抗震目的，为此条文提出在管道与构筑物、设备的连接处，应予妥善处理，既要防止管道本身损坏，又要避免由于管道变位（瞬时拉、压）造成设备损坏（唐山地震中就发生过多起事故），因此该连接处应在管道上设置柔性连接接头，但可以离开一定的距离（根据管线的布置确定），以使在柔性接头与设备等之间尚可设置止推（拉）的构造措施。

3.5 非结构构件

3.5.1-3.5.4 非承重受力构件遭受震害破坏，往往引起二次灾害，砸坏设备，甚至砸伤工作人员，对震后的生产正常运行和人民生命造成祸害，为此条文要求进行抗震设计并加强其抗震措施。

3.6  结构材料与施工

3.6.2- 3.6.3 在水工业工程中，通常应用混凝土和砌体材料， 当承受地震作用时，一般对材料的抗拉、抗剪强度要求较高，过低的混凝土等级或砂浆等级（砌体结构主要与灰缝强度有关）对抗震不利，为此条文提出了低限的要求。

3.6.4本条要求主要是从控制混凝土构件的延性考虑，规定在 施工过程中对原设计的钢筋不能以屈服强度更高的钢材直接简单地替代。

3.6.5构筑物基础或地下管道坐落在肥槽回填土，在厂站工程中经常会遇到，此时有必要控制好回填土的密实度；地震时密实度不够的回填土将会出现震陷，从而损坏结构。为此条文规定了对回填土压实密度的要求。

3.6.6混凝土构筑物和管道的施工缝，通常是结构的关键部位， 接茬质量不佳就会形成薄弱部位，当承受水平地震作用时，施工缝处的连接质量尤为重要，因此条文规定了最低限度应做到的要求。条文还针对有在施工缝处放置非胶结材料的做法作了限制，这种处理虽对该处防止渗水有一定作用，但却削弱了该处的截面强度（尤其是抗剪），对抗震不利。

4 场地、地基和基础

4.1 场地

本节内容包括场地类别划分方法及其所依据的指标、地下断裂对工程建设的影响评价、局部突出地形对地震动参数的放大作用等，条文对此所做出的规定，均系按照我国《建筑抗震设计规范》GB50011 (最新修订的版本）的要求引用。这样对工程抗震设计的基础数据和条件方面，在我国保持协调一致。

4.2 天然地基和基础

本节内容除保留原规范的规定外，补充了对基些构筑物的稳定验算要求，例如厂站中的地面式敞口水处理池，不少情况会采用分离式基础，墙体结构成为独立挡水墙，此时在水平地震作用下应进行抗滑稳定验算；同时规定水平向土抗力的取值不应大于被动土压力的1/3，避免过多利用土的被动抗力导致过大变位。

4.3 液化土和软土地基

4.4 桩 基

这两节的内容和规定，基本上按《建筑抗震设计规范》 GB50011的要求引用。其中对管道结构的抗液化沉陷，系针对管道结构和功能的特点，补充了如下规定：

1管道组成的网络结构在城市中密布，涉及面广，通过液化土地段的沉陷量及其可能出现的不均勻沉陷，很难准确预计，管道能否完全免除震害难以确认；据此对输水、气和热力管道，考虑到遭受震害损坏后次生灾害严重，规定应采用钢管敷设，钢管的延性较好，同时还立足于抢修方便。

2 对采用承插式接口的管道，要求采用柔性接口以此适应地震波动位移和震陷，达到免除或减少震害。

3 对矩形管道和平口连接的钢筋混凝土预制管管道，从采用钢筋混凝土结构和沿线设置变形缝（沉降缝）两方面做了规定；前者增加管道结构的整体性，后者用以适应波动位移和震陷。

4对架空管道规定了应采用钢管，同时设置适量的可挠性连接，用以适应震陷并便于抢修。

5地震作用和结构抗震验算

5.1— 般规定

5.1.1本条对给水、排水、燃气、热力工程各类厂站中构筑物的地震作用，规定了计算原则，其中，对污水处理厂中的消化池和各种贮气罐，提出了当设防烈度为9度时，应计算竖向地震作用的影响，前者考虑到壳型顶盖的受力条件；后者罐体的连接件的强度。这些部位均属结构上的薄弱环节，在震中地区承受竖向 拉、压应有足够的强度，避免震害损坏导致次生灾害。

5.1.2本条关于各类构筑的抗震计算方法的规定，沿用了原规范的要求。

5.1.3本条对埋地管道结构的抗震计算模式，沿用了原规范的规定。同时补充了对架空管道结构的抗震计算方法的规定。

5.1.4本条系根据《工程结构设计统一标准》的原则规定和原规范的规定，对计算地震作用时构筑物的重力荷载代表值提出了统一要求。

5.1.5-5.1.7 条文对于抗震设计反应谱的规定，系按《建筑抗 震设计规范》GB50011的规定引用，这样也可在抗震设计基本数据上取得协调一致。

5.1.8本条对构筑物的自振周期的取值做了规定。构筑物结构的实测振动周期，通常是在脉动或小振幅振动的条件下测得，而当遭遇地震强烈振动时，结构的阻尼作用将减少，相应的振动周期加长，因此条文规定当根据实测周期采用时，应予以适当加长。

5.1.9 当考虑竖向地震作用时，竖向地震影响系数的最大值， 国内外取值不尽相同，条文规定系根据国内统计数据，即取水平地震影响系数最大值的65%作为计算依据。

5.1.10埋地管道结构在水平地震作用下，通常需要应用水平地震加速度计算管道的位移或应力，据此条文规定了相应设防烈度的水平地震加速度值。此项取值沿用了原规范的规定，同时也和国内其他专业的抗震设计规范的规定协调一致。

5.1.11本条对各类构筑物和管道结构的抗震验算，做了原则规定。即当设防烈度为6度或有关章节规定可不做抗震验算的结构，在抗震构造措施上，仍应符合本规范规定的要求。对埋地管道，当采用承插式连接或预制拼装结构时，在地震作用下应进行变位验算，因为大量震害反映，这类管道结构的震害通常多发生在连接处变位过量，从而导致泄漏，甚至破坏。对污泥消化池等较高的构筑物和独立式挡墙结构，除满足强度要求外，尚应进行抗震稳定验算，以策安全。

5.2 构筑物的水平地霖作用和作用效应计算

本节内容分别对水平地震作用下的基底剪力法和振型分解法的具体计算方法，给出了规定，基本上沿用了原规范的要求。当考虑构筑物两个或两个以上振型时，其作用效应标准值由各振型提供的分量的平方和开方确定。

5.3 构筑物的竖向地震作用计算

本节对构筑物的竖向地震作用计算做了具体规定。通常竖向地震的第一振型振动周期是很短的，其相应的地震影响系数可取最大值。对湿式燃气罐的第一振型可确定为线性变化，故条文规定其竖向地震作用可按竖向地震影响系数的最大值与第一振型等 效质量的乘积计算•，相应对于其他长悬臂结构等，均可直接按这一原则进行计算。

5.4 构筑物结构构件截面抗震强度验算

本节规定了构筑物结构构件截面的抗震强度验算。其中关于荷载（作用）分项系数的取值，考虑了与常规设计协调，对永久作用取1.20,可变作用取1.40;对地震作用的分项系数与《建筑抗震设计规范》协调一致，由此相应的承载力抗震调整系数一并引入。

5.5 埋地管道的抗震验算

5.5.1本条规定了埋地管道地震作用的计算原则，同时明确可不计地震动引起管道内的动水压力。因为在常规设计中，需要考虑管道运行中可能出现的残余水锤作用，此值一般取正常运行压力的40%〜50%，而强烈地震与残余水键同时发生的几率极小，因此可以不再计人地震动引起的管内动水压力。

5.5.2本条规定了承插式接头埋地圆管的抗震验算要求。地震 作用引起的管道位移，对承插接头的圆管，由于接口是薄弱环节，位移量将由管道接头来承担，如果接头的允许位移不足，就会形成泄漏、拔脱等震害，这在国内外次强烈地震中多有反映。为此条文规定具体验算条件，应满足（5.5.2)式，其中采用了数值小于1.0的接头协同工作系数，主要考虑到虽然管道上的接头在顺应地震动位移时都会发挥作用，但也不可能每个接头的允许位移量都能充分发挥，因此必须给予一定的折减。对接头协同工作系数取0.64，与原规范保持一致。

5.5.3-5.5.4对整体连接的埋地管道，例如焊接钢管等，条文给出了验算方法，以验算管道结构的应变量控制，对钢管可考虑其可延性，允许进人塑性阶段，与国外标准协调一致。

6 盛水构筑物

6.1 一般规定

本节内容基本上保持了原规范的规定，补充明确了当设防烈 度为8度和9度时，不应采用砌体结构，主要考虑到砌体结构的抗拉强度低，难以满足抗震要求，如果执意加厚截面厚度或加设钢筋，也将是不经济的，不如采用钢筋混凝土结构，提高其抗震能力，稳妥可靠。

此外，结合当前大型水池和双层盛水构筑物的兴建，对不需进行抗震验算的范围，做了修正和补充；并对位于9度地区的盛水构筑物明确了计算竖向地震作用的要求，提高抗震安全。

6.2 地震作用计算

本节内容基本上保持了原规范的规定，仅对设防烈度为9度时，补充了顶盖和内贮水的竖向地震作用计算，其中在竖向地震作用下的动水压力标准值，系根据美国A.S. Veletsos和国内的研究报告给出。此外，还对水池中导流墙，规定了需进行水平地震作用的验算要求。

6.3 构造措施

本节内容除保持了原规范的要求外，补充了下列规定：

1 对位于Ⅲ、Ⅳ类场地上的有盖水池，规定了在运行水位 基础上池壁应预留的干弦高度。这是考虑到在长周期地震波的影响下，池内水面可能会出现晃动，此时如干弦高度不足将形成真空压力，顶盖受力剧增。条文对此项液面晃动影响，主要考虑长周期地震的作用，9度通常为震中，7度的影响有限，为此仅对8度Ⅲ、Ⅳ类场地提出了干弦高度的要求。根据理论计算，由于水的阻尼很小，液面晃动高度会是很高的，考虑到地震毕竟发生几率很小，不宜过于增加投资，因此只是按照计算数值，给定了适当提高干弦高度的要求，即允许顶盖出现部分损坏，例如裂缝宽度超过常规设计的规定等。

2  对水池内导流墙，须要与立柱或池壁连接，又需要避免立柱在干弦高度内形成短柱，不利于抗震，为此条文提出应采取有效措施，符合两方面的要求。

7 贮气构筑物

本章内容基本上保持了原规范的规定，仅就下列内容做了补充和修改：

1增补了竖向地震作用的计算规定；

2对球罐和卧罐的水平地震作用计算规定，按《构筑物抗 震设计规范》GB50191的相应内容做了修改，以使协调一致，但明确了在计算地震作用时，应取阻尼比ζ = 0.02；

3对湿式贮气罐的环形水槽动水压力系数做了修改，即使 在计算式中不再出现原规范引用的结构系数C值，因此将C值归入动水压力系数中，这样计算结果保持了原规范中的规定。

8泵 房

8.1 一般规定

8.1.1在给水、排水、燃气、热力工程中，各种功能的泵房众多，根据工艺要求泵房的体型、竖向高程设计各不相似，条文明确了本章内容对这些泵房的抗震验算等均可适用。

8.1.2在历次强烈地震中，提升地下水的取水井室（泵房型 式的一种）当地下部分大于地面以上结构高度时，在6度、7 度区并未发生过震害损坏。主要是这种井室体型不大，结构构造简单、整体刚度较好，当埋深较大时动力效应较小，因此条文规定只需符合相应的抗震构造措施，可不做抗震验算。

8.1.3卧式泵和轴流泵的泵房地面以上结构，其结构型式均与工业民用建筑雷同，因此条文明确应直接按《建筑抗震设计规范》GB50011的规定执行。

8.1.4本条要求保持了原规范的规定。

8.2 地震作用计算

本节主要对地下水取水井室的地震作用计算做了规定。这类取水泵房在唐山地震中受到震害众多，一旦损坏，水源断绝，给震后生活、生产造成很大的次生灾害。

条文对位于Ⅰ、Ⅱ类场地的井室结构，规定了仅可对其地面以上部分结构计算水平地震作用，并考虑结构以剪切变形为主。对位于Ⅲ、Ⅳ类场地的井室结构，则规定应对整个井室进行地震作用计算，但可考虑结构与土的共同作用，结构所承受的地震作用随地下埋深而衰减。此时将结构视为以弯曲变形为主，并通过有限元分析确定了衰减系数的具体数据。

8.3 构造措施

本节内容保持了原规范的各项规定。

9 水塔

本章内容原属《建筑抗震设计规范》GBJ11-89中的一部分，经新修订后，将水塔的抗震设计纳入本规范。

本章内容除保留了原规范拟定的抗震设计要求外，做了以下几方面的修订：

1明确了水塔的水柜可不进行抗震计算，主要考虑支水柜 通常的容量都不大，在历次强震中均未出现震害，损坏都位于水柜的支承结构。

2修订了确定地震作用的计算公式，计入了在水平地震作 用下，水柜内贮水的对流振动作用。地震动时，水柜内贮水将形成脉冲和对流两种运动形态，前者随结构一并振动，后者将产生水的晃动，两者的振动周期不同，因此应予分别计入。

3 在分别计算贮水的脉冲和对流作用时，考虑到贮水振动 和结构振动的周期相差较大，两者的耦联影响很小，因此未予计入，简化了工程抗震计算。

4在确定对流振动作用时，考虑到水的阻尼要远小于 0.05，因此在确定地震影响系数α时，规定了可取阻尼比ζ = 0。

5 水柜内贮水的脉冲质量约位于柜底以上0.38(水深） 处，与对流质量组合后其总的动水压力作用将会提高，为简化计算，与结构重力荷载代表值的等效作用一并取在水柜结构的重心处。

6在构造措施方面，对支承筒体的孔洞加强措施，做了进 一步具体的补充。

10 管道

10.1 一般规定

10.1.1本条明确了本章有关架空管道的规定，主要是针对给 水、排水、燃气、热力工程中跨越河、湖等障碍的自承式钢管道，对其他非自承式架空管道则可参照执行。

10.1.2条文规定对埋地管道主要应计算在水平地震作用下，剪切波所引起的管道变位或应力，相的剪切波速应为管道埋深一定范围内的综合平均波速，规定应由工程地质勘察单位提供自地面至管底不小于5m深度内各层土的剪切波速。

10.1.3条文规定了对较大的矩形或拱形管道，除应验算剪切波引起的位移或应力外，尚应对其横截面进行抗震验算，即此时管道横截面上尚承受动土压力等作用，对较大的矩形或拱形管道不应忽视，唐山地震中的一些大断面排水矩形管道，就发生过多起横断面抗震强度不足的震害。

10.1.4条文规定了对埋地管道可以不做抗震验算的几种情况， 主要是根据历次强震中的反映和原规范的相应规定。

10.2地震作用计算

本节内容规定了埋地和架空管道地震作用的计算方法。对架空管道可按单质点体系计算，在确定等代重力荷载代表值时，条文分别给出了不同结构型式架空管道的地震作用计算公式。

10.3构造措施

本节内容保持了原规范的各项规定。需要补充说明的是管道与机泵等设备的连接，从地震动考虑，管道在剪切波作用下将瞬时产生接、压位移，造成对与之连接设备的损坏，唐山地震中多有发生（如汉沽取水泵房等），据此要求在该连接处应设置柔性可活动接头；而常规运行时，可能发生回水推力，该处需可靠连接，共同承受此项推力。据此本次修改时在10.3.7、10.3.8中， 明确规定了针对这种情况，应在该连接管道上就近设置柔性连接，兼顾常规运行和抗震的需要。

附录B有盖矩形水池考虑结构体系的空间
作用时水平地震作用效应标准值的确定

本附录保持了原规范的内容。同时针对当前城市给水工程中清水池的池容量日益扩大，不少清水池结构由于超长而设置了温度变形缝，附录条文中规定了在变形缝处应设置抗侧力构件（框架、斜撑等），此时水平地震作用的作用效应计算方法完全一致，只是水池的边墙由该处的抗侧力构件替代，从而计算其水平地震作用折减系数值。

附录E地下直埋直线段管道在剪切波
作用下的作用效应计算

1 计算模式及公式

地下直埋管道在剪切波作用下，如图E.1.6所示，在半个视波长范围内的管段，将随波的行进处于瞬时受拉、瞬时受压状态。半个视波长内管道沿管轴向的位移量标准值（)可按 (E.1.1-1)式计算，即

（E.1.1-1）

此式的计算模式系将管道视作弹性地基内的线状结构。为剪切波作用下沿管轴向土体位移传递到管道上的传递系数，原规范对传递系数的取值系根据我国1975年海城营口地震和1976年唐山地震中承插式铸铁管的震害数据统计获得，这次修改时考虑到原规范统计数据毕竟很有限，为此对传递系数值改用计算模式的理论解，即（E.1.1-3）式。

对管道位移量的计算，并非管道上各点的位移绝对值，而应是管道在半个视波长内的位移增量，这是导致管道损坏的主要因素。

2计算参数

沿管道轴向土体的单位面积弹性抗力（K1），当无实测数据时，给定可采用0.06N/mm3，系引用日本高、中压煤气抗震设计规范所提供数据。从理论上分析，此值应与管道埋深有关，而且还应与管道外表面的构造、体型有关，很难统一取值，这里给出的采用值不是很确切的，必要时应通过试验测定。在无实测数据时，对（K1）推荐采用统一常数，主要考虑到埋地管体均与回填土相接触，其误差不致很大。

关于管道单个接头的设计允许位移量[]，系通过国内试验测定获得的。该项专题试验研究，由北京市科委给予经费资助。

3 对焊接钢管这种整体连接管道，条文规定了可以直接验 算在水平地震作用下的最大应变量，同时亦可与国内外有关钢管的抗震验算取得协调。对于钢管的允许应变量，考虑到在市政工程中钢管的材质多采用Q235钢，因此条文中的允许应变量系针对Q235给出。

表6.3.6  池壁干舷高度（m）

| 设 防 烈 度 | 场 地 类 型 | 或 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| 7 | II | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|  |  | （0.15） | （0.15） | （0.15） | （0.15） |
|  | III | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
|  |  | （0.50） | （0.25） | （0.20） | （0.20） |
|  | IV | 0.3* | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
|  |  | （0.4*） | （0.30） | （0.25） | （0.25） |
| 8 | II | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|  |  | （0.40） | （0.30） | （0.25） | （0.30） |
|  | III | 0.3* | 0.30 | 0.25 | 0.25 |
|  |  | （0.45*） | （0.45） | （0.30） | （0.35） |
|  | IV | 0.55* | 0.40 | 0.25 | 0.30 |
|  |  | （0.80*） | （0.60） | （0.40） | （0.45） |
| 9 | II | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.40 |
|  | III | 0.60* | 0.55 | 0.40 | 0.50 |
|  | IV | - | 0.80 | 0.50 | 0.55 |

注：① 按或确定时无需插入，就近采用即可；

② 表中括号内数值适用于设计基本地震加速度为0.15g、0.30g地区；

③ 表中带“*”号的数值对应的最大水深不超过7.0m；其余数值对应的最大水深

不超过10.0m；表中未列数值可根据具体池容特征按附录C计算；

④ 设防烈度为6度时，可按设防烈度7度(0.1g)采用；场地类别为I类时，可按II

类场地的数值采用；

⑤ 当表中干弦高度不能满足要求时，应设置必要的消除负压装置。