ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

埋地排水排污用塑料检查井技术要求

Plastics inspection chamber for Underground drainage and sewerage

征求意见稿

（本稿完成日期：2017/9/5） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

目次

# 前言 ……………………………………………………………………………………… Ⅱ

1 范围 ……………………………………………………………………………………  1

2 规范性引用文件 ………………………………………………………………………  1

3 术语和定义、缩略语 …………………………………………………………………  1

4 分类与标记 ……………………………………………………………………………  3

5 材料 ……………………………………………………………………………………  4

6要求 ……………………………………………………………………………………   5

7试验方法 ………………………………………………………………………………  12

8检验规则 ………………………………………………………………………………  16

9标志、包装、运输和贮存 ……………………………………………………………  17

附录A（规范性附录） 井座所用材料耐久性…………………………………………  19

附录B（规范性附录） 井座结构完整性试……………………………………………  20

附录C（规范性附录） 抗地面荷载和交通荷载的试验方法…………………………  21

附录D（规范性附录） 抗压屈强度的试验方法………………………………………… 25

前   言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草

本标准参考了国际标准ISO 13272《非承压地下排水和污水用塑料管道系统—未增塑硬聚氯乙烯(PVC-U)、聚丙烯（PP）、含矿物改性剂的聚丙烯（PP-MD）和聚乙烯（PE）— 交通区域和地下设施人孔井和检查井规程》编制。本标准与上述国际标准一致性程度为非等效，主要差异如下：

——修改了材料要求，增加了井座材料的具体性能要求；

——删除了不满足标准要求的材料的使用；

——增加了井座构造的要求；

——修改了塑料检查井尺寸的要求；

——增加了塑料检查井井座的静载要求；

——增加了抗剪切要求；

——修改了井筒的要求；

——取消了塑料检查井埋深标识要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会提出。

本标准由全国城镇给水排水标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

埋地排水排污用塑料检查井技术要求

范围

本标准规定了由未增塑聚氯乙烯(PVC-U)、聚丙烯(PP)、及聚乙烯(PE)为主要原材料制成的塑料检查井构成、分类和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于城乡排水用，长期水温不大于40℃，埋设深度不超过6米的塑料检查井。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于标准。

GB   50014  室外排水设计规范

GB/T 1033.1  塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 17391  聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法

GB/T 18042  热塑性塑料管材蠕变比率的试验方法

GB/T 18173.3  高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶

GB/T 18477  埋地排水用硬聚乙烯(PVC-U)结构壁管道系统

GB/T 19472  埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统

GB/T 20221  无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

GB/T 21873  橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范

GB/T 23858  检查井盖

GB/T 3682  热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定

GB/T 6111  流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法

GB/T 8806  塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定

GB/T 8802  热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定

GB/T  9341  塑料弯曲性能的测定

GB/T 9647  热塑性塑料管材 环刚度的测定

CJ/T 233—2016  建筑小区排水用塑料检查井

CJ/T 326—2010  市政排水用塑料检查井

ISO 13266  非承压地下排水和污水用塑料管道系统—检查井和人孔井热塑井筒—抗地面和交通负载的测定

ISO 13267  非承压地下排水和污水用塑料管道系统—热塑检查井和人孔井井座—抗压曲失稳的测定方法

ISO 13272—2011  非承压地下排水和污水用塑料管道系统—未增塑硬聚氯乙烯(PVC-U)、聚丙烯（PP）、含矿物改性剂的聚丙烯（PP-MD）和聚乙烯（PE）— 交通区域和地下设施人孔井和检查井规程

术语和定义、缩略语

下列术语和定义、缩略语适用于本标准

术语

塑料检查井  plastic inspection chamber

由高分子树脂加工成型的井座、井筒、井盖及配件组装而成的圆形检查井。

人孔井  manhole

可提供人员进入排水或排污系统通道的塑料检查井，井筒内径最小700mm，终端在地面。

非下人检查井  chamber

仅提供检查和清理设备进入排水或排污系统通道的塑料检查井。

井径  chamber diameter

塑料检查井直径，井座直径应与井筒直径相同。

井座  chamber body

检查井底部连接排水管道接口部分。

井筒  riser shaft

连接底部井座的圆形垂直导管，

井盖  chamber cove

检查井井口未固定部分，用于开启或封闭井口。

盖座  cover frame

固定和支承井盖的座子。可分成直接座在井筒上的非防护盖座与置于井筒周围混凝土支承圈上的防护盖座两种。

流槽  flow profile

井座底部设置有利于排水顺畅的导向圆弧构造。

沉泥室  silt settling pit

检查井底部为收集雨水管道中泥砂而设置的桶状空间。

偏置收口  cone

连接井座和井筒或井筒到近地面部件的转接件

近地面部件  near-surface components

包括承压圈（板）等靠近地面的部件

缩略语

DN/ID：以内径表示的公称尺寸；

DN/OD：以外径表示的公称尺寸；

PVC-U：未增塑聚氯乙烯；

PE ：聚乙烯；

PP ：聚丙烯；

分类与标记

分类

按是否可以下人作业，分为非下人检查井（图1a）与人孔井（图1b）。

按井底座构造，可分为流槽井（图1a）与沉泥井（图1b）。非下人检查井也有沉泥井，人孔井也有流槽井。

a) 非下人检查井（流槽式）                         b) 人孔井（沉泥室）

说明：

1——井盖；              4——井座；           7——褥垫层；          10——马鞍接头；

2——盖座；              5——井室（井筒）；   8——防水材料；        11——承压圈。

3——井筒；              6——偏置收口；       9——挡圈；

检查井结构示意图

标记

标记组成

检查井标记由井座构造、井座形状、井座连接井筒直径和流出管管径组成。

# 流出管管径

连接井筒直径

井座形状：直通井为Z、弯头井为C、

三通井为T、四通井为X、起始井为

Z90C

井座构造：有流槽为L、

有沉泥室为N

标记示例

与外径标识的管道连接的井座标记示例：有流槽90°四通井，井座连接井筒外径OD315mm，流出管管径为OD200mm，标记为：L-90X-OD315-OD200。

与内径标识的管道连接的井座标记示例：有流槽90°四通井，井座连接井筒内径ID700mm，流出管管径为ID300mm，标记为：L-90X-ID700-ID300。

材料

井座材料

制作井座的原材料应采用聚丙烯(PP)、 硬聚氯乙烯(PVC-U)、聚乙烯(PE)等专用树脂，树脂应有生产商提供的合格证明并符合国家现行相关标准。以PVC-U为基础的材料，可以适当的添加其他成分以满足本标准对部件的制造要求。用于挤出的部件其树脂含量应大于80%，注塑部件树脂含量应大于85%。以PP树脂为基础的材料，可以适当的添加其他成分以满足本标准对部件的制造要求。以PE树脂为基础的材料，可以适当的添加其他成分以满足本标准对部件的制造要求。

制作井座的原材料应符合表1和表2的要求，埋深超过1.25m的井座还应满足表3中规定的1000h耐久性试验。

井座材料基本性能表

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PE | PP | PVC-U |  |
| 1 | 密度 | kg/m³ | ≥930 | ≥900 | 1350~1550 | GB/T 1033.1 |
| 2 | 熔体流动速率 | g/10min | 0.2~2.0与产品标准值的偏差≤±25% | ≤3.0与产品标准值的偏差≤±25% | — | GB/T 3682 |
| 4 | 弯曲模量 | MPa | 1000~1200 | 1250~1900 | 3100~3500 | GB/T 9341 |
| 5 | 热稳定性（氧化诱导时间）200℃ | min | ≥20 | 8 | — | GB/T 17391 |

井座材料耐内压性能—以管材或管件形式测定

| 材料 | 测试参数 | 要求 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 端封型式 | 样品数量 | 测试温度 | 环应力 | 测试时间 |  |  |
| PVC-Ua | A/B | 3 | 60℃ | 6.3MPa | 1000h | 不破坏 | GB/T 6111 |
| PPb | A/B | 3 | 80℃ | 4.2MPa | 140h |  |  |
|  | A/B | 3 | 95℃ | 2.5MPa | 1000h |  |  |
| PE b | A/B | 3 | 80℃ | 4.0 MPa | 165h |  |  |
|  | A/B | 3 | 80℃ | 2.8MPa | 1000h |  |  |
| a 推荐采用注塑实壁管材样品测试，样品尺寸：50mm≤dn≤110mm,3mm≤e≤5mm b推荐采用注塑或挤出实壁管材样品测试。 |

井座所用材料耐久性要求

| 项目 | 条件 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 耐久性测试 | 测试温度 | 材料额定因素R | 压力 | 耐压时间 | 无裂缝、银纹 |
|  | 60±2℃ | PVC | 3.5 | -0.01H/R MPa | ≥1000h |  |
|  | 80±2℃ | PP | 3.4 |  |  |  |
|  |  | PE | 4.1 |  |  |  |
| H-底部以上地下水的最大深度，或者在任意情况下≥2m。 |

井筒材料

井筒宜从环刚度大于等于4kN/m2的平壁成品塑料管材上截取，其材料应符合相应塑料管材标准要求。

井盖材料

井盖应根据不同的适用场合选择合适的井盖材料，并应符合GB/T 23858的要求。

配件材料

偏置收口和检查井配件材料应符合5.1.1条以及表1和表2的要求。

密封材料

井筒与井座、检查井与排水管之间采用橡胶密封圈时，密封圈材料应符合GB/T 21873和GB/T 18173.3的要求。

采用其他密封材料时，应符合相应材料标准的要求。

要求

外观

塑料检查井的内外表面应光滑、规整。表面不应有孔洞和有害的伤痕、裂口、凹陷、色泽不均及分解变色线。

颜色

塑料检查井一般为黑色或灰色，颜色应均匀一致。其他颜色可由供需双方合同确定。

构造

检查井井径不大于1000的井座宜采用注塑工艺成型，井径大于1000和特殊型号的井座可采用其他成型工艺。

设置流槽的井座在水流通过的井底部宜有圆弧导向流槽。当2根及以上汇入管接入井座时，井座内应有能避免汇入水流发生对冲的水流导向圆弧。

非下人检查井井座内竖向承口与横向承口的交汇部位应有曲率半径不小于10mm的疏通圆弧。

连接井筒的井座承口底部应设置360°环形支撑面，支撑面宽度不宜小于井筒壁厚。

井座竖向承口以下部分内径应与井筒内径相同。井座与土壤接触的底部应有稳定的支承构造。

井座与井筒、管道应采用柔性连接。井座竖向承口内径不小于井筒外径；井座横向承口内径不小于管道外径。

当设置加强筋时，应设置在井座不影响排水的位置。

塑料检查井应设置防坠落装置。

规格尺寸

井径尺寸

非下人检查井采用井筒外径作为公称尺寸，通常为DN/OD 200、315、450、630。

人孔井采用井筒内径作为公称尺寸，通常为DN/ID 700、800、1000、1200。

如需其他规格由供需双方协商解决。

井座壁厚

非下人检查井座壁厚应符合表4的规定。

a)实壁                                 b)带肋结构壁

井壁结构示意图

非下人检查井井座壁厚

| 井座直径 | 井筒直径 DN/OD，mm | 壁厚t，mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 实壁 | 结构壁(不含肋最薄处) |
| 200 | 200 | ≥4.9 | ≥4.0 |
| 315 | 315 | ≥7.7 | ≥5.0 |
| 450 | 450 | ≥11.0 | ≥6.5 |
| 630 | 630 | ≥15.4 | ≥7.0 |
| 表中实壁井壁厚是按PVC-U材质确定，结构壁井壁厚是按PP或PE材质确定，当实壁井选用PP或PE材质时应增加壁厚，以满足要求。 |

人孔井井座壁厚应符合表5的规定。

人孔井井座壁厚

| 井座直径 | 人孔井最小内径 DN/ID，mm | 壁厚t，mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 结构壁(不含肋最薄处) |
| 700 | 673 | ≥8.0 |
| 800 | 785 | ≥9.0 |
| 1000 | 985 | ≥11.0 |
| 1200 | 1185 | ≥12.0 |
| 井室高度按GB50014 室外排水设计规范执行。 偏置人孔井井座直径应不小于1000mm，连接管道直径应不小于1200mm。 |

井座与井筒连接部位尺寸

井座与井筒应承插连接，连接承口见图3。不带窝槽弹性密封承口尺寸应符合表6的规定。带窝槽弹性密封承口尺寸应符合表7的规定。其他连接方式应符合相应管材标准的连接要求。

a)实壁                    b)带肋结构壁              c)带窝槽弹性密封承口

井座与井筒连接承口示意图

井座与井筒连接不带窝槽弹性密封承口尺寸

| 井座直径 | 最小承口中部内径 ds(min)，mm | 最小承口长度 L(min) ，mm | 最小承口壁厚 t (min) ，mm | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 200.6 | 72 | 符合表4要求 | PVC-U中空管、实壁管、HDPE中空缠绕结构壁管 |
| 315 | 316.0 | 80 |  |  |
| 450 | 451.4 | 110 |  |  |
| 630 | 631.9 | 150 |  |  |
| 700 | — | 160 | 符合表5要求 |  |
| 800 | — | 170 |  |  |
| 1000 | — | 190 |  |  |
| 1200 | — | 200 |  |  |

井座与井筒连接带窝槽弹性密封承口尺寸

| 井座直径 | 最小承口中部内径 ds(min)，mm | 最小配合长度 e(min) ，mm | 最小承口长度 L(min) ，mm | 最小承口壁厚 t (min) ，mm | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 200.6 | 50 | 72 | 符合表4要求 | PVC-U中空管、实壁管、HDPE中空缠绕结构壁管 |
| 315 | 316.0 | 62 | 80 |  |  |
| 450 | 451.4 | 75 | 110 |  |  |
| 630 | 631.9 | 93 | 134 |  |  |

井座与管道连接部位尺寸

井座与管道应承插连接，连接承口见图4，其尺寸应与所连接管道相匹配，管道与承口单边间隙不大于承口内径的2.5%。不带窝槽弹性密封承口尺寸应符合表8的规定，带窝槽弹性密封承口尺寸应符合表9的规定。

a)实壁                  b)带肋结构壁            c) 带窝槽弹性密封承口

井座与管道连接承口示意图

井座与管道连接不带窝槽弹性密封承口尺寸

| 管道直径 ID/OD | 最小承口 长度 | 最小承口壁厚 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实壁 | 结构壁 |  |
|  | L(min) ，mm | t (min) ，mm |  |
| 150/160 | 65 | 4.0 | — | PVC-U、HDPE实壁管、结构壁管、双壁波纹管、缠绕管等 |
| 200/200 | 90 | 4.9 | 4.0 |  |
| 225/250 | 100 | 6.2 | 4.5 |  |
| 300/315 | 110 | 7.7 | 5.0 |  |
| 400/400 | 140 | 9.8 | 6.0 |  |
| 500/500 | 170 | 12.3 | 6.5 |  |
| 600/630 | 190 | 15.4 | 7.0 |  |
| 700/710 | 240 | 17.4 | 8.0 |  |
| 800/800 | 270 | 19.6 | 8.0 |  |
| 1000 | 300 | 24.5 | 11.0 |  |
| 1200 | 330 | — | 12.0 |  |
| 非承插连接的井座，其尺寸应与所连接管道相匹配。 表中实壁井壁厚是按PVC-U材质确定，结构壁井壁厚是按PP或PE材质确定，当实壁井选用PP或PE材质时应增加壁厚，以满足要求。 |

井座与管道连接带窝槽弹性密封承口尺寸

| 管道外径 DN/OD | 最小承口中部内径 ds(min)，mm | 最小配合长度 e(min) ，mm | 最小承口长度 L(min) ，mm | 最小承口壁厚 t (min) ，mm | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 160.5 | 42 | 62 | 符合表8要求 | PVC-U实壁管HDPE实壁管 |
| 200 | 200.6 | 50 | 72 |  |  |
| 250 | 250.8 | 55 | 78 |  |  |
| 315 | 316.0 | 62 | 86 |  |  |

偏置收口规格尺寸

偏置收口结构见图5，其壁厚应符合表5的规定，规格尺寸应符合表10的规定。

偏置收口结构示意图

检查井偏置收口规格尺寸表

| 井座直径D/ mm | 收口大端内径D/ mm | 收口小端内径D1/ mm | 收口高度h/ mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 1000 | 700 | 415 |
|  | 1000 | 800 | 275 |
| 1200 | 1200 | 700 | 690 |
|  | 1200 | 800 | 550 |

力学性能要求

井座与井室的物理力学性能应符合表11的规定。

物理力学性能

| 项目 | 条件 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构完整性 | 试验温度 | 试验时间 | 负压（MPa） | 无破裂、裂缝； 预计50年竖直H变形≤主排水管外径的5%； 预计50年水平W变形≤主排水管外径的10 % |  |
|  | 20℃～25℃ | 1000h | -0.01H |  |  |
| 荷载 | 井座直径（mm） | 静载（kN） | 无破裂、裂缝 |  |
|  | ≤315 | 25 |  |  |
|  | 450 | 45 |  |  |
|  | 630 | 60 |  |  |
|  | 700 | 70 |  |  |
|  | ≥1000 | 100 |  |  |
| 维卡软化 温度 |  | 74℃ | 仅适用于PVC-U材质 |
| 抗冲击 | 20℃±2℃，1kg重, d90型落锤， 2.5m高 | 无破裂或影响 井座性能的损坏 |  |
| 抗剪切 | 连接管道接头管径DN/OD(mm) | 荷载（kN） | 无破裂、裂缝 | 适用特殊规格成型或焊接的井座连接管道承口 |
|  | 400 | 6 |  |  |
|  | 500 | 8 |  |  |
|  | ≥630 | 10 |  |  |
| 踏步承载力 | 2 kN，3min | 负载作用下变形≤10mm， 残余变形≤ 5 mm | 仅适用于 踏步 |
| 水平拉力 | 1 kN | 不能拉出 |  |
| 结构 | 满足第6.3 条规定 |
| H为底部以上地下水的最大深度，最小值为3m。生产商必须标明地下水最大允许深度。 |

检查井系统性能要求

检查井系统应当符合表12要求。

塑料检查井系统性能要求

| 项目 | 要求 | 条件 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 参数 | 数值 |  |
| 井座 |
| 管材与井座连接的水密性 | 0.005 MPa水压 无渗漏 | 测试温度 测试时间 管道变形 承口变形 | (23 ± 5) °C 15min ≥ 10 % ≥ 5 % | 仅适用于弹性密封的接口 |
|  | 0.05 MPa水压 无渗漏 |  |  |  |
|  | -0.03MPa气压 ≤−0.027 MPa |  |  |  |
|  | 0.005 MPa水压 无渗漏 | 测试温度 测试时间 角度偏差： de≤ 315 315＜de≤630 de ＞ 630 | (23 ± 5) °C 15min 2° 1.5° 1° |  |
|  | 0.05 MPa水压 无渗漏 |  |  |  |
|  | -0.03MPa气压 ≤−0.027 MPa |  |  |  |
| 井筒与井座连接的水密性 | 无渗漏 | 测试压力 | 0.005 MPa 0.05 MPa −0.03 MPa |  |
| 井筒 |
| 基础件与附属部件的水密性 | 无渗漏 | 测试压力 测试时间 | 0.01H MPa 15 min | 检查井充水到制造商推荐的最大水位深度。 |
| 偏置收口 |
| 水密性 | 无渗漏 | 测试时间 | 15 min | 带偏置收口的检查井充水 |
| 承载能力 | 不塌陷， 不开裂。 | 测试荷载： A级： B级： D级： E级： | 5kN 50kN 100kN 150kN | 按附录C方法测试 |
| 近地面部件 |
| 承载能力 | 不塌陷， 不开裂。 | 测试荷载： A级： B级： D级： E级： | 5kN 50kN 100kN 150kN | 按附录C方法测试 |
| 塑料检查井井座与非热塑性材料间直接连接时，要按相关管材产品标准进行水密性试验。 总述：有关内渗（负压力）和外渗（正压力）的井座密封性试验，H单位为米。实际测试的压力与地下水位以下最大安装深度有关。如果检查井标明为地下水位以上使用时，测试必须在H = 2m进行。井筒与井座可以连接在一起。 |

人孔井踏步

人孔井内设置踏步，应至少要突出井筒面120mm。

踏步竖向间隔范围应控制在250mm到360mm内。

单脚踏步在错步中心距270mm到300mm范围内交替固定，公差± 10mm。

双脚踏步之间应垂直固定，垂直中心线保持一致。

检查井井筒

井筒环刚度不应小于4kN/m2，且轴向荷载应符合表11荷载的规定。

井筒为硬聚氯乙烯(PVC-U)管材(实壁管)，其技术要求应符合GB/T 20221的规定。

井筒为硬聚氯乙烯(PVC-U)双层轴向中空壁管材，其技术要求应符合GB/T 18477.3的规定。

井筒为高密度聚乙烯(HDPE)缠绕结构壁管材(A型)，其物理力学性能应符合GB/T 19472.2的规定。

选用其他平壁管材作为井筒时，应符合相应管材标准的规定。

检查井井盖

井盖应与塑料检查井匹配，井盖及盖座性能应符合GB/T 23858要求。

检查井配件

配件与检查井连接方式应采用柔性连接。

污水井管道变径时应采用渐变异径接头。

配件与管道连接承插口尺寸应符合表8或表9的规定。

试验方法

外观

正常条件下目测

颜色

正常条件下目测

构造

正常条件下目测

规格尺寸

按照GB/T 8806规定方法进行

负压试验

按照附录B和附录D规定方法进行。

荷载试验

a)每种规格井座取试样1件。

b)将井座水平放置在支承平台上，按表13规定配置井筒，井筒上边缘应齐平且垂直筒轴心，钢压板应大于井筒外径，见图6。以10mm/ min±2 mm/ min速率施加表11规定的荷重，目测井座有无产生裂缝和开裂。

荷载试验井筒要求

| 井筒公称直径 DN(mm) | 井筒高出井座上边缘 H(mm) | 井筒垂直荷载能力 （kN） |
| --- | --- | --- |
| 200 | 200 | ≥25 |
| 315 | 300 | ≥25 |
| 450 | 300 | ≥45 |
| 630 | 300 | ≥60 |
| 700 | 300 | ≥70 |
| ≥1000 | 300 | ≥100 |
| 如测试井筒无此规格或抗压强度不足时, 可用相仿金属材质井筒替代。 |

说明：

1——钢压板；               2——荷载；            3——井筒 ；         4——支撑平台。

荷载试验装置

维卡软化温度试验

按GB/T 8802进行。

冲击试验

试件测试位置

将对井座(试件)进行两种状态的冲击：

a)将井座正放于冲击平台，对准井座中央落锤；

b)将井座侧放于平台，对准井座无管接头的侧边落锤。

试件支架

试验装置示意见图7。

a) 井座正中冲击时，井座底部与平台之间距不小于30mm；

b) 井座侧边冲击时，应采用120ºV型托板, 其长度应根据井座规格，可按井座高度确定；

c) 试验平台应刚性、平整、光滑、水平。

说明：

1——井座；         2——落锤；        3——中空铁管 ；       4——支撑平台      5——V型托板。

冲击试验装置示意图

试件数量

同一规格取3件。

试件调温

采用冰箱、水浴等装置保证试件温度控制在20℃±2℃，试件在冰箱、水浴等恒温环境中最少调温时间见表14。从调温装置取出后在60s内完成测试，如果超过此时间间隔，应将试样放回调温装置，最少进行5min的再调温。

试件最少调温时间

| 井座壁厚t(mm) | 最少调温时间(h) |
| --- | --- |
| ＜8 | 3 |
| 8≤t＜16 | 6 |
| ≥16 | 12 |

剪切试验

将井座井筒组合试件按图8设置于测试平台，井筒上方压板上施压稳定试件，在管接头上，以10mm/min±2mm/min速率施加表11规定的荷载F，目测井座接头有无产生裂缝和开裂。

说明：

1——井座；               3——施压；                5——金属管 ；         7——F（荷载）。

2——压板；               4——F（荷载）；            6——管接头 ；

剪切试验装置示意图

踏步承载试验

踏步除外观检验外，还应做轴向荷载和水平拉力试验：对踏步施加2kN的压力，压力持续时间不应小于3min，施压时踏步竖向变形不应大于10mm,压力撤消后踏步竖向残余变形不应大于5mm。试验后踏步与井壁连接处不应有破损及裂纹。踏步承载试验方法可参照剪切试验。

弹性密封接头试验

弹性密封接头试验装置按图9、图10所示，参照GB/T 19472.1—2004附录E弹性密封圈接头的密封试验方法进行。

说明：

G——井座承口变形的测量点；      α——总的角度偏差；

H——管材变形的测量点；           b——井座；

E——柔性带或椭圆形压块；         M——压力表/真空表；

W——可调支撑；                   P——压力；

a——管材；                       V——真空；

S——井座支撑；                   Z——压块

检查井弹性密封接头径向变形、角度偏差测试装置示意图

说明：

1——井座；               2——管道；                3——压块。

在井座管接头与管道连接处压块定位

承载能力

按附录C规定方法进行

环刚度

按GB/T 9647 规定方法进行

检验规则

组批与抽样

按同一原料、配方和工艺条件下生产的同一规格塑料检查井为一批次，非下人检查井最多不超过500个，人孔井最多不超过200个，在该批次中随机抽取2件样品进行检验。

出厂检验

塑料检查井需经生产厂质量检验部门逐批检验合格，并附有合格证后方可出厂。外观、颜色、构造、规格尺寸等为所有检查井的应检项目，负压试验、荷载、冲击试验、剪切试验、环刚度、密封性能试验等为抽检项目。

型式检验

产品正常生产时, 每年进行一次型式检验。若有下列情况之一，应进行型式检验:

a)产品定型时；

b)结构、材料、配方和工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c)产品停产半年以上，恢复生产时；

d)出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e)国家质量监督部门提出要求时。

检验项目

出厂检验和型式检验的检验项目，见表15。

塑料检查井检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验类型 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出厂检验 | 型式检验 |  |  |
| 1 | 外观 | √ | √ | 6.1 | 7.1 |
| 2 | 颜色 | √ | √ | 6.2 | 7.2 |
| 3 | 构造 | √ | √ | 6.3 | 7.3 |
| 4 | 尺寸 | √ | √ | 6.4 | 7.4 |
| 5 | 负压试验 | — | √ | 6.5.1 | 7.5 |
| 6 | 荷载 | √ | √ | 6.5.1 | 7.6 |
| 7 | 维卡软化温度 | — | √ | 6.5.1 | 7.7 |
| 8 | 抗冲击 | √ | √ | 6.5.1 | 7.8 |
| 9 | 抗剪切a | — | √ | 6.5.1 | 7.9 |
| 10 | 轴向荷载（踏步）b | — | √ | 6.5.1 | 7.10 |
| 11 | 水平拉力（踏步）b | — | √ | 6.5.1 | 7.10 |
| 12 | 水密性 | — | √ | 6.6 | 7.11 |
| 13 | 承载能力 | — | √ | 6.6 | 7.12 |
| 14 | 环刚度（井筒） | √ | √ | 6.8 | 7.13 |
| 注：表中“√”标识应进行检验；“—”表示不进行检验 |
| 仅对刚性连接接头进行试验 仅对有踏步的检查井进行试验。 |

判定规则

所检项目全部合格, 判该批产品合格。若有不合格项，允许自出厂检验批次中两倍量抽样进行复验, 复验仍有不合格项, 则判该批产品不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

井座上应有下列永久性标志(焊接成型井座可用喷涂)：

a) 应有PVC-U、PP、PE等材质标记；

b) 按4.2条规定井座标记；

c) 生产厂名和商标；

d) 执行标准号。

产品包装上应有下列标志：

a) 厂名、地址；

b) 产品名称和规格；

c) 生产日期和批号；

d) 执行标准号；

e) 每箱包装毛重和净重。

包装

生产厂应合理选用包装材料，一般采用瓦楞纸箱，应按不同品种和规格分别装箱，大件可用PE塑带两件对口捆帮。

运输

产品在运输时，不应受剧烈撞击、抛摔和重压。

贮存

井座应贮存在库房内，远离热源，堆放高度不应超过2m。

附录  A

（规范性附录）

井座所用材料耐久性

概述

应对井座进行耐久性试验，以检查具体设计中所用材料的耐久性。应在A.2和A.3所述高温下测定材料耐久性。

测定耐久性时，应采取两份试样。其中一份试样用于测定基本材料耐久性，另一份试样用作测定表1中规定的材料性能的参考物。

除井座承受持续的复合荷载外，其他部件主要承受压力荷载。

试验方法

应根据附录D规定的试验方法，采用表A.1中给出的试验参数和额定值系数测定井座的耐久性。

试验参数

| 材料 | 温度，T ℃ | 材料额定值系数，R，1000h内 | 测试压力 |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC | 60±2 | 3.5 | 见表2 |
| PP和PP-MD | 80±2 | 3.4 | 见表2 |
| PE | 80±2 | 4.1 | 见表2 |
| PP滚塑 | 80±2 | 3.6 | 见表2 |
| PE滚塑 | 60±2 | 3.6 | 见表2 |
| PVC、PP和PE的额定值系数通过ISO 15493[1]和ISO 15494[2]中所定义的标准回归曲线来确定。 已获取关于滚塑材料额定值系数的进一步证据。 |

数据评估

试验完成后应检查试样。如果试样没有裂缝，则材料/设计组合应视为可耐用至少50年。

（规范性附录）
井座结构完整性

概述

应按照以下说明，预测在环境温度下50年形变确定井座结构完整性。

试验方法

应根据附录D中的试验方法来测定井座结构完整性。

数据评估

可按照附录D的规定计算50年形变。

对于纵向和横向预测最终形变，根据这种计算方法得出的最终结果如下：

(/d) v = Y50,v/ d和(/d)h = Y50,h/ d

其中，d表示流槽剖面的公称宽度。

如果预测的50年纵向形变大于2%或横向形变大于4%，则相关系数应至少为0.9。对于所有其他情况，应忽略相关系数。

横向（流槽剖面宽度方向）形变小于10%时，正常的检查和清洗设备可以进入污水系统。纵向形变小于5%时，形变对流动性能的影响可忽略不计。

（规范性附录）
抗地面荷载和交通荷载的试验方法

原理

将测试组件（至少包括检查井或人孔井组件最开始1 m的部分，从检查井或人孔井顶部的任何组件或推荐安装组件开始测量且包括这些组件）埋在砂箱中或埋在野外条件下，并加上一个负载（见图C.1）。

在加负载的过程中，测量井盖组件的垂直位移。测试完成后，对测试组件进行外观检查，并检查是否有任何缺陷。

设备

砂箱

至少足够容纳测试组件最开始1 m的部分，并做好合理安排，确保组件各面有至少300 mm的自由空间。

加载装置

能够将所需荷载施加到井盖中部，并在至少15 min内保持恒定荷载。应通过符合GB/T 23858中规定要求的加载板来加载。

加载装置可包括液压装置；也可以使用静重来加载。

热电偶

能够以±5℃的精确度测量温度。

测试组件

至少包括最开始1 m的部分，从检查井或人孔井顶部组件开始测量且包括这些组件（见图C.1和图C.2，尺寸单位：m）。

说明：

1——加载板，尺寸符合GB/T 23858的要求

2——参考线，基准

3——覆盖层

4——检查井或人孔井顶部组件

F——测试荷载

M1、M2和M3——确定位移的尺寸（见C.5.2）

图C.1  测试组件

说明：

F——施加测试荷载的中心

M1、M2和M3——位移测量点（见C.5.2）

图C.2  测量点位置

测试件数量

除非参考标准中另有规定，否则应选择一件试样。

条件和测试温度

试样制造完成后至少24 h才能用于进行测试。

应在5℃-25℃的环境温度下进行测试。如果颗粒环绕物温度低于3℃，则不得进行测试。测试时应记录颗粒环绕物的温度。

试验方法

使用表C.1中给出的试验参数，将试验组件（C.2.4）埋在砂箱（C.2.1）中或野外条件，确保至少有300 mm符合第C.6条要求的规定颗粒环绕物。对于将试验组件埋在野外的情况，应挖出足够的土壤，以至少容纳试验组件下井筒最开始1 m的部分。将热电偶埋在井筒顶部的颗粒环绕物中，但应在其他组件部分以下约300 mm处。

若检查井或人孔井将路面作为井盖组成部分，则如同在实际操作中一样应用路面，并野外条件下掩埋。

在采用了伸缩接头的，则应按照制造商的产品说明或安装说明安装支承环和盖子。

在指定点测量并记录盖顶与参考线（基准）之间的距离，该距离将不会受荷载影响（见图C.1）。

使用加荷装置（C.2.2）在1 min 到5 min内加载，并按照表C.1中规定的最大值保持至少15 min。加载完成后，重新测量并记录盖顶与基准之间的距离。

撤销荷载后，对试验组件进行外观检查，查看是否有可能损害性能的裂缝或缺陷。

试验参数

除非参照系统标准另有规定，否则试验参数应符合表C.1的要求。

试验参数

| 检查井或人孔井分类a | 最大荷载b kN | 颗粒环绕物的土壤类别c | 颗粒环绕物的压实度d % |
| --- | --- | --- | --- |
| A类 | 5 | 按制造商规定 | ≤ 95 |
| B类 | 50 | 按制造商规定 | ＞95且≤ 98 |
| D类 | 100 | 按制造商规定 | ＞98 |
| E类 | 150 | 按制造商规定 | ＞98 |
| 应用分类应符合GB/T 23858的要求。 最大荷载不得与GB/T 23858中规定的井盖测试荷载混淆。 土壤类别分类应符合制造商对所需的最低安装条件的规定。 除非制造商对所需的最低安装条件另有规定。在另有规定的情况下，应适用制造商的要求。 |

测试报告

试验报告应包含以下信息：

a）本标准参考号，即GB/T XXX—201X；

b）所试验检查井或人孔井组件的详细信息，足以满足工厂过程控制的要求；

c）试验过程中使用的安装详细信息，及其与制造商推荐的详细信息的关系；

d）所使用的试验程序；

e）土壤温度；

f）最大荷载；

g）测得的位移；

h）试验持续时间；

i）试验后观察到的任何可能损害检查井或人孔井性能的裂缝或其他缺陷；

j）任何可能影响结果的因素，如本国家标准未指明的任何事件或任何操作细节；

k）试验日期。

（规范性附录）
抗压屈强度试验方法

原理

将检查井或人孔井井座的密封测试组件（包括管顶以上的高度至少为300 mm的部分）独立放置，或埋放在100 mm的砂层或粒状物层的测试箱中，并用颗粒回填料回填至检查井管道承口顶部300 mm或以上。在某些情况下，为了使高度至少达到300 mm，可能需要增加一段井筒。

在15℃-25℃之间的温度下，或产品标准中另外规定的温度下，将该组件置于产品或系统标准指定的恒定内部负压下，并保持规定时长。

在测试过程中，可按照产品标准的规定，通过测量随着时间增加而增加的形变量来监测组件。

测试结束后，对检查井井座/人孔井进行外观检查，查看是否有可能损害检查井或人孔井性能的裂缝或其他缺陷。

设备

测试箱

大到足以容纳测试组件（包括检查井管道承口上方前300 mm的井筒），并做好合理安排，确保组件各面和测试箱侧面/顶部之间至少有300 mm的自由空间。

回填料

用于在测试箱中覆盖测试组件。回填料应符合制造商的最低要求。

密封水箱或压力容器

具有能够容纳测试组件的内部尺寸，以确保全方位间隙，并配有可上锁盖子，以允许进入检查井或检修孔的敞口。水箱或压力容器须确保测试组件无法从该水箱或容器的两侧或底部获得支持。

有必要合理设计水箱的可拆卸盖，以确保盖子与检查井/检修孔井筒或井座敞口之间形成水密连接，并留有足够的开口，以便对检查井或检修孔内部进行目视检查。

适用的水的温度应为（202）℃或产品标准中规定的温度。

端口密封

用于密封敞开的承口、插口以及井筒。在测试结构完整性（20℃）时，应使用带有端盖的标准管道密封。如果以较高温度进行耐久性测试，焊接到承口或插口的板材可用来密封管接头。

压力源或真空源

能够施加并保持产品标准中规定的检查井或人孔井井座测试压力，并以检查井或人孔井井座能够承受的最大压力为准（最小压力为-0.02 MPa）。

压力测量装置

能够以2%的精确度测量内部负压或外部水压。

温度计

能够以0.5℃的精确度测量测试组件周围介质的温度。

形变测量设备（可选）

能够以0.1 mm的精确度测量检查井的形变量（如产品标准有要求）。

测试组件

包括井座和一部分井筒（如果需要），以确保检查井管道承口顶部上方至少有300 mm。除非产品标准中另有规定，否则应为每项测试准备一个测试组件。

测试检查井/人孔井井座的首选结构是不带侧入口的直通井。

状态调节

除非产品标准中另有规定，否则测试件制造完成后至少21天，且在以15℃-25℃之间的温度下调节至少6 h后，才可用于测试。

试验环境

除非产品标准中另有规定，否则应在15℃-25℃之间的温度下进行测试。

试验步骤

利用端盖密封测试组件的所有入口和出口以及井筒顶部。

- 进口和出口密封之间可以使用内部或外部拉杆，避免外端加荷载通过端盖传动到检查井/检修孔井座。

可以将测试组件上下翻转180°，以简化测试。

如果井座设有双层壁，其中外壁设计来承受浮力，则应在内壁上钻取一个或多个直径3 mm-4 mm的孔洞，确保将内部负压施加到井座组件的外壁上。

如果产品标准要求测量形变，请在W和H处安装两个测量形变的装置，如图D.1和图D.2所示。

对于非圆形井座，可以直接从连接在HL和HR点的刚性梁形成的基准来测量井座的相对垂直变形。

如果使用独立基准，则在测试期间应从该独立基准测量HL、HR和HM点，最终形变（表示为YV）通过等式（1）得出：

YV [(HLHR)/2]HM	                                                        (1)

流槽宽度的变化应表示为YH，这是针对尺寸W的变化。测试完成后，应检查试样是否有裂缝。

说明：

1——进口封堵

2——封堵支撑装置

3——出口封堵

4——参考线

5——井座剖面

6——可拆卸盖

7——W测量点

8——H测量点

图D.1  测量装置位置

说明：

C1——连接管1的直径

D1——检查井直径

D2——出口连接管直径

h1——点1位置的测量高度，测量点位于入口和出口

h2——井座中部测量点的测量高度

图D.2  圆形井座的测量装置位置

将压力源和压力测量装置连接到测试组件并施加内部负压（见D.2.5），将测试组件保持在15℃-25℃之间温度下或产品标准中规定的温度下，至少保持1000 h或检查井/人孔井井座参考标准中规定的时长，允许偏差在2%以内。如果产品标准要求测量形变，则应在整个测试期间按规定的时间间隔测量形变。

测试结束后，观察测试组件是否有开裂的迹象。

如果产品标准要求对形变数据进行外推，则应按照GB/T 18042规定的最小均方演算法，以50年为期限进行外推，参考产品标准中另有规定的情况除外。

试验报告

试验报告应包含以下内容：

a）本标准参考号，即GB/T XXX—201X；

b）检查井或人孔井的公称尺寸；

c）使用的试验方法；

d）使用的试验压力；

e）试验温度；

f）试验持续时间；

g）如果参考标准有要求，试验结束时产生的形变或规定50年内的预计形变；

h）可见裂缝；

i）在试验过程中注意到的，可能影响试验结果的任何因素，如本标准未涉及的任何事件或操作细节；

j）试验日期。

参 考 文 献

[1]	ISO 15493 《工业用塑料管道系统—丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）、未增塑的聚氯乙烯（PVC-U）和氯化聚氯乙烯（PVC-C）—部件和管道系统规范—米制系列》

[2]	ISO 15494 《工业用塑料管道系统—聚丁烯（PB）、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）—部件和系统规范—米制系列》