ICS 91.140.30

P 48

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 258-XXXX

代替JG/T 258-2009

非金属及复合风管

Nonmetallic and foil-insulant composite air duct

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX  发布                       XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部      发  布

目次

前  言	II

1  范围	- 1 -

2  规范性引用文件	- 1 -

3  术语和定义	- 1 -

4  分类和标记	- 2 -

5  一般要求	- 3 -

6  要求	- 4 -

7  试验方法	- 8 -

8  检验规则	- 10 -

9  标志、使用说明书和合格证	- 11 -

10  包装、运输和贮存	- 12 -

附录  A（资料性附录）风管板材及辅助件要求	- 13 -

附录  B（资料性附录）非金属风管板材体积密度及吸水率的试验方法	- 15 -

附录  C（规范性附录）风管比摩阻试验方法	- 17 -

附录  D（规范性附录）硬质风管耐压变形量、漏风量试验方法	- 18 -

附录  E（规范性附录）风管系统漏风量试验方法	- 21 -

附录  F（规范性附录）风管耐火性能 试验方法和判定条件	- 21 -

附录  G（规范性附录）风管抗凝露试验方法	- 26 -

附录  H（规范性附录）风管抗冲击性能试验方法	- 29 -

附录  I（规范性附录）风管释放有害气体的试验方法	- 31 -

附录  J（规范性附录）复合玻纤风管纤维脱落试验方法	- 33 -

附录  K（规范性附录）风管强度试验方法	- 35 -

附录  L（规范性附录）柔性风管透气性试验方法	- 37 -

# 前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准是对JG/T258-2009《非金属及复合风管》的修订，与JG/T258-2009相比主要技术变化如下：

——增加了纤维织物风管等的术语和定义；

——简化了分类方法；

——增加了纤维织物的外观检查要求；

——细化了风管漏风量和耐火性能分类；

——提高了风管污染物浓度限定值；

——增加了BIM模型的基本规定;

——增加了表面强度、风管抗静电性能、抗霉性能、抗菌性能的要求；

——增加了使用说明书和合格证的要求；

——增加了包装、运输和贮存的要求；

——修改了硬质风管耐压变形量、漏风量的试验方法；

——增加了风管系统漏风量测试方法；

——增加了风管耐火性能试验方法和判定条件；

——增加了柔性风管抗凝露试验方法；

——增加了柔性风管抗冲击试验方法；

——修改了用于测试有害气体的风管的规格型号；

——增加了复合玻纤风管纤维脱落试验方法；

——增加了风管强度试验方法；

——增加了柔性风管透气性试验方法。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑环境与节能标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：JG/T258-2009。

非金属及复合风管

# 1  范围

本标准规定了非金属及复合风管（以下简称风管）的术语和定义，分类和标记，一般要求，要求，试验方法，检验规则，标志、使用说明书和合格证，包装、运输和贮存等。

本标准适用于新建、改建、扩建的工业与民用建筑通风、空调工程及防排烟工程中采用的非金属及复合风管。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GBJ 88 | 驻波管法吸声系数与声阻抗率测量规范 |
| --- | --- |
| GB/T 2624 | 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 |
| GB 8624 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 |
| GB/T 9978.1 | 建筑构件耐火试验方法第一部分：通用要求 |
| GB 10294 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 |
| GB/T12703.4-2010 | 纺织品 静电性能的评定 |
| GB/T 17428 | 通风管道耐火试验方法 |
| GB/T 18883 | 室内空气质量标准 |
| GB/T 24346-2009 | 纺织品 防霉性能的评价 |
| JGJ 141 | 通风管道技术规程 |
| JC/T 939 | 建筑用抗细菌塑料管抗细菌性能 |

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  非金属风管 nonmetallic air duct

以一种或多种非金属材料制作的风管。

3.2  复合风管 foil-insulant composite air duct

以非金属材料和金属外贴面复合而成的风管。

3.3  风管连接件 air duct connecting parts

连接各段风管的金属或非金属件。

3.4  风管加固件 air duct reinforcement parts

加固风管的金属件或非金属件。

3.5  风管辅助材料 air duct accessory materials

制作风管时使用的密封胶及胶带等。

3.6  硬质风管rigid air duct

由很高的表面硬度和表面光洁度制成的风管。

3.7  柔性风管 flexible air duct

由柔性材料制成的风管。

3.8  纤维织物风管 fabric air duct

由阻燃纤维织成，通过承重拉链或缝制连接而成的柔性风管。

3.9  橡塑风管 elastomeric foil-insulant composite air duct

由阻燃内风管层、难燃橡塑保温层与外贴面层复合而成的柔性风管。

3.10 消声风管 muffler air duct

具有降低气流噪声功能的风管。

3.11 内保温风管 air duct with inside insulation

将保温材料贴附于管道内部，不改变管道外观，同时可以达到保温功能的风管。

3.12 单位面积漏风量 air leakage rate

风管在某一静压下，单位面积(内层展开面积)的空气泄漏量，单位为m3/(h·m2)。。

3.13 耐压变形量compressive deformation

在试验压力下，风管管壁变形量与风管横截面长边之比，单位为%。

3.14 单位面积透风量  air penetration rate

纤维织物风管在某一静压下，单位面积的空气透过量，单位为m3/(h·m2)

3.15 建筑信息模型 building information modeling (BIM)

以工程对象为基本元素，通过数字信息模拟建筑物所具有的真实信息，包括建筑物几何形状信息和非几何信息。

3.16  标称值 nominal value

由生产厂商为其产品在特定条件下所规定的量值。

3.17 比摩阻 specific frictional pressure loss

风管内空气流动引起的单位长度的静压损失，单位为Pa/m。

# 4  分类和标记

4.1 分类

4.1.1按材料分类

按制作风管用的材料分类，可分为硬质风管和柔性风管。硬质风管包括玻璃钢风管(BLG)、酚醛风管(FQ)、彩钢板保温风管(CGB)、聚氨酯铝箔复合风管(JAZL)、玻镁复合风管(BM)、玻纤毡内保温风管 (BXZ)、玻纤板风管(BXB)、酚醛铝箔复合风管(FQL)、挤塑复合风管(JS)、PE风管(PE)；柔性风管包括纤维织物风管(XW)、橡塑复合风管(XS)。

4.1.2按尺寸分类

硬质风管常用内边长为120、160、200、250、320、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500毫米；柔性风管常用内径为150、200、250、300、350、400、450、500、550、600、650、700、750、800、850毫米。

4.2 标记

风管的标记构成及含义如下：

示例1：

内边长尺寸为400mm×400mm的彩钢板保温风管，标记为FG CGB-400×400。

示例2：

内径尺寸为400mm的圆形纤维织物风管，标记为FG XW-Φ400。

# 5  一般要求

5.1 风管制作应按设计图纸、合同和相关技术标准的规定执行。

5.2 风管制作宜优先选用节能、高效、机械化加工制作工艺，制作技术应符合JGJ 141的规定。

5.3 风管的板材及辅助件要求应符合附录A的规定，板材体积密度及吸水率的测试方法应符合附录B的规定。

5.4 当建筑采用BIM技术设计风管时，BIM模型应符合下列要求：

a) BIM实施前，应根据项目BIM应用需求，统一模型命名、识别颜色、线型、建模深度、基点位置防火等级、渗透率、安装方式、保温厚度等内容。

b) 选择BIM建模软件时，应保证模型后期应用数据传递的准确性、完整性和有效性。

c) BIM模型构件分类应包括：关键参数、性能、规格；构建连接及安装方式；材质信息。

d) 采用BIM进行风管设计的项目，风管管段应为工厂预制的标准长度，风管部件应为工厂预制的完整部件。单个独立风管系统的所有风管管段、风管部件，均应按照连接顺序进行编号，并印制条形码，同时提供编号拼接图。风管在现场施工安装过程中，不宜出现风管现场二次加工的情况。

5.5 风管的抗静电性能应符合GB/T 12703.4-2010的有关规定。

# 6  要求

6.1 外观

6.1.1 硬质风管和橡塑复合风管应符合如下规定：

a)表面应无损伤、无腐蚀、无污染，色调一致，外表面和连接件整齐美观；

b)风管板材内外覆面层应粘贴牢固，表面无皱折，无脱胶、缺胶和断丝现象。

6.1.2 纤维织物风管应符合如下规定：

a)风管外侧正面应无笔迹、油渍、粉迹、印迹、脏迹、水印、锈迹；

b)风管内外侧均应无未剪掉的线头及吸附在管壁上的线毛或其他吸附物；

c)管壁应无破损，吊钩应无漏缝；

d)风管分段标签应安装在风管进风口的拉链处；

e)熨烫处应平整、无扭曲。

6.2 尺寸与偏差

风管尺寸与偏差应符合表1的规定。

表 1 风管尺寸与偏差                       单位为毫米

| 风管边长b或内径D | 允许偏差 |
| --- | --- |
|  | 边长或直径偏差 | 矩形风管表面平面度 | 矩形风管端口对角线之差 | 法兰或端口端面平面度 | 圆形法兰任意正交两直径 |
| b(D)≤250 | ≤2 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤3 |
| 320＜b(D)≤2000 | ≤3 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤5 |

6.3 比摩阻

6.3.1 风管内风速为4m/s、6m/s、8m/s、10m/s、12m/s时，比摩阻检测值不应大于标称值的110%。

6.3.2 当硬质风管内边长为250mm×250mm，风管长度不小于4m，并按表2规定的风速进行试验时，比摩阻应符合表2的规定值。

表 2 矩形风管比摩阻规定值

| 风管风速m/s | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比摩阻Pa/m | ≤1.3 | ≤2.6 | ≤4.5 | ≤6.6 | ≤9.3 |

6.3.3 当柔性风管内径为250mm，风管长度不小于4m，并按表5规定的风速进行试验时，比摩阻应符合表3的规定值。

表 3 圆形风管比摩阻规定值

| 风管风速m/s | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比摩阻Pa/m | ≤1.3 | ≤2.6 | ≤4.5 | ≤6.6 | ≤9.3 |

6.4 漏风量

6.4.1成品风管漏风量等级与最大漏风量值应符合表4的规定。

表4 风管漏风量等级与单位面积最大漏风量限值

| 风管漏风量等级 | 单位面积最大漏风量限值/（m3/(h·m2)） | 检测静压值（Pa） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 正压 | 负压 |
| A级 | 0.1056 × P0.65 | 500 | 500 |
| B级 | 0.0352 × P0.65 | 1000 | 750 |
| C级 | 0.0117 × P0.65 | 2000 | 750 |
| D级 | 0.0036 × P0.65 | 2000 | 750 |
| E级 | 0.0010 ×P0.65 | 2000 | 750 |
| 注：1） 风管漏风量等级按其使用类别分为5级，中压风管最大漏风量不应大于B级，高压风管最大漏风量不应大于C级，特殊要求的风管不应大于D级； 2） 排烟、除尘、低温送风系统及橡塑风管的最大漏风量不应大于B级； 3） 净化空调系统的最大漏风量不应大于C级； 4） E级仅限用于病毒学实验室等有特殊用途的风管； 5） P 为风管内承受的检测静压，单位为Pa。 |

6.4.2设计中未给出风管漏风量等级要求时，风管系统安装完毕应进行系统漏风量检验，系统允许漏风量应符合表5规定。

表5  风管系统单位面积允许漏风量

| 压力（Pa） | 允许漏风量/( m3/（h·m2）) |
| --- | --- |
| 低压系统风管（P≤500Pa） | ≤0.1056P0.65 |
| 中压系统风管（500Pa＜P≤1500Pa） | ≤0.0352P0.65 |
| 高压系统风管（1500Pa＜P≤2500Pa） | ≤0.0117P0.65 |
| 注：1) 排烟、除尘、低温送风风管系统的允许漏风量应符合中压系统规定值； 2) 净化空调风管系统的允许漏风量应符合高压系统规定值。 |

6.5 耐火性能

6.5.1 硬质风管

硬质风管耐火性能不应小于90min，耐火风管在耐火时间内应保持稳定性和完整性；有耐火隔热性能要求的风管应在耐火时间内满足隔热性能要求。

6.5.2 柔性风管

6.5.2.1 按GB8624的判定标准对材质的防火性能进行判定，橡塑复合风管内风管层防火性能不应低于A2级。

6.5.2.2 纤维织物风管及连接件应满足以下要求：难燃类型的风管，防火等级应达到B1级；不燃类型的风管，防火等级应达到A2级。

6.6 抗凝露性能

当风管有抗凝露性能要求时，在抗凝露试验2h后，管壁、法兰连接处、支撑加固点、缝合线均不应出现结露现象。

6.7 耐久性能

按7.8规定的方法进行试验，试验后漏风量不应超过存放前漏风量的1.2倍。

6.8 耐压变形量

按7.9规定的方法进行试验，风管管壁耐压变形量应符合表6的规定。

表6 风管管壁耐压变形量允许值

| 风管漏风量等级 | 耐压变形量允许值 | 检测静压值/（Pa） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 正压 | 负压 |
| A级 | ≤1.0% | 500 | 500 |
| B级 | ≤1.5% | 1000 | 750 |
| C级 | ≤2.0% | 2000 | 750 |
| D级 |  | 2000 | 750 |
| E级 |  | 2000 | 750 |

6.9 抗冲击性能

按7.10规定的方法进行试验，风管壁（上表面）不应被冲击杆刺穿。

6.10 风管释放有害气体浓度

按7.11规定的方法进行试验，甲醛、氨、苯、甲苯和总挥发性有机物（TVOC）的释放浓度应符合表7的规定。

表7 风管污染物浓度限定值

| 污染物 | 限定值/（mg/m3） |
| --- | --- |
| 甲醛 | ≤0.03 |
| 氨 | ≤0.06 |
| 苯 | ≤0.03 |
| 甲苯 | ≤0.06 |
| TVOC | ≤0.2 |

6.11 风管内壁纤维脱落

按7.12规定的方法进行试验，在管内风速大于等于15m/s条件下，玻纤板风管内壁不应有纤维脱落。

6.12 风管强度

6.12.1 硬质风管在可承受的最大工作压力时，风管相对变形量不应大于5%且风管不应损坏。

6.12.2 纤维织物风管在3000Pa时，风管表面不应开裂、破损、线头脱落且不应损坏。

6.12.3 橡塑复合风管在3000Pa时，风管表面不应开裂、破损、线头脱落。

6.13 透气性

纤维织物风管在120Pa时的透气性指标，应符合表8的要求

表 8  纤维织物风管的透气性指标分级表

| 透气性分级 | 透气性ξ （m3/h.m2） |
| --- | --- |
| A | 0 |
| B | 0～9 |
| C | 9～36 |
| D | 36～72 |
| E | ≥72 |
| 注：1) A级风管用于制热或温差小于5℃的送风环境； 2) B级风管用于普通环境； 3） C级风管用于超低温送风，7℃及其以下温度送风； 4） D级风管用于湿度不小于80%以上； 5） E级风管用于透气性作用作为主要出风方式时。 |

6.14 抗霉性能

内保温和具有抗霉性能风管的防霉性能应符合GB/T 24346的相关规定。

6.15 抗菌性能

内保温和具有抗菌性能风管的抗菌性能应符合JC/T 939的相关规定。

# 7  试验方法

7.1 仪器要求

7.1.1  试验仪器和设备的准确度应符合表9的规定。

7.1.2  试验时的各类测量仪器应在计量检定有效期内。

表9 测量仪器和设备的准确度

| 序号 | 检验项目 | 测量仪器(设备) | 单位 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸与偏差 | 游标卡尺 | mm | 0.5mm |
| 2 | 比摩阻 | 风量测量装置 | m3/h | 2% |
|  |  | 温度计、温度变送器 | ℃ | 0.1℃ |
|  |  | 湿度计、湿度变送器 | RH | 5% |
|  |  | 压力计、压力变送器 | Pa | 1.0Pa |
|  |  | 空盒气压表、大气压力变送器 | hPa | 1hPa |
| 3 | 漏风量、耐压变形量 | 风量测量装置 | m3/h | 2% |
|  |  | 温度计、温度变送器 | ℃ | 0.1℃ |
|  |  | 空盒气压表、大气压力变送器 | hPa | 1hPa |
|  |  | 压力计、压力变送器 | Pa | 0.1Pa |
|  |  | 游标卡尺 | mm | 0.5mm |
|  |  | 大量程百分表、变形量表 | mm | 0.01mm |
| 4 | 耐火性能 | 炉内温度计、炉内温度变送器 | ℃ | ±15℃ |
|  |  | 温度计、温度变送器 | ℃ | ±4℃ |
|  |  | 压力计、压力变送器 | Pa | 2.0Pa |
|  |  | 秒表 | s | 1s |
| 5 | 抗凝露性能、耐久性能 | 温度计、温度变送器 | ℃ | 0.1℃ |
|  |  | 湿度计、湿度变送器 | RH | 1% |
|  |  | 风速仪、风速变送器 | m/s | 0.1m/s |
| 6 | 风管释放有害气体浓度 | 气相色谱仪 | - | ±3% |
|  |  | 分光光度计 | nm | ±0.5nm |
|  |  | 大气采样仪 | - | ±2% |
|  |  | 空盒气压表、大气压力变送器 | Pa | 0.1Pa |
| 7 | 风管内壁纤维脱落 | 风速仪 | m/s | 0.1m/s |

7.2 外观

外观检查应在照度不少于300lx环境下目测。

7.3 尺寸与偏差

尺寸偏差应用游标卡尺进行检验。

7.4 比摩阻

风管比摩阻应按附录C规定的方法进行检验。

7.5 漏风量

硬质风管和风管系统漏风量应分别按附录D、附录E规定的方法进行检验。

7.6 耐火性能

风管的耐火性能应按附录F规定的方法进行检验。

7.7 抗凝露性能

风管抗凝露性能应按附录G规定的方法进行检验。

7.8 耐久性能

在室温40℃，相对湿度95%工况下存放48h后，应按附录C规定的方法进行漏风量试验。

7.9 耐压变形量

风管耐压变形量应按附录D规定的方法进行检验。

7.10 抗冲击性能

风管抗冲击性能应按附录H规定的方法进行检验，柔性风管抗冲击实验应在加压至额定工作压力时进行。

7.11 风管释放有害气体浓度

风管释放有害气体浓度应按附录I规定的方法进行检验。

7.12 风管内壁纤维脱落

风管内壁纤维脱落应按附录J规定的方法进行检验。

7.13 风管强度

风管强度应按附录K规定的方法进行检验。

7.14透气性

柔性风管透气性应按照附录L规定的方法进行试验。

7.15 抗霉性能

风管抗霉性能应按GB/T 24346的规定进行试验。

7.16 抗菌性能

风管抗菌性能应按JC/T939规定的方法进行试验。

# 8  检验规则

8.1 检验分类

风管的检验分出厂检验和型式检验。

8.2 出厂检验

8.2.1 出厂产品应符合设计、施工要求。

8.2.2 出厂检验应按表10规定的项目进行检验。

8.2.3 检验数量应逐批抽查检验，每批抽检10%，但不应少于3个，检验合格后方可出厂。

表10 风管检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 〇 | 〇 | 6.1 | 7.2 |
| 2 | 尺寸与偏差 | 〇 | 〇 | 6.2 | 7.3 |
| 3 | 比摩阻 | - | 〇 | 6.3 | 7.4 |
| 4 | 漏风量 | 〇 | 〇 | 6.4 | 7.5 |
| 5 | 耐火性能 | - | 〇 | 6.5 | 7.6 |
| 6 | 抗凝露性能 | - | 〇 | 6.6 | 7.7 |
| 7 | 耐久性能 | - | 〇 | 6.7 | 7.8 |
| 8 | 耐压变形量 | 〇 | 〇 | 6.8 | 7.9 |
| 9 | 抗冲击 | - | 〇 | 6.9 | 7.10 |
| 10 | 风管释放有害气体浓度 | - | 〇 | 6.10 | 7.11 |
| 11 | 风管内壁纤维脱落 | - | 〇 | 6.11 | 7.12 |
| 12 | 风管强度 | - | 〇 | 6.12 | 7.13 |
| 13 | 透风性 | - | 〇 | 6.13 | 7.14 |
| 14 | 抗霉性能 | - | 〇 | 6.14 | 7.15 |
| 15 | 抗菌性能 | - | 〇 | 6.15 | 7.16 |
| 注：1) “〇”为必检项目。 2) 抗凝露性能试验适用于低温空调工程风管。 3) 耐火风管的试件应增加耐火试验项目。 |

8.3 型式检验

8.3.1 风管在下列情况之一时，应进行型式检验：

a)在风管制作工艺设计完成正式投产前；

b)产品、工艺或材料有较大改变时；

c)产品停产1年以上恢复生产时；

d)国家质量监督机构监督抽查提出要求时。

8.3.2 型式检验应按表10规定的项目进行检验。

8.3.3 型式检验数量应在制造厂出厂合格品中抽取，抽样数量每批抽检10%，但不应少于3个。

8.4 检验判定规则

8.4.1 以表10中的要求作为合格判定值。

8.4.2 表10规定的检验项目中，不合格项超过2项者或必检项不合格超过1项者，则判为不合格。

# 9  标志、使用说明书和合格证

9.1 标志

每组风管应在其明显位置设有清晰、不易消除的标志，内容至少应包括：制造厂名称或商标、生产日期、产品规格。

9.2 使用说明书

每批产品应附有产品样本及使用说明书，使用说明书应符合GB/T 9969的规定，内容应包括：

- 生产企业名称、地址；

- 标准编号；

- 出厂日期；

- 产品数量；

- 检验结论；

- 技术检验部门及检验人员签章；

- 产品说明书。

9.3 合格证

每组风管出厂时应附有产品合格证，内容应包括：

- 生产企业名称；

- 产品名称及规格；

- 所执行标准编号；

- 产品检验时间、检验人员标记和生产日期。

# 10  包装、运输和贮存

10.1 包装

10.1.1产品宜采用可回收的材料进行包装，图示标识应符合GB/T 191的规定。

10.1.2产品应采取在搬运装卸时不变形、不损伤产品质量的包装措施。

10.2 运输

10.2.1 产品运输时应采用防雨措施。

10.2.2产品用各种运输工具运输时，底部应保持平整，按规格尺寸正确堆放，设遮盖措施，防止日晒雨淋。装卸、搬运时应小心轻放，不应抛掷。

10.3 贮存

10.3.1 产品应存放在通风干燥的室内，产品上不应压有重物。

10.3.2 存放场地应坚固平整，地面不应积水或潮湿。不同规格尺寸、等级的产品应分别整齐堆放。

# 附录  A

（资料性附录）

风管板材及辅助件要求

A.1 风管制作所用的板材及辅料应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应有出厂检验合格证明。

A.2 对于消声风管用板材，应按照GBJ 88规定的方法进行板材吸声试验，吸声系数应符合表A.1的规定。

表A.1 有吸声要求的风管板材的吸声系数

| 密度（kg/m3） | 板厚（mm） | 在以下倍频程中心频率（Hz）下平均吸声系数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| ≥24 | ≥20 | ≥0.50 |

A.3 对于玻纤板风管板材，	其导热系数应按照GB 10294规定的方法进行试验，并符合表A.2的规定。

表A.2 玻纤复合风管板材导热系数

| 密度（kg/m3） | 板厚（mm） | 平均温度为（70±5）℃时的导热系数（W/(m·K)） |
| --- | --- | --- |
| ≥70 | ≥20 | ≤0.042 |

A.4 对于有抗菌、抗霉要求的风管板材，应按照QB/T 2591-2003中附录A、B规定方法进行试验，且应符合表A.3和表A.4的要求。

表A.3 有抗菌要求的风管板材要求

| 项目名称 | 抗细菌率（%） |
| --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ |
| 抗细菌性能试验 | ≥99 | ≥90 |
| 注：抗细菌率符合Ⅰ≥99%的抗菌塑料可以报告有强抗菌作用；抗细菌率符合Ⅱ≥90%的抗菌塑料可以报告有抗菌作用。 |

表A.4 有抗霉要求的风管板材要求

| 项目名称 | 长霉等级 |
| --- | --- |
| 抗霉菌性能试验 | 0级 | 1级 |
| 注：长霉等级符合0级的抗菌塑料可以报告有强抗菌作用；长霉等级符合1级的抗菌塑料可以报告有抗霉菌作用。 |

A.5 风管板材应为低发烟量和低发烟毒性的材料，对于普通风管，其板材的燃烧性能不应低于GB 8624规定的B1级；对于耐火风管，其板材的燃烧性能应不低于GB 8624规定的A2级。

A.6 钢制连接件的焊缝不应有烧穿、漏焊和裂纹等缺陷；非金属连接件的燃烧性能不应低于GB 8624规定的B1级。

A.7 风管加固件可采用角钢、槽钢、镀锌板角钢或镀锌板槽钢，型号规格与加固间距应符合JGJ 141的规定，并应有一定的保温隔热要求，防止冷桥和热桥出现。

A.8 风管密封材料可采用铝箔压敏胶带、铝箔热敏胶带等，剥离强度应按照JGJ 141规定的方法进行试验，并应满足JGJ 141的规定，固化后的燃烧性能不应低于GB 8624规定的B1级。

A.9 风管粘结材料宜采用环保阻燃型粘结剂，适用温度范围不应小于80℃，且无有害气体挥发。粘结剂的燃烧性能不应低于GB 8624规定的B1级。

# 附录  B

（资料性附录）

非金属风管板材体积密度及吸水率的试验方法

B.1 适用范围

本测试方法适用于定型生产的风管。主要测试非金属风管板材的体积密度及吸水率。

B.2 测试样品要求

从风管成品上截取3个待测样品，尺寸应为100mm×100mm×厚度。

B.3 测试仪器及量具

a)电热鼓风干燥箱，最高温度为200℃，灵敏度为±1.5℃。

b)架盘药物天平，最大称量为2000g，感量为1g。

c)电子天平，最大称量为100g，感量为0.1mg。

d)游标卡尺，量程为0~150mm，最小分度值为0.02mm。

B.4 测试步骤

B.4.1 按B.3的要求截取3个待测样品。

B.4.2 测量试样的边长L1、L2和厚度e，每个尺寸测量3个点，分别取其算术平均值，精确至0.1mm。

B.4.3 将试样放入电热鼓风干燥箱中，恒温（105±2）℃，烘到连续两次称量之差小于0.5g时为恒量，记录试件的干燥质量m1，然后将试件放入室温水中24h，从水中取出试件，用拧干的湿毛巾擦去表面附着水，称量并记录试件的饱水质量m2。

B.5 结果计算

B.5.1 体积密度按式（B.1）计算：

（B.1）

式中：

m1——干燥试件质量，g；

p——体积密度，g/cm3；

L1——试件边长，mm；

L2——试件边长，mm；

e——试件厚度，mm。

B.5.2 吸水率按式（B.2）计算：

（B.2）

式中：

m1——干燥试件质量，g；

m2——饱水试件质量，g；

W——吸水率，%；

B.5.3 取3个试件检测结果的算术平均值为检测数据，体积密度精确至0.1g/cm3，吸水率精确至0.1%。

# 附录  C

（规范性附录）

风管比摩阻试验方法

C.1 试验装置

风管比摩阻试验装置主要由标准风量装置、可变流量辅助风机、标准支架组成。试验装置示意图见图 C.1。

说明：

1——变频风机；

2——整流栅；

3——被测试风管；

4——流量测量段；

5——支架；

6——静压测孔；

7——辅助管道。

图C.1 风管比摩阻测试示意图

C.2 试验步骤

C.2.1 按照图C.1安装好被试验样品；

C.2.2 开启试验装置，并调节送风机变频器；

C.2.3 风管比摩阻试验风速选取4m/s、6 m/s、 8m/s、 10m/s、12m/s共5种工况，测量不同风速下的风管一定长度内的静压。

C.3 试验结果

绘制比摩阻和风速的关系曲线。

# 附录  D

（规范性附录）

硬质风管耐压变形量、漏风量试验方法

D.1 适用范围

本测试方法适用于定型生产的风管。主要测试硬质风管的耐压变形量及其漏风量。

D.2 测试内容

a)硬质风管漏风量；

b)规定工作压力下，硬质风管管壁耐压变形量。

D.3 测试用风管

D.3.1 每组测试用风管由3段长度为1.2m的风管连接组成，示意图如图D.1所示。

D.3.2 风管组两端的风管端头应封堵严密并在一端留有两个测量接口，分别用于连接漏风量测量装置及管内静压测量仪。

说明：

1——静压测管；

2——法兰连接处；

3——测试风管（按规定加固）；

4——端板；

5——支架；

6——漏风量测量装置接口。

图D.1 测试用风管示意图

D.3.3 测试风管组两端封堵板的接缝处应用密封材料封堵，以防止封堵板连接处的空气泄漏影响漏风量的测试结果。

D.3.4 将测试用风管置于测试支架上（相当于支吊架），使风管处于安装状态，并安装测试仪表和漏风量测量装置。

D.4 测试装置

D.4.1 测试装置由漏风量测量装置、压力及温度测量仪器，管壁变形量测量仪及测试支架组成。

D.4.2 漏风量测量装置由风机、流量测量元件及风量调节装置构成，其中流量测量元件应由符合GB/T 2624规定的测量元件组成。

D.4.3 压力测量仪器包括大气压力计和静压测量仪。大气压力计的最小分度值不应大于1.0hPa，静压测量仪最小分度值不应大于2.0hPa。

D.4.4 温度测定仪最小分度值不应大于0.5℃。

D.4.5 管壁变形量测量仪一般采用百分表，最小分度值不应大于0.01mm。

D.5 测试步骤

D.5.1 风管漏风量测试应在试验风管内的试验压力与规定的工作压力保持一致时进行测量。同时，测量测试环境温度及压力，换算出标准状态（20℃，标准大气压）下的漏风量。

D.5.2 管壁变形处的测量是对风管水平管壁中心点受力位移进行测量，一般取3个点，布置在被测风管各段（含加固处）的几何中心处，示意图如图D.2所示。

说明：

1——法兰连接处；

2——测试风管；

3——端板；

4——测点。

图D.2 管壁变形量测点布置示意图

D.5.3 风管管壁变形量、漏风量及表面强度试验装置示意图如图D.3所示。在无负荷的情况下将风管内保持在指定的最大工作压力（正、负）下，与此同时在正压时测定3个测点的几何变形量＋b1、＋b2、＋b3（mm）和漏风量Q，在负压时测3个测点的几何变形量﹣b1、﹣b2、﹣b3（mm）和漏风量Q。

说明：

1——静压测管；

2——百分表；

3——法兰连接处；

4——测试风管；

5——端板；

6——支架；

7——漏风量测量装置接口。

图D.3 管壁变形量及漏风量试验装置示意图

D.5.4 风管壁面的变形量取3个测点变形位移的最大值，即b=max(b1，b2，b3)。

D.5.5 根据测试的漏风量值换算出标准状态（20℃，标准大气压）下的漏风量值。

D.6 风管漏风量和耐压变形量允许值应分别符合表4和表6的规定。以风管长边宽为W（或短边H）、管壁变形量为±b，计算耐压变形量：±b/W×100%或±b/H×100%。

# 附录  E

（规范性附录）

风管系统漏风量试验方法

E.1 漏风量测试装置

漏风量测试装置应采用经检验合格的专用测量仪器，或采用符合GB/T 2624规定的计量元件组成的测量装置。

E.2 测试分类

正压或负压风管系统与设备的漏风量测试分正压试验和负压试验两类。一般可采用正压条件下的测试来检验。

E.3测试样品

被测风管所有开口处均应严密，不得漏风。

E.4 测试过程

E.4.1 风管系统漏风量测试可以整体或分段进行。

E.4.2 风管系统漏风量测试步骤如下：

a)测试前，被测风管系统的所有开口处均应严密封闭，不得漏风；

b)将专用的漏风量测试装置用软管与被测风管系统连接；

c)开启漏风量测试装置的电源，调节变频器的频率，使风管系统内的静压达到设定值后，测出漏风量测试装置上流量节流器的压差值△P；

d) 按公式Q=K△P或查流量节流器△P-Q曲线表计算出流量值Q，该流量值再除以被测风管系统的展开面积，即为被测风管系统在实验压力下的漏风量。

# 附录  F

（规范性附录）

风管耐火性能 试验方法和判定条件

F.1 风管材料的燃烧性能试验和判定应按GB 8624规定的方法进行。

F.2 风管耐火性能试验应按本附录规定的方法进行。

F.3 试验条件

F.3.1 升温条件

升温条件应满足GB/T 9978.1的相关规定。

F.3. 2 试件受火条件

试件一端伸入试验炉内。

F.3.3 其他条件

连接于试件后端的调节阀应处于关闭状态，并保证调节阀的烟气渗漏量在(700～1000)Nm3/(h．m2)(标准状态下)之间。

F.4 试验装置

F.4.1 耐火试验炉

耐火试验炉应能满足GB 15930-2007中7.13.1的相关要求。

F.4.2 温度测量系统

温度测量系统应能满足GB/T 9978.1的相关要求。

F.4.3 引风机系统

引风机系统包括引风机、进气阀、调节阀以及连接管道。

F.4.4 缝隙测量仪

缝隙测量仪由不锈钢棒制成，有直径为6mm和25mm两种规格，并配以绝热手柄。

F.4.5 测量仪表的精确度应符合GB/T 9978.1和GB 15930的相关规定

F.5 试件要求

F.5.1 尺寸

试件截面尺寸应和工程实际使用的管道截面尺寸相同，当尺寸不能确定时，应试验最短边与最长边之比为1:4的试件，且其长边为1m或接近1m。试件长度应不小于2m，其中至少应包含一个常用接口。

F.5.2 安装

F.5.2.1 试件安装应尽可能反映实际使用情况，同时满足图F.1的规定。

说明：

1 — 试件；

2 — 与试件相同的非金属联接管道；

3 — 接口；

4 — 调节阀；

5 — 连接管道；

6 — 传感器导放口；

7 — 冷凝器；

8 — 引风机连接管道。

图F.1 试件安装图示图

F.5.2.2 背火面热电偶

对有隔热性要求的非金属通风管道需测量试件表面温度。测量温度的热电偶应满足GB/T 9978.1中对背火面温度测量热电偶的要求。热电偶的位置如图F.2所示，矩形管道的每个面上中间处应各设置一个，圆形管道每1/4的弧面上应各设置1个。热电偶T1用来测量平均温度及最高温度。

说明：

1 — 试件；

2 — 与试件相同的非金属联接管道；

3 — 接口；

4 — 热电偶T1。

图F.2 热电偶布置示意图

F.5.3 试件养护

含有吸湿材料或可受水份影响的材料的试件，应进行干燥或养护，使其达到或接近正常使用状态。

F.6 试验程序

F.6.1 试件安装就位，启动引风机，调整调节阀，使连接于试件的调节阀的烟气渗漏量保持在(700～1000) Nm3/(h．m2)(标准状态下)之间。

F.6.2 试验炉点火，当炉内平均温度达到50℃时为试验开始时间，控制炉温使其达到GB/T 9978.1的相关规定。

F.6.3 试验中应对试件进行观察、测量和记录。

F.6.4 试验过程中试件如果出现附录F中7所规定的达到试件耐火性能的任一种情况时，或虽未出现上述情况，但试件耐火时间已达到1.50h，试验即可终止。

F.7 试验过程的测量与观察

F.7.1 炉内温度测量

炉内温度测量装置应满足GB/T 9978.1的要求，并应对测出的温度不超过1min记录一次。

F.7.2 隔热性

测试测量试件背火面的平均温度温升和最高温度温升。

F.7.3完整性

按GB/T9978.1的规定对管道进行完整性测量。

F.7.3.1 棉垫试验

按GB/T 9978.1-2008中8.4.1的规定进行测量。

F.7.3.2 缝隙测量

按照GB/T 9978.1-2008中8.4.2的规定进行缝隙测量。

F.7.3.3 火焰

当试件的外表面出现火焰并持续燃烧10s及10s以上，应记录火焰出现的时间及火焰出现的位置。

F.7.3.4 垮塌

当试件不能保持在原有安装位置上时，即认为试件发生垮塌，应记录下试件发垮塌的时间。

F.7.4 其他观察事项

在试验过程中应记录试件变形及背火面释放烟气等情况。

F.8 判定准则

F.8.1 隔热性

a) 根据GB/T 9978.1-2008中10.2.3对热电偶T1的平均温度及最高温度进行判定；

b) 完整性破坏，隔热性亦破坏。

F.8.2 完整性

试件在耐火试验期间能够保持耐火隔热性能的时间。试件发生以下任一限定情况均认为试件丧失完整性：

a) 按附录F中7.3.1的规定进行试验，棉垫被点燃（仅有隔热性要求的风管适用）；

b) 按附录F中7.3.2的规定，缝隙探棒可以穿过；

c)试件外表面出现火焰并持续燃烧10s及10s以上；

d) 垮塌。

# 附录  G

（规范性附录）

风管抗凝露试验方法

G.1 测试条件

风管抗凝露试验测试条件应符合表G.1的规定。

表G.1 风管抗凝露试验测试条件

| 检验工况 控制项目 | 非低温送风 | 低温送风 |
| --- | --- | --- |
| 风管送风温度/℃ | 14~16 | 7~9 |
| 风管外环境温度/℃ | 32 | 32 |
| 风管外环境相对湿度/% | 80 | 80 |
| 风管风速 /（m/s） | 8 | 8 |

G.2 观测位置

风管管壁、法兰连接处及支撑加固点。

G.3 测试样品要求

两节规格为300mm×150mm的风管通过法兰或榫接连接，每节风管长400mm，内设1根加固筋。

G.4 测试设备及仪器

a）凝露试验装置示意图见图 G.1。控制温度范围为5.0～40℃、灵敏度为±0.3℃；控制相对湿度范围为40％～80％、灵敏度为±2％。

b)温湿度表：测量温度范围为0.0～60℃，最小读数为 0.5℃；相对湿度范围为0％～100％，最小读数为 1％。

c)热球风速计：测量风速范围为0.2～30m/s，最小读数为0.1m/s。

d)数码相机：像素不低于100万。

e) 氯化亚钴试纸：干燥。

说明：

1——风管外空气处理间（温度、湿度测量）；

2——热泵机组；

3——系统风管；

4——风管内空气处理间；

5——热泵机组；

6——送风机；

7——管内风速、温度测点；

8——待测风管；

9——换热盘管；

10——加湿器。

图G.1 抗凝露试验装置示意图

G.5 测试步骤

G.5.1 将待测样品安装在图 G.1所示“8”的位置。

G.5.2 开启试验装置，并调节管道送风机变频器，使管道风速达到 6～8m/s。

G.5.3 待空气处理间显示控制温湿度基本趋于稳态变化时，使用温湿度表每10min记录一组数据，连续观测1h后，若温度变化△T≤0.5℃、湿度变化△H≤4％，可认为空气处理间空气参数达到试验要求。

G.5.4 每隔0.5h记录风管送风温度、风管外环境温度、风管外环境相对湿度、风管风速，观察风管管壁、法兰连接处及支撑加固点是否出现结露现象，并用相机拍照。

G.5.5 检测2h后，共记录4组数据。观察风管管壁、法兰连接处及支撑加固点，如仍未出现结露现象，则可以判定该风管抗凝露试验合格。反之，则不合格。

G.5.6 纤维织物风管抗凝露实验结束后，将氯化亚钴试纸（蓝色）从干燥的瓶中取出，放置在风管表面并按压，若试纸变为紫色，即证明风管材质吸水。反之，则合格。

# 附录  H

（规范性附录）

风管抗冲击性能试验方法

H.1 试验装置

抗冲击试验时，以一钢制冲击杆自由刺击样品上表面。冲击杆由不同截面直径的圆柱形钢钎和冲撞头组成，冲击杆固定在稳定的钢制立柱架上，可自由落下或调节为不同的高度。钢钎的直径为(9.5 ±0.2)mm，冲撞头的直径为(14±0.2)mm，钢钎和冲撞头表面光滑，整个冲击杆重 0.9kg。试验装置示意图见图 H.1。

说明：

1——钢杆；

2——冲撞头；

3——被试样品。

图H.1 抗冲击试验装置示意图

H.2 试验步骤

试验时，把冲击杆提高到距离样品顶表面330mm高度，自由落下冲击试样的规定位置。每个样品在 3处不同的位置分别进行抗冲击试验，试验冲击点位置示意图见图 H.2。

说明：

1——矩形风管；

2——矩形风管冲击点；

3——圆形风管；

4——圆形风管冲击点；

图H.2 冲击点布置示意图

H.3 试验结果

以风管壁(上表面)是否被冲击杆刺穿来评价风管抗冲击性能。

# 附录  I

（规范性附录）

风管释放有害气体的试验方法

I.1 适用范围

本测试方法适用于定型生产的风管。主要测试风管连接后，风管系统各部件的有害气体挥发量。

I.2 测试项目

苯、甲苯、氨、甲醛和总挥发性有机物（TVOC）浓度。

I.3 测试仪器

测试装置由温湿度表、空盒气压表、气体采样仪、分光光度计、气相色谱仪等分析仪器组成。

I.4 测试方法

I.4.1 测试设备安装

每组测试用风管由3段外形尺寸为3.6m×1.5m×0.5m（长×宽×高）或相近尺寸的风管连接组成，示意图如图I.1所示。柔性风管可以参照图I.1加工而成，不需要拼接。测试风管支架间距按JGJ 141中最大间距设置，或按指定的支架间距进行设置。风管组两端的风管端头应用堵板封堵并在两侧留有孔径为6mm～8mm的采样管。两端封堵板的接缝处应用密封材料封堵，以防止封堵板连接处的空气泄漏，堵板材质和风管材质相同。

说明：

1——采样测管；

2——法兰连接处；

3——测试风管；

4——端板；

5——支架。

图I.1 风管释放有害气体测试设备示意图

I.4.2  测试步骤

I.4.2.1 在风管耐压及漏风量实验测试合格后，将气体采样仪的进气口及出气口分别用硅胶管与待测风管的进气口及出气口（两侧的采样口）相连，并检查连接导管的气密性。

I.4.2.2 依据GB/T 18883中对苯、甲苯、甲醛、氨、可挥发性有机物（TVOC）测量方法的规定进行相应的项目采样分析。

I.4.2.3 风管有害气体释放量为前后12h污染物的浓度之差。

# 附录  J

（规范性附录）

复合玻纤风管纤维脱落试验方法

J.1 试验原理

在管道内造成一定风速，用滤膜采样，以对比法比较试验样管进、出口及空气环境中的纤维浓度。

J.2 测试仪器

a）0.8μm孔径核孔膜采样器；

b）电子扫描显微镜；

c）压力计，精度为0.1Pa。

J.3 试验装置

试验装置示意图见图J.1。在A断面和B断面分别布置3个核孔膜采样器。毕托管与倾斜式微压计相连，用来测定管内风速。

说明：

1——圆形对开调节阀；

2——通风机；

3——变径管；

4——稳流栅；

5——试验样管；

6——毕托管。

7——A、B点为试验样管进、出口采样点。

图 J.1 纤维脱落试验装置示意图

J.4 纤维计数应遵守的规则

J.4.1 所测纤维长度L应满足 5μm＜L＜100μm，长度与直径之比应满足L/D＞3，且纤维明显不与粒径大于3μm的颗粒接触。

J.4.2 所测定现场应在整个滤膜表面上随机选择，且不应重叠。

J.4.3 如纤维族中的单根纤维满足J.4.1中的定义，则可按单根分别计算；如没有任何一根符合J.4.1中的定义，但纤维组本身可作为一个整体并符合J.4.1的定义，则按一根计算。

J.4.4 如果视场的1/8面积被纤维粉尘集合体所覆盖，则视场应舍弃，另选一新的视场。某些特殊情况如纤维与直径大于3μm的粉尘相接触，或发现大量纤维族，则应在记录中注明。

J.4.5 测定纤维时，应最少测定50个视场。对长度大于5μm的纤维，应测足100根。如果在50个视场内不能测到100根纤维，则需要增加观测视场数，直到测足100根为止，同时所观测的视场总面积不应超过1mm2。

J.5 试验步骤

J.5.1 启动风机，用对开调节阀调节管内风速，使风速达到（15±0.5）m/s并保持不变。

J.5.2 在试验管样进、出口采样点A、B断面对空气进行采样，同时在大气环境中选择3个适宜的点用同样方法对大气进行采样。以上每个采样器在同一时间内的一次采气量为（1±0.1）m3。

J.5.3 按上述方法每隔2h采样一次，共采样3次。

J.6 试验结果计算

J.6.1按式(J.1)计算纤维浓度：

(J.1)

式中：C—纤维数量浓度，根/m3；

n—纤维总数，根；

N—观测视场数；

R—有效滤膜半径，m；

A—市场面积，m2；

V—空气采样体积，m3。

J.6.2 各测点的纤维浓度取各自3次采样计算纤维浓度的平均值。

# 附录  K

（规范性附录）

风管强度试验方法

K.1 适用范围

本测试方法适用于硬质风管的耐压变形量和柔性风管的强度试验。

K.2 测试内容

a)硬质风管在最大工作压力时的相对变形量；

b)柔性风管在最大工作压力时的表面状态。

K.3 测试用风管

K.3.1 测试用硬质风管由3段长度为1.2m的风管连接组成，示意图如图K.1所示。

说明：

1——静压测管；

2——法兰连接处；

3——测试风管；

4——端板；

5——支架；

6——漏风量测量装置接口。

图K.1 硬质风管相对变形量测试示意图

K.3.2 测试用柔性风管由1段长度为1.2m的风管连接组成，示意图如图K.2所示。

说明：

1——静压测管；

2——漏风量测量装置接口；

3——测试风管；

4——端板。

图K.2 柔性风管相对变形量测试示意图

K.4 测试步骤

K.4.1 硬质风管应在最大工作压力下进行测量。测试步骤参照附录D的相关规定进行。

K.4.2 柔性风管应在最大工作压力下观察表面状态。

# 附录  L

（规范性附录）

柔性风管透气性试验方法

L.1 适用范围

L.1.1 本测试方法适用于具有透气性的柔性风管。主要测试柔性风管的透气性能，从而检验其是否符合本标准要求。

L.2 测试内容

在柔性风管内静压为120Pa时，测试风管的透气性。

L.3 测试用风管

L.3.1 测试风管为一根4m长,直径为φ350mm的柔性风管，两端敞开不封堵。

L.3.2 测试风管与测试设备之间应用密封材料封堵，以防止测试设备连接处的空气泄漏影响风管透气性的测试结果。

L.3.3 将测试用风管置于测试支架上，使风管处于安装状态，并安装测试仪表和风量测量装置。

L.4 测试装置

测试装置由风量测量装置、压力及温度测量仪器及支架组成。

L.5 测试步骤

L.5.1 风管风量测试应在试验风管内的试验压力为120Pa的条件下进行测量。同时，测量测试环境温度及压力，换算出标准状态（20℃，标准大气压）下的风量。

L.5.2 风管进风量试验装置示意图如图L.1所示。用T型三通测压软管，分支端连接3和5，汇总端连接压力表，在无负荷的情况下将风管内压力保持在指定的压力（120Pa）下，与此同时在7处测定风量Q0。

说明：

1——待测风管；

2——铁皮风筒；

3——静压测管；

4——铁皮端板；

5——静压测管；

6——进风软管；

7——孔板流量计。

图L.1 柔性风管渗透量测定示意图

L.5.3 根据测试的风量值换算出标准状态（20℃，标准大气压）下的风量值。

L.5.4 通过式（L.1）计算得到待测风管的透气性。

（L.1）

式中：

---透气性，单位m³/(㎡·h)；

Q0---风管风量，单位m³/h；

π---圆周率；

D---风管直径（内径），单位m；

L---风管长度，单位m。

L.6 风管透气性应符合表8的规定。

# Text boxes

1