数字集成全变频控制恒压供水设备

Application of digital integrated full frequency control constant perssure water supply equipment

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目    次

前言

1范围 ……………………………………………………………………………………………1

2规范性引用文件 ………………………………………………………………………………1

3术语和定义 ……………………………………………………………………………………2

4分类与型号标记 ………………………………………………………………………………3

5使用条件与组成 ………………………………………………………………………………3

6要求 ……………………………………………………………………………………………4

7试验方法 ………………………………………………………………………………………13

8检验规则………………………………………………………………………………………20

9标志、包装、运输和贮存……………………………………………………………………24

附录A（资料性附录）设备组成………………………………………………………………25

前 言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由全国城镇给水排水标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国建筑设计院有限公司、上海中韩杜科泵业制造有限公司

本标准参加起草单位：北京市建筑设计研究院有限公司、江苏省城镇供水安全保障中心、四川省城镇供水排水协会、武汉市水务集团有限公司、江苏省建筑设计研究院有限公司、重庆水务集团股份有限公司、中国建筑西北设计研究院有限公司、福建省建筑设计研究院有限公司

本标准主要起草人：赵锂、江忠义、沈月生、赵昕、钱江峰、高峰、赵伊、林国峰、徐洪庆、曾洁冰、阮文军、方玉妹、刘西宝、程宏伟、唐玉才

数字集成全变频控制恒压供水设备

1 范围

本标准规定了数字集成全变频控制恒压供水设备（以下简称“设备”）的术语和定义、分类与型号标记、使用条件与组成、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于城镇供水、城镇及建筑二次增压供水、其他增压供水系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 150.1 压力容器  第1部分：通用要求

GB 150.1 压力容器  第2部分：材料

GB 150.1 压力容器  第3部分：设计

GB 150.1 压力容器  第4部分：制造、检验和验收

GB／T 191 包装储运图示标志

GB／T 2423.1 电工电子产品基本环境试验规程 试验 A:低温试验方法

GB／T 2423.2 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B:高温试验方法

GB／T 2423.3 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ca:恒定湿热试验方法

GB／T 3047.1 高度进制为 20mm 的板面、架和柜的基本尺寸系列

GB／T 3216-2016 回转动力泵水力性能验收试验1级、2级和3级

GB／T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB／T 3482 电子设备雷击试验方法

GB／T 3797-2005 电气控制设备

GB 4208 外壳防护等级（IP 代码）

GB 5479 生活饮用水卫生标准

GB／T 5656 离心泵技术条件（Ⅱ类）

GB／T 9119 板式平焊钢制管法兰

GB／T 9123.1钢制管法兰盖

GB／T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB／T 12238 法兰和对夹连接弹性密封蝶阀

GB／T 12459 钢制对焊无缝管件

GB／T 13306  标牌

GB／T 14976流体输送用不锈钢无缝钢管

GB／T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB 18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB 19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB／T 29529 泵的噪声测量与评价方法

GB／T 29531 泵的振动测量与评价方法

GB 50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

CJ／T254 管网叠压供水设备

CJ／T352 微机控制变频调速给水设备

JB／T 8937 对夹式止回阀

JB／T 11151 低阻力倒流防止器

3 术语和定义

3.1数字集成全变频控制  digital integrated full frequency control technology

给水系统中，泵组中每台水泵独立配置数字集成水泵专用变频控制器，各泵配置的变频控制器通过CAN总线方式相互通信、联动控制，无需二次编程，可直接通过显示屏进行人机对话实现泵组运行参数的设定与调整，使两台或两台以上工作泵同时、同步、同频率变频运行的控制方式。

3.2 数字集成全变频控制标准型恒压供水设备  digital integrated full frequency controlled standard type constant pressure water supply system

采用数字集成全变频控制技术，由低位水箱（池）吸水全变频增压供水的成套供水设备。

3.3数字集成全变频控制罐式叠压供水设备  digital integrated full frequency controlled tank type pressure superimposed water supply equipment

采用数字集成全变频控制技术，配置有稳流罐，从有压的供水管网中直接吸水叠压供水，并保证供水管网水压不低于设定压力值的成套供水设备。

3.4数字集成全变频控制箱式叠压供水设备  digital integrated full frequency controlled box type pressure superimposed water supply equipment

采用数字集成全变频控制技术，配置有常压储水箱，平时从有压的供水管网中直接吸水叠压供水，并保证供水管网水压不低于设定压力值。能够实现管网叠压与水箱供水相互切换的成套供水设备。

3.5 数字集成水泵专用变频控制器  digital integrated full variable frequency controller for water pump

采用数字集成技术，将变频调速和水泵运行控制等功能集成为一体的水泵专用变频控制装置。

4 分类与型号标记

4.1 产品分类

4.1.1 设备按供水模式和组件配置不同分为：数字集成全变频控制标准型恒压供水设备、数字集成全变频控制罐式叠压供水设备、数字集成全变频控制箱式叠压供水设备。

4.2 型号标记

4.2.1数字集成全变频控制恒压供水设备：

示例：

设备额定供水流量30m3/h，设备额定供水压力0.6MPa，主泵台数为3台（二用一备），辅泵1台，辅泵供水流量为10m3/h，辅泵供水压力为0.6MPa的数字集成全变频控制标准型恒压供水设备型号为：SQB-B-3-30-0.6+1-10-0.6。

设备额定供水流量30m3/h，设备额定供水压力0.6MPa，主泵台数为3台（二用一备），辅泵1台，辅泵供水流量为10m3/h，辅泵供水压力为0.6MPa的数字集成全变频控制箱式叠压供水设备型号为：SQB-X-3-30-0.6+1-10-0.6。

设备额定供水流量30m3/h，设备额定供水压力0.6MPa，主泵台数为3台（二用一备），辅泵1台，辅泵供水流量为10m3/h，辅泵供水压力为0.6MPa的数字集成全变频控制罐式叠压供水设备型号为：SQB-G-3-30-0.6+1-10-0.6。

5  设备使用条件与设备组成

5.1 设备使用条件

a）环境温度：4℃～40℃；

b）空气相对湿度：≤95%（20℃），无结露；

c）振动频率：≤150Hz，最大振动加速度不应超过 5m/s2；

d）电源电压：AC380V×（100±10%）（功率小于等于2.2kw时，供电电压也可以为220V）；

e）电源频率：50Hz±2Hz；

f）设备运行地点应无导电或爆炸性尘埃，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽及其他有害介质。

g）海拔高度：不超过1000m。

h）输送介质：清水

i) 介质温度：0-80OC。

5.2 设备组成

由水泵、稳流罐、气压水罐、水箱、数字集成变频控制器、传感器、管路阀门等配件，根据不同的零部件组合成不同的数字集成全变频控制恒压供水设备类型。详见附录A。

6 要求

6.1 基本要求

6.1.1 设备的图样和技术文件应符合本标准的要求绘制和编制。设备应按已批准的图纸及技术文件制造，设备应便于安装、调试、操作和维护。

6.1.2 设备配套使用的仪表，其类型、量程、精度应满足使用要求及符合相关标准的规定。压力仪表应采用精度等级不低于2.5级、可调节、耐振型仪表，仪表量程范围不应小于额定工作压力的1.5倍。压力信号采集的传感器应采用支持电流信号或电压信号的传感器，精度等级不低于1%测量值，压力传感器量程范围不应小于额定工作压力的1.5倍。产品应有产品合格证。

6.1.3 设备用于生活饮用水时，其过流部件的卫生性能应符合 GB/T 17219 的规定。金属材质的过流部件不应低于食品级奥氏体不锈钢 06Cr19Ni10，并符合GB/T3280的规定。设备出水水质应符合GB5749的要求。

6.1.4 水泵专用变频控制器宜与水泵电机集成为一体，也可与水泵机组单独分开设置在泵房电气控制室，水泵专用变频控制器的防护等级不应低于IP54。当采用水泵专用变频控制器与水泵集成为一体时，不再另设变频控制柜，可配置用于设备运行数据显示与动力电源开关的控制柜。

6.1.5 设备应预留有消毒接口。

6.2外观

6.2.1 设备表面不应有明显的毛刺、裂痕、划伤、凹陷、局部变形等缺陷，不得有影响操作、散热、检修维护的遮蔽物或壳罩。

6.2.2 设备表面涂层的颜色均匀，不应有明显的脱漆、起泡、剥离、裂纹、流痕等现象，

6.2.3 设备中不锈钢容器焊缝应均匀、牢固，不应有气孔、夹渣、裂纹或烧穿等焊接缺陷，不锈钢容器焊缝应做表面工艺处理。

6.2.4 设备各部件采用螺栓连接时，应牢固、可靠，不锈钢螺栓、垫圈及螺母应与被紧固件材质相同，当采用S30408不锈钢螺栓时，其螺母应采用S31603不锈钢材质。

6.3 性能要求

6.3.1数字集成全变频控制标准型恒压供水设备

6.3.1.1 供水能力

额定状态下，设备所有工作泵同时运行时其供水扬程和流量不应低于设备标定的额定值的 95%。

6.3.1.2 无水自动停机、有水自动开机功能 、水位控制功能

设备在水源无水时应能自动停机保护，并具有报警功能，水源恢复后应能自动启动；当设备由水箱（池）等调蓄装置中取水时，应具备水位控制功能，实现调蓄装置满水自动关闭进水，水位降低自动打开进水补水，溢流水位报警，液位恢复自动消除警报等功能。

6.3.1.3 小流量保压功能

当配置有小流量泵时，用户用水低峰或小流量时应自动切换为小流量泵变频稳压运行。当用水量低于最小一台工作泵5秒钟的额定供水流量时，系统应自动切换为气压水罐供水。当未设置小流量泵时，应设置气压罐保压。

6.3.1.4 自动节能优化运行功能

设备能够自动根据用水流量、压力的变化自动优化运行工艺，实现泵组高效节能运行。

6.3.1.5 压力控制误差

设备具备自动恒压供水功能，在设备稳定运行状态下，设定压力与实际压力控制误差不超过±0.01MPa。

6.3.1.6 水泵自动切换功能

设备配置二台或二台以上的水泵时，水泵应能自动定时切换或交替切换运行，水泵切换启动时间不应超过10s。

6.3.1.7 累积耗电量切换运行功能

设备能够根据多台同类型水泵累积耗电量，自动强制切换运行累积耗电量最少的水泵优先运行，以确保多泵累积运行耗电量均衡，实现多泵机械运行时间均衡的功能。

6.3.1.8 连续运行功能

设备在额定供水流量及压力下运行，连续运转不少于 12h 后，各部件不应产生影响正常运行的故障，各机械部件功能正常，无影响设备正常运行的震动、杂音和异常现象。

6.3.1.9 设备启、停控制功能

设备应具备手动、自动全变频、固定频率运行和远程控制的启动停止功能。

6.3.1.10 自动越过故障泵、备用泵自动投入运行功能

设备在运行过程中，变频控制系统能够自动越过故障水泵，启动运行非故障泵。备用泵具有故障自投和轮换互投的功能。

6.3.1.11 远程监测、监控、监视功能

设备自带外部通信端口，能够通过GPRS、以太网或其他网络通信形式实现设备远程监测、监控、监视功能，设有远程监控功能的设备应能在监控中心实现监测、监控、监视功能。

6.3.1.12 智慧水务运行管理平台互联互通

设备应与智慧水务运行管理平台良好兼容，能够接入具有标准通信端口的智慧水务运行管理平台，实现供水设备互联互通。

6.3.1.13 检修不停水功能

设备中的水泵、变频控制器、传感器等部件检修维护时，应能保证正常供水。

6.3.1.14 电源自动保护功能

设备应具有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。

6.3.1.15 超压保护功能

设备应具有超压保护功能，应能保证设备在运行过程中出现超压时自动停止运行并报警，超压消除后能自动恢复正常运行。

6.3.1.16 超压应急保护功能

设备应能够在超压保护功能故障失效的情况下，自动启用超压应急保护功能，防止设备运行超压。

6.3.1.17 耐压强度及密封性

设备在1.5倍工作压力下保压10min应无变形或损坏，在1.1倍工作压力下保压30min应无渗漏。

6.3.1.18 噪声与振动

设备正常运行时的噪声不应大于配套水泵机组的噪声。水泵电机功率小于22KW时不应大于75dB（A），水泵电机功率大于等于22kw时符合GB/T29529的要求。当使用环境对噪声有要求时，应采取降噪措施符合环保要求。设备正常运行时的振动应小于2.8m/s2，符合GB/T29531的要求。

6.3.1.19 设备抗干扰能力

设备中变频控制器应具有EMC滤波器、电抗器的器件提高设备抗干扰能力，降低谐波干扰提高设备运行稳定性。设备在一定负荷的用电装置干扰下应能稳定正常工作，不应出现压力震荡或停机保护现象，符合CJ/T 352的要求。

6.3.1.20 全变频控制多泵均衡运行功能

设备在多泵运行时，通过各台水泵独立配置的变频控制器内部CAN总线通信方式，多台水泵相互间通信和信息共享，实现两台或两台以上泵组同时、同步、同频率效率平均分摊全变频运行的功能。

6.3.1.21 分时段恒压供水功能

设备具有不同供水时段提供不同供水压力，实现分时段恒压供水能力。

6.3.1.22 变频器报警自动复位功能

设备运行过程中发生变频器报警故障设备停机时，变频控制系统能够在10s内自动对报警变频器实施自动复位重启，设备自动重启运行正常供水，变频控制系统对变频器实施报警故障自动复位次数每小时不低于3次。

6.3.1.23 防水锤功能

设备因工频或瞬时停电等因素导致的水锤波，应具备利用全变频调速装置、气压水罐以及水锤消除器实现对水锤波的消除能力。

6.3.1.24 传感器互为备用功能

设备同一检测点支持接入两路传感器，互为备用，正常运行时，当任一支传感器出现异常或故障，系统能够自动越过异常故障传感器启用备份传感保证设备正常运行的功能。

6.3.1.25 传感器压力检测值比较功能

设备运行过程中两路互为备用的传感器检测的压力值应能够相互比较，设备能够自动取用接近设定值的传感器。

6.3.1.26 压力显示误差修正功能

设备应具有修正传感器检测值与实际显示值误差的功能。

6.3.1.27 低水压保护功能

设备应保证在运行过程中因用户管网爆管等原因造成泄压时自动检测和反馈低压值，并发出报警，设备保护性停机，低压解除后设备应能恢复投入运行的能力。

6.3.1.28 密码保护功能

设备应具有密码保护措施，防止非操作人员操作使用设备。

6.3.1.29 固定频率运行功能

设备应具有手动设定保持在固定频率下运行的功能。

6.3.1.30 设备的内部通信功能

设备应具备内部通信端口实现多台主辅泵变频控制器相互之间实时通信，所有功能参数、运行指令实时共享的功能。

6.3.1.31 自动诊断运行功能

设备运行过程中，系统能够自动诊断设备自身发生的报警和故障，并将报警和故障信息显示在液晶屏上，并记录故障和报警信息。

6.3.1.32 瞬时停电后自动复位功能

设备运行过程中发生的电网瞬时跳闸停电现象，设备能够自动延时复位，确保设备正常运行的功能。

6.3.1.33 变频控制器故障自动切换运行功能

设备运行过程中任一台水泵上的变频控制器发生故障，系统能够自动切换到非故障变频控制器控制自动运行功能。

6.3.1.34 自动休眠与唤醒功能

当设备供水管网压力大于等于用户设定压力值，变频泵应延时自动休眠，进入待机状态，当供水压力下降到唤醒值时，设备自动恢复运行。

6.3.1.35 泵房漏水检测功能接口

设备应具有自动检测泵房发生积水并报警的功能信号接口。

6.3.1.36 恢复至出厂设定值功能

设备各变频控制器、触摸屏应能够在人为参数设定混乱的情况下，通过操作菜单恢复至出厂设定值状态的功能。

6.3.1.37 控制系统软件升级功能

设备应具备变频控制软件的更新升级功能。

6.3.1.38 低温保护功能

设备能够通过设备内部的温度传感器自动检测环境温度，当达到设定值时，自动低频运行的功能。

6.3.1.39 变频器过热保护功能

设备能够在变频控制器内部温度达到设定高温保护值时自动停机并发出报警的功能。

6.3.1.40 防止水泵空转功能

设备应具有防止水泵空转功能。

6.3.1.41 预约运行功能

设备应能够根据用户用水实际需求，根据时间、日期预约自动运行。

6.3.1.42 变频器散热风扇故障报警功能

设备应能够在变频器散热器风扇故障的情况自动发出报警。

6.3.1.43 水泵运行台数限制功能

设备应具备限制主工作泵运行台数，防止主工作泵与备用水泵同时启动运行的功能。

6.3.2 数字集成全变频控制罐式叠压供水设备

6.3.2.1 数字集成全变频控制罐式叠压供水设备基本性能要求应符合6.3.1的要求。

6.3.2.2 叠压（无负压）供水功能

设备应具有从供水管网中直接吸水叠压（无负压）供水，且应在限定压力值之上，防止过量抽吸水，即叠压（无负压）变频给水功能，符合CJ/T254要求。

6.3.2.3 全密闭稳流补偿供水功能

设备正常运行环境为全密封结构，输送水不与其他介质接触并且保证短时出水量大于来水量时，稳流罐中的水能够输送到用户管网的能力，起到稳流和瞬时调节流量的补偿作用。

6.3.2.4 强制保护功能

设备运行中当供水管网压力降到当地供水部门规定的限定压力时，应自动变频降速运行或强制停泵保护的功能。

6.3.3 数字集成全变频控制箱式叠压供水设备

6.3.3.1 数字集成全变频控制箱式叠压供水设备基本性能应符合6.3.1的要求，具备6.3.2条款中的第6.3.2.2、6.3.2.4的要求。

6.3.3.2 定时循环和防死水层功能

设备应根据市政管网供水压力变化或供水时间设定，自动实现由市政吸水增压供水与低位水箱吸水增压供水的定时循环功能。 设备可根据需要在任意设定的时间段，自动切换由低位水箱吸水增压供水方式，防止水箱储水长时间未被使用变质出现死水层的功能。

6.3.3.3 溢流报警功能

设备应具备低位水箱储水超出最高液位自动报警并自动切断总进水阀门，防止水箱发生溢流事故的功能。

6.3.3.4 自动清洗功能

设备应设置自动清洗装置，实现水箱不定期或定期自动清洗储水箱功能。

6.3.3.5设备检修不停水功能

设备中的水泵、变频控制器、水箱等部件检修维护时，应不影响系统正常供水，符合6.3.1.12要求。

6.3.3.6 容积调节功能

水箱应具备按不同最高水位，调节蓄水量的功能。

6.3.4 设备控制柜

6.3.4.1 控制柜的尺寸应符合 GB/T 3047.1 的规定。

6.3.4.2 控制柜表面应平整、匀称，所有焊接处应均匀牢固，不应有明显的歪斜翘曲变形或烧穿等缺陷，其外观应符合CJ/T 254的规定。

6.3.4.3 控制柜表面涂层不应眩目反光，颜色应均匀一致、整洁美观，不应有脱漆、起泡、裂缝、皱纹和流痕等现象。

6.3.4.4 控制柜的柜体底部应具有与底座或基础固定的安装孔。

6.3.4.5 控制柜的内部配件应装配合理、结构紧凑、维修方便。

6.3.4.6 控制柜内断器路、中继等电气、电子元器件应符合各自相应标准的规定，应有产品质量合格证。

6.3.4.7 控制柜内各接线点应牢固有防虚接的措施，布线应符合设计样图和相应标准的要求。

6.3.4.8 控制柜中所用导线及母线的颜色应符合 GB/T 3797 的规定，指示灯和按钮的颜色应符合GB/T 3797 的规定。

6.3.4.9 控制柜的防护等级应符合 GB 4208 的规定，且不应低于 IP30。

6.3.5 设备人机对话、显示及功能

6.3.5.1设备应设置具有运行状态、控制参数等功能的彩色触摸显示屏实现人机对话，人机界面应汉化、图形化、菜单式，易于识别与操作。可通过人机对话界面菜单进行运行参数的设置与修改。

6.3.5.2 液晶显示屏应有设备运行时间、运行次数、故障次数及记录、电流、电压、频率、运行比率、运行压力、水（箱）池液位、实时功率、累积电量、流量、水质参数等功能显示。

6.3.5.3 液晶显示屏应有水泵启、停状态显示。

6.3.5.4 液晶显示屏应有设定压力、运行压力、各泵运行频率显示。

6.3.5.5 控制柜应有故障声、光报警，触摸屏应有相应显示。

6.3.5.6 控制柜的按钮、开关及仪表等易于操作且功能标志齐全。

6.3.6 设备电气性能

6.3.6.1 电气间隙与爬电距离

控制柜带电电路之间以及带电零部件或接地零部件之间的电气间隙和爬电距离应符合 GB/T3797-2005 第 4.7条的规定。

6.3.6.2 绝缘电阻与介电强度

a）设备中带电回路之间、带电回路与导电部件之间测得的绝缘阻值按标称电压至少为1000Ω/V；

b）介电强度应符合 GB/T 3797-2005 中第 4.8.2 和4.8.3条的规定，对主电路及主电路直接连接的辅助电路，额定电源电压 220V 时，应能承受介电试验电压1890V，50Hz；额定电源电压 380V 时，应能承受介电试验电压 2500V，50Hz；1min 后无击穿和闪烁现象。对与主电路不直接连接的辅助电路，额定绝缘电压小于等于60V 时，应能承受介电试验电压 1000V保压1min 无击穿和闪烁现象。

6.3.6.3 安全接地

控制柜有明显标记的接地点；连接接地的螺丝钉和接地点不得作其他机械紧固用。控制柜的金属构件应有可靠的接地保护，与接地点相连接的保护导线的截面，应符合 GB/T3797-2005 中第 4.10.6条的规定。与接地点连接的导线必须是黄、绿双色线。不能明显表明的接地点，应在其附近标注明显的接地符号。主接地点与设备任何有关的、因绝缘损坏可能带电的金属部件之间的电阻不应超过 0.1Ω。连接接地线的螺钉和接线点不应作其它机械紧固用。

6.3.6.4 防雷

控制柜应有可靠的防雷击措施，并应符合 GB/T 3482 的规定。

6.3.6.5 抗干扰

控制柜的抗干扰能力应符合第 6.3.1.19 条的规定。

6.3.6.6 电磁兼容性（EMC）试验

a）低频干扰应符合GB/T3797-2005中4.13.2的规定；

b）高频干扰应符合GB/T3797-2005中4.13.3的规定；

c）发射干扰应符合GB/T3797-2005中4.13.4的规定。

6.3.7 环境试验

6.3.7.1 低温性能

控制柜应能承受温度 5℃±3℃，持续 2h 的低温试验，设备应能正常工作。

6.3.7.2 高温性能

控制柜应能承受温度 40℃±2℃，持续 2h 的高温试验，设备应能正常工作。。

6.3.7.3 恒定湿热性能

控制柜应能承受温度 40℃±2℃，相对湿度 95%，持续 48h 的恒定湿热试验，试验后设备应能正常工作。

6.3.7.4 振动试验

在额定负载条件下进行振动动试验后，结构和零部件均应完好无损，性能一切正常，设备能正常工作。

6.3.7.5 运输试验

承受三级公路 300km 的运输颠簸试验，试验后结构和零部件均应完好无损，性能一切正常。

6.3.8 设备水泵机组

6.3.8.1 设备配套的水泵应选用高效水泵，符合GB19762能效要求，与水泵配套的电机应采用高效电机，电机能效应符合GB18613的规定。水泵的性能应符合 GB/T 5656 的规定，水泵的性能试验符合GB/T3216-2015中1级精度试验测试要求，有产品型式检验报告和合格证。

6.3.8.2 设备应设置1台大于或等于最大一台工作泵供水能力的备用水泵。

6.3.8.3 设备用于生活饮用水增压时，应配置不锈钢离心泵，不锈钢离心泵其过流部件应采用全不锈钢材质。单台工作水泵的流量宜按≤20m3/h设置。当单台主工作泵配套电机功率＞11kw时，应至少配置一台小流量运行的辅泵，辅泵的流量宜按主泵的1/3-1/2流量选取。

6.3.9 设备气压水罐

6.3.9.1 气压水罐应设置在出水管道上，应用于生活饮用水时气压水罐应为胶囊式，容积根据设计要求配置，气压水罐连接管上应设有检修阀门，并设有补气口及泄水阀、压力表。

6.3.9.2 气压水罐的设计、制造、检验和验收应符合GB150.1、GB150.2、 GB150.3、GB150.4的要求。

6.3.9.3 气压水罐的罐体承压应按不低于设备最高工作压力1.5倍要求配置。

6.3.10 数字集成全变频控制罐式叠压供水设备稳流罐

6.3.10.1 稳流罐应采用不低于食品级奥氏体不锈钢 06Cr19Ni10牌号的不锈钢材质，其中稳流罐的设计压力不应低于直接串接在市政给水管网或有压管网的最大供水压力，稳流罐底部应设有排放水的阀门装置。

6.3.10.2 稳流罐正常工作状态下应处于密封状态。

6.3.10.3 稳流罐的容积符合CJ/T352的规定。

6.3.11 设备低位水箱

6.3.11.1设备配置的低位水箱，其低位水箱应设置有进水口、出水口、防虫溢流口、带锁检修人孔、带防虫网通气孔以及液位指示装置，储水箱容积大于50m3时宜分成两格相互联通，联通管设有阀门。

6.3.11.2 水箱高度大于等于1.5m时，应设置内外检修人梯。

6.3.11.3水箱应有接地措施，并根据设计要求采取保温和防雷措施。

6.3.11.4 水箱应具有液位显示功能，能够通过液位计或液位显示器、触摸屏显示水箱蓄水液位高度。

6.3.12 设备管路和阀门、紧固件

6.3.12.1 设备的管道系统应按技术文件执行，符合GB 50242 的规定。

6.3.12.2 管道、管件和法兰应采用不锈钢材质，且化学成分最低要求不应低于06Cr19Ni10。管道壁厚应符合 GB/T 14976 的要求。管件壁厚应符合 GB/T 12459 的规定。

6.3.12.3 管道与设备、阀门的连接应采用法兰连接或螺纹连接。各连接法兰及法兰盖厚度不应低于管道设计压力，且应符合 GB/T 9119 的要求，法兰盖应符合 GB/T 9123.1 的要求。

6.3.12.4 设备配套使用的阀门、管件的耐压等级和密封性能应满足使用要求及相关标准的规定。选配的各类阀门应是有生产许可证制造单位的产品，阀门公称压力不应低于管道设计压力，且各阀门动作应灵活可靠。应用于生活饮用水场合时，阀门过流部件应采用不锈钢材质，且化学成分不应低于06Cr19Ni10。泵口径≤DN50时，应采用不锈钢球阀，泵口径≥DN65宜采用不锈钢球阀或蝶阀，球阀或蝶阀应符合 GB/T 12238 的规定，泵出水口端应配置止回阀，采用对夹式止回阀应符合 JB/T 8937 的规定，其它类型的阀门应符合各自相关标准的规定。

6.3.12.5 用于生活饮用水、食品卫生场合时，设备进口前应设置过滤器，其滤网、阀体及所有过流部件均应使用食品级不锈钢材质，且化学成分不应低于06Cr19Ni10。连接阀门、法兰的各类紧固件，其材质均为不锈钢，且化学成分不应低于06Cr19Ni10，阀件紧固螺母材质不低于06Cr17Ni12Mo2。

6.3.12.6 除数字集成全变频控制标准型恒压供水设备外，设备进水口应设置倒流防止器，宜采用低阻力倒流防止器，低阻力倒流防止器应符合JB/T11151的要求。

7 试验方法

7.1 试验环境和工作条件

7.1.1 按本标准第 5.1条要求。

7.2 基本要求检查

7.2.1 检查设备应符合设计图样和技术文件要求。

7.2.2 检查设备整体布置及部件安装位置。

7.2.3 检查设备配套使用的仪表、管道阀门、管件、水泵、电气元件应有合格证，设备配置的仪表精度及量程符合要求。

7.2.4 检查设备配套的变频控制器应与水泵台数一一对应，变频控制器的安装结构形式和防护等级符合要求。

7.2.5 检查设备所有过流部件金属材料应采用不低于牌号为06Cr19Ni10的不锈钢，采用激光光谱仪检测其化学元素成份不低于20个项目，其中包括碳、硫、磷等非金属元素。

7.2.6 检查设备配套水泵能效指标。

7.3设备的外观质量检验

7.3.1对照设备组成清单，目视检查设备各组成件及外观。

7.3.2 采用激光光谱仪检测紧固件材料成份。

7.4 性能要求试验

7.4.1数字集成全变频控制标准型恒压供水设备

7.4.1.1 设备供水能力

设备正常运行状态下，将设备设定为额定工作压力，观察设备出水口流量和压力值。

7.4.1.2 无水自动停机、有水自动开机、水位控制功能

设备在正常运行的工况下，模拟无水信号，观察运行情况；设备停止运行后，再模拟有水信号，观察运行情况。 模拟水箱满水、补水、超高溢流水位，观察设备运行情况。

7.4.1.3小流量保压功能

设备正常运行状态下，关闭系统出水口闸阀，打开出水口模拟小流量放水阀，观察设备的停机保压情况。

7.4.1.4 自动节能优化运行功能

使设备处于正常运行状态，通过调节用水量变化，观察不同流量下设备工艺运行自动匹配情况。

7.4.1.5 压力控制误差

分别调整三次设备出水口闸阀的开度，每次调整后使设备处于稳定的运行状态，记录实测压力, 取三次实际测量压力的平均值，计算此平均值与设定压力的差值。

7.4.1.6水泵自动切换功能

使设备处于自动工作状态，手动修改定时单元，试验时间可在 2min到 8h 之间任意设定，然后观察并记录水泵自动切换运行情况。

7.4.1.7 累积耗电量切换运行

使设备处于开机状态，启动累积耗电量切换功能，启动运行设备，观察启动工作泵的顺序选择。

7.4.1.8 连续运行

使设备处于正常运行状态，调节设备出水口闸阀，使设备出口的给水流量为额定给水流量，连续运行不少于 12h，检查设备情况。

7.4.1.9 设备启、停控制功能

设备启、停控制功能试验使系统分别处于手动、自动全变频、固定频率运行、远程控制状态，启动和停止设备，检查设备的动作情况。

7.4.1.10 自动越过故障泵、备用泵自动投入运行

使设备处于自动运行状态，人为制造一台水泵故障，检查越过故障泵和投入备用泵运行情况。

7.4.1.11 远程监测、监控、监视功能

在异地监控室通过以太网或无线GPRS形式与设备通信，分别测试监测、监控通信情况，对具有监视功能的设备测试监视功能情况。

7.4.1.12 智慧水务运行管理平台互联互通功能

运行智慧水务软件管理平台，对接设备，观察设备与智慧水务软件平台互联互通情况。

7.4.1.13 检修不停水功能

设备正常运行状态下，模拟对任一台水泵或传感器或变频控制器进行停机检修动作，观察设备运行情况。

7.4.1.14 电源自动保护功能

a）过压、欠压保护检验：设备正常工作时，用调压器调整设备的输入电压，使输入电压超过或低于额定电压的 10%时，观察系统停机保护和报警情况。

b）缺相保护检验：设备正常工作时，将三相电源中任选一相人为模拟切断，观察系统的停机保护和报警情况。

c)过载保护检验：设备正常工作时，将出水口闸阀完全打开，人为造成水泵过载，当电机电流超过电机额定电流的 1.1 倍时，观察系统的运行情况和停机保护情况。

7.4.1.15 超压保护功能

设备自动运行时，让水泵超工况运行使设备出水管压力超过设定压力的 1.2 倍以上，观察设备的运行、停机保护和报警情况。

7.4.1.16 超压应急保护功能

设备自动运行时，模拟断开超压保护压力检测装置，让水泵超工况运行使设备出水管压力超过设定超压保护值，观察设备应急保护情况。

7.4.1.17 耐压强度及密封性

a）设备的耐压强度试验：将设备的进出水口阀门关闭，模拟向设备注入水压至设计压力的 1.5 倍，保持 10min，检查设备进水口至出水口之间的变形或损坏情况。

b）设备的密封性能试验：将设备的进出水口阀门关闭，模拟向设备注入水压至设计压力的 1.1 倍，保持 30min，检查设备进水口至出水口之间的密封情况。

7.4.1.18 噪声与振动测量

设备噪声、振动测量试验方法按照 GB/T 29531和GB/T 29529的有关规定进行。

7.4.1.19 设备抗干扰能力

使设备处于正常运行状态，在距离设备 1m 处，启动容量大于 150A 的电焊机模拟负荷干扰，检查设备的运行情况。

7.4.1.20 全变频控制多泵均衡运行功能

调节设备出水总阀使设备多台泵启动运行，观察多泵间的变频控制器工作频率情况。

7.4.1.21 分时段恒压供水功能

模拟分时段变压力供水，观察设备运行情况。

7.4.1.22 变频器报警自动复位功能

模拟制造变频器报警故障，观察设备变频器自动复位动作时间及次数。

7.4.1.23 防水锤功能

设备正常运行状态下，模拟工频启停或停电情况，观察变频调速装置、气压水罐以及水锤消除器对水锤波的消防和抑制作用。

7.4.1.24 传感器互为备用功能

设备正常运行时，模拟切断其中一支传感器，观察设备运行情况。

7.4.1.25 传感器压力检测值比较功能

模拟接入一支故障传感器和一支正常传感器，观察设备运行情况。

7.4.1.26 压力显示误差修正功能

模拟压力显示值与检测值误差，通过功能菜单修正偏差值。

7.4.1.27低水压保护功能

模拟爆管低压故障，观察设备动作情况。

7.4.1.28 密码保护功能

检查设备主控制界面是否设置有密码保护设置操作界面。

7.4.1.29 固定频率运行功能

设备模拟固定时间变频运行，观察设备固定频率运行情况。

7.4.1.30 设备的内部通信功能

设备任一台水泵变频控制器上修改指令或功能参数调整，观察其他泵组上的变频控制器是否同步响应，实时同步共享情况。

7.4.1.31 自动诊断运行功能

设备运行中模拟故障，观察设备自动诊断故障情况及报警、记录。

7.4.1.32 瞬间停电后自动复位功能

设备模拟瞬间停电后重新上电，观察设备重启情况。

7.4.1.33 变频控制器故障自动切换运行功能

设备运行过程中，模拟制造某一台变频控制器故障，观察设备自动切换运行情况。

7.4.1.34 自动休眠与唤醒功能

模拟设定供水管网压力值大于等于用户设定压力值和供水管网压力值小于设定压力值，观察变频泵自动延时休眠和唤醒功能情况。

7.4.1.35 泵房漏水检测功能接口检查

检查设备泵房漏水检测功能接口，模拟接入传感器信号，模拟泵房漏水，观察设备报警情况。

7.4.1.36 恢复至出厂设定值功能

模拟参数设置混乱，操作一键恢复到出厂设定菜单，观察各操作界面参数变化情况。

7.4.1.37 控制系统软件升级功能

模拟接入软件升级器，传送升级新版本软件，观察设备软件版本号变化情况。

7.4.1.38 低温保护功能

模拟设定一个低温值，观察设备低频运行动作情况。

7.4.1.39 变频器过热保护功能

将变频器散热风扇关闭，启动运行设备，观察变频器温升达到过热保护温值时的动作情况。

7.4.1.40 防止水泵空转功能

模拟水泵无介质空转，观察设备动作情况。

7.4.1.41 预约运行功能

模拟按时间、日期观察设备启动运行情况。

7.4.1.42 变频器散热风扇故障功能

模拟散热风扇故障，观察设备动作及报警情况。

7.4.1.43 水泵运行台数限制功能

模拟设备超过额定流量下运行，观察备用水泵是否投入运行。

7.4.2数字集成全变频控制罐式叠压供水设备功能

7.4.2.1 罐式叠压供水设备基本功能试验应按照第7.4.1要求检查和试验。

7.4.2.2 叠压（无负压）供水功能

设备模拟接入有压供水管网叠压供水，观察在限定压力值上正常运行情况，模拟降低供水管网压力至限定值之下设备动作情况。

7.4.2.3 全密闭稳流补偿供水功能

设备正常运行状态下，模拟短时水量变化，观察设备全密封及补偿供水能力情况。

7.4.2.4 强制保护功能

模拟逐步降低市政供水压力至规定的限定压力下限，观察水泵变频降速或强制停泵动作。

7.4.3 箱式叠压供水设备功能

7.4.3.1 箱式叠压供水设备基本功能试验应按照第7.4.1、7.4.2要求试验或检查。

7.4.3.2 定时循环和防死水层功能

模拟市政管网压力变化和修改循环切换时间设定值，观察设备由市政和水箱自动切换循环吸水增压情况。

7.4.3.3溢流报警功能

模拟将低位水箱储水储满至最高液位以上，观察低位水箱溢流报警和总进水阀门动作情况。

7.4.3.4 自动清洗功能

打开设备清洗装置阀门，观察自动清洗装置动作情况。

7.4.3.5 检修不停水功能

模拟对某台泵机或分格水箱实施检修维护，观察其他未检修维护泵机或分格水箱工作情况。

7.4.3.6 容积调节功能

模拟设置水箱储水液位高度，观察水箱总进水阀门动作情况。

7.4.4 设备控制柜

7.4.4.1 外观尺寸、外观质量、结构组成。

对照标准和电气件的技术文件进行目测和量具测量，检查显示开关制柜尺寸、外观、所选用元器件、导线颜色、指示灯和按钮颜色、控制柜的表面质量情况。

7.4.4.2 对照标准和电气件的技术文件要求，控制柜涉及的元器件应符合相关标准规定，并有合格证。

7.4.4.3 检查控制柜中动力线、信号线与端子紧固牢靠，有防虚接措施。

7.4.4.4 防护等级检验按 GB4208规定方法进行。

7.4.5 设备人机对话、显示及功能

7.4.5.1 对照设计文件检查设备的彩色触摸屏人机对话窗口配置、人机界面汉化、图形化菜单式运行操作界面、及参数设置与修改情况。

7.4.5.2对照设计文件检查设备人机对话显示屏上的各种显示功能、显示屏幕内容及数据以及柜体按钮、开关的状态标识情况。

7.4.6 设备电气性能

7.4.6.1 电气间隙与爬电距离

使用通用量具测量电气间隙和爬电距离。

7.4.6.2 绝缘电阻与介电强度

a）用摇表测量设备中带电回路之间、带电回路与导电部件之间的绝缘电阻。

b）介电强度按 GB/T 3797-2005 中第 4.8.2和4.8.3 条的规定进行检验。

7.4.6.3 安全接地

检查金属构件上有否接地点，并用通用量具测量接地导线的截面积和电阻。

7.4.6.4 防雷

检查设备防雷措施，对照设计文件按GB/T3482的要求进行检验。

7.4.6.5 抗干扰能力试验按第 7.4.1.19 的方法。

7.4.6.6 电磁兼容性（EMC）

依据GB/T3797-2005中4.13.2、4.13.3、4.13.4的规定进行试验。

7.4.7 设备环境试验

7.4.7.1 低温性能

按照 GB/T 2423.1的方法进行试验。

7.4.7.2 高温性能

按照 GB/T 2423.2的方法进行试验。

7.4.7.3 恒定湿热性能

按照 GB/T 2423.3的方法进行试验。

7.4.7.4 振动

按照6.3.7.4的方法进行试验。

7.4.7.5 运输

按照6.3.7.5的方法进行试验。

7.4.8 设备水泵机组

7.4.8.1 检查水泵能效指标、配套电机能效指标、性能情况，有合格证、相关质量文件或型式检验报告。水力性能按照 GB/T 3216 -2015中1级精度试验要求进行。

7.4.8.2 对照设计文件检查备用泵配置情况。

7.4.8.3 对照设计文件，检查主泵与辅泵的配置情况。

7.4.9 设备气压水罐

7.4.9.1根据设计要求检查设备配置的气压水罐，检查其各连接件、阀门、补气口、仪表情况。

7.4.9.2 对照GB150.1、GB150.2、150.3、GB150.4检查气压水罐相关制造文件、质量文件、检验报告。

7.4.9.3 按GB150.3规定检查设备配置的气压水罐的承压能力。

7.4.10 数字集成全变频控制罐式叠压供水设备稳流罐

7.4.10.1 检验稳流罐材料质、结构设计及密封状态情况。

7.4.10.2 检验稳流罐的容积情况。

7.4.11 设备低位水箱的检验

7.4.11.1 检验低位水箱的基本组成、结构设置、液位显示、水质卫生、防护措施。

7.4.11.2 检验低位水箱的溢流报警功能。

7.4.12 设备管路和阀门、紧固件

7.4.12.1用专用光谱仪、测厚仪，检测管道、管件、法兰、阀门过流部件材质和厚度。

7.4.12.2 对照设计文件检查设备配套阀门类型。

7.4.12.3 对照设计文件，检查管道、管件、阀门及其它配件的公称压力，用量具测量阀门的尺寸。

7.4.12.4 对照设计文件，检验设备设计配置的倒流防止器情况。

8 检验规则

8.1 检验分类

设备检验分型式检验和出厂检验两种。

8.2 型式检验

8.2.1 系统具有下列情况之一者，应进行型式检验：

a）新产品或老产品转厂生产的试制、定型鉴定时；

b）正常生产的产品，在设计、工艺、材料、部件等有较大改变影响到产品性能时；

c）停产一年以上的产品，恢复生产时；

d）正常生产时，每二年应进行一次型式检验；

e）出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；

8.2.2 型式检验为设备全项目检验，型式检验项目应符合表 1 的规定。

8.2.3型式检验应从出厂检验合格的产品中任选一台按规定逐项检验。产品在型式检验中，如有一项不合格或出现偶发性故障，应加倍抽样试验不合格项目，若加倍抽样试验全部合格，则判定型式检验合格。若两台样机经检验仍出现不合格项目或偶发性故障，则判定该批产品不合格。

8.2.4 产品在型式检验时应有记录，填写表格，由检验人员、负责人签字，加盖公章。

8.3 出厂检验

8.3.1 设备出厂前，应经质量检验部门检验合格，填写产品合格证后，方可出厂。

8.3.2 出厂检验的项目应符合表 1 的要求。

8.3.3设备应逐台按表 1 规定项目进行出厂检验。在出厂检验中若出现不合格项目，允许返修复检，复检仍不合格，则判定不合格。若无法修复，则判定为报废。

表 1 型式检验和出厂检验项目

| 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本要求检查 | √ | √ | 6.1 |
| 外观检查 | √ | √ | 6.2 |
| 设备供水能力 | √ | √ | 6.3.1.1 |
| 无水自动停机、有水自动开机、水位控制功能 | √ | √ | 6.3.1.2 |
| 小流量保压功能试验 | √ | √ | 6.3.1.3 |

表 1 (续)型式检验、出厂检验项目

| 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动节能优化运行功能试验 |  | √ | 6.3.1.4 |
| 压力控制误差试验 | √ | √ | 6.3.1.5 |
| 水泵自动切换功能试验 | √ | √ | 6.3.1.6 |
| 累积耗电量切换运行功能试验 |  | √ | 6.3.1.7 |
| 连续运行试验 |  | √ | 6.3.1.8 |
| 设备启、停控制功能试验 | √ | √ | 6.3.1.9 |
| 自动越过故障泵、备用泵自动投入运行功能试验 | √ | √ | 6.3.1.10 |
| 远程监测、监控、监视功能试验 |  | √ | 6.3.1.11 |
| 智慧水务运行管理平台互联互通功能检查 |  | √ | 6.3.1.12 |
| 检修不停水功能试验 | √ | √ | 6.3.1.13 |
| 电源自动保护功能试验 | √ | √ | 6.3.1.14 |
| 超压保护功能试验 | √ | √ | 6.3.1.15 |
| 超压应急保护功能试验 |  | √ | 6.3.1.16 |
| 耐压强度及密封性试验 | √ | √ | 6.3.1.17 |
| 噪声与振动测量 |  | √ | 6.3.1.18 |
| 设备的抗干扰能力试验 |  | √ | 6.3.1.19 |
| 全变频控制多泵均衡运行功能试验 | √ | √ | 6.3.1.20 |
| 分时段恒压供水功能 |  | √ | 6.3.1.21 |
| 变频器报警自动复位功能试验 | √ | √ | 6.3.1.22 |
| 防水锤功能试验 |  | √ | 6.3.1.23 |
| 传感器互为备用功能试验 |  | √ | 6.3.1.24 |

表 1 (续)型式检验、出厂检验项目

| 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器压力检测值比较功能试验 |  | √ | 6.3.1.25 |
| 压力显示误差修正功能试验 |  | √ | 6.3.1.26 |
| 低水压保护功能试验 | √ | √ | 6.3.1.27 |
| 密码保护功能检验 | √ | √ | 6.3.1.28 |
| 固定频率运行检验 | √ | √ | 6.3.1.29 |
| 设备的内部通信功能试验 | √ | √ | 6.3.1.30 |
| 自动诊断运行功能试验 | √ | √ | 6.3.1.31 |
| 瞬间停电后自动复位功能试验 | √ | √ | 6.3.1.32 |
| 变频控制器故障自动切换运行功能试验 | √ | √ | 6.3.1.33 |
| 自动休眠与唤醒功能试验 | √ | √ | 6.3.1.34 |
| 泵房漏水检测功能接口检验 |  | √ | 6.3.1.35 |
| 恢复至出厂设定值功能试验 | √ | √ | 6.3.1.36 |
| 控制系统软件升级功能试验 |  | √ | 6.3.1.37 |
| 低温保护功能试验 |  | √ | 6.3.1.38 |
| 变频器过热保护功能试验 |  | √ | 6.3.1.39 |
| 防止水泵空转功能试验 | √ | √ | 6.3.1.40 |
| 预约运行功能试验 | √ | √ | 6.3.1.41 |
| 变频器散热风扇故障报警功能试验 |  | √ | 6.3.1.42 |
| 水泵运行台数限制功能 | √ |  | 6.3.1.43 |
| 罐式叠压供水设备性能检验 | 基本功能检验 | √ | √ | 6.3.1 |
|  | 叠压（无负压）供水功能试验 | √ | √ | 6.3.2.2 |
|  | 全密封稳流补偿供水功能试验 | √ | √ | 6.3.2.3 |

表 1 (续)型式检验、出厂检验项目

| 检验项目 | 出长检验 | 型式检验 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制保护功能试验 | √ | √ | 6.3.2.4 |
| 箱式叠压供水设备性能检验 | 基本功能检验 | √ | √ | 6.3.1、6.3.2.2、6.3.2.4 |
|  | 定时循环和防死水层功能检验 |  | √ | 6.3.3.2 |
|  | 溢流报警功能试验 | √ | √ |  |
|  | 自动清洗功能试验 |  | √ | 6.3.3.4 |
|  | 检修不停水功能试验 | √ | √ | 6.3.3.5 |
|  | 容积调节功能试验 | √ | √ | 6.3.3.6 |
| 控制柜检验 | √ | √ | 6.3.4 |
| 人机对话、显示及功能检查 |  | √ | 6.3.5 |
| 设备电气性能试验 | √ | √ | 6.3.6 |
| 环境试验 |  | √ | 6.3.7 |
| 设备水泵机组检验 | √ | √ | 6.3.8 |
| 气压水罐检验 | √ | √ | 6.3.9 |
| 稳流罐检验 | √ | √ | 6.3.10 |
| 低位水箱的检验 | √ | √ | 6.3.11 |
| 管路和阀门、紧固件检查 | √ | √ | 6.3.12 |

9 标志、包装、运输及贮存

9.1 标志

9.1.1 设备的明显部位应有牢固的标牌，标牌尺寸及技术要求应符合 GB/T13306的要求，且应有下列内容：

a）设备名称、型号；

b）额定给水流量、扬程、功率；

c）设备电源电压、额定频率、额定电流；

d）设备编号、出厂日期；

e）制造厂名称、联系方式、商标；

f）产品标准号。

9.1.2 设备包装箱应有下列标志：

a） 设备名称、型号；

b） 用户名称；

c） 制造厂名称、地址；

d） 生产日期；

e） 收发货地址；

f） 防雨、防震、向上等标志。

9.2 包装

9.2.1 水泵、控制柜、底座、压力罐、稳流罐应用木箱包装，并具有防雨、防震等措施；管件、阀等应捆绑后放入木箱包装，并应有防止杂质进入的措施。包装储运图示标志应符合 GB/T 191 的规定。

9.2.2 设备包装箱内附带下列随机文件，并封存在防水的文件袋内。

a） 产品合格证；

b） 产品使用说明书，使用说明书应符合 GB/T 9969的规定；

c） 产品验收单、保修卡；

d） 装箱清单；

e） 产品设计图样（泵房平面布置图、泵房基础及穿线图）。

9.3 运输

产品在运输过程中，不应有剧烈振动、撞击和倒放。产品在装卸车及运输过程中不应倒置或横放，并注意轻装轻卸。

9.4 贮存

产品应存放在干燥、通风良好且无腐蚀性介质和远离磁场的场合，如露天存放时，应有防雨、防晒、防潮等措施。

附  录  A

(资料性附录)

设备组成

A．1数字集成全变频控制标准型恒压供水设备组成见图A.1

说明：1 阀门;2 过滤器;3 压力传感器；4 水池（箱）；5 水箱消毒装置；6 液位传感器；7吸水汇总管；8 阀门；9 不锈钢水泵；10 阀门；11 出水汇总管；12 压力传感器；13 气压水罐；14 数字集成变频控制器；15 触摸显示控制柜；16 消毒器接口；17 可曲挠橡胶接头。

图A.1 数字集成全变频控制标准型恒压供水设备组成

A．2数字集成全变频控制罐式叠压供水设备组成见图A.2

1 阀门；2 过滤器；3 可曲挠橡胶接头；4 倒流防止器；5 压力传感器；6 真空抑制器；7 不锈钢稳流罐；8 液位传感器；9 阀门；10不锈钢水泵；11止回阀；12气压水罐；13压力传感器；14 数字集成变频控制器；15 触摸显示控制柜；16 消毒器接口。

图A.2数字集成全变频控制罐式叠压供水设备组成

A．3数字集成全变频控制箱式叠压供水设备组成见图A.3

1 阀门；2 过滤器；3 可曲挠橡胶接头；4 倒流防止器；5 压力传感器；6 电动阀；7水力控制阀；8 控制球阀；9 不锈钢水箱；10 液位传感器；11 水箱自动清洗装置；12 阀门；13 不锈钢水泵；14止回阀；15气压水罐；16 压力传感器；17 数字集成变频控制器；18 触摸显示控制柜；19 紫外线消毒装置接口；20预留其他消毒装置接口。

图A.3数字集成全变频控制箱式叠压供水设备组成

# Text boxes

+

辅泵供水压力（MPa）

辅泵供水流量（m3/h）

辅泵台数

设备额定供水压力（MPa）

设备额定供水流量（m3/h）

B标准型恒压供水设备

G罐式叠压供水设备

X箱式叠压供水设备

设备水泵台数（含备用泵）

设备类型：

SQB数字集成全变频控制