ICS 91.140.60

P41

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

管网叠压供水设备

Watery supply device with superimposing pipe pressure

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

3.1　管网叠压供水设备	2

3.2　调蓄（调节）设施	2

3.3　设定压力	2

3.4　最高工作压力	3

3.5　稳定时间	3

3.6　限定压力	3

3.7　压力调节精度	3

4　设备组成、分类与型号	3

4.1　设备组成	3

4.2　调蓄设施的组成与分类	3

4.3　设备分类	3

4.4　型号	4

5　要求	4

5.1　一般要求	4

5.2　外观	5

5.3　性能要求	5

5.4　运行控制要求	8

5.5　运行监测、保护	10

5.6　控制柜	11

5.7　水泵机组	13

5.8　管路系统	13

5.9　气压罐	14

5.10　高低位调蓄罐	14

5.11　高低位调蓄水箱	14

5.12　补偿泵	15

6　试验方法	15

6.1　一般要求	15

6.2　外观检查	15

6.3　性能要求检查	15

6.4　运行控制	17

6.5　运行监测、保护	18

6.6　控制柜	19

6.7　水泵机组	21

6.8　管路系统检查	21

6.9　气压罐检查	21

6.10　高低位调蓄罐检查	21

6.11　高低位调蓄水箱检查	21

6.12　补偿泵检查	21

7　检验规则	21

7.1　检验分类	21

7.2　出厂检验	21

7.3　型式检验	21

8　标志、包装、运输及贮存	24

8.1　标志	24

8.2　包装	24

8.3　运输	24

8.4　贮存	24

附录A（资料性附录）　调蓄设施基本分类示意图	25

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替行业标准CJ/T 254-2014《管网叠压供水设备》编制。

本标准由住房和城乡建设部提出。

本标准由全国城镇给水排水标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国建筑金属结构协会、凯泉泵业（集团）有限公司、浙江利欧环境科技有限公司、厦门海源泵业有限公司、山东华立供水设备有限公司、上海中韩杜科泵业制造有限公司、南方泵业股份有限公司、威乐（中国）水泵系统有限公司、上海熊猫机械（集团）有限公司、上海海德隆流体设备制造有限公司、格兰富水泵（上海）有限公司、上海连成（集团）有限公司、北京华夏源洁水务科技有限公司、无锡康宇水处理设备有限公司、上海上源泵业制造有限公司、上海东方泵业（集团）有限公司、江苏瑞驰泵业有限公司、山东国泰创新供水技术有限公司、杭州沃德水泵制造有限公司、南京尤孚泵业有限公司、广州市白云泵业集团有限公司、杭州中美埃梯梯泵业有限公司。

本标准主要起草人：华明九、张伟毅、陈英华、姜文源、刘建、曹捩、谭青、於华国、吴永忠、王延毅、沈月生、龚文军、腾人博、谭红全、鲁娟、张晓乐、牟乃景、赵秀英、蒋介中、胡孝恩、彭振军、汪立峰、白文全、李龙、王莉莉、杨光、吕亚军。

管网叠压供水设备

范围

本标准规定了管网叠压供水设备（以下简称“设备”）的术语和定义、分类与型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于管网叠压类供水设备的设计、制造和检验。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 150.1 压力容器 第1 部分：通用要求

GB 150.2 压力容器 第2 部分：材料

GB 150.3 压力容器 第3 部分：设计

GB 150.4 压力容器 第4 部分：制造、检验和验收

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 755 旋转电机 定额和性能

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第1 部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2 部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验 第3 部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 3214 水泵流量的测定方法

GB/T 3216 回转动力泵 水力性能验收试验 1 级和2 级

GB/T 3797-2016 电气控制设备

GB 4208 外壳防护等级（IP 代码）

GB/T 5657 离心泵技术条件（Ⅲ类）

GB/T 12771 低压流体输送用不锈钢管

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB 50015 建筑给水排水设计规范

GB 50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

CJ/T 352 微机控制变频调速给水设备

JB/T 4711 压力容器涂敷与运输包装

JB/T 8098-1999 泵的噪声测量与评价方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

管网叠压供水设备 Watery supply device with superimposing pipe pressure

与供水管网直接串联加压供水，利用供水管网压力并保证供水水压满足末端用户所需水压、水量，且保证供水管网压力不低于当地供水部门所规定的最小服务水头和消防规范所规定的压力的加压供水装置，又称叠压供水设备。

罐式叠压供水设备 Pot-type watery supply device with superimposing pipe pressure

配有低位调蓄罐并实现流量调节的管网叠压供水设备。

箱式叠压供水设备Cabinet-type watery supply device with superimposing pipe pressure

配有低位调蓄水箱并实现流量调节的管网叠压供水设备。

高位调蓄式叠压供水设备 Watery supply device  with superimposing pipe pressure for overhead storage

配有高位调蓄水箱（罐）并实现流量调节的管网叠压供水设备。

无调节装置叠压供水设备Succession water supply device without adjustment device

不配置低位调蓄罐、低位调蓄水箱和高位调蓄水箱（罐）的管网叠压供水设备。

调蓄（调节）设施 Detention and retention facility

具有一定贮存水量、并能主动可控地实施差量补偿（调节）的一系列设施的组合。

补偿泵 Compensation pump

叠压供水设备中，以调蓄贮水容器（箱、罐）为水源、专为泵出补偿水量而设置的增压泵，也称调蓄泵。

串联型调蓄设施 Series storage facility

串联在设备入口引水管路靠限流阀调节、或串联高位串联在用户供水管路靠叠压补水泵限流调节，从而实现少抽多供（差量补偿）的调蓄设施。

并联型调蓄设施 Parallel storage facility

并联在设备入口引水管路、或并联在设备出口管路（用户供水管路）,靠补偿泵或其它能耗措施排出补偿水量，实现差量补偿的调蓄设施。

集中调蓄设施 Centralized storage facility

高层建筑各分区设备的调蓄设施集中设置到某一分区（其它分区设备不设调蓄），并且其补偿能力按高建多分区二供总需求设计的调蓄设施。

设定压力Selected pressure

叠压供水设备出口的设计工作压力。

最高工作压力Maximum working pressure

叠压供水设备零流量时出口处的压力

稳定时间Settled time

指设备偏离稳定运行状态后，恢复到稳定状态所需时间。

限定压力limited pressure

根据供水管网可提供的水压，规定设备进口处的最低压力。

压力调节精度Precision of pressure adjust

设备在稳定运行状态时，压力波动的相对幅度。

设备组成、分类与型号

设备组成

叠压供水设备由各种调蓄补偿设施、叠压给水泵机组、气压罐、管路阀门、仪表传感器、控制柜等组成（不同产品可做删减）。根据需要还可以包括过滤器、倒流防止器、消毒器等。

调蓄设施的组成与分类

调蓄补偿设施由各种贮水容器（罐、箱）以及为实现差量补偿而设置的限流调节阀、或管路切换阀、或补偿泵、或其它能耗设施（包括射流泵、气泵、贮气罐）等组成。不同的调蓄补偿设施，其提供补偿流量的方式不同，基本的调蓄技术方案可分为6类：

a）设备入口串联调蓄；

b）设备入口并联调蓄；

c）设备出口并联调蓄；

d）高位串联调蓄（串联在用户管网）；

e）高位并联调蓄（并联在用户管网）；

f）集中调蓄补偿（适用于高层建筑分区叠压供水）。

调蓄设施基本分类示意图参见附录A。

设备分类

按调蓄设施类型分为:

a) 低位罐调蓄式  （1）；

b) 低位水箱调蓄式（2）；

c) 高位罐调蓄式  （3）；

d) 高位水箱调蓄式（4）；

e）无调蓄式      （0）。

按结构型式分为：

a) 室内整体式（NZ）；  （机电集中安装于同一底座）；

b) 室内分体式（NF）；  （机电分置安装于不同位置）；

c) 室内箱装式（NX）；  （机电集成安装于箱体内、或安装于水箱设备仓内）；

d) 室外箱装式（WX）；  （机电集成安装于箱体内、或安装于水箱设备仓内，适合于户外环境条件使用的产品）

e) 室外地埋式（WM）:  （地埋式安装的一体化预制泵站）

各种细分类产品

a）按噪声可分为：常规型、低噪声型、静音型；

b）按适用性分为：通用型、高建专用型、局部增压型、区域泵站等；

c）按拖动方式分为：部分变频（单变频、双变频）、全变频、全工频拖动型等；

e）按控制方式分为：变量恒压、变量变压型；

f）按配泵特点分类：风冷泵、水冷泵、管中泵、永磁泵、屏蔽泵型等。

型号

设备型号由以下4部分组成：

| 型号例 D NF 103 - 2060 |
| --- |
| 型号含义 | 拼音字符D为设备代号 |
|  | 双拼字符：表示设备结构形式 NZ—室内整体式；NF—室内分体式；NX—室内箱装式； WX—室外箱装式；WM—室外地埋式。 |
|  | 三位数字：表示设备配置 第1位数字表示调蓄设施类型： （0无调蓄；1罐调蓄；2箱调蓄；3高位罐调蓄；4高位水箱调蓄） 第2位数字表示配套小泵台数（包括补偿泵与并联小泵的总台数） 第3位数字表示配套主泵台数（3表示三台主泵） |
|  | 四或五位数字：配泵额定流量与额定扬程（2060表示20m3/h、60米）。 |

注1：型号尾缀可附加信息，例如DNF103-2060T，尾缀添加T，表示有特殊订货要求（具体要求另行协议）；

注2：配套小泵时设备型号的扩展写法（例）: DNF122-1030/1060/2060，表示罐式叠压设备、配有2台扬程不同的小泵，根据参数1030可判断该小泵为补偿泵，采用入口并联型罐调蓄。根据参数1060可判断该小泵是与主泵并联的小泵。

要求

一般要求

设备的图样和技术文件应符合本标准的要求绘制和编制。设备应按已批准的图样及技术文件制造，设备应便于安装、调试、操作和维护。

设备整体布局及部件安装位置应合理，便于安装、操作、调试和维修。

设备配套使用的仪表，其类型、量程、精度应满足使用要求及符合相关标准的规定。产品应有产品合格证。

设备配套使用的水泵、阀门、管件的耐压等级和密封性能应满足使用要求及相关标准的规定，配套使用的产品应有产品合格证，设备的各种阀门及其活动部件的动作应灵活、可靠。

使用条件

室内整体式、分体式设备，正常工作条件为：

a）供电频率：50×(100±5)%Hz；±2%；

b）供电电压：AC380×(100±10)%V（功率小于等于5.5kW时，供电电压也可为220V）；

c）环境温度：4℃~40℃；

d）相对湿度：＜90%（20℃）（随温度升高而降低，40℃时不得超过50%）；

e）海拔高度：不超过1000m（超过时，应加海拔高度修正系数、降容使用）；

f）设备运行场所应有良好卫生环境，应无导电或爆炸性尘埃，无腐蚀金属、破坏绝缘或影响水质的气体或蒸气。

      - 室内箱装式设备，应在设备箱体内或水箱的设备仓内设置通风散热装置，正常工作条件与5.1.5.1相同。

      - 室外箱装式、室外地埋式预制泵站，其它有特殊要求的设备，由供货协议另行规定正常工作条件。

外观

设备表面应平整、匀称，不应有明显的划伤、凹陷、局部变形等缺陷。

设备表面涂层的颜色应均匀，不应有明显的脱漆、起泡、剥离、裂纹、流痕等现象。管路布置应合理、美观、检修方便，易于操作。

不锈钢管道和设备焊接处的焊缝应均匀、牢固，不允许有气孔、夹渣、裂纹或烧穿等缺陷。

部件间采用螺栓连接时，应牢固、可靠。

设备应有牢固吊环，以便吊装。

性能要求

卫生要求

a）设备中过流部件材质的卫生性能应符合GB/T 17219的规定；

b）调蓄水箱、调蓄罐、气压罐等应易于维护便于清洗消毒；

c）各种调蓄罐应具有严防引入外界污染的技术措施；

d）调蓄水箱的人孔、通气孔、溢流口应具有防止生物进入的措施，水箱的构造与配管应符合GB50015第3.2.12 条有关防止水质污染的规定；

e）设有水箱调蓄的设备宜配置消毒设施；设有密闭罐调蓄或无调蓄设施的设备宜预留消毒设施接口；

f）宜设置余氯（总氯）、浊度、PH值、电导率等水质在线监测仪表，并作异常报警，未配套时应预留水质采样接口与信号接口。

设备调蓄能力

a）设备的调蓄能力（补偿容积）V= Q×T（补偿流量乗补偿时间），应按所需的调蓄目标设计，调蓄目标与对应的调蓄要求宜按表1选择；

b）无调蓄设施的设备，宜在设备入口设置串联或并联型缓冲罐（按习惯也归类于罐式叠压供水设备），缓冲性能应符合表1中0级要求，预充自然空气的缓冲罐总容积应大于设计流量30秒水量。

表1调蓄设施的补偿能力分级表

| 调蓄目标分级 | 调蓄要求 |
| --- | --- |
| 0级 | 用于缓冲吸收瞬变短时（毫秒到数十秒级）压力冲击； | 补偿水量不做要求，总容积要求见5.3.2 b） 对压力冲击应响应及时、并能双向吸收突变； |
| 1级 | 将最大抽吸流量降低至设计流量的85%（削峰15%） | 补偿水量V= Q×T，设计流量1分钟水量 最大补偿流量Q不小于设计流量的15%。 |
| 2级 | 将最大抽吸流量降低至最大小时流量（削峰30%）。 | 补偿水量V= Q×T，大于设计流量3分钟水量 最大补偿流量Q不小于设计流量的30% |
|  | 注：0-2级调蓄目标，侧重于对抽吸流量的缓冲削峰；3-5级调蓄目标，兼顾考虑对抽吸流量的削峰与削量（削减高峰期抽吸水量）。 |
| 3级 | 将最大抽吸流量降低至最大小时流量的80%左右。 | 补偿容积V= Q×T不小于最大时流量0.5小时水量 最大补偿流量不小于最大小时流量的30% |
| 4级 | 将最大抽吸流量降低至最大小时流量的60%左右。 | 补偿水量V= Q×T不小于最大时流量1小时水量 最大补偿流量Q不小于最大小时流量的45% |
| 5级 | 将最大抽吸流量降低至平均小时流量。 | 补偿水量V= Q×T不小于最大时流量2小时水量 最大补偿流量Q不小于最大小时流量的60%。 |

注1：设备的调蓄能力应符合各地水务管理要求，表1中相邻两级之间的补偿能力要求以及未提及的其它补偿能力要求，可根据当地水务管理要求，另行设计确定。

注2：对给定的调蓄设施，其调蓄能力（总容积）不变，调蓄过程中补偿流量（时间）根据实际需求可动态变化，补偿流量大时，快速消耗水量，会缩短补偿时间。

设备供水能力

a）额定供水压力（恒压上限）应不低于Hm+P1-P2 。

b）最低供水压力（恒压下限）可低至0.8Hm+P1（部分变频）；

或0.6Hm+P1（全变频）。

Hm—配泵额定扬程

P 1—设备入口压力

P 2—额定流量时设备内部扬程损失（按6米计）

注：允许能效指标有所下降并能保证稳定运行时，恒压下限可以更低。

c）在规定的恒压上下限范围运行，设备的额定供水流量Qm应不低于各泵额定流量之和的95%；

注：大小泵配置时，以大泵额定扬程Hm+P1-P2作为设备额定供水压力，并以此压力为基准，计算各泵对应流量之和的95%。

设备恒压性能

设备的恒压调节性能应保证：

a）稳定运行时恒压精度为0.01MPa；

b）加减泵过程或流量突变时的稳定时间应≤15s（15KW以下，全变频拖动）；

或≤30s（15KW以下，部分变频拖动）

设备能效指标

a）在规定的恒压范围内运行，设备的平均效率η（%）与平均单位能耗E（KWh/m3 MPa）实验室测试值应优于表2。

表2常用二供设备的平均能效指标（表2数据待确定）

| 配置 流量 | 1用1备 （2泵设备） | 2用1备 （3泵设备） | 3用1备 （4泵设备） | 4用1备 （5泵设备） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单泵 10 m3/h | 36.58% 0.76 KWh/m3 MPa | 45.2% 0.615 KWh/m3 MPa | 47.6% 0.584 KWh/m3 MPa | ____ |
| 单泵 15 m3/h | 35.85% 0.775 KWh/m3 MPa | 45.6% 0.609 KWh/m3 MPa | 49.8% 0.559 KWh/m3 MPa | 49% 0.55KWh/m3 MPa |
| 单泵 20 m3/h | 41.95% 0.663 KWh/m3 MPa | 50.7% 0.548 KWh/m3 MPa | 53.3% 0.522KWh/m3 MPa | 53.3% 0.522KWh/m3 MPa |
| 单泵 30 m3/h | 42.9% 0.648 KWh/m3 MPa | 53.3% 0.522 KWh/m3 MPa | 56.2% 0.494 KWh/m3 MPa | 56.2% 0.494 KWh/m3 MPa |
| 单泵 45 m3/h | —— | 53.6% 0.519 KWh/m3 MPa | 57.2% 0.486 KWh/m3 MPa | 58.2% 0.472 KWh/m3 MPa |
| 单泵 60 m3/h | —— | —— | 58.2% 0.472 KWh/m3 MPa | 58.2% 0.472 KWh/m3 MPa |

注1：流量相同的设备，采用1用1备+辅泵配置、同规格泵2用1备配置，他们的平均能效值要求相同，2用1备+辅泵与同规格泵3用1备平均能效值要求相同。

注2：配泵额定流量不在表2内的设备，可采用简单线性插值计算，确定设备的能效值要求。

注3：同一流量不同扬程的设备，其泵效率、电机效率、内部压损不同，表2数据暂不做修正，通过统一检测规定压力的设备来避免修正问题，参见试验方法6.3.5。

b）高位调蓄设备、区域泵站设备、4用1备以上设备等，用额定能效值作设备的能效评价，额定效率ηe的实验室测试值应不低于公式（1）计算值，额定单耗Ee的实验室测试值应不高于公式（2）计算值，允许测试值负偏差2.5%。

ηe =η1eη2eη3eη4e  （1）

Ee =0.278/ηe          （2）

η1e—水泵额定效率，按GB19762-2007中规定的多级泵节能评价值取值；

η2e—电机额定效率，按GB18613-2012中规定的2级能效取值；

η3e—变频器效率，按97%取值，全工频运行η3e=100%；

η4e—内部传输效率，按η4e=P /（P+ΔP）计算，P为供水压力，ΔP为内部压力损失按6米计。0.278KWh/m3 MPa是理想单位能耗。

c）配套永磁电机泵的设备及采用其它各种节能技术的设备，其平均单位能耗的实验室测试值应优于表2数据5%以上。

设备噪声

a) 常规设备，正常运行的噪声应符合GB/T 29529-2013中B级规定。

b) 低噪声设备，应比常规设备低6分贝以上（符合GB/T 29529-2013中A级规定）。

c) 静音设备，应比低噪声设备低12分贝以上。

强度及密封性

设备在1.5倍工作压力下且不低于0.6MPa压力下保压10min应无变形或损坏，在1.1倍工作压力下保压30min应无渗漏。

连续运行

设备在额定流量及额定压力工况下应能连续运行。

抗干扰能力

设备在设计负荷的用电装置干扰下应稳定、正常工作。

运行控制要求

设备的自动运行控制应满足5.4.1、5.4.2、5.4.3要求，采用高位串联调蓄的设备应满足5.4.4要求。

“罐供”要求

微、小流量供水时，设备宜进入“罐供”给水过程，“罐供”是指主要靠低位或高位安装的气压罐（也可包括重力供水的高位贮水罐）供水到用户龙头， “罐供”期间，设备的运行控制要求如下：

a）设备对微小流量的监测应有足够的分辨力，当用户流量小于设定值（可设置调整、可用相关参数作判据）时，设备应能准确判断、自动切换进入“罐供”给水过程：泵补罐供、循环往复，维持供水压力于设定的上、下限之间，上、下限压力应可调。

b）设备出口配置气压罐的设备，宜选择设备中最小给水泵流量的3-5%，作为进入“罐供”给水的设定值，在此条件下，配套气压罐的有效容积，应保证“罐供”过程每小时补水泵起停次数不大于6-8次。

c）采用2阶段气压“罐供”、或由高位调蓄罐兼做小流量“罐供”的设备（参考附录A图A3.1图A5.1），宜选择设备中最小给水泵流量的25%-50%作为进入“罐供”给水的设定值，在此条件下配套气压罐的有效容积，应保证每小时补水泵起停次数不大于6-8次。

d）设备宜能自适应工艺需求的变化：当进入“罐供”的判据设置不当、或当气压罐预充气漏失不足时，可自动调整设定值，避免罐供过程中补水泵的频繁启停、压力振荡；当设定值自动调整至零微流量时，设备应自动进入变频休眠、唤醒的循环往复运行状态。

e）对无罐设备或配套微型气压罐的设备，应直接选择零微流量作为设定值，设备应能准确监测分辨零微流量，并切换进入变频休眠、唤醒的循环往复运行状态，对应的供水压力上下限之差不宜大于5米。

“泵供”要求

“泵供”是指水泵以管网为水源，连续运行叠压供水到用户龙头，泵供流量（用户流量）等于抽吸流量，连续运行的设备启动即进入泵供，具有“罐供”功能的设备，当流量大于一定值时，设备进入“泵供”过程，其运行控制要求如下：

a）应能根据流量需求自动加泵、减泵，无流量检测功能的设备，加泵、减泵的判据应设置合理，应采取措施避免加减、泵振荡及超流量过载等问题。

b）宜采取适当自适应控制技术，当增压值大幅变化时可自动调整加泵、减泵的判据，优化设备的运行调度；

c）宜采用全变频拖动，若核算50赫泵特性可保证增压范围内稳定运行，或具有宽高效区特性的水泵，可采用部分变频（单变频或双变频）；

d）设备中各泵的运行应调度合理、使用时间应均衡，对全变频拖动，应采用循环运行方式（依序加泵、先加者先减）；

对部分变频（单变频、双变频）拖动，各泵应依序轮次交替作变频泵，或采用循环变频运行方式（依序加泵并成为变频泵、先加者先减）；连续运行的设备应做定时交替并应选择适当时机作交替切换；

e）备用泵平时应与其它泵一样参与运行，各泵互为备用，当出现故障泵时，故障泵被程序自动除名，直到修复后系统复位重新加入。

f）同规格变频泵并联运行时，应采用同频调速方式（各泵等流量分配）；不同规格的变频泵并联，应按节能原则、或按工艺需求采用适当的不同频调速（各泵不等流量分配）方式。

g）变频调速宜采用变流变压控制方式（模拟用户终端恒压），或采用简单的多级变恒压控制方式，能满足需要的简单场合可设置为设备出口恒压控制方式。

“联供”要求

“联供”是指叠压“泵供”与调蓄设施补偿同时供水，其特征是：用户流量=叠压抽吸流量+调蓄补偿流量。无调蓄设施的设备无“联供”，高峰期流量全部靠叠压“泵供”。

“联供”时设备的运行控制要求如下：

a）供水高峰期，当设备入口压力下降至设定值（优先判据），或当“泵供”抽吸流量达到一定值（可设置调整、可用相关参数作判据），应自动投入调蓄补偿运行，进入“联供”运行。若实际用户流量偏小，应可自动选择由时钟控制，强制投入补偿运行；

b）补偿流量（时间）应可调，补偿水量（容积）=Q*T，补偿流量Q（时间T）应可根据用户流量的需要动态调整；

c）泵供流量应可调，“联供”时，当主动调节补偿流量不方便时，应通过叠压泵供流量的调节，获得补偿流量在用户流量中的适当分配关系；

d）并联型调蓄设施，“联供”时应禁止市政水源为其补水，补偿结束后应及时补水，但不得因补水产生过度抽吸；

e）串联型调蓄设施，“联供”时一边补水、一边出水，应限制其补水流量，补偿结束后应及时补水，但不得因补水产生过度抽吸；

f）“联供”期间若补偿效果不足以恢复水源条件，或“联供”结束返回“泵供”运行时，维持恒压“泵供”的水源条件不足，设备应自动降压降频运行（提供部分用户流量），或停机等待水源条件恢复，参见5.5.7缺水保护。

高位串联调蓄设备的运行要求

不同条件下的水泵运行控制方法不同，应根据调蓄设施数量、标高、距离、容积、备用水量要求等情况优化设计：

      - 叠压补水泵一般宜采用全工频拖动运行。当核算水泵增压经常会小于额定扬程的85%、或需要严格限制抽吸流量时，可采用变频拖动；各泵应轮次交替运行、互为备用；

      - 高峰期叠压补水泵的流量（抽吸流量）应有限制（调节）措施，工频拖动靠工频泵参数本身限制、或多泵分级调节（工频泵），变频拖动时靠变频调节。

      - 调蓄设施为近距离、单个或少量、标高一致的高位水箱（罐）时，宜采用液位控制水泵的启停运行，并应有超高液位报警；

      - 调蓄设施为标高、距离不一的水箱（罐）群，或其它采用液位控制有困难场合，可采用如下控制方法：

a）全工频拖动时，宜采用压力上限停泵、延时再启动控制，变频拖动时宜采用频率下限停泵、延时再启动控制；

b）再启动延时时间宜根据昼夜流量不同做钟控自适应优化设置，可钟控设置昼夜不同时间段的再启动延时时间，延时时间应与调蓄设施容积相适应，进入高峰期之前应为调蓄设施补足水；

c）水箱容积足够大（贮存有备用水量），但要求保持备用水量时，应按较小容积（调蓄容积）设置再启动延时时间；

d）水箱容积较小（只贮存调蓄水量）时，应将用户流量分时段，采用不同的补水调度策略：用户中小流量时，泵补箱供、按设定的再启动延时时间循环往复运行；用户流量高峰期，补水泵连续运行补水，高峰期过后恢复到泵补箱供。

运行监测、保护

基本仪表与传感器

a）应在设备进、出水管路上设置指针式压力表，表盘公称直径不宜小于100mm，出水管路压力表宜选用电接点压力表（不仅做现场显示、还兼做控制仪表）；

b）应在设备进、出水管路上设置压力传感器，宜采用4-20mA标准信号传感器，或可采用标准电压信号传感器；

c）设备宜具有电力参数检测功能，检测参数包括：各泵电流、电压、有功功率、电力能耗等，可充分利用变频器的检测功能，实现电力参数检测。

d）设备宜设置流量传感器；或可在控制系统中通过软件计算监测供水流量（间接流量计），其检测精度应满足控制需求，在泵的高效区检测精度应小于5%，小流量区检测精度应小于10%。

e）对各类传感器的检测信号应做实时监测分析，传感器故障时，应有对应的报警信号和故障对策。

电气保护

a）设备应具有对电源的过压、欠压、短路、过流、缺相等故障进行报警及自动保护功能，对可恢复的故障应能手动或自动消除，恢复正常运行。

b）应充分利用变频器的电力参数监测、报警、保护功能。

泵机保护

a）应充分利用各类监测信息，对平时泵机运行参数的偏差做预警、报警；

b）宜具有各泵的运行时间记录、维护检修提示功能；

c）对泵机各种不正常轻载现象（叶轮管路堵塞、出水不畅）宜有监测报警；

d）对各种原因造成的泵机过载（超电流）应有报警保护措施；

e）对各种原因造成的电机过热（超温）宜有报警保护措施；

f）泵机故障保护时，备用泵应在5s内自动投入运行；

g）连续运行的设备应采取适当措施，防止零流量连续运行产生烧开水现象。

h）水冷泵、管中泵、潜水泵、屏蔽泵、永磁电机泵应具有更完善的报警保护功能。

管路系统保护

应充分利用监测信息，使设备具有以下预警报警保护功能：

a）应采取2种以上压力监测措施防止超压，超压时设备宜减泵或降频运行，当超压不能有效控制时，设备应自动停机并报警，超压消除后，应自动恢复正常运行；

b）应采取适当方法监测分析爆管故障，对严重爆管超流量失压事故，应做报警、保护停泵；并宜做断电处理；

c）应设置水淹传感器，事故时应做报警、保护停泵，并宜设置电动阀关闭管网水源、防止事故扩大。

d）部分泵变频拖动的设备，宜设置适当口径的超压泄压阀，泄压阀动作时应有报警信号；

e）宜采取适当方法，监测分析泵后止回阀故障（回流），并作预警报警；

缺水保护

对设备引水管路、各种调蓄设施应设置适当的液位、压力传感器，实时监测其水源状况。

a）当引水管路水源缺失（无压力）或虽有水源但压力降低至限定压力以下时，叠压供水不得运行，已运行的设备应自动关泵或减速降压运行，水源恢复后应能自动开启或恢复正常运行。

b）当调蓄设施缺水时，对应的调蓄补偿设施不得运行，已运行的应自动停止补偿、并作报警，等待补水恢复。

气压罐报警

设备应能监测气压罐的预充气，并能有效判断气压罐的运行工况，当气压罐偏离最佳工况至一定程度时，应有预警报警。

噪声振动报警

宜设置振动、噪声传感器，异常时应有预警报警。

水锤防护

a）宜应配置防水锤气压罐，可由稳压气压罐代替；

b）供水压力较高时（大于1MPa），宜增设有别于气压罐特性的防水锤措施。

控制柜

一般规定

控制柜表面应平整、匀称，不应有明显的变形或烧穿等缺陷，其外观应符合CJ/T352的规定。

      - 控制柜内接线点应牢固，布线应符合设计样图和国家现行相关标准的规定。

      - 控制柜中导线及母线的颜色应符合国家现行相关标准的规定。

      - 指示灯和按钮的颜色应符合国家现行相关标准的规定。

      - 控制柜的防护等级应符合GB4208的规定。

控制系统设计

设备启停控制

控制柜应具有相互独立的手动、自动启停功能，或可配置远程操作的启停功能

a）手动操作时，应可手动启停、加减每台泵；可手动调速每台变频泵；

b）自动运行时，由压力（流量）控制每台的启停（加减），并受各种工作条件故障保护的限制；

c）当设计有控制室远程操作功能时，控制柜面板应设置对应的操作方式切换开关，明确优先级与互锁关系，并有警示灯提示；

d）变频泵停机宜采用降速停机；工频泵宜直接起停（≤15KW）、或采用星三角降压启动（≥18.5KW）、或采用其它降压启动方式（≥18.5KW）。

      - 基本控制设计

基本变频调速控制包括闭环调速与逻辑控制2大技术环节，其软硬件设计应符合以下要求。

a）调速性能与控制功能的设计应充分满足5.4、5.5相关要求；

b）控制系统宜具有无感恒压控制功能，当压力传感器故障时，可自动切换为无感恒压调速控制，继续保持恒压运行；

c）控制系统宜采用通用可编程控制器（PLC）实现，并宜采用主备双PLC控制系统方案（取消独立手动控制系统）；

d）控制系统设计应遵循标准化通用化原则，应易于维护检修、更换替代，宜适当预留资源，方便改进、扩展、备用、通信等功能需求。

      - 远程监控

控制柜设计应充分考虑设备的物联通信功能，支持设备远程监控功能。

a）设备所有监测信息应具有统一规范的地址变量表及数据格式。

b）控制柜应具有一定数据处理、边缘（源头）计算功能，对实时性要求高的分析计算应现场及时处理，减少物联远传信息量；、

c）控制柜PLC应预留物联通信接口，宜采用485接口或以太网接口；能通畅、可靠、安全地通过物联模块（4G\3G\2GGPRS无线终端；智能网关等），实现有线或无线物联上网，与厂商或者第三方平台对接。

      - 人机交互

a) 人机界面的中文文本显示、画面组态显示应简洁明确，操作方法提示应直观易于理解，宜有现场显示的电子帮助文件（操作说明）； 开关、按钮、按键、指示灯等应有明确牢固的标识。

b) 应具有下列基本参数、工况显示

（1）电源电压、各泵电流，变频泵频率；

（2）每台水泵的启、停、故障状态；

（3）入口压力与限定压力、恒压目标压力与实际运行压力；

c）宜具有下列电力、流量、能效参数显示

（1）各泵电流：实时值（附加时间流量频率参数、最大值、最小值）；

有功功率：实时值（附加时间流量频率参数、最大值、最小值）。

（2）供水流量：实时值（附加时间、电流、频率参数）、各种平均值；

累积水量：时、日、月、年用水量（最大值、最小值、平均值）。

（3）整机效率：不同流量时的效率值、不同时段平均值；

单位能耗：不同流量时的单耗值、不同时段平均值。

（4）吨水能耗：累积平均值、累积电度值。

d）宜具有与5.6对应的相关参数监测显示、故障预警、报警与保护显示；

温升

控制柜各部件的温升应符合GB/T 3797-2016中4.9条的规定。

电气性能

电气间隙与爬电距离

设备中不等电位的裸导体之间，以及带电的裸导体与裸露导电部件之间的最小电气间隙和爬电距离应符合GB/T3797-2016中4.7条的规定。

      - 绝缘电阻与介电强度

a) 设备中带电回路之间、带电回路与裸露导电部件之间的绝缘电阻值，应符合GB/T3797-2005中4.8.1条的规定。

b）设备的冲击耐受电压应符合GB/T3797-2016中4.8.2条的规定。

c）设备的工频耐受电压应符合GB/T3797-2016中4.8.3条的规定。

      - 安全接地保护

金属柜体上应有可靠的接地保护，与接地点相连接的保护导线的截面，应符合GB/T3797-2016中4.10.6条的规定。与接地点连接的导线必须是黄、绿双色线或铜编织线，并有明显的接地标示。主接地点与设备任何有关的、因绝缘损坏可能带电的金属部件之间的电阻不应超过0.1Ω。连接接地线的螺钉和接地点不应作为其他用途。

      - 电磁兼容性（EMC）试验

a) 低频干扰应符合GB/T 3797-2016中4.13.2条的规定；

b) 高频干扰应符合GB/T 3797-2016中4.13.3条的规定；

c）发射试验应符合GB/T 3797-2016中4.13.4条的规定。

环境试验

低温工作

在额定负载和规定温度下，保持规定的持续时间，设备应正常、可靠工作。

      - 高温工作

在额定负载和规定温度下，保持规定的持续时间，设备应正常、可靠工作。

      - 恒定湿热试验

在额定负载条件下，进行恒定湿热试验（不通电），保持规定的持续时间，设备应正常工作。

      - 震动试验

在额定负载条件下进行震动试验，柜体结构及内部零件应完好无损，设备应正常工作。

水泵机组

设备配套的水泵机组应有产品合格证。

水泵机组性能应符合GB/T5657的规定，水泵效率应符合GB19762的规定；与水泵配套的电机性能应符合GB755的规定，效率应符合GB18613的规定。

采用管中泵的水泵机组性能应符合GB/T2816的规定，水泵效率应符合GB19762的规定；配套电机性能应符合GB/T2818的规定，效率应符合GB18613的规定。

水泵应选用低噪声离心泵、其过流部件材质为不锈钢、铜或球墨铸铁。

水泵机组数量，工作泵不宜少于两台，备用泵应配置一台。备用泵的供水能力不应小于机组中最大一台工作泵的供水能力。

水泵所配的电动机的功率，应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。

水泵机组宜有基础隔振，管道隔振和支架隔振措施。

管路系统

管材、管件宜采用奥氏体不锈钢。材质不应低于S30408不锈钢，且应符合GB/T12771的规定。

阀门、倒流防止器的材质应采用耐腐蚀材料。

管材、管件、阀门、倒流防止器的选用及连接方法应符合GB50015和GB50242的规定。

管路最低处应设置清洗排污阀。

倒流防止器应根据需要设置，倒流防止器应符合国家现行相关标准的规定。

气压罐

气压罐的设计、制造、检验和验收应按GB150.1、GB150.2、GB150.3、GB150.4的规定。

气压罐的罐体承压应按最高工作压力的要求配置，用于生活饮用水的设备宜配置隔膜式气压罐。

配套气压罐的总容积、有效容积应按工艺需求选择，应参照5.4.2的相关要求。

高低位调蓄罐

调蓄罐的卫生性能要求，参见5.3.1相关内容，过流部位材质为不锈钢时，其抗蚀性能应不低于S30408；

调蓄罐直径宜优选600、800、1000、1200、1400、1600、1800、2000等，调蓄罐容积应按调蓄目标需求选择,应参照5.3.2的相关要求；

设备入口串联或并联型调蓄设施，所配置的调蓄罐设计压力不应低于设备引水管网的最大给水压力，且不应低于0.6MPa；

设备出口并联型调蓄设施，其设计制造应参照气压罐5.9相关要求，所配置的调蓄罐一般兼有气压罐功能，其有效补偿容积应大于总容积的50%；

高位调蓄罐设计压力应与最大工作压力适配，且不应低于0.6MPa；

不锈钢调蓄罐应做工艺完善的内、外壁表面处理；

调蓄罐应便于检修、清洗，φ1400及以上调蓄罐应设清洗人孔；

调蓄罐的焊接外观要求，应按5.2.3条的规定。

高低位调蓄水箱

调蓄水箱的材质宜采用奥氏体不锈钢，材质不应低于S30408。

调蓄水箱卫生性能要求，参见5.3.1相关内容；

水箱容积应按其功能需求选择

a）按单一调蓄补偿功能设计时，水箱容积按所需的补偿能力选择，参考5.3.2。

b）按贮水备用兼做调蓄补偿功能设计时，水箱容积应参照GB50015的要求。

水箱应设置液位显示。

水箱高于1.5m时，应设置内外检修爬梯。

水箱人孔应密封，应设置锁紧装置。

室内外安装水箱应有接地措施，应采取保温和防雷措施。

水箱焊接完毕后应进行满水试验。

水箱应有完善防溢流技术措施，水箱溢流应设置溢流报警装置。

补偿泵

补偿泵调节功能应满足工艺需求，应符合5.4.4相关要求

专为调蓄功能设置的补偿泵，其额定流量应按所需的最大补偿流量合理选用。

低位调蓄水箱兼做备用水源时，配置的补偿增压泵，其额定流量宜与水泵机组的额定流量相匹配，或可协议折中选择。

补偿泵的额定扬程，应按其正常出口压力减入口最低压力选择；补偿泵应能长期承受入口接管处最高工作压力。

试验方法

一般要求

检查其合格证，相关图样、技术、质量文件或检验报告，应符合5.1条的规定。

外观检查

目测检验设备外观，应符合5.2条的规定。

性能要求检查

卫生性能

按GB/T 17219的规定试验，应符合5.3.1a）的规定；

      - 检查调蓄设施、气压罐是否易于清洗、操作方便，应符合5.3.1b）规定；检查调蓄罐、调蓄水箱的防污染措施，应符合5.3.1c）、5.3.1d）；检查消毒设施配置，应符合5.3.1e）；检查在线水质检测仪表、并作水质异常试验报警，应符合5.3.1f）。

调蓄能力

检查设备配套的调蓄设施贮水容积，并在6.4运行控制试验时完全关闭水源管路总阀，单独试验调蓄设施的出水量（容积），应符合5.3.2的规定。

供水能力

在6.4运行控制试验过程中，逐渐开大设备出口管路阀门，检查记录设备在恒压上限、恒压下限、恒压中间值时的最大供水流量，应符合5.3.3的规定。

恒压性能

在6.4运行控制试验过程中，在规定的恒压范围任意设定一个恒压值（目标值），调节出水阀门逐渐加大流量，使各工作泵陆续投入运行，记录各泵投入前后稳定运行状态的压力实测值，记录各泵加泵过程中的压力稳定时间；再调节出水阀门逐渐减小流量，类似于加泵过程，记录各泵减泵前后的稳定压力实测值与减泵过程中的压力稳定时间，每次记录的稳定时间与每次记录的压力实测值与目标值对比，应符合5.3.4的规定。

对1用1备配泵的设备，在规定的恒压范围任意设定一个恒压值（目标值），调节出水阀门快速加大流量，每次调节流量变化不小于额定流量的20%，陆续调阀2次，记录2次阀门快速调节前后的压力与稳定时间；再调节出水阀门快速减小流量2次，做类似记录，每次记录值应符合5.3.4的规定。

注：恒压性能指标为可调试参数，允许设备3次调试试验。

能效指标

抽样设备的额定供水压力，统一规定为0.8MPa，使设备在适当的恒压下自动运行（可取恒压范围中间值），调节出水口阀门，使出水流量等于设备额定供水流量的10%、20%、、、100%，各测试点稳定运行后，记录如下数据：

a）设备进水口压力（P1）

b）设备出水口压力（P2）

c）设备出水口流量（Qi）

d）设备输入电功率（Pi）

共记录十组数据（i=1、2、、、10），按公式（1）计算，可得各测试点的单位能耗Ei，按公式（2）计算，可得全部10个测试点的等权重平均单耗E。

设备的平均效率η=0.278/E

对比计算结果，应符合5.3.5 a）的规定。

      - 对高位调蓄设备、区域泵站设备、4用1备以上设备，测试设备在额定流量时的单位能耗，应符合5.3.5 b）的要求。

      - 对各种节能设备，采用6.3.5.1或6.3.5.2的测试方法，测试结果应符合5.3.5 c）的要求。

设备噪声

按设备额定压力90%设定恒压目标值，启动设备在额定流量的90%条件下运行，在背景噪声小于等于50dB(A)环境条件下，用声级计在距设备前1m、高1m处测量水泵机组声压，应符合5.3.6各项规定。

强度及密封性

强度试验：启动试压泵，调节出水压力至工作压力的1.5倍，保压10min，应符合5.3.7的规定；

密封试验：关闭设备出水口阀门，启动试压泵并将压力调节到设备工作压力的1.1倍，保持30min，应符合5.3.7的规定。

连续运行

开启设备调节出水阀门，使设备流量、压力达到额定工况，并按表3规定连续运行检查应符合相关的规定。

表3连续运行时间对照表

| 电机功率(kW) | 连续运行时间(h) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ≤7.5 | 4 | — |
| 11~22 | 6 | — |
| 30~75 | 8 | 可现场测试 |
| 90~280 | 10 |  |
| ＞280 | 12 |  |

设备抗干扰能力

设备在正常工况运行状态下，在距设备1m处启动干扰发生设备（如功率大于20kVA的电焊机），检查设备运行状态，应符合相关的规定。

运行控制

试验设施应满足：

a）循环试验总水量不小于设备额定流量10分钟。用气压罐模拟高位调蓄水箱（罐、塔）时，其有效容积不小于设备额定流量3分钟水量；

b）所提供的模拟市政水源：压力可在0.2-0.35MPa范围设置，流量可满足实验需求（可做节流模拟水源不足）；

c）所提供的仪表包括：压力传感、流量传感器、电功仪表，测量精度不低于0.5级。

“罐供”运行

设备在规定的恒压范围运行，调节出水口阀门，当出水流量低于设定的小流量值Q1（有流量检测时），或低于设定的非直接流量判断条件时（无流量检测时,用厂家规定的相关参数做判据），设备应切换到气压供水状态，在小流量条件下持续运行做下述检查：

a）检查设备的泵补罐供、循环往复运行的工作情况；

b）检查设备的启停周期；

c）检查设备对小流量工艺需求的自适应能力；

d）检查无罐设备的休眠唤醒、循环往复的运行情况；

e）检查2阶段罐供的运行情况。

对不同的设备检查项目有所不同（无某项功能则不做该项检查）。上述试验检查结果，应符合5.4.2的各项相关规定。

“泵供”运行

设备在规定的恒压范围运行，调节出水口阀门，当出水流量大于设定的小流量值Q1（有流量检测时），或超过设定的非直接流量判断条件时（无流量检测时），设备应切换到“泵供”（叠压供水）状态，在此工况下逐渐调节阀门开度从小到大，再从大到小，使出水流量从较小值到接近主泵额定值（小于Q2），在试验过程中做以下检查：

a）检查设备变频调速运行效果与加减泵逻辑动作；

b）检查设备的运行方式及备用泵的运行情况；

c）检查设备的调速方式及各泵流量分配情况（通过电力参数定性了解）

d）检查设备的恒压控制方式；

对不同的设备检查项目有所不同（无某项功能则不做该项检查）。试验检查结果，应符合5.4.3的各项规定。

“联供”运行

设备在规定的恒压范围运行，调节出口阀门，当出水流量大于设定的流量值Q2（无流量检测时,用厂家规定的相关参数做判据），或在其它条件有效时，设备的调蓄设施应自动投入补偿运行，这时设备切换到叠压“泵供”与补偿供水的联合供水状态，实验过程做下述检查：

a）检查调蓄补偿设施在模拟各种条件下自动投入动作情况；

b）检查补偿流量（补偿时间）的可调性；

c）检查联供期间泵供流量的自动限流调节功能；

d）检查联供时不同调蓄设施的补水限制功能；

e）检查联供结束后设备在各种模拟条件下的运行情况。

对不同的设备检查项目有所不同（无某项功能则不做该项检查）。上述试验检查结果，应符合5.4.4的各项相关规定。

高位串联调蓄设备的运行

采用低位气压罐模拟高位串联调蓄设施进行试验（成为模拟罐），模拟罐预充气压力调整为适当值(泵扬程相当），调节模拟罐的出水阀门模拟用户流量，导致模拟罐水位变化，试验过程中做以下检查：

a）检查高低液位启停、超液位报警控制功能的有效性及效果；

b）检查压力停泵、再启动延时控制的有效性；

c）检查水泵的轮次交替、互为备用功能；

d）检查再启动时间的钟控优化功能；

e）检查高液位保持功能；

f）检查高峰期连续补水功能。

对不同的产品设计试验检查项目有所不同（无某项功能则不做该项检查）。试验检查结果，应符合5.4.5的各项规定。

运行监测、保护

仪表与传感器检查

对照检查设计文件与实物，检查各参数显示情况，应符合5.5.1要求。

电气保护

a）设备正常运行中，人为设置过电压、欠电压、缺相故障（过流故障在泵机保护试验进行、短路故障只试验变频器），检查设备的报警保护功能。

b）控制柜空载下，手动或自动启动变频器运行，在变频器输出端子用绝缘手钳模拟短路故障，观察变频器报警、保护情况。

上述试验结果应符合5.5.2的规定。

泵机保护

设备运行实验时，按以下方法检查：

a）调节泵出口阀门模拟叶轮嵌塞故障、模拟同频调速泵的流量分配偏差，检查报警情况；

b）对工频泵通过调整热继电器（或调整电子热继）保护参数模拟过载（超电流），对变频泵通过调整变频器的过电流保护参数，观察过载保护功能，并观察备用泵的投入情况；

c）用相同的感温元件模拟电机过热（超温）故障，观察过热保护功能，并观察备用泵的投入情况；

d）对不设气压罐连续运行的设备，关死出水阀门，零流量运行3小时，检查泵出口水温升（泵壳温升）情况。

以上试验检查结果应符合5.5.3的相关各项规定。

管路系统保护

设备运行实验时，按以下方法检查：

a）调节出水阀门，分别使设备在不同工作泵台数（不同流量）下运行，每次不同工作泵台数（不同流量）试验时，快速关闭出水阀门模拟流量突变超压，或摘除压力传感器信号模拟故障超压，在不同实验中观察设备的超压处理、报警、保护、恢复情况。对部分泵变频拖动的设备，观察泄压阀动作，检查报警情况。

b）调节出水阀门，使出水流量增大陆续加泵（不含备用泵），模拟严重爆管导致的超流量失压现象，检查报警保护功能。

c）运行试验时，模拟水淹传感器动作，检查设备的响应情况。

d）止回阀回流故障，可采用下面试验方法（或根据不同设计采用其它试验方法），分别多次调节设备出水阀从关到开再从开到关，每轮阀门调节均欲使设备完成一次单泵启、停循环和一次交替换泵，每2轮阀门调节配合一轮手动模拟回水实验管路的打开与关闭，模拟回流量大于Q1两倍以上，N台水泵做2N轮阀门调节试验，检查设备的报警情况。

上述试验检查结果应符合5.5.4的各项规定。

缺水保护

设备正常工况下，关闭进水阀门，或调节进水阀门使设备入口压力降低至限定压力值，观察设备自动停机状态；打开进水阀门，检查设备自动开启状态，应符合5.5.5 a)的规定。

设备正常工况下，强制投入补偿运行，模拟调蓄设施缺水信号，检查报警保护功能，应符合5.5.5 b)的规定。

气压罐监测报警

设备“罐供”运行试验时，记录正常的启停周期，手动放气模拟预充气漏失，当启停周期降低30%时，检查是否有报警信号，应符合5.5.6的规定。

噪声振动报警

设置有噪声振动传感器的设备，模拟噪声振动异常试验，检查是否有预警报警，应符合5.5.7的规定。

水锤防护检查

对照技术文件并进行目测检查，应符合5.5.8的规定。

控制柜

一般规定检查

对照标准和电气件的技术文件进行目测和测量，检查控制柜尺寸、所选用元器件、导线颜色、指示灯和按钮颜色、控制柜的表面质量、结构、材质、防护等级等，应符合5.6.1的规定。

控制系统设计

启停功能检查

开启设备使之分别处于手动、自动、远程控制状态，检查水泵的起动、停止状态，应符合5.6.2.1的规定。

      - 基本控制设计

a）对照技术文件，检查控制系统设计实物；

b）运行试验时，观察正常闭环调速性能，模拟压力传感器故障时观察无感恒压调速性能；

上述试验检查结果应符合5.6.2.2的各项规定。

      - 远程监控功能

对照检查控制柜设计文件与实物，并在互联网监控平台上通过终端（pc或手机）监控检查，应符合5.6.2.3的规定。

      - 人机交互功能

对照设计文件检查控制柜面板的各种显示、操作功能，应符合5.6.2.4的规定。

温升

按GB/T3797-2016中5.2.10条的规定试验，应符合5.6.3的规定。

电气性能

电气间隙和爬电距离

检查设备中不等电位的裸导体之间，以及带电的裸导体与裸露导电部件之间的最小电气间隙和爬电距离，应符合5.6.4.1的规定。

      - 绝缘电阻与介电强度

a) 绝缘电阻：按GB/T 3797-2016中5.2.4条的规定试验，应符合5.6.4.2 a)的规定。

b) 冲击耐受电压：按GB/T 3797-2005中5.2.5.1条的规定试验，应符合5.6.4.2 b)的规定。

c) 工频耐受电压：按GB/T 3797-2016中5.2.5.2条的规定试验，应符合5.6.4.2 c)的规定。

      - 安全接地保护

按GB/T 3797-2016中5.2.6条的规定试验，应符合5.6.4.3)的规定。

      - 电磁兼容性（EMC）

按GB/T 3797-2016中5.2.12条的规定试验，应符合5.6.4.4)的规定。

环境

低温工作

按GB/T 2423.1的规定试验，应符合5.6.5.1)的规定。

      - 高温工作

按GB/T 2423.2的规定试验，应符合5.6.5.2)的规定。

      - 恒定湿热

按GB/T 2423.3的规定试验，应符合5.6.5.3)的规定。

      - 震动

按GB/T 3797-2016中5.2.13条的规定试验，，应符合5.6.5.4)的规定。

水泵机组

按照GB/T3214和GB/T3216规定的方法试验，用流量计和压力表测量最大（最小）流量和压力，应符合相关的规定。

按照GB/T3214和GB/T3216规定的方法试验，用流量计和压力表测量最大（最小）流量和压力，应符合相关的规定。

管路系统检查

对照设计文件用量具测量其尺寸，检查管材、管件、阀门、附件的公称压力，应符合相关的规定。

查看设备最低处有无泄水阀，应符合相关的规定。

检查倒流防止器的实物，应符合相关的规定。

气压罐检查

检查气压罐配置，应符合5.9的规定。

高低位调蓄罐检查

检查补偿罐的性能及配置，应符合相关的规定。

对照调蓄罐设计文件图纸与实物，检查其密闭性，检查空滤器技术性能，应符合5.10的规定。

高低位调蓄水箱检查

检查水箱的防二次污染的措施、防溢流技术措施、水箱附属管路配套设施、消毒设施配套、以及是否易于清洗等，应符合5.11的规定。

补偿泵检查

检查补偿泵的配置，应符合5.12的规定。

检验规则

检验分类

检验分出厂检验和型式检验。

出厂检验

设备出厂前，应经质量检验部门检验合格，填写产品合格证后，方可出厂。

出厂检验项目见表4。

设备应逐台进行出厂检验。在出厂检验中若出现不合格项，允许返工复检，直至合格。

型式检验

智慧泵房出现下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品试制、定型鉴定时；

b) 已定型的产品设计、工艺、关键材料更改有可能影响产品性能时；

c) 正常生产，每5年应进行一次型式检验；

d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

型式检验为全项目检验，检验项目见表4。

型式检验应从出厂检验合格的产品中任选一台按照规定逐项检验。型式检验中，如有一项不合格，则应加倍抽样不合格项目，若加倍抽样试验全部合格，则判定型式检验合格。若经检验仍出现不合格项，则判型式检验不合格。

表4出厂检验、型式检验项目

| 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 应符合的条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般要求 | √ | √ | 5.1 |
| 工作条件 | — | √ | 5.1.5 |
| 外观 | √ | √ | 5.2 |
| 性能要求 | 卫生性能 | 材质 | — | √ | 5.3.1a） |
|  |  | 其它 | √（目测检查） |  | 5.3.1b）、c）、d） |
|  | 调蓄能力 | — | √ | 5.3.2 |
|  | 供水能力 | √ | √ | 5.3.3 |
|  | 恒压性能 | √ | √ | 5.3.4 |
|  | 能效指标 | — | √ | 5.3.5 |
|  | 噪声 | √ | √ | 5.3.6 |
|  | 强度及密封 | √ | √ | 5.3.7 |
|  | 连续运行 | — | √ | 5.3.8 |
|  | 抗干扰能力 | — | √ | 5.3.9 |
| 运行要 求 | 罐供要求 | √ | √ | 5.4.2 |
|  | 泵供要求 | √ | √ | 5.4.3 |
|  | 联供要求 | √ | √ | 5.4.4 |
|  | 高位串联调蓄运行要求 | — | √ | 5.4.5 |
| 运行监测保护 | 仪表传感器 | √ | √ | 5.5.1 |
|  | 电气 | — | √ | 5.5.2 |
|  | 泵机保护 | — | √ | 5.5.3 |
|  | 管路系统保护 | — | √ | 5.5.4 |
|  | 缺水保护 | √ | √ | 5.5.5 |
|  | 气压罐监测检查 | √ | √ | 5.5.6 |
|  | 噪声振动检查 | — | √ | 5.5.7 |
|  | 水锤防护检查 | √ | √ | 5.5.8 |
| 控制柜 | 一般规定 | √a | √ | 5.6.1 |
|  | 控 制 设 计 | 启停 | √ | √ | 5.6.2.1 |
|  |  | 基本设计 | — | √ | 5.6.2.2 |
|  |  | 远程监控 | √ | √ | 5.6.2.7 |
|  |  | 人机界面 | √ | √ | 5.6.2.8 |
|  | 温升 | — | √ | 5.6.3 |
|  | 电气性能 | √ | √ | 5.6.4.1～5.6.4.3 |
|  | 电磁兼容 | — | √ | 5.6.4.4 |
|  | 环境试验 | — | √ | 5.6.5 |
| 水泵机组 | 性能 | — | √ | 5.7 |
|  | 配置 | √ | √ | 5.7.4 |
| 管路系统 | √ | √ | 5.8 |
| 气压罐 | √ | √ | 5.9 |
| 高低位调蓄罐 | √ | √ | 5.10 |
| 高低位调蓄水箱 | √ | √ | 5.11 |
| 补偿泵 | √ | √ | 5.12 |
| 注：a 出厂检验时，不做控制柜防护等级验证。 |

标志、包装、运输及贮存

标志

设备的明显部位应有牢固的标牌，标牌尺寸及技术要求应符合GB/T13306的规定，且应有下列内容：

a）设备名称、型号；

b）设备额定供水流量、压力、功率；

c）设备电源电压、额定频率、额定电流；

d）设备编号、出厂日期；

e）制造厂名称、商标；

f）产品标准号。

设备包装箱应有下列标志：

a）设备名称、型号；

b）用户名称；

c）设备编号；

d）制造厂名称、地址；

e）生产日期；

f）收发货地址；

g) 防雨、防震、向上等标志。

包装

水泵机组和控制柜的包装应符合GB/T13384的规定。

稳流补偿罐的包装应符合JB/T4711的规定。

包装储运图示标志应符合GB/T191的规定。

设备包装箱内附带下列随机文件，并封存在防水的文件袋内。

a）产品合格证；

b）产品安装使用说明书；

c）产品验收单、保修卡；

d）装箱清单；

e）产品设计图样（基础图、原理图、设备安装大样图）。

运输

产品运输过程中，不应有剧烈振动、撞击。产品装卸及运输过程中不应倒置或横放，并注意轻装、轻卸。

贮存

产品应存放在干燥、通风、无腐蚀性介质和远离磁场的场所，如露天存放时，应有防雨、防晒、防潮等措施。

（资料性附录）
调蓄设施基本分类示意图

表1调蓄罐技术方案分类示意图

| 图A1.1入口串联调蓄（罐调蓄） | 调蓄原理: 高峰期靠限流阀调节，实现差量补偿。 主要优点： 始终保持贮水的新鲜流动； 兼有缓冲功能，且为双向缓冲、响应及时； 存在问题： 补偿可控性依赖限流阀特性，难以做好； 补偿时泵入口压力降低低，需较高扬程； 调蓄设施检修期间无法供水。 |
| --- | --- |
| 图A2.1入口并联调蓄（罐调蓄） | 调蓄原理: 高峰期启动补偿泵，以调蓄罐为水源，泵出补偿流量。 主要优点： 补偿时机可控、补偿流量（时间）可调； 补偿设施相对独立，无需主泵高扬程配合； 兼有缓冲功能，且为双向缓冲、响应及时； 调蓄罐检修方便，可不停水清洗、维修。 存在问题： 罐内贮水需强制更新循环，保持卫生性。 |
| 图A3.1出口并联调蓄（罐调蓄） | 调蓄原理： 高峰期启动补偿泵，泵出补偿流量。 主要优点： 1罐多用：小流量时采用2阶段“罐供”，第一阶段为传统气压罐供，第二阶段以罐为水源启动补偿泵供水，相当于气压罐有效容积提高3-5倍（小流量高效运行）； 高峰期启动补偿泵，泵出补偿流量，主泵可按最大时流量配置。 存在问题： 需要优化设计控制系统 |
| 图A4.1高位串联调蓄（群罐调蓄） | 调蓄原理： 高峰期，自动限制主泵（补水泵）出水流量（抽吸流量），高位调蓄罐进水少、出水对，自然实现差量补偿功能。 主要优点： 系统密闭卫生；调蓄罐可预充气，可解决顶层用户压力不足及群罐不均衡问题。 存在问题： 通过限制主泵流量产生补偿效果，会伴随着用户压力一定程度下降。 |
| 图A5.1高位并联调蓄（单罐调蓄方案） | 调蓄原理： 高峰期启动补偿泵，泵出补偿流量。 主要优点： 1罐多用：小流量做气压罐，夜间无噪声；高峰期做调蓄罐，可控性好，可解决顶层用户压力不足问题；单罐高位调蓄，易于实施成本低。 存在问题： 新型应用方案，需设计提前介入； |
| 图A6.1高建二供集中调蓄（高位罐调蓄）。 | 调蓄原理： 调蓄设施集中设置到某一分区，其调蓄能力按各分区二供总需求设计，其它分区设备不设调蓄）。 主要优点： 与各分区独立调蓄比，大大简化了各分区设备的组成、简化了运行控制、可靠性好； 各分区设备的进水管路单一化、最简化；设备配置选型也极为简单。 存在问题： 新型应用方案，需设计提前介入。 |
| 注：各类基本方案可进一步细分：可采用不同的方法实现。 |

表2调蓄水箱技术方案分类示意图

| 图A1.2入口串联调蓄（罐调蓄） | 调蓄原理: 高峰期电动阀关闭，切换为水箱中转增压（传统的入口串联调蓄），水箱限量补水=限量抽吸，水箱贮水可补偿差量。 主要优点： 2路水源、同一组泵、电动阀切换可做主备用双模式供水。 存在问题： 补偿运行时泵入口0压力需配置高扬程泵；并随地下室深度增大扬程；管路连接复杂。 |
| --- | --- |
| 图A2.2入口并联调蓄（罐调蓄） | 调蓄原理: 高峰期启动补偿泵，以调蓄水箱为水源，泵出补偿流量，补偿到设备入口。 主要优点： 补偿时机可控、补偿流量（时间）可调； 补偿设施相对独立，无需主泵高扬程配合； 存在问题： 不同需求补偿泵的选择不同，导致有些场合不便应用。 |
| 图A3.2出口并联调蓄（罐调蓄） | 调蓄原理: 高峰期以调蓄水箱为水源，启动补偿泵，泵出补偿流量，直接补偿到设备出口。 主要优点： 补偿设施相对独立，无需主泵高扬程配合； 补偿时机可控、补偿流量、时间可调； 补偿泵可做备用泵，无切换可做主备双模式。 存在问题： 需不同频调速；有时会难以配泵（例2用1备）。 |
| 图A4.2高位串联调蓄（水箱群调蓄） | 调蓄原理： 高峰期，限制叠压泵（补水泵）的补水流量，高位水箱进水少、出水多，实现差量补偿。 主要优点： 无需变频、全流量范围恒压供水、夜间无噪音、节能效果好、备用水源重力自流。 存在问题： 会有顶层用户压力不足问题，需另行解决； 更适合单体建筑，群体建筑水箱数量多、卫生管理、补水控制不易。 |
| 图A5.2集中调蓄（水箱调蓄） | 调蓄原理： 调蓄设施集中设置到某一分区，其调蓄能力按各分区二供总需求设计，其它分区设备不设调蓄）。 主要优点： 与各分区独立调蓄比，大大简化了各分区设备的组成、简化了运行控制、可靠性好； 各分区设备的进水管路单一化、最简化；设备配置选型也极为简单。 存在问题： 新型应用方案，需设计提前介入。 |

_________________________________