UDC

中华人民共和国国家标准

P

电气装置安装工程

电气设备施工及验收标准

Code for construction and acceptance of electric equipment electric equipment installation engineering

（征求意见稿）

××××—××—××××发布　　　　××××—××—××××实施

中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局         联 合 发 布

中华人民共和国国家标准

电气装置安装工程

电气设备施工及验收标准

Code for construction and acceptance of electric equipment electric equipment installation engineering

GB×××××－××××

主编部门：中国电力企业联合会

批准部门：中华人民共和国住房城乡建设部

施行日期：201  年  月  日

中 国 计 划 出 版 社

201   北京

前　　言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2017年工程建设国家标准制修订及相关工作计划>的通知》（建标〔2016〕248号的要求，由中国电力科学研究院有限公司会同有关单位在电气装置安装工程系列国家标准（GB50147-2010、GB50148-2010,GB50149-2010、GB50168-2006、GB50169-2006、GB50170-2006、GB50171-2012、GB50172-2012、GB50254-2014、GB50255-2014、GB50256-2014、GB50257-2014、GB50149-2014等标准）的基础上修订完成的。

本标准共分16章，主要内容包括：总则，术语，基本规定，旋转电机，电力变压器、油浸电抗器及互感器，高压开关设备，母线装置，盘、柜设备，电力变流设备，补偿及滤波装置，二次回路，蓄电池，电缆线路，接地装置，电气照明和工程验收。

本次修订的主要内容有：

1.将标准的适用范围由750kV电压等级扩大到1000kV级。电压等级提高了，对安装各个环节施工技术、指标等要求的提高，在条文中都作了明确规定。

2.将各章节电气装置都涉及到的通用规定，统一放在基本规定中。

本标准为工程建设推荐性国家标准。由中国电力企业联合会负责日常管理，中国电力科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，如发现需要修改或补充之处，请将意见和建议寄中国电力科学研究院有限公司，地址：北京市西城区广安门南滨河路33号，邮编100055，电话：010-63424285.

主编单位：中国电力科学研究院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人员：

目录

1  总  则	3

2  术语	4

3  基本规定	7

3.1  施工准备	7

3.2  装卸运输、检查与保管	7

3.3  设备安装	8

3.4  设备接地	9

4  旋转电机	10

4.1　保管、搬运和起吊	10

4.2　发电机、调相机定子和转子安装	10

4.3　发电机、调相机引出线安装	11

4.4　集电环、电刷及同轴励磁装置安装	12

4.5　发电机、调相机冷却系统安装	12

4.6电动机检查和安装	13

4.7　旋转电机试运行	14

5  电力变压器、油浸电抗器及互感器	15

5.1  装卸运输、就位与保管	15

5.2  绝缘油处理	15

5.3  排氮及器身检查	16

5.4  本体及附件安装	17

5.5  真空处理、注油及热油循环	18

5.6  补油、整体密封检查和静放	19

5.7  互感器安装	19

6  高压开关设备	20

6.1  断路器安装	20

6.2  六氟化硫气体充注	21

6.3  气体绝缘金属封闭开关设备安装	22

6.5  操动机构安装与调整	23

6.6  隔离开关、负荷开关及高压熔断器安装	24

6.7  避雷器和中性点放电间隙安装	25

7  母 线 装 置	27

7.1　母线安装与连接	27

7.2  矩形母线安装	28

7.3  管型母线安装	29

7.4  软母线安装	29

7.5  金属封闭母线安装	30

7.6  其它母线安装	30

8  盘、柜设备	32

8.1  盘、柜安装	32

8.2  盘柜上的电器安装	33

9  电力变流设备	35

9.1  换流阀的安装	35

9.2  其他变流设备安装	36

9.3  冷却系统的安装	37

10  补偿及滤波装置	39

10.1  电阻器安装	39

10.2  电容器安装	39

10.3  串联补偿装置安装	40

10.4  干式电抗器和阻波器安装	42

11  二次回路	44

11.1  二次回路接线	44

11.2  二次系统接地	44

11.3  光缆敷设与连接	45

12  蓄电池	47

12.1  阀控铅酸蓄电池、镍镉蓄电池、锂离子蓄电池安装	47

12.2 液流蓄电池安装	47

12.3 钠硫蓄电池安装	48

13  电缆线路	50

13.1  运输与保管	50

13.2  电缆导管的加工与敷设	50

13.3  电缆支架、桥架、竖井的配制与安装	51

13.4  电缆敷设	52

13.5  电缆附件安装	57

13.6  低压配线	58

13.7  电缆线路在线监控系统	58

13.8  电缆线路防火阻燃设施	58

14  接地装置	60

14.1  接地装置材料选择	60

14.2  接地装置敷设与连接	60

14.3  接闪器接地	60

14.4  架空线路杆塔的接地	61

14.5  防雷电感应和防静电的接地	61

14.6  阴极保护安装	62

15  电气照明	63

15.1  灯具安装	63

15.2  开关安装	65

15.3  插座安装	65

16  工程验收	66

16.1  电气设备验收检查	66

16.2  验收移交资料和文件	70

附录一  配电装置的安全净距离	71

附录二  电缆侧压力和牵引力的常用计算公式	78

附录三  电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距	80

本规范用词说明	81

条 文 说 明	82

1  总  则

1.0.1  为了加强电气安装工程施工和验收的管理，促进电气安装工程施工技术水平的提高，保证建设工程质量，保护人民生命和财产安全，制订本标准。

1.0.2  本标准规定了新建、扩建、改建等电气安装工程施工和验收的基本要求，适用于电气安装工程的施工及验收。

1.0.3  电气安装工程施工和验收除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1  旋转电机（electrical）rotating maching

依靠电磁感而运行的电气装置，它具有能作相对旋转运动的部件，用于转换能量。

发电机从机械系统吸收机械功率，向电系统输出电功率；电动机从电系统吸收电功率，向机械系统输出机械功率。旋转电机按其作用可分为发电机（调相机）和电动机。

2.0.2  调相机  synchronous compenstator

由定子、转子及励磁系统组成，用于改善电网功率因数，维持电网电压水平的同步电机。又称同步补偿机或同步调相机。

2.0.3  对拼接头（发电机出线）  the splice head

发电机出线瓷套管端部导体与外部母线间的过渡连接部件。电气连接接触面均有镀银层，并通过非导磁螺栓紧密拼接组成。

2.0.4  电力变压器　power transformer

具有两个或多个绕组的静止设备，为了传输电能，在同一频率下，通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一系统的电压和电流，通常这些电流和电压的值是不同的。

2.0.5  电抗器  reactor

由于其电感而在电路或电力系统中使用的电器。

2.0.6  互感器  mutual inductor

用来将信息传递给测量仪器、仪表和保护或控制装置的变压器。

2.0.7  套管  bushing

供导体穿过墙壁或箱体等隔断，起绝缘或支撑作用的器件。

2.0.8  高压断路器  high-voltage breaker

用于切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流，当系统发生故障时，通过继电保护装置的作用，切断过负荷电 流和短路电流。具有完善的灭弧结构和足够的断流能力，又称高压开关。

2.0.9  隔离开关  disconnecting switch

在分位置时，触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标识；在合位置时，能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件（如短路）下的电流的开关设备，不具备灭弧功能。

2.0.10  接地开关  earthing switch

用于将回路接地的一种机械式开关装置。在异常条件（如短路）下，可在规定时间内承载规定的电流；但在正常回路条件下，不要求承载电流。接地开关可与隔离开关组合安装在一起。

2.0.11  气体绝缘金属封闭开关设备  GIS，gas-insulated  metal-enclosed switchgear

在封闭的金属罐体内注入气体作为绝缘介质的金属封闭开关设备，通常采用六氟化硫气体作为绝缘介质，简称GIS。

2.0.12  复合电器  HGIS，hybrid GIS

复合电器是指气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）与敞开式高压电器的组合，例如汇流母线、电压互感器、避雷器等采用敞开式，而其他电器采用GIS。

2.0.13  高压开关柜  high-voltage switchgear panel

由高压断路器、负荷开关、接触器、高压熔断器、隔离开关、接地开关、互感器及站用电变压器，以及控制、测量、保护、调节装置，内部连接件、辅件、外壳和支持件等不同电气装置组成的成套配电装置，其内的空间以空气或复合绝缘材料作为介质，用作接受和分配电网的三相电能。

2.0.14  避雷器  arrester

又称过电压限制器  surge arrester。是一种过电压限制器。当过电压出现时，避雷器两端子间的电压不超过规定值，使电气设备免受过电压损坏；过电压作用后，又能使系统迅速恢复正常状态。

2.0.15  金属氧化物避雷器  metal-oxide surge arrester

由金属氧化物电阻片相串联和（或）并联有或无放电间隙所组成的避雷器，包括无间隙和有串联、并联间隙的金属氧化物避雷器。

2.0.16  金属封闭母线   metal－enclosed bus

用金属外壳将导体连同绝缘等封闭起来的组合体。

2.0.17  母线槽   busways

母线在线槽中由绝缘材料支撑或隔离的导电设备。

2.0.18  固体绝缘管型母线  solid  Insulated tube type bus

铜管或铝管作为导体、外敷绝缘的一种母线。

2.0.19  全绝缘浇注母线  Insulated gating bus

铜排或铝排为导体，用绝缘树脂浇筑金属导体作为绝缘的母线。

2.0.20  滑触线和滑接器  trolley line and slip connector

用于给移动设备供电的一种馈电装置，由滑触线-滑线导轨和滑接器-集电器两部分组成。

2.0.21  电力变流设备　power conversion equipment

包括电力电子变流器和变流器自身运行必要的辅助装置，以及不能进行物理拆分的其他专用的应用部件的设备。

2.0.22  换流阀  converter valve

直流输电系统中为实现换流所用的三相桥式换流器中作为基本单元设备的桥臂。

2.0.23  电力半导体器件　power semiconductor device

在电力变流设备中使用的半导体器件，它包括各种整流二极管、晶闸管、晶体管、半导体模块和组件等。

2.0.24  阀组件  valve module

构成阀的最小单位，由若干阀元件及其触发、保护、均压元件、电抗器、电容器等组成。

2.0.25  快速熔断器　rapid fuse

在规定的条件下，能快速切断故障电流，主要用于保护电力半导体器件过载及短路的有填料熔断器。

2.0.26  二次回路 secondary circuit

电气设备的操作、保护、测量、信号等回路及回路中操动机构的线圈、接触器、继电器、仪表、互感器二次绕组等。

2.0.27  阀控铅酸蓄电池  Valve regulated sealed lead-acid battery

正负极为铅及其氧化物，电解液为硫酸溶液，带有安全阀的密封蓄电池。

2.0.28  镉镍蓄电池  Nickel－cadmium battery

正极为氧化镍，负极为镉的蓄电池。

2.0.29  锂离子蓄电池  Lithium－ion battery

正极为锂化合物，负极为碳素材料的蓄电池。

2.0.30  液流蓄电池  redox flow battery

正负极都为氧化还原液的电站化学储能蓄电池。

2.0.31  钠硫蓄电池 sodium－sulfur battery

正极为硫，负极为熔融金属钠的蓄电池。

2.0.32  电缆线路  cable line

由电缆、附件、附属设备及附属设施所组成的整个系统。

2.0.33  电缆终端  cable termination

安装在电缆末端，以使电缆与其他电气设备或架空输电线相连接，并维持绝缘直至连接点的装置。

2.0.34  电缆构筑物  cable buildings

专供敷设电缆或安置附件的电缆沟、浅槽、隧道、夹层、竖（斜）井和工作井等构筑物。

2.0.35  电缆附件  cable accessories

电缆终端、接头及充油电缆压力箱统称为电缆附件。

2.0.36  电缆附属设施cable auxiliary facilities

电缆导管、支架、桥架和构筑物等电缆线路组成部分的统称。

2.0.37  接地极  grounding electrode

埋入地中并直接与大地接触的金属导体，称为接地极，分为水平接地极和垂直接地极。

2.0.38  自然接地极  natural grounding electrode

可利用作为接地用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑的基础、金属管道和设备等。

2.0.39  接闪器  air-termination system

接受雷电闪击装置的总称，包括避雷针、避雷带、避雷线、避雷网以及金属屋面、金属构件等。

2.0.40  接地线（导体）  grounding conductor

电气设备、接闪器的接地端子与接地极连接用的在正常情况下不载流的金属导体。

2.0.41  集中接地装置  concentrated grounding connection

为加强对雷电流的散流作用、降低对地电位而敷设的附加接地装置。

2.0.42  放热焊接  exothermic welding

利用金属氧化物与铝粉的化学反应热作为热源，通过化学反应还原出来的高温熔融金属，直接或间接加热工件，达到熔接目的的焊接方法。

3  基本规定

## 3.1  施工准备

3.1.1  电气装置安装工程施工应按已批准的设计文件执行。

3.1.2  电气装置的安装应编制施工方案，并应符合国家现行有关标准规定及产品技术文件要求。

3.1.3  电气装置安装工程施工前，涉及的建筑工程，应满足下列规定：

1  屋顶、楼板施工应完成，不得渗漏；施工区域周围孔洞应封堵或隔离；地面应干净整洁、无积水现象，并应具有防尘措施；施工道路应畅通；照明应满足施工需要。

2  配电室的门窗应安装完毕；有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行装饰的工作应全部结束。

3  预埋件及预留孔应符合设计文件要求，预埋件应牢固。

4  构架、竖井的走道板、栏杆、平台及梯子应齐全、牢固。

3.1.4  电气设备安装工程施工前，涉及的基础工程及构支架，应满足下列规定：

1  混凝土强度应达到设备安装要求，基坑应回填夯实。

2  顶面标高、轴线应符合设计文件要求。

3  预埋件中心线偏差应符合设计及产品技术文件要求。

4  二次灌浆应符合设计文件及设备安装要求。

3.1.5  电气设备安装的场地应满足下列规定：

1  施工现场应遵守有关环境保护的法律法规，控制粉尘、油气、废渣、废水、废弃物、噪声及振动对周围环境造成的污染和危害。

2  安装场地安全作业空间应满足设备搬运及吊装要求。

3  运输及起重机械停泊和作业范围内的地基应牢固。

4  作业下方有设备时，应有防高空落物的隔离措施。

3.1.6   运输及起重机械应检测合格，并符合运输吊装作业安全规定。

3.1.7   施工测量及检查用仪器、仪表、量具等计量器具，应在检定有效期内。

## 3.2  装卸运输、检查与保管

3.2.1  大型电气设备的装卸及运输，应对运输路径及两端装卸条件进行调查，并应制定专项施工方案。

3.2.2  大型电气设备采用水路运输时，应做好下列工作：

1  选择航道，了解吃水深度、水上及水下障碍物分布、潮汛情况以及沿途桥梁尺寸、承载能力。

2  选择船舶，了解船舶运载能力与结构，验算载重时船舶的稳定性。

3  调查码头承重能力及起重能力，并应进行验算或荷重试验。

3.2.3  大型电气设备采用陆路运输时，应做好下列工作：

1  道路桥梁、涵洞、沟道等的高度、宽度、坡度、倾斜度、转角及承重情况应采取的措施。

2  沿途架空电力、通信线路通等高空障碍物高度情况。

3  公路运输速度应符合产品技术文件要求。当产品技术文件无要求时，应将车速控制在高等级路面上不得超过20km/h，一级路面上不得超过15km/h，二级路面上不得超过10km/h，其余路面上不得超过5km/h范围内。

3.2.4  电气设备运输和装卸过程中不得倒置、倾翻及碰撞。当装有冲击记录仪时，其幅值应符合产品技术文件和合同要求。

3.2.5  电气设备、材料及配件到达现场后，应按下列规定进行检查：

1  包装和密封应良好。

2  设备规格、型号、数量以及附件、专用工器具、备件应符合设计文件和合同要求。

3  设备铭牌、技术文件、出厂试验报告、合格证明及装箱清单应齐全。

4  设备及附件应无碰伤、擦伤、锈蚀和变形。

5  带电部分表面应光洁平整，不应有裂纹、折皱、夹杂物、变形或扭曲现象。

6  充油电气设备应无渗油现象。

7  充气运输的电气设备内应为正压，其压力为0.01 MPa-0.03MPa，干燥空气露点应低于-40℃。气体绝缘电气设备内的压力，应符合产品技术文件要求。

8  密封垫、密封脂、清洁剂和润滑脂，应符合产品技术文件要求。

3.2.6  绝缘子及绝缘套管应无裂纹和损伤，铸件应无砂眼。胶合处填料应完整，结合应牢固。绝缘件与法兰的结合面应涂有防水密封胶。

3.2.7  设备安装用紧固件除地脚螺栓外，应采用热镀锌制品或不锈钢制品。

3.2.8  电气设备现场保管应符合下列规定：

1  应按设备存储标识置于平整、无积水及腐蚀性气体的场地，并应按产品叠放层数要求叠放。

2  有防潮、防雨要求的设备、附件或材料应存放在室内保管。

3  设备和器材在安装前的保管期限和措施，应符合产品技术文件要求。

4  密封油脂、清洁纸等消耗品应储存在密封的包装箱内或室内保管。

5  瓷件、绝缘件安放应稳妥，不得倾倒或碰撞。

## 3.3  设备安装

3.3.1  设备安装应符合下列规定：

1  雷暴雨、沙尘暴、大雾及风力大于6级气象条件下不得进行户外吊装作业。

2  充气、充油设备应在无风沙雨雪，且空气湿度小于80%的条件进行安装，并应采取防尘、防潮措施。

4  吊装设备的机具、吊点选择及吊装程序应符合产品技术文件和施工方案的要求。

5  设备的固定应符合产品技术文件要求。支架或底座与基础间设置调节垫片时，应采用供应商提供的专用垫片。

6  设备部件的安装部位、顺序等相关要求应符合产品技术文件要求。

3.3.2  法兰密封处理应符合下列规定：

1  充油设备法兰连接处应用耐油密封垫圈密封。

2  密封槽面应清洁，无划伤痕迹。

3  密封垫（圈）应无扭曲、变形、裂纹和毛刺，密封垫（圈）应与法兰面的尺寸相配合。已使用过的密封（垫）圈不得重复使用。涂密封脂时，不得使其流入密封垫（圈）内侧。

4  法兰连接面应平整、清洁；法兰螺栓应按对角线位置依次均匀紧固。

3.3.3  设备螺栓连接时应符合下列规定：

1  各种金属构件的安装螺孔，不得采用气焊或电焊割孔。

2  搭接面应平整，其镀层应均匀，不应有麻面、起皮及未覆盖部分。

3  螺栓应齐全、紧固。紧固力矩值应符合产品技术文件规定。

4  设备接线端子连接时，不应使接线端子承受过大应力。可挠连接不得有折损、表面凹陷及锈蚀。

3.3.4  电气装置焊接作业时，应符合下列规定：

1  焊接场所应采取可靠的防风、防雨、防雪、防冻及防火等措施。

2  焊接前应正确选定焊接材料和制定合理的焊接工艺。

3  焊接处应清刷干净，不应有氧化膜、水分和油污。焊接后不得有气孔、夹渣、裂纹、未熔合和未焊透缺陷。

4  金属构件除锈应彻底，防腐漆涂刷应均匀，粘合应牢固，不得有起层、皱皮等缺陷。

3.3.5  室外金属构件的防腐应符合设计文件要求。

## 3.4  设备接地

3.4.1  设备安装前，相应配电装置区主接地网施工应完成。

3.4.2  电气装置的下列金属部分，均应接地：

1  电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置。

2  携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。

3  箱式变电站的金属箱体。

4  互感器的二次绕组。

5  配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台的金属框架和底座。

6  电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保护管及二次电缆的屏蔽层。

7  电缆桥架、支架和井架。

8  配电装置构、支架。

9  装有架空地线或电气设备的电力线路杆塔。

10  配电装置的金属遮栏。

11  电热设备的金属外壳。

3.4.3  设备接地线连接应符合设计和产品技术文件要求，且应无锈蚀、损伤，连接牢靠。接地线不得作其他用途。

3.4.4  电气装置与接地网的连接应可靠，接地线不得串联连接。

4  旋转电机

## 4.1　保管、搬运和起吊

4.1.1  旋转电机到达现场后，安装前的检查应符合下列规定：

1  包装完整，在运输过程中无碰撞损坏现象。

2  发电机、调相机转子表面与轴颈的保护层应完整，应无损伤和锈蚀，包装内应无积水现象。

3  水内冷和氢冷发电机、调相机的水、气进出孔道的封闭应严密；氢冷转子表面所有进出风道口的封堵件，应齐全完好。

4  充氮运输、保管的发电机、调相机氮气纯度和压力应符合产品技术文件要求。

4.1.2  旋转电机到达现场后，安装前的保管应符合下列规定：

1  放置旋转电机的枕木垛、卸货台、平台的承载能力和平整度应满足承载要求。

2  发电机、调相机主体设备应存放在清洁干燥的仓库或厂房内，电动机及其附件宜存放在清洁、干燥的场所，存放区域环境温度和湿度应符合产品技术文件要求。

3  应按照产品技术文件要求定期测量发电机和调相机定子绕组、转子绕组绝缘电阻。

4  发电机、调相机转子的存放应使大齿处于垂直方向，不得使护环受力。旋转电机保管期间应每月检查一次轴颈、铁芯、集电环等部位不得有锈蚀，并应按产品技术文件要求定期盘动转子。

5  水内冷发电机、调相机存放温度不应低于5℃，宜使用干燥、清洁的压缩空气吹扫水内冷绕组内部残存的水分，并应保持其内部无积水。

4.1.3  旋转电机定子和转子的搬运和起吊，应符合下列规定：

1  与起吊有关的建筑结构、起重机械、辅助起吊设施等强度应经过核算，起重机械、辅助起吊设施负荷试验应合格，并应满足起吊要求。

2  大型发电机、调相机定子的运输应满足就位时的方向，通道应畅通，道路承载能力应满足要求。

3  受力点位置应符合产品技术文件要求。

4  起吊发电机、调相机转子时，不得将护环、轴颈、小护环、风扇、集电环、槽楔、风斗、换向器或轴承作为着力点。起吊电动机转子时，吊索宜选用柔性吊装带，不应将吊索绑在集电环、换向器或轴承等不宜承重受力的部位。

5  起吊旋转电机定子和穿转子时，应做好轴颈保护措施，且不得碰伤定子绕组和铁芯。

## 4.2　发电机、调相机定子和转子安装

4.2.1  定子和转子的安装工作宜在空气相对湿度不高于75% 的环境下进行。

4.2.2  安装前主要检查内容，应符合下列规定：

1  绕组的绝缘表面应完好、无损伤，端部绕组绑扎固定应牢靠。

2  铁芯硅钢片应无锈蚀、松动、损伤和金属性短接现象，且通风孔和风道应清洁、通畅。

3  定子槽楔应无裂纹、凸出和松动现象，端部槽楔应嵌紧。每根槽楔的空响长度应符合产品技术文件要求。槽楔下采用波纹板时，应按产品技术文件要求进行检查。

4  转子上紧固件应紧牢，平衡块不得增减或变位，平衡螺丝应锁紧。风扇叶片应安装牢固、方向正确，并应无破损和变形，螺栓紧固力矩值应符合产品技术文件要求，且螺栓锁片应锁。

5  安装气体内冷发电机或调相机转子前，应取出转子通风孔所有封堵件，并应进行转子通风试验。

4.2.3  穿转子前、后应测试定子绕组直流电阻、绝缘电阻和转子绕组绝缘电阻、交流阻抗，测试结果与出厂值比较应无明显差别。

4.2.4  应使用专用工具穿转子，不得碰伤定子绕组和铁芯，并应保证空气间隙和磁场中心符合产品技术文件要求。

4.2.5  安装过程中，应保持铁芯、绕组、机座内部清洁无尘土、无油垢和杂物。进入定子膛内工作时，不得损伤绕组端部和铁芯，并应保持洁净，不得遗留物件。

4.2.6  埋入式测温元件的引出线及端子板应清洁和绝缘，其屏蔽接地应良好。埋设于汇水管水支路部位的测温元件应完好，并应安装牢固。

4.2.7  安装端盖时，应进行下列检查：

1  发电机、调相机内部应无杂物和遗留物，冷却介质及气封通道应通畅。安装后，端盖接合处应紧密。采用端盖轴承的电机，端盖接合面应采用10mm×0.05mm塞尺检查，塞入深度不得超过10mm。

2  对有轴瓦绝缘的大型发电机、调相机，安装端盖前应确认轴瓦绝缘测试线为耐油的绝缘导线或符合产品技术文件要求，并检查其与轴瓦的连接应牢固可靠。安装端盖并引出轴瓦绝缘测试线后应进一步检测和确认其导通和绝缘情况，并应符合产品技术文件要求。

3  应对轴瓦测温元件引线的完好性进行检查。

4  水内冷发电机、调相机的绝缘水管不得碰及端盖或其他构件，不得有凹瘪现象。水电接头部位密封应良好可靠。绝缘水管相互之间不得碰触或摩擦，当有碰触或摩擦时应使用软质绝缘物隔开，并应绑扎牢固。

5  端盖封闭前，应完成电气、热工专业相关检查和试验工作。

4.2.8  隔绝发电机、励磁装置轴电流的绝缘部件绝缘性能应良好，绝缘电阻值应符合产品技术文件要求，当无规定时，使用1000V兆欧表测试其绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。

4.2.9  发电机、调相机的明显接地点不应少于2点，并应分别引入接地网的不同位置，接地应牢固可靠。

## 4.3　发电机、调相机引出线安装

4.3.1  引、出线的接触面应良好、清洁，且不得锉磨镀银层。

4.3.2  引线和出线的连接应使用力矩扳手紧固，紧固力矩值应符合产品技术文件要求。

4.3.3  出线套管表面应清洁，无损伤和裂纹，电气绝缘试验应合格。氢冷或水内冷发电机的出线套管应进行密封性试验，且试验结果应合格。出线盒法兰、套管法兰与发电机或调相机本体的结合面应严密。

4.3.4  引、出线连接后，其冷却通道密封和通畅性检查试验应符合产品技术文件要求。

4.3.5  引、出线连接后，现场手包绝缘工作宜在空气相对湿度不高于75% 的环境下进行，且手包绝缘工艺和电位外移测试结果应符合产品技术文件要求。

4.3.6  引、出线的安装，不得使单相引线或出线周围构成闭合铁磁回路。

4.3.7  安装前应检查现场组装的对拼接头，电气连接接触面应平整、无变形和机械损伤，且镀银层应完好。

4.3.8  出线对拼接头现场组装并紧固螺栓力矩后，应检查其连接和接触应牢固可靠，并应连同对拼接头测量定子绕组直流电阻，阻值应无异常。

4.3.9  对于发电机出线罩内一次侧安装的在线监测装置，应按发电机（调相机）交流耐压水平对其和引线进行耐压试验。

4.3.10  轴密封装置对地有绝缘规定时，安装后应测试其绝缘电阻，绝缘电阻值应符合产品技术文件要求。

4.3.11  定子绕组总进出水管的接口端应有盖板或用防护带封口，定子冷却水接入时方可拆除。

## 4.4　集电环、电刷及同轴励磁装置安装

4.4.1  集电环表面应清洁、光滑、无锈蚀、损伤、油垢，集电环应与轴同心，晃度应符合产品技术文件要求。当无要求时，晃度不宜大于0.05mm。。

4.4.2  接至刷架的电缆，不应使刷架受力，其金属护层不应触及带有绝缘垫的轴承。

4.4.3  电刷架及其横杆应固定，绝缘衬管和绝缘垫应无损伤、污垢。电刷架绝缘电阻值、刷握与集电环表面间隙应符合产品技术文件要求。当无要求时，刷握与集电环表面间隙可调整为2 mm～3mm。

4.4.5  电刷的安装调整应符合下列规定：

1  同一设备应使用同型号、同厂家的电刷。电刷的金属编织带应连接牢固、接触良好，不得与转动部分或弹簧片碰触。具有绝缘垫的电刷，绝缘垫应完好。

2  电刷在刷握内应能上下自由移动，电刷与刷握的间隙应符合产品技术文件要求，当无要求时，其间隙可为0.10mm～0.20mm。

3  电刷接触面应与集电环的弧度相吻合，电刷接触面积不应小于单个电刷截面的75%。研磨电刷后，应将炭粉清扫干净。

4  电刷弹簧应完好无损，型号和压力应符合产品技术文件要求。恒压电刷同一极上的弹簧压力偏差不宜超过5%，非恒压的电刷弹簧，当产品技术文件无压力要求时，应调整到电刷不产生火花的最低压力，同一刷架上各电刷的压力应均匀。

5  在考虑机组冷态和机组运行轴系膨胀量的情况下，电刷均应在集电环的整个表面内工作，不得靠近集电环的边缘。

4.4.6  励磁用绕组（P棒）的绝缘检查及引出线的连接应符合产品技术文件的要求，当无要求时，应与主绕组及主回路要求相同。

4.4.7  同轴励磁装置与转子回路的连接，应符合下列规定：

1  同轴励磁装置检查及其与转子回路的电气连接，应符合产品技术文件要求。

2  高速旋转的电气连接接触面不得使用电力复合脂。

3  同轴励磁装置联轴器螺栓紧固力矩值应符合产品技术文件要求。

## 4.5　发电机、调相机冷却系统安装

4.5.1  氢冷发电机冷却系统中的定子、转子及氢、油、氢冷器水系统管路等应作密封性试验，试验合格后，可产品技术文件或国家相关标准规定作整体性气密试验。

4.5.2  充入氢气的质量应符合产品技术文件要求。当无要求时，氢气纯度应大于95% ，机内压力下，氢气湿度应为 -25℃ ≤露点≤0℃。

4.5.3  水内冷发电机或调相机冷却系统的安装应符合下列规定：

1  安装前，定子或转子水回路应按产品技术文件要求进行密封性试验。

2  冷却水系统的冲洗，以及冲洗前、后的水质均应符合产品技术文件要求。

3  冷却水系统应进行正、反向冲洗，分支水回路应畅通。入口水压和流量应符合产品技术文件要求。并应按产品技术文件要求或国家相关标准规定检测并确保水内冷定子绕组水回路的通畅性。

4  定子、转子安装后，应检查汽端、励端、出线套管的汇水管接地引出线绝缘及导通应良好、可靠，并应检查定子冷却水进出水管绝缘应良好、可靠。

4.5.4  检漏装置应清洁、干燥和完好。

## 4.6电动机检查和安装

4.6.1  安装时的主要检查内容及要求，应符合下列规定：

1  安装前电动机外观应完好，附件、备件应齐全、无损伤，绕组绝缘电阻值应符合产品技术文件要求。

2  盘动转子应灵活、无卡阻，且不得有异音。

3  应使用匹配的润滑脂，且润滑脂不得变色、变质或变硬等，其性能应符合电动机的工作条件。

4  可测量空气间隙的电动机，其气隙的不均匀度应符合产品技术文件要求，当无要求时，各点气隙与平均气隙的差值不大于平均气隙的5%。

5  电动机接线盒密封性能应符合其防护等级要求，且接线盒内空间应满足电缆曲绕压接的需要，接线端子支持强度应能承受电缆弯曲产生的应力，电缆在接线盒内不应受外力挤压和磨损，裸露带电部分的电气间隙应符合产品技术文件要求。

6  电动机过电压保护器、加热器及测温元件检查，应符合产品技术文件要求。

4.6.2  当电动机出厂日期超过保证期限或外观检查、电气试验、试运转质量可疑时，应抽转子检查。抽转子检查，应符合下列规定：

1  电动机内部应清洁无杂物，绕组绝缘层应完好，绑线应无松动。

2  电动机的铁芯、轴颈、集电环和换向器应清洁、无伤痕和锈蚀，通风孔无阻塞。

3  定子槽楔应无断裂、凸出和松动，并应按产品技术文件要求检查端部槽楔应嵌紧。

4  转子的平衡块及平衡螺丝应紧固锁牢，风扇方向应正确，叶片应无裂纹。

5  磁极及铁轭固定应良好，励磁绕组应紧贴磁极，且不应松动。

6  鼠笼式电动机转子铜导电条和端环应无裂纹，焊接应良好；浇铸的转子表面应光滑平整；导电条和端环不应有气孔、缩孔、夹渣、裂纹、细条、断条和浇注不满。

7  电动机绕组的连接应正确，焊接应良好。

8  直流电动机的磁极中心线与几何中心线应一致。

9  滚动轴承工作面应光滑清洁、无麻点、裂纹或锈蚀，轴承型号应正确。

10  滚动轴承的滚动体与内外圈接触应良好、无松动，转动应灵活无卡涩，其间隙应符合产品技术文件要求。

11  加入滚动轴承内的润滑脂应填满其内部空隙的2/3；不同品种的润滑脂不得混用。

4.6.3  直流电动机换向器表面应清洁、光滑、无毛刺、黑斑和油垢，换向片与绕组的焊接应良好。

4.6.4  电动机刷架、刷握及电刷的安装应符合下列规定：

1　同一组刷握应均匀排列在与轴线平行的同一直线上。

2　刷握的排列，应使相邻不同极性的一对刷架彼此错开。

3　各组电刷应调整在换向器的电气中性线上。

4　带有倾斜角的电刷的锐角尖应与转动方向相反。

5　电刷的安装除应符合本条规定外，尚应符合本规范第4.4节的规定。

4.6.5  多速电动机的安装，接线方式和极性应正确。

4.6.6  对于有固定转向要求且不能反转的电动机，接线前应检查并确认其转向与电源相序的对应关系应正确。

4.6.7  电动机应有明显可靠的接地，且接地导线规格应符合设计文件要求或国家相关标准规定。

## 4.7　旋转电机试运行

4.7.1  旋转电机试运行前的检查，应符合下列规定：

1  试运行区域与生产或施工区域应已安全隔离，并应排查发电机、调相机出线罩周围空间的漏水、漏油、掉落异物等不安全因素和做好相关防范措施。

2  发电机、调相机在寒冷环境试运行时，应做好厂房封闭和防冻措施，试运区域环境温度宜保持在5℃以上。

3  旋转电机本体安装应结束，接地应良好；启动前交接试验项目应完成，并应试验合格。

4  旋转电机冷却、润滑、水、氢、密封油、调速、温度监测等附属系统应安装完毕，并应验收合格；水质、油质和氢气质量应符合产品技术文件要求，且分部试运行情况应良好。

5  发电机、调相机出线套管及出线罩内绝缘件表面应清洁，并应无灰尘、水、油污等异物残留。

6  发电机、调相机出线与外部回路的连接应符合设计文件要求，且应连接紧密、牢固可靠、导通良好；电刷与集电环的接触应良好。

7  旋转电机的保护、控制、测量、信号等回路应调试完毕，发电机、调相机励磁等系统应调试完毕，且应工作正常。多速电动机联锁切换装置应动作可靠，操作程序应符合产品技术文件要求。

8  发电机、调相机定子绕组、转子绕组及励磁回路、绝缘轴承座的绝缘电阻值应符合产品技术文件要求。

9  电动机及其控制按钮、事故按钮等装置应标识准确、齐全、清晰。

10  电动机转子应转动灵活，接线端子与电缆的连接应正确，接触应良好，并应固定牢固；直流电机串、并励回路接线应正确。

4.7.2  旋转电机的试运行，应符合下列规定：

1  氢气直接冷却的发电机，在未充氢气状态下不得加励磁。

2  氢气间接冷却的发电机，用空气冷却连续运行时，其功率和定子、转子的温升应符合产品技术文件要求。

3  水内冷发电机转子绕组未通水时不得启动或盘车；转子、定子绕组未通水冷却不得加励磁；定子和转子的断水运行持续时间不得超过30s。

4  电动机应先进行空载试运行，空载试运时间宜为2h以上直至电动机轴承温度稳定为止；直流电动机空载运转时间不宜小于30min。

5  交流电动机带负荷启动次数，应符合产品技术文件要求。当无要求时，冷态可启动2次，每次间隔时间不得小于5min，热态可启动1次；当处理事故或启动时间不超过3s时，可再启动1次。

5  电力变压器、油浸电抗器及互感器

## 5.1  装卸运输、就位与保管

5.1.1  电压在220kV及以上且容量在150000kVA及以上的电力变压器和电压为330kV及以上的油浸电抗器运输时应装设冲击记录仪。

5.1.2  当利用机械牵引电力变压器、油浸电抗器时，牵引的着力点应在设备重心以下并符合产品文件要求。运输倾斜角不得超过15º。电力变压器、油浸电抗器装卸及就位应使用产品设计的专用受力点，并应采取防滑、防溜措施，牵引速度不应超过2m/min。

5.1.3  电力变压器、油浸电抗器和互感器就位及固定应符合设计文件要求。当与封闭母线连接时，其套管中心线应与封闭母线中心线相对应。

5.1.4  电力变压器安装前，变压器区域及防火墙上的构、支架应安装完毕。

5.1.5  电力变压器、油浸电抗器和互感器在保管期间应定期检查。充油、充气设备应无渗漏现象，油位或气体压力应正常；绝缘油应每六个月检查一次绝缘强度。

5.1.6  换流变压器预就位前安装场地的轨道已按照设计文件要求施工完毕。预就位后应进行临时接地。

5.1.7  换流变压器就位至运行位置之前应进行下列检查：

1  阀厅建筑工程施工应完毕。

2  所有附件应安装完毕。

3  试验应合格。

4  运输轨道的设置、永久性基础尺寸应符合产品技术文件要求。

5  移动专用小车、电动液压顶升设备、牵引设备及牵引绳等工机具性能应完好。

5.1.8  换流变的就位应符合下列规定：

1  移动就位时应缓慢均匀，着力点布置、牵引速度应符合产品技术文件要求。

2  到达运行位置时，下降过程应缓慢，各受力点应均匀。

3  套管插入阀厅相对中心线位置垂直和水平误差应符合设计文件要求。

4  就位后应及时封闭阀厅的套管孔洞。

## 5.2  绝缘油处理

5.2.1  绝缘油的验收与保管应符合下列规定：

1  绝缘油应储藏在密封清洁的专用油罐或容器内。不同牌号的绝缘油应分别储存，并有明显牌号标志。

2  到达现场的绝缘油应符合设计及产品技术文件要求，并应取样试验。大罐油应每罐取样，小桶油应按表 5.2.1 的规定进行取样：

表5.2.1  绝缘油取样数量

| 每批油的桶数 | 取样桶数 | 每批油的桶数 | 取样桶数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 51～100 | 7 |
| 2～5 | 2 | 101～200 | 10 |
| 6～20 | 3 | 201～400 | 15 |
| 21～50 | 4 | 401及以上 | 20 |

3  不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合使用前，应做混油试验。

5.2.2  绝缘油现场过滤应符合下列规定：

1  储油罐顶部应设置进出气阀，应设置油位指示装置。

2  废油应及时收集不得随意排放。

3  现场油处理过程中所有油处理设备、变压器本体、电源箱均应可靠接地。

4  每批油处理结束后，应对每个储油罐的绝缘油取样进行试验，并应合格。

5.2.3  绝缘油应经净化处理，注入或经热油循环后变压器、油浸电抗器的油应符合表5.2.3的规定：

表5.2.3 注入变压器、电抗器的油质标准

| 试验项目 | 电压等级 | 标准值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气强度 | 750kV及以上 | ≥70kV | 平板电极间隙（2.5mm） |
|  | 500kV | ≥60kV |  |
|  | 330kV | ≥50kV |  |
|  | 63 kV～220kV | ≥40kV |  |
|  | 35kV及以下 | ≥35kV |  |
| 含水量 | 750kV | ≤8μL/L |  |
|  | 500kV | ≤10μL/L |  |
|  | 220 kV～330kV | ≤15μL/L |  |
|  | 110kV | ≤20μL/L |  |
| 介质损耗因数 tgδ％(90℃) |  | ≤0.5% |  |
| 颗粒度 | 750kV及以上 | ≤1000/100ml (5～100μm颗粒) | 无100μm以上颗粒 |

## 5.3  排氮及器身检查

5.3.1  充氮运输的变压器、油浸电抗器注油排氮时，应符合下列规定：

1  注油排氮前，应将油箱内的残油排尽。

2  油管宜采用耐油管，油管内部应彻底清洗干净。

3  应装上临时油位表。

4  绝缘油应经脱气净油设备从变压器下部阀门注入变压器内，氮气应经顶部排出。最终油位应高出铁芯上沿200mm 以上。

5  注油排氮时，任何人不得在排气孔处停留。

5.3.2  采用抽真空排氮时，排氮口应装设在空气流通处。破坏真空时应注入干燥空气。

5.3.3  充氮的变压器、油浸电抗器需吊罩检查时，应让器身在空气中暴露 15min 以上，待氮气充分扩散后进行。

5.3.4  电力变压器、油浸电抗器和电流互感器在下列情况应进行器身检查：

1  制造厂或合同有要求的。

2  运输和装卸过程中的冲击幅值大于产品技术文件要求或监视装置出现异常情况时。

5.3.5  进行器身检查时应符合下列规定：

1  雨、雪天，风力达4级以上，相对湿度大于75%的天气，不得进行器身检查。

2  排氮前及油箱内的含氧量小于18%时，人员不得进入。

3  器身检查时，场地四周应清洁并设有防尘措施。器身暴露时间应符合产品技术文件要求。

5.3.6  器身检查的主要项目应符合产品技术文件要求，并应符合下列规定：

1　运输支撑和器身各部位应无移动，运输用的临时防护装置及临时支撑应拆除，并应清点作好记录。

2　所有螺栓应紧固，并有防松措施；绝缘螺栓应无损坏，防松绑扎完好。

3  铁芯应无变形，铁轭与夹件间的绝缘垫应完好。铁芯应无多点接地，铁芯拉板及铁轭拉带应紧固，铁芯外引接地的变压器，铁芯、铁芯屏蔽对地绝缘应符合产品技术文件的要求。

4  铁轭螺杆与铁芯、铁轭与夹件、螺杆与夹件间的绝缘应符合产品技术文件的要求。当铁轭采用钢带绑扎时，钢带对铁轭的绝缘应符合产品技术文件的要求。

5  各绕组应排列整齐，间隙均匀，油路应无堵塞。绕组绝缘层应完整、无缺损、变位现象。绝缘围屏绑扎应牢固，围屏上所有线圈引出处的封闭应符合产品技术文件的要求。

6　引出线绝缘包扎应牢固，无破损、拧弯现象；引出线绝缘距离应合格，固定牢靠，其固定支架应紧固；引出线的裸露部分应无毛刺或尖角，焊接质量应良好；引出线与套管的连接应牢靠，接线正确。

7　无励磁调压切换装置各分接头与线圈的连接应紧固正确；各分接头应清洁，且接触紧密，弹性良好；转动接点应正确地停留在各个位置上，且与指示器所指位置一致；切换装置的拉杆、分接头凸轮、小轴、销子等应完整无损；转动盘应动作灵活，密封严密。

8　有载调压切换装置的选择开关、切换开关接触应符合产品技术文件的要求，位置显示一致；分接引线应连接正确、牢固，切换开关部分密封严密。

9　检查强油循环管路与下轭绝缘接口部位的密封应完好。

10  各部位应无油泥、水滴和金属屑等杂物。

5.3.7  器身检查时应检查箱壁上阀门开闭是否灵活,指示是否正确，导向冷却的变压器尚应检查和清理进油管接头和联箱。器身检查完毕后，应用合格的变压器油对器身进行冲洗、清洁油箱底部，不得有遗留杂物及残油。冲洗器身时，不得触及引出线端头裸露部分。

## 5.4  本体及附件安装

5.4.1  220kV及以上油浸式电力变压器、电抗器本体露空安装附件时，环境相对湿度应小于80%，在安装过程中应向箱体内持续补充露点低于-40℃的干燥空气，补充干燥空气速率应符合产品技术文件要求。

5.4.2  调压切换装置的传动机构应连接正确、操作灵活、位置指示正确。

5.4.3  冷却装置的安装应符合下列规定：

1　冷却装置在安装前应按产品技术文件要求用气压或油压进行密封试验。

2　风机安装应牢固、转动灵活、转向正确。

3　阀门应操作灵活、位置正确。

4  水、油系统应无渗漏，转向应正确、无异常噪声、振动或过热现象。继电器应指示正确、接点动作可靠。

5.4.4  储油柜应按照产品技术文件要求进行检查，油位计指示、动作应正确，连接处应密封严密。

5.4.5  升高座安装前电流互感器交接试验应合格，接线螺栓和固定件的垫块应紧固，端子板密封严密，无渗油现象。

5.4.6  套管的安装应符合下列规定：

1  套管外观检查应完好，充油套管的油位指示应正常。电容式套管试验应合格，末屏连接符合产品技术文件要求。

2  套管竖立和吊装应符合产品技术文件要求。套管顶部结构应密封良好，连接引线时应使顶部连接紧固。

3  套管的储油箱安装应符合产品技术文件要求。

5.4.7  气体继电器应检验合格，应水平安装，顶盖上箭头标志应指向储油柜，连接密封严密。

5.4.8  压力释放装置应密封严密、接点动作准确。

5.4.9  测温装置应校验合格，信号接点动作应正确。膨胀式信号温度计的细金属软管不得压扁和急剧扭曲。

## 5.5  真空处理、注油及热油循环

5.5.1  变压器、油浸电抗器真空处理应按产品技术文件要求，并应符合下列规定：

1  220kV 及以上的变压器、油浸电抗器应进行真空处理，当油箱内真空度达到200Pa以下时，应关闭真空机组出口阀门，测量系统泄漏率，测量时间应为30min，泄漏率应符合产品技术文件的要求。

2  抽真空时，应监视并记录油箱的变形，其最大值不得超过壁厚最大值的两倍。

3  真空度应符合：220 kV～500kV变压器的真空度不应大于133Pa，750kV变压器及以上的真空度不应大于13Pa。

4  用真空计测量油箱内真空度，当真空度小于规定值时开始记时。220 kV～330kV变压器、油浸电抗器的真空保持时间不得少于 8h；500kV变压器、油浸电抗器的真空保持时间不得少于 24h；750 kV及以上变压器、油浸电抗器的真空保持时间不得少于48h时方可注油。

5.5.2  在抽真空时，应将不能承受真空下机械强度的附件与油箱隔离；对允许抽同样真空度的部件，应同时抽真空；真空泵或真空机组应有防止突然停止或因误操作而引起真空泵油倒灌的措施。

5.5.3  注入变压器、油浸电抗器中绝缘油应试验合格。

5.5.4  220kV及以上的变压器、油浸电抗器应真空注油，注油全过程应保持真空，注油速度应符合产品技术文件要求。注油时应从下部油阀进油，入油的油温应高于器身温度。对导向强油循环的变压器，注油应按产品技术文件的要求执行。

5.5.5  变压器本体及各侧绕组，滤油机及油管道应可靠接地。

5.5.6  330kV及以上变压器、油浸电抗器真空注油后应进行热油循环，并应符合下列规定：

1  热油循环前，应对油管抽真空，将油管中空气抽干净。

2  冷却器内的油应与油箱主体的油同时进行热油循环。

3  热油循环过程中，滤油机加热脱水缸中的温度，应控制在65(C (5(C范围内，油箱内温度不应低于 40℃。当环境温度全天平均低于15(C时，应对油箱采取保温措施。

4  热油循环可在真空注油到储油柜的额定油位后的满油状态下进行，此时变压器或电抗器不应抽真空；当注油到离器身顶盖 200mm 处时，应进行抽真空。

5.5.7  热油循环应符合下列条件，方可结束：

1  热油循环持续时间不应少于48h。

2  热油循环不应少于3×变压器总油重/通过滤油机每小时的油量。

3  经过热油循环后的变压器油，应符合表5.2.3的规定。

## 5.6  补油、整体密封检查和静放

5.6.1  向变压器、电抗器内加注补充油时，应通过储油柜上专用的添油阀，并经净油机注入，注油至储油柜额定油位。注油时应排放本体及附件内的空气。

5.6.2  具有胶囊或隔膜的储油柜的变压器、电抗器,应按照产品技术文件要求的顺序进行注油、排气及油位计加油。

5.6.3  对变压器连同气体继电器及储油柜进行密封性试验，可采用油柱或氮气在油箱顶部加压0.03MPa，110kV及以上变压器、油浸电抗器进行密封试验持续时间应为 24h，并无渗漏。当产品技术文件有要求时，应按其要求进行。整体运输的变压器、油浸电抗器可不进行整体密封试验。

5.6.4  注油完毕后，在施加电压前，其静置时间应符合表5.6.4的规定：

表5.6.4变压器、油浸电抗器注油完毕施加电压前静置时间（h）

| 电压等级 | 静置时间 |
| --- | --- |
| 110kV 及以下 | 24 |
| 220kV 及 330kV | 48 |
| 500kV 及 750kV | 72 |
| 800kV及以上 | 96 |

5.6.5  静置完毕后，应从变压器、电抗器的套管、升高座、冷却装置及气体继电器等有关部位进行多次放气，并启动潜油泵，直至残余气体排尽，调整油位至相应环境温度时的位置。

## 5.7  互感器安装

5.7.1  互感器安装时应进行下列检查：

1　互感器的变比分接头的位置和极性应符合设计文件要求。

2　二次接线板应完整，引线端子应连接牢固，标志清晰。密封应良好。

3　油位指示器、瓷套与法兰连接处、放油阀应无渗油。

4　金属膨胀器应完好无损，顶盖螺栓应紧固。

5　气体绝缘的互感器压力应符合产品技术文件要求。

5.7.2  电容式电压互感器应根据产品成套供应的组件编号进行安装，不得互换。

5.7.3  互感器的下列各部位应可靠接地：

1　分级绝缘的电压互感器，其一次绕组的接地引出端子；电容式电压互感器的接地应符合产品技术文件要求。

2  互感器的外壳。

2　电容型绝缘的电流互感器，其一次绕组末屏的引出端子、铁芯引出接地端子。

3　电流互感器的备用二次绕组端子应先短路后接地。

6  高压开关设备

## 6.1  断路器安装

6.1.1  六氟化硫断路器的基础或支架的安装，应符合产品技术文件要求，并应符合下列规定：

1  基础的中心距离及高度的偏差不应大于10mm。

2  预留孔或预埋件中心线偏差不应大于10mm，基础预埋件顶面应高出混凝土表面 lmm〜10mm。

3  预埋螺栓中心线的偏差不应大于2mm。

6.1.2  六氟化硫断路器安装前应进行下列检查：

1  预充的六氟化硫等气体的压力值、含水量应符合产品技术文件要求。

2  均压电容、合闸电阻应经现场试验并合格。

3  充油、充气部件应无渗漏。

6.1.3  六氟化硫断路器的安装应符合下列规定：

1  六氟化硫断路器应在制造厂技术人员指导下进行安装，安装应符合产品技术文件要求。

2  应按制造厂的部件编号和规定顺序进行组装,不得混装。

3  同相各支柱瓷套的法兰面应在同一水平面上，各支柱中心线间距离的偏差不应大于5mm，相间中心距离的偏差不应大于5mm。所有部件的安装位置正确，并按产品技术文件要求保持其应有的水平或垂直位置。

4  气室密封应良好，内部绝缘拉杆端部连接部件应牢固可靠。

5  密度继电器与设备本体六氟化硫气体管道的连接，应满足可与设备本体管路系统隔离，以便于对密度继电器进行现场校验。

6.1.4  六氟化硫罐式断路器的安装应符合下列规定：

1  罐式断路器安装前，内部电流互感器试验应合格。

2  充六氟化硫气体整体运输的，现场检测水分含量合格时，可直接补充六氟化硫气体，否则应进行抽真空处理；分体运输的应按照产品技术文件要求进行组装。

3  罐体在安装面上的水平允许偏差为0.5% ,且不应大于10mm；相间中心距离允许偏差应不大于5mm。

4  现场内检应符合产品技术文件要求，内检用工器具、材料使用前应登记，内检完成后应清点。

6.1.5  应按产品技术文件要求更换吸附剂和涂抹防水胶水。

6.1.6  六氟化硫断路器和罐式断路器不应在现场解体检查。

6.1.7  真空断路器的安装应符合下列规定：

1  灭弧室的运输应按易碎品的有关规定进行，开箱保管时不得重叠放置、不得倒置。

2  保存期限如超过真空灭弧室注明的允许存储期，应重新检查真空灭弧室的内部气体压强。

3  真空断路器应垂直，固定应牢固，相间支持瓷套应在同一水平面上。

6.1.8  断路器安装调整后的各项动作参数应符合产品技术文件要求，还应符合下列规定。

1  在联合动作前，断路器内应充有额定压力的六氟化硫气体。

2  位置指示器动作正确可靠，其分、合位置应符合断路器实际分、合状态。

3  具有慢分、慢合装置，在进行快速分、合闸前，应先进行慢分、慢合操作。

4  操动机构应具有可靠的防止跳跃的功能；采用分相操动机构的，应具有可靠的防止非全相运行的功能。

## 6.2  六氟化硫气体充注

6.2.1  六氟化硫气体的技术条件应符合表6.2.1的规定：

表6.2.1  六氟化硫气体的技术条件

| 指标项目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 六氟化硫( SF6)的质置分数（％) | ≥ | 99.9 |
| 空气的质量分数（％) | ≤ | 0.04 |
| 四氟化碳（CF4)的质fl分数（％) | ≤ | 0.04 |
| 水分 | 水的质量分数（％) | ≤ | 0.0005 |
|  | 露点(℃) | ≤ | -49.7 |
| 酸度（以HF计）的质设分数（％) | ≤ | 0.00002 |
| 可水解氟化物（以HF计）（％) | ≤ | 0.0001 |
| 矿物油的质量分数（％) | ≤ | 0.0004 |
| 毒性 | 生物试验无毒 |

6.2.2  新六氟化硫气体应有出厂检验报告及合格证明文件。运到现场后，每瓶均应作含水量检验；现场应进行抽样做全分析，抽样比例应按表6.2.2的规定执行。检验结果有一项不符合本规范表6.2.1要求时，应以两倍量气瓶数量重新抽样进行复检，复检结果即使有一项不符合，整批产品不应验收。

表6.2.2  新六氟化硫气体抽样比例

| 每批气瓶数 | 选取的最少气瓶数 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2〜40 | 2 |
| 41 〜70 | 3 |
| 71以上 | 4 |

6.2.3  六氟化硫气瓶的安全帽、防震圈应齐全，安全帽应拧紧；搬运时应轻装轻卸，气瓶应存放在防晒、防潮和通风良好的场所；不得靠近热源和油污的地方，并不得与其他气瓶混放，气瓶阀门口不得沾染水渍和油渍。

6.2.4  六氟化硫气体的充注应符合下列要求：

1  六氟化硫气体的充注应设专人负责抽真空和充注，充注前，充气设备及管路应洁净、无空气、水汽、和油污；管路连接部分应无渗漏。

2  气体充入前应按产品技术文件要求对设备内部进行真空处理，真空度及保持时间应符合产品技术文件要求；真空泵或真空机组应有防止突然停止或因误操作而引起真空泵油倒灌的措施。

3  充注时应排除管路中的空气。

6.2.5  设备内六氟化硫气体的含水量和漏气率应符合产品技术文件要求。

## 6.3  气体绝缘金属封闭开关设备安装

6.3.1  设备基础及预埋件接地应良好，并符合设计要求。设备基础及预埋件的允许偏差，应符合产品技术文件要求及下列规定：

1  基础标高误差应符合产品技术文件要求。

2  断路器x、y轴线误差不大于5mm。

3  相邻预埋件标高不大于2mm，全部预埋件不大于5mm，预埋件与预留孔应符合设计要求。

4  预埋螺栓中心线的误差不大于2mm。

5  当设备及设计有特殊要求时，应符合特殊要求。

6.3.2  GIS元件安装前应进行下列检查：

1  充气运输单元的压力值和含水量应符合产品技术文件要求。

2  元件的接线端子、插接件及载流部分应光洁，无锈蚀现象，镀银层无脱落。

3  互感器二次绕组排列次序及变比、极性、级次等应符合设计要求。

4  母线和母线筒内壁应平整无毛刺；各单元母线的长度应符合产品技术文件要求。

5  防爆膜或其他防爆装置应完好，配置应符合产品技术文件要求，相关出厂证明资料应齐全。

6.3.3  GIS设备安装应符合下列规定：

1  GIS元件的安装应在制造厂技术人员指导下按产品技术文件要求进行，元件应按制造厂的编号和规定的程序进行元件安装，不得混装；安装环境应符合产品技术文件要求。

2  预充氮气的筒体应先经排氮，然后充干燥空气，筒体内空气中的氧气含量必须达到18%以上时，方可进入内部进行检查或安装。

3  气室内运输用临时支撑在拆除前应无位移、无磨损。制造厂已装配好的母线、母线筒内壁及其他附件表面应平整无毛刺，涂漆的涂层应完好。盆式绝缘子应完好，表面应清洁；内接等电位连接应可靠

4连接插件的触头中心应对准插口，不得卡阻，插入深度应符合产品技术文件要求；接触电阻应符合产品技术文件要求，且不应超过产品技术文件规定值的1.1倍。

5  伸缩节的吊装应采取补强措施保护，安装长度、螺栓调节应符合产品技术文件要求。

6  套管的导体插入深度；套管轴线与垂直线夹角应符合产品技术文件要求。

7  安装、内检、试验工作结束后，应清点用具、用品，确认无遗留物后方可封盖，应按产品技术文件要求更换吸附剂和进行除尘。

8  应按产品技术文件要求进行密封、防水处理。

6.3.4  GIS中的断路器、隔离开关和接地开关的安装和调整除应符合产品技术文件要求外，还应符合下列规定：

1  断路器在联合动作前，隔离开关在电动操作前，气室内六氟化硫气体压力值应符合产品技术文件要求。

2  位置指示器动作正确可靠，与设备的实际分、合位置一致。

3  隔离开关、接地开关在电动操作前，应先进行3～5次手动分、合闸，机构动作应正常。

4  接地开关应与GIS外壳绝缘并连接牢固、可靠；绝缘水平及接地连接应符合产品技术文件要求。

6.3.5  隔离开关、接地开关、断路器的电气闭锁回路应动作正确、可靠。

6.3.6  GIS中的避雷器、电压互感器单元与主回路的连接程序应考虑设备交流耐压试验的影响。

6.3.7  设备底座、机构箱和爬梯应接地可靠，接地数量和连接方式应符合设计及产品技术文件要求，外接等电位连接应可靠，并标识清晰，内接等电位连接应可靠，并有隐蔽工程验收记录。

6.3.8  制造厂已装配好的各电器元件在现场组装时，如需在现场解体，应经制造厂同意，并在制造厂技术人员指导下进行，或由制造厂负责处理。

## 6.5  操动机构安装与调整

6.5.1  操动机构的安装及调整，应按产品技术文件要求进行，并应符合下列规定：

1  操动机构的零部件应齐全，各转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。

2  电动操作前，应先进行多次手动分、合闸。

3  机构动作应平稳、无卡阻、冲击等异常情况。

4  电机固定应牢固，转向应正确，机构的分、合闸指示应与设备的实际分、合闸位置相符。

5  各种接触器、继电器、微动开关、压力开关、压力表、加热装置和辅助开关的动作应准确、可靠，接点应接触良好、无烧损或锈蚀，线圈的铁芯应动作灵活、无卡阻。

6.5.2  辅助开关应符合下列规定：

1  安装应牢固，应能防止因多次操作松动变位。

2  接点应转换灵活、切换可靠、性能稳定。

3  辅助开关与机构间的连接应松紧适当，转换灵活，并应能满足通电时间的要求，连接锁紧螺帽应拧紧，并应采取放松措施。

4  辅助开关动作应与设备动作一致，接触准确可靠。

6.5.3  气动操作机构的安装及调整，应符合下列规定：

1  空气压缩机或空气压缩机组不应在现场进行解体检査,空气压缩机冷却器、风扇叶片和电动机、皮带轮等所有附件应清洁并安装牢固、运转正常。

2  储气罐等压力容器应符合国家现行有关压力容器承压试验标准；配气管安装后，应进行压力试验，试验压力应为1.25倍额定压力，试验时间应为5min。

3  全部空气管道系统应以额定气压进行漏气量的检查，在24h内压降不得超过10%，或符合产品技术文件要求。

4  空气压缩机、储气罐及阀门等部件应分别加以编号，阀门的操作手柄应标以开、闭方向。连接阀门的管子上，应标以正常的气流方向。

6.5.4  液压操作机构的安装及调整，应符合下列规定：

1  液压油的标号应符合产品技术文件要求，液压油应洁净无杂质油位应正常，所采用的液压油应适合当地气候条件。

2  液压回路在额定油压时，外观检查应无渗漏。

3  具备慢分、慢合操作条件的机构，在进行慢分，慢合操作时，工作缸活塞杆的运动应无卡阻现象，其行程应符合产品技术文件要求，防失压慢分装置应可靠。

4  液压机构的24h压力泄漏量，应符合产品技术文件要求。

6.5.5  弹簧操作机构的安装及调整，应符合下列规定：

1  不得将机构“空合闸”。

2  合闸弹簧储能应可靠，行程开关应正确切断、接通储能电机电源。

3  合闸弹簧储能后，牵引杆的下端或凸轮应与合闸锁扣可靠地联锁。

4  分、合闸闭锁装置动作应灵活，复位应准确而迅速，并应开合可靠。

6.5.6  电磁操作机构的安装及调整，应符合下列规定：

1  机构合闸至顶点时，支持板与合闸滚轮间应保持一定间隙，且符合产品技术文件要求。

2  分闸制动板应可靠地扣入，脱扣锁钩与底板轴间应保持一定的间隙，且符合产品技术文件要求。

6.5.7  电动机操作机构的安装及调整，应符合下列规定：

1  电动机的转向应正确，机构的分、合闸指示应与设备的实际分、合闸位置相符。

2  限位装置应准确可靠，到达规定分、合极限位置时，应可靠切除电源。

3  操动机构在进行手动操作时，应闭锁电动操作。

## 6.6  隔离开关、负荷开关及高压熔断器安装

6.6.1  隔离开关支架的检查及安装，应符合产品技术文件要求，还应符合下列规定：

1  设备支架外形尺寸符合要求，封顶板及铁件无变形、扭曲。

2  设备支架行、列的定位轴线允许偏差为5mm，顶部标髙允许偏差为5mm，同相根开允许偏差为10mm。

6.6.2  隔离开关、负荷开关及高压熔断器安装检查，应符合下列要求：

1  接线端子及载流部分应清洁，且应接触良好，接线端子（或触头）镀银层无脱落。

2  支柱绝缘子不得有裂纹、损伤，并不得修补，外观检查有疑问时，应做探伤试验。

3  支柱绝缘子的安装应垂直于底座平面(V形隔离开关除外），且连接牢固；同一绝缘子柱的各绝缘子中心线应在同一垂直线上；同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直平面内。

4  隔离开关的动触头和静触头的中心线应一致，动、静触头接触良好。

6.6.3  传动装置的安装调整，应符合下列规定：

1  拉杆与带电部分的距离应符合图纸设计要求。

2  拉杆的内径与操动机构轴的直径相配合，两者间隙不应大于1mm,连接部分的销子不应松动。

3  当拉杆损坏或折断可能接触带电部分而引起事故时，应加装保护环。

4  轴承、连杆及拐臂等传动部件机械运动应灵活，垂直连杆应无变形，转动齿轮应合准确，操作轻便灵活，底座传动部分应无卡涩，动作灵活，所有转动摩擦部位，应涂以适合当地气候条件的润滑脂。

5  定位螺钉应按产品技术文件要求进行调整并加以固定。

6  隔离开关、负荷开关平衡弹簧应调整到操作力矩最小并加以固定；接地开关垂直连杆上应涂以黑色油漆标识。

6.6.4  隔离开关、负荷开关安装调整，应符合下列规定：

1  分闸状态时触头间的净距或拉开角度应符合产品技术文件和设计要求，分、合闸定位螺钉，应按产品技术文件要求进行调整并加以固定。

2  三相联动的隔离开关，触头接触时，同期数值应符合产品技术文件要求。当无规定时，最大值不得大于20mm。

3  隔离开关、负荷开关触头间应接触紧密，接触尺寸和接触电阻值应符合产品技术文件要求。

4  具有引弧触头的隔离开关由分到合时，在主动触头接触前，引弧触头应先接触；从合到分时，触头的断开顺序相反。

5  机械闭锁和电气闭锁装置应动作可靠、正确，符合设计及厂家技术文件要求。

6  在负荷开关合闸时，主固定触头应与主刀可靠接触；分闸时，三相的灭弧刀片应同时跳离固定灭弧触头。

7  灭弧筒内有机绝缘物应完整无裂纹，灭弧触头与灭弧筒的间隙应符合产品技术文件要求。

8  带油的负荷开关的外露部分及油箱应清理干净，油箱内应注以合格油并无渗漏。

6.6.5  人工接地开关的安装及调整，除应符合上述有关规定外，还应符合下列规定：

1  人工接地开关的动作应灵活可靠，其合闸时间应符合产品技术文件和继电保护规定。

2  人工接地开关的缓冲器应经详细检查，其压缩行程应符合产品技术文件要求。

6.6.6  高压熔断器的安装，应符合下列规定：

1  带钳口的熔断器，其熔丝管应紧密地插入钳口内，装有动作指示器的熔断器，应便于检查指示器的动作情况。

2  跌落式熔断器熔管的有机绝缘物应无裂纹、变形；熔管轴线与铅垂线的夹角应为15°〜30°，其转动部分应灵活；跌落时不应碰及其他物体而损坏熔管。

3  熔丝的规格应符合设计要求，且无弯曲、压扁或损伤，熔体与尾线应压接紧密牢固。

6.6.7  柱上开关设备的安装，应符合下列规定：

1  柱上开关设备的支架安装符合设计要求，设备安装在支架上应固定可靠，设备水平倾斜不大于
托架长度的 1/100 。

2  开关设备气体压力值或真空度应符合产品技术文件要求。

3  柱上隔离开关、负荷开关、高压熔断器静触头和带保护功能的电压互感器应安装在电源侧，动触头应安装在负荷侧。

## 6.7  避雷器和中性点放电间隙安装

6.7.1  避雷器在运输存放过程中应正置立放，不得倒置和受到冲击与碰撞，复合外套的避雷器，不得与酸碱等腐蚀性物品放在同一车厢内运输。

6.7.2  避雷器不得任意拆开、破坏密封。

6.7.3  复合外套金属氧化物避雷器应存放在环境温度为-40℃～＋40℃的无强酸碱及其他有害物质的库房中，产品水平放置时，需避免让伞裙受力。制造厂有具体存放要求时，应按产品技术文件要求执行。

6.7.4  避雷器安装前，应进行下列检查：

1  采用瓷外套时，瓷件与金属法兰胶装部位应结合牢固、密实，并应涂有性能良好的防水胶；瓷套外观不得有裂纹、损伤；采用硅橡胶外套时，外观不得有裂纹、损伤和变形。金属法兰结合面应平整，无外伤或铸造砂眼，法兰泄水孔应通畅。

2  各节组合单元应经试验合格，底座绝缘应良好。

3  应取下运输时用以保护避雷器防爆膜的防护罩，或按产品技术文件要求执行；防爆膜应完好、无损。

4  避雷器的安全装置应完整、无损。

5  带自闭阀的避雷器宜进行压力检查，压力值应符合产品技术文件要求。

6.7.5  避雷器安装应符合下列规定：

1  各节位置应符合产品出厂标志的编号。

2  避雷器吊装，应符合产品技术文件要求。

3  避雷器的绝缘底座安装应水平。

4  避雷器各连接处的金属接触表面应洁净、没有氧化膜和油漆、导通良好。

5  并列安装的避雷器三相中心应在同一直线上，相间中心距离允许偏差为10mm；铭牌应位于易于观察的同一侧。

6  避雷器的排气通道应通畅，排气通道口不得朝向巡检通道，排出的气体不致引起相间或对地闪络，并不得喷及其他电气设备。

7  监测仪应密封良好、动作可靠，并应按产品技术文件要求连接；安装位置应一致、便于观察；接地应可靠；监测仪计数器应调至同一值。

6.7.6  避雷器的接地应符合设计要求，接地引下线应连接、固定牢靠。

6.7.7  放电间隙安装，应符合下列要求：

1 放电间隙电极采用钢制材料时应镀锌。

2 放电间隙固定应牢固，两端间隙极柱应保持同一轴线，间隙距离应符合设计文件要求。

3放电间隙接地应符合设计要求，并应采用双根接地引下线与接地网不同接地干线连接。

7  母 线 装 置

## 7.1　母线安装与连接

7.1.1　母线表面应光洁平整，不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形扭曲现象。

7.1.2  母线的相序排列，应符合下列规定：

1  上、下布置时，交流母线应由上到下排列为A、B、C相，直流母线应正极在上、负极在下；

2  水平布置时，交流母线应由盘后向盘面排列为A、B、C相，直流母线应由盘后向盘面排列为正极、负极；

3  由盘后向盘面看，交流母线的引下线应从左至右排列为A、B、C相，直流母线应正极在左、负极在右。

7.1.3  母线标识颜色及涂刷相色应符合下列规定：

1  三相交流母线，A相应为黄色，B相应为绿色，C相应为红色，单相交流母线应与引出相的颜色相同；

2  直流母线，正极应为赭色，负极应为蓝色；

3  三相电路的零线或中性线及直流电路的接地中线均应为淡蓝色；

4  室外软母线、金属封闭母线外壳、管形母线、应在两端作相色标识，单片、多片母线矩形母线的可见面应涂相色；

5  相色涂刷应均匀、不易脱落、不得有起层、皱皮等缺陷，并应整齐一致；

6  母线的螺栓连接处及支撑点处、母线与电器的连接处、以及距所有连接处10mm以内的地方不应涂刷相色。

7.1.4  母线安装时，配电装置的安全净距离应符合本标准附录一的规定；当实际电压值超过表中本级电压时，其安全净距离应采用高一级电压的安全净距离规定值。

7.1.5  母线与母线，母线与分支线，母线与电器接线端子搭接，其搭接面的处理应符合下列规定：

1  经镀银处理的搭接面可直接连接；

2  铜与铜的搭接面，室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内应搪锡；在干燥的室内可直接连接；

3  铝与铝的搭接面可直接连接；

4  钢与钢的搭接面不得直接连接，应搪锡或镀锌后连接；

5  铜与铝的搭接面，在干燥的室内，铜导体应搪锡；室外或空气相对湿度接近100%的室内，应采用铜铝过渡板或铜铝过渡线夹，铜端应搪锡；

6  铜与钢的搭接面，铜搭接面应搪锡，钢搭接面应采用热镀锌。

7.1.6  母线与母线或母线与设备接线端子的连接，应符合下列要求：

1  母线连接接触面间应保持清洁，并应涂以电力复合脂或专用导电脂；

2  母线平置时，螺栓应由下往上穿，螺母应在上方，其余情况下，螺母应置于维护侧，螺栓长度宜露出螺母2扣～3扣；

3  螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫、碗型垫或锁紧螺母；

4  母线接触面应连接紧密，连接螺栓应用力矩扳手紧固，螺栓紧固力矩值应符合产品技术文件要求，当产品技术文件无要求时，钢制螺栓紧固力矩值应符合表7.1.6的规定。

表7.1.6 钢制螺栓的紧固力矩值

| 螺栓规格(mm) | 力矩值(N·m) |
| --- | --- |
| M8 | 8.8～10.8 |
| M10 | 17.7～22.6 |
| M12 | 31.4～39.2 |
| M14 | 51.0～60.8 |
| M16 | 78.5～98.1 |
| M18 | 98.0～127.4 |
| M20 | 156.9～196.2 |
| M24 | 274.6～343.2 |

7.1.7  硬母线在支柱绝缘子上固定时应符合下列规定：

1  母线固定金具与支柱绝缘子间的固定应平整牢固，不应使其所支持的母线受到额外应力；

2  交流母线的固定金具或其它支持金具不应形成闭合铁磁回路；

3  当母线平置时，母线支持夹板的上部压板应与母线保持1mm～1.5mm的间隙，当母线立置时，上部压板应与母线保持1.5mm～2mm的间隙；

4  母线在支柱绝缘子上的固定死点，每一段应设置一个，并宜位于全长或两母线伸缩节中点；

7.1.8  相同布置的主母线、分支母线、引下线和设备连接线应对称一致、整齐美观；母线弯曲部位的弯曲程度应一致。

7.1.9  铝母线焊接应采用氩弧焊，正式焊接前,应首先进行焊接工艺试验，焊接接头性能应符合下列规定：

1  表面及断口不应有气孔、夹渣、裂纹、未熔合、未焊透等缺陷；

2  铝及铝合金焊接接头抗拉强度不应低于原材料抗拉强度标准值的下限。经热处理强化的铝合金，其焊接接头的抗拉强度不得低于原材料标准值的60%；

3  焊接接头直流电阻值不应大于规格尺寸均相同的原材料直流电阻值的1.05倍。

7.1.10 铝母线焊接后质量应符合下列规定：

1　母线对接焊缝应有2mm～4mm的余高；角焊缝的焊脚尺寸应比薄壁侧母材的壁厚大2mm～4mm。330kV及以上电压的硬母线焊缝应呈圆弧形，不应有毛刺、凹凸不平之处；引下线母线采用搭接焊时，焊缝的长度不应小于母线宽度的两倍；

2　焊接接头表面应无可见的裂纹、未熔合、气孔、夹渣等缺陷；

3　咬边深度不得超过母线厚度（管形母线为壁厚）的10%且不大于1mm，其总长度不得超过焊缝总长度的20%；

4  焊接后，焊件变形弯折偏移不应大于0.2%，错口值 (中心偏移)不应大于0.5mm。

## 7.2  矩形母线安装

7.2.1  矩形母线加工应符合下列规定：

1  母线弯制应采用冷弯，应减少直角弯，弯曲处不得有裂纹及显著的折皱，多片母线的弯曲度、间距应一致。母线开始弯曲处与最近绝缘子的母线支持夹板边缘的距离，不应大于0.25倍母线两支持点间的距离，但不得小于50mm，母线开始弯曲处距母线连接位置不应小于50mm。

2  母线的接触面应平整、无氧化膜。经加工后其截面减少值，铜母线不应超过原截面的3%；铝母线不应超过原截面的5%。具有镀银层的母线搭接面，不得进行锉磨。

7.2.2  矩形母线安装应符合下列规定：

1  母线采用螺栓固定搭接时，连接处距支柱绝缘子的支持夹板边缘不应小于50mm；上片母线端头与下片母线平弯开始处的距离不应小于 50mm；

2  多片矩形母线间，应保持不小于母线厚度的间隙；相邻的间隔垫边缘间距离应大于5mm；

3  母线伸缩节不得有裂纹、断股和折皱现象；母线伸缩节的总截面不应小于母线截面的1.2倍。

4  开关柜内易触及的母线应采取绝缘防护措施。

## 7.3  管型母线安装

7.3.1  母线切断的管口应平整，且与轴线垂直，坡口应采用机械加工，坡口应光滑、均匀、无毛刺。母线对接焊口距母线支持器夹板边缘距离不应小于50mm，坡口形式应符合焊接工艺要求。

7.3.2  母线正式焊接前应先做焊接试件，试验合格后方可正式施焊。

7.3.3  母线应采用多点吊装，不得伤及母线。

7.3.4  安装后同相管段轴线应处于一个垂直面上，三相母线管段轴线应互相平行，标高符合要求，活动金具滑动无卡阻。

7.3.5  管形母线安装在滑动式支持器上时，支持器的轴座与管母线之间应有1mm～2mm的间隙。

7.3.6  户外管形母线应在管母中部、两端的最低点分别钻不大于φ8mm的排水孔。

## 7.4  软母线安装

7.4.1  软母线不得有扭结、松股、断股、其它明显的损伤或严重腐蚀等缺陷；扩径导线不得有明显凹陷和变形。

7.4.2  切断导线断面应整齐、无毛刺，并与线股轴线垂直。压接导线前需要切割铝线时，不得伤及钢芯。

7.4.3  耐张线夹每种规格导线取试件2件试压，合格后方可施工。

7.4.4  采用液压压接导线时，应符合下列规定：

1  压接用的钢模应与被压管配套，液压钳应与钢模匹配；

2  导线的端头伸入线夹的长度应达到规定的长度，压接时应保持线夹的正确位置，不得歪斜，钢管相邻两模间重叠不应小于5mm，铝管相邻两模间重叠不应小于10mm，压接后六角形对边尺寸应为0.866倍压接管外径加0.2mm范围内。

7.4.5  螺栓连接线夹应用力矩扳手紧固。螺栓应均匀拧紧，紧固U型螺栓时，应使两端均衡，不得歪斜。

7.4.6  当软母线采用钢制螺栓型耐张线夹或悬垂线夹连接时，应缠绕铝包带，其绕向应与外层铝股的绕向一致，两端露出线夹口不应超过10mm，且端口应回到线夹内压紧。

7.4.7  软导线和连接线夹连接时，导线及线夹接触面均应清除氧化膜，并用金属清洗剂清洗，清洗长度不应少于连接长度的1.2倍，导电接触面应涂以电力复合脂；室外易积水的线夹应设置排水孔。

7.4.8  软母线和组合导线在档距内不得有连接接头，在跳线上连接应采用专用线夹；软母线经螺栓耐张线夹引至设备时不得切断，应成为一整体。

7.4.9  母线弛度应符合设计要求，其允许偏差为＋5%～－2.5%，同一档距内三相母线的弛度应一致；相同布置的分支线，宜有同样的弯曲度和弛度。

7.4.10  安装组合导线时，间隔金具及固定线夹在导线上的固定位置应符合设计要求，其距离偏差允许范围为±3%，安装应牢固，并与导线垂直。

## 7.5  金属封闭母线安装

7.5.1  各段母线就位前，应对外壳内部、母线表面、绝缘支撑件及金具表面进行检查和清理，并进行相关试验。

7.5.2  各段母线布置就位调整后，母线安装允许偏差应符合下列规定：

1  离相封闭母线相邻两相母线外壳的中心距离，应符合设计，尺寸允许偏差应为±5mm；

2  母线与设备端子的连接距离应符合设计，采用伸缩节连接时，尺寸允许偏差应为±10mm；

3  外壳与设备端子罩法兰间的连接距离，应符合设计，当采用橡胶伸缩套连接时，尺寸允许偏差应为±10mm；

4  母线导体或外壳采用对接焊口连接方式时，纵向尺寸允许偏差应为±5mm；

5  母线导体或外壳采用搭接焊接连接方式时，纵向尺寸允许偏差应为±15mm；

6  离相封闭母线中的导体与外壳的同心度允许偏差为±5mm，不满足时，应通过导体支撑结构进行调整。

7.5.3  铝母线正式焊接前应先做焊接试件，试验合格后方可正式施焊。

7.5.4  穿墙板与封闭母线外壳间，应用橡胶条密封；

7.5.5  当母线设计有伴热装置时，伴热电缆的固定应保证与母线电气安全距离，并应密封伴热装置在封闭母线上的孔洞；

7.5.6  外壳封闭前，应对母线进行清理、检查、验收；

7.5.7  母线的外壳及支持结构的金属部分应可靠接地，并应符合下列规定：

1  全连式离相封闭母线的外壳应采用一点或多点通过短路板接地；一点接地时，应在其中一处短路板上设置一个可靠的接地点；多点接地时，可在每处但至少在其中一处短路板上设置一个可靠的接地点；

2  不连式离相封闭母线的每一分段外壳，应有一点接地，并只允许有一点接地；

3  共箱封闭母线的外壳各段间应有可靠的电气连接，其中至少有一段外壳应可靠接地。

7.5.8  微正压金属封闭母线安装完毕后，检查其密封性应良好。

## 7.6  其它母线安装

7.6.1  插接母线槽安装应符合下列规定：

1  悬挂式母线槽的吊钩应有调整螺栓，固定点间距应符合产品技术文件要求；

2  母线槽端头的封闭罩应完整；

3  各段母线槽的外壳的连接应可拆，外壳之间应有跨接线，并应接地可靠。

7.6.2　全绝缘浇注母线接头浇注应符合下列规定：

1  母线接头浇注之前需确认母线相序无误、绝缘电阻合格后才可以进行浇注；

2  母线室外部分不得雨天浇注，配料及浇注时环境温度、湿度应符合产品技术文件要求；

3  搅拌容器应干燥、清洁无杂质，物料搅拌应充分混合，搅拌的速度和时间符合产品技术文件要求；

4  母线接头浇注倒料时速度应缓慢均匀。接头配料开始混合搅拌到浇注完毕的时间应控制在产品技术文件要求范围内；

5  母线接头物料浇注完毕后，应按产品技术文件要求进行养护。

7.6.3　固体绝缘管型母线安装应符合下列规定：

1  母线支架应安装牢固，支架的固定方式、标高、跨距应符合设计要求；

2  母线安装就位后，应调整各段母线的轴线尺寸和水平度，直至符合设计文件要求；

3  母线的敷设路径与水务、热力、油类、燃气等管道和道路、建筑物及其它带电设施的最小净距，应符合设计要求；

4  母线穿过墙面或楼板时应设置穿墙隔板，穿墙隔板应采用非导磁材料或绝缘隔板；

5  母线中间接头应设置在直线段，其绝缘性能不应低于母线本体，施工工艺应符合产品技术文件的要求；

6  伸缩段及终端连接工艺应美观，布局应一致，终端使用软连接部位，相间及对地安全距离应符合设计文件的要求；

7  母线系统的金属屏蔽层及金属外护层应单点接地，当分段绝缘时，每一段应单点接地，接地线采用铜编织线，有效截面不小于25mm2。

7.6.4  电气滑触线安装应符合下列规定：

1  滑触线支架安装应牢固,并应在同一水平面或垂直面，不得在建（构）筑物伸缩缝和轨道梁结合处安装；

2  滑触线距离地面的高度,不得低于3.5m;在有汽车通过部分滑触线距离地面的高度,不得低于6m ；滑触线与设备和氧气管道的距离,不得小于1.5m；与易燃气体、液体管道的距离,不得小于3m；与一般管道的距离,不得小于1m ；

3  裸露式滑触线在靠近走梯、过道等行人可触及的部分，必须设有遮拦保护；

4  滑触线安装后应平直，滑触线的中心线与移动设备轨道中心线、各相滑触线之间应平行；

5  滑触线接触面应平直,导电应良好；

6  滑接器应沿滑触线全长可靠接触,应能自由无阻地滑动,在任何部位滑接器的中心线(宽面)不应超出滑触线的边缘；

7  型钢滑触线长度大于50m、安全滑触线长度大于200m或跨越建（构）筑物伸缩缝时,应装设伸缩补偿装置。

8  盘、柜设备

## 8.1  盘、柜安装

8.1.1  盘、柜等在搬运和安装时应采取防振、防潮、防止框架变形和漆面受损等安全措施。当产品有特殊要求时应符合产品技术文件要求。

8.1.2  基础型钢选型及布置应符合设计文件要求，制作其尺寸应与盘、柜相符，允许偏差应符合表8.1.2的规定。

表8.1.2  基础型钢安装的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
|  | mm/m | mm/全长 |
| 不直度 | 1 | 5 |
| 不平度 | 1 | 5 |
| 位置偏差及不平行度 | / | 5 |

8.1.3  盘、柜安装应符合下列规定：

1  安装在振动场所时，应按设计文件要求采取防振措施。

2  盘柜及盘柜内设备与各构件间的连接应牢固。盘、柜的漆层应完整、无损伤。

3  基础型钢应有可靠接地。

4  柜体接地应牢固可靠，标识应明显；成套柜的接地母线应与主接地网连接可靠。

8.1.4  盘、柜单独或成列安装时，其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差应符合表8.1.4的规定。

表8.1.4 盘、柜安装的允许偏差

| 项 目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- |
| 垂直度(每米) | ＜1.5 |
| 水平偏差 | 相邻两盘顶部 | ＜2 |
|  | 成列盘顶部 | ＜5 |
| 盘间偏差 | 相邻两盘边 | ＜1 |
|  | 成列盘面 | ＜5 |
| 盘间接缝 | ＜2 |

8.1.5  高、低压开关柜的安装应符合产品技术文件要求，并应符合下列规定：

1  手车或抽屉单元的推拉应灵活轻便、无卡阻、碰撞现象。

2  机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠和灵活，具备防止电气误操作的“五防”功能。

3  安全隔离板开启应灵活，并应随手车或抽屉的进出而相应动作。

4  手车开关推入工作位置后，动、静触头的中心线应一致,触头应接触良好，行程应符合产品技术文件要求。

5  手车或抽屉的二次回路连接插件（插头与插座）应接触良好，并应有锁紧措施；插头与开关设备应有可靠的机械连锁，当开关设备在工作位置时，插头应锁紧。

6  仪表、继电器等二次元件的防振措施应可靠。

7  手车与柜体间的接地触头应接触紧密，当手车推入柜内时，其接地触头应比主触头先接触，拉出时接地触头应比主触头后断开。

8.1.6  气体绝缘金属封闭式高压开关柜应符合下列规定：

1  开关柜中气体压力、气室年漏气率应符合厂家技术文件要求。

2  开关柜的母线室、断路器室、电缆室应有与壳体相同防护等级的压力释放装置，其压力出口的位置确保对人身没有伤害。

3  金属框架及其安装在柜内的高压电器组件的金属支架应有符合厂家技术文件要求的接地，且与专门的接地导体连接可靠；凡能与主回路隔离的每一部件均应能接地。

8.1.7  环网柜除应满足开关柜的要求，还应满足下列规定：

1  当环网柜安装在潮气较重，易起凝露的地区时，环网柜应具备防凝露、通风等装置，并且环网柜基础应加装通风口。

2  已安装的故障指示器应安装紧固，防止滑动而造成脱落。

8.1.8  端子箱安装应牢固，封闭良好，并应能防潮、防尘。安装的位置应便于检查；成列安装时，应排列整齐。

## 8.2  盘柜上的电器安装

8.2.1  电器的安装应符合下列规定：

1  电器元件质量良好，型号、规格应符合设计文件要求，外观应完好，且附件齐全，排列整齐，固定牢固，密封良好。

2  各电器应能单独拆装更换而不应影响其它电器及导线束的固定。

3  两个发热元件之间的连线应采用耐热导线或裸铜线套瓷管。

4  自动开关的整定值应符合设计要求。

5  切换压板应接触良好，相邻压板间应有足够安全距离，切换时不应碰及相邻的压板；对于一端带电的切换压板，应使在压板断开情况下，活动端不带电。穿过保护屏的压板导电杆应有绝缘套，并应与屏孔保持足够的安全距离；压板拧紧后不应接地。

6  盘上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

7  带有照明的封闭式盘、柜应保证照明完好。

8.2.2  端子排的安装应符合下列规定：

1  端子排应无损坏，固定牢固，绝缘良好。

2  端子应有序号，端子排应便于更换且接线方便。

3  回路电压超过400V时，端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。

4  电流回路应经过试验端子，试验端子应接触良好。

5  接线端子应与导线截面匹配。

8.2.3  二次回路的连接件均应采用铜质制品；绝缘件应采用自熄性阻燃材料。

8.2.4  盘、柜的正面及背面各电器、端子牌等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整，且不易脱色。

8.2.5  盘、柜上的小母线应采用直径不小于6mm的铜棒或铜管，小母线两侧应有标明其代号或名称的绝缘标志牌，字迹应清晰、工整，且不易脱色。

8.2.6  屏顶上小母线不同相或不同极的裸露载流部分之间，裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间，电气间隙不得小于12mm；爬电距离不得小于20mm。

8.2.7  装有电器的可开启的门，应采用截面不小于4mm2的多股软铜导线端部压终端附件与接地的金属构架可靠连接。

9  电力变流设备

## 9.1  换流阀的安装

9.1.1  换流阀的各元件及所有电子元器件应置于干燥清洁的室内保管，室内温度和空气相对湿度应符合产品技术文件要求。

9.1.2  开箱场地的环境条件应符合产品技术文件技术要求。元器件的内包装应无破损，元器件的内包装应在换流阀安装前拆解。当拆解了内包装的元器件未及时安装时，保管条件应符合产品技术文件要求。

9.1.3  阀厅升降作业平台的使用应符合相应的安全规定；在阀厅内转运时，不得使用有尾气排放的车辆；不得进行焊接工作。

9.1.4  换流阀安装前，阀厅应符合下列规定。

1  阀厅土建及装饰装修施工应全部完成，屋面不得渗漏。地面应做好防尘处理。

2  照明、动力、通风及空调系统应投运正常。

3 阀厅应完成洞口临时封堵、清扫除尘，洁净度、温湿度应符合产品技术文件要求，阀厅应保持微正压。

4  复核悬吊式阀塔、避雷器的吊点位置及开孔尺寸、支持式阀塔、避雷器的预埋件或预埋螺栓应符合设计和产品技术文件要求，所有焊接工作应全部完成。

5  进入阀厅人员及机械设备的防护措施，应符合阀厅内洁净度要求。

6  阀厅内的阀冷却主管道安装、试压已完成，主水管不渗漏并通过验收。

7  设置有单轨吊时，其应安装调试完毕、检验合格，能正常投入使用。

9.1.5  换流阀安装前，应进行下列检查：

1  所有元件、附件应齐全，无损伤、变形及锈蚀。

2  电子元件及电路板应完整，无锈蚀、松动及脱落。

3  光纤的外护层应完好，无破损；光纤端头应清洁，无杂物，临时端套应齐全。

4  均压环及屏蔽罩表面应光滑，色泽均匀一致，无凹陷、裂纹、毛刺及变形。

5  瓷件及绝缘件表面应光滑，无裂纹及破损，胶合处填料应完整，结合应牢固，试验应合格。复合绝缘子应胶装紧密，无脱胶、漏胶，与端部金具连接牢固，伞裙无破损；

6  阀组件的紧固螺栓应齐全，无松动。

7  冷却水管的临时封堵件应齐全。

9.1.6  换流阀安装与调整应符合下列规定：

1  绝缘子应按照厂家技术文件要求安装完成，其挂环、挂板及锁紧销之间应互相匹配，绝缘子串的连接金具防松螺母应紧固，闭口销应分开，胀销应锁紧。

2  悬吊绝缘子的底部螺栓孔、支撑绝缘子的顶部法兰面应调整至同一水平面，其误差应符合产品技术文件的规定。

3  均压环及屏蔽罩在搬运、拆除包装时应避免因挤压而造成表面凹陷、变形；均压环及屏蔽罩在安装前应检查其光滑度，若在表面有毛刺、变形、裂纹，应及时处理，屏蔽罩内光缆槽盒、导板、连接块等附件安装及螺栓紧固力矩，均应符合产品的技术规定。

4  悬吊换流阀的顶部屏蔽罩安装后应检查水平度，底部屏蔽罩安装后检查其倾斜度，均应符合产品技术文件的规定。漏水检测装置应安装在底部屏蔽罩的最低部位，

5  换流阀组件安装时，应采用专用吊具吊装阀组件，吊装方法和吊带、吊点选择应符合产品的技术规定；使用电动葫芦、专用吊装平台时进行阀组件吊装时，应保持专用平台上升过程的稳定性， 以保证设备安全。

6  换流阀安装应按照制造厂的装配图、产品编号和规定的程序进行，并核查其电气主回路的电流方向、各层阀架的水平度以及和上下阀组件的间距应符合产品的技术规定。各等电位线连接正确。

7  阀组间导电回路的连接、空气间隙应符合设计及产品技术文件要求，连接前应清除接触面污秽、正确涂抹导电脂；连接螺栓应受力均匀，不应使导体和电器接线端子受到额外应力。接触电阻、紧固力矩应符合产品技术文件要求。

8  阀体内冷却水管检查应清洁无尘，连接法兰面应均匀受力，密封圈不得重复使用，连接螺栓的紧固方法和力矩应符合产品技术文件要求，水管应固定牢靠；

等电位电极的安装及连线应符合产品技术文件要求，压力及流量测试合格。

9  光纤槽盒安装应在光纤敷设前进行，槽盒锐边应清除。

10  光纤敷设宜在冷却水管压力试验完成后进行，光纤敷设绑扎力度应适中；现场逐根进行衰耗测试，衰耗值应符合产品的技术规定。

11  阻燃材料安装前进行检查，确保干燥。阻燃材料安装位置应符合产品技术文件要求，在光纤槽盒内应固定牢靠。

9.1.7  阀避雷器各节安装顺序应符合产品的技术规定，排气方向应符合设计要求，放电计数器与阀避雷器的连接应符合产品的技术规定。

9.1.8  换流阀安装完毕，应核实其电气间隙，其间隙应满足设计要求，误差范围为±50mm。

## 9.2  其他变流设备安装

9.2.1  电力变流设备与基础的连接及柜上设备与各构件间的连接应牢固，连接方式、防振措施应符合设计或产品技术文件要求，柜体外露金属部分应可靠接地。

9.2.2  绝缘安装的变流柜和控制柜绝缘处理应符合设计要求。

9.2.3  变流柜及控制柜电器检查应符合下列规定：

1  电力半导体器件、散热器、快速熔断器等器件的型号、规格、数量应符合产品技术文件要求，器件应完好无损、安装牢固、标识正确清晰。

2  半导体器件、散热器、快速熔断器及母线之间应接触可靠。

3  导线应连接可靠、导通良好；插接件应插拔灵活，插接时应接触良好可靠。

4  半导体器件和印刷电路板检查或拆装时应采取相应防静电措施。

9.2.4  用于更换的快速熔断器和半导体器件的型号、规格应与原产品相同。

9.2.5  拆装电力半导体器件应符合下列规定：

1  器件的拆装应使用专用工具进行。

2  装配时，应先检查器件、散热器的外观质量，其安装方法、紧固力矩应符合产品技术文件要求。

3  装配后，检查带电部件之间和带电部件与地（外壳）之间的最小电气间隙，应符合产品技术文件要求。

9.2.6  电力变流设备母线的型号、规格及并联各支路的长度应符合设计要求，母线制作和安装应符合本规范第7章相关的规定。电力变流设备电缆的型号、规格及主电路电缆的长度应符合设计要求，电缆敷设和附件制作应符合本规范第 章相关规定。

9.2.7  电力半导体器件触发或驱动电路的脉冲连线以及控制系统的数据线，应采用屏蔽双绞线、同轴电缆或光纤。当采用屏蔽双绞线或同轴电缆时，连线应避免与大电流导线或母线靠近平行走向，并应远离开关器件等强干扰源，其屏蔽层的接地应符合设计要求。光纤敷设应符合本规范第11章相关规定。

## 9.3  冷却系统的安装

9.3.1  设备到达现场后的保管应符合下列规定：

1  空气冷却器、密闭式冷却塔应按原包装置于平整、无积水、无腐蚀性气体的场地，在室外应垫上枕木。

2  离子交换器（软化装置、去离子装置）、过滤器、除氧装置、超滤装置、反渗透装置、加药装置、电动机与泵、自动化仪表、屏柜等设备及器材应置于干燥清洁的室内保管。

3  离子交换树脂储存时，应防冻、防脱水，储存温度应在5°～40°之间。

4  超滤装置、反渗透装置的膜元件储存时，应防冻、防晒、防潮。储存温度应满足厂家技术要求。对于湿法包装的膜元件，其包装袋应密封良好，防止防腐保护液挥发。

5  对充氮保存的设备，应定期对氮气密封情况进行检查。

6  水处理使用的专用药剂应按照产品的技术规定，分类存放，妥善保管。

9.3.2  阀冷却系统安装前，其相关建筑应符合下列规定：

1  建筑物及设备基础土建施工完毕，屋面不得渗漏。

2  预埋件、预留孔、 预埋管道施工完成，位置符合设计要求。

3  有防腐要求的水池、沟道的防腐施工验收完毕。

4  上下水施工完毕，并能投入使用，盐池、水池通过灌水试验，应无渗漏；

5  设置有单轨吊时，其应安装调试完毕、检验合格，能正常投入使用。

9.3.3  冷却设备安装应符合下列规定：

1  设备各单元组合体底座安装轴线应符合设计要求，底座与基础固定牢固，接地可靠；

2  循环泵应在有介质情况下进行试运转，试运转的介质或代用介质均应符合产品的技术规定；

3  离子交换器、过滤器、除氧装置、检测仪表的安装应符合产品的技术规定。离子交换器内部的防腐层应完好；

4  温度、压力、流量、液位、含氧量、电导率等检测仪表的安装应符合产品的技术规定；检测仪表在安装前按照现行国家有关技术标准的规定检验应合格。

5  仪表线路的安装应符合GB 50093《自动化仪表工程施工及质量验收规范》的规定。压力表安装前应进行校验。

6  电动阀的行程开关、转矩开关及其传动机构动作应灵活、可靠；电气元件应齐全、完好、内部接线正确；

7  超滤装置、反渗透装置的膜元件安装应符合产品的技术规定

9.3.4  冷却塔的安装应符合下列规定：

1 冷却塔安装应水平，单台冷却塔安装水平度和垂直度允许偏差均为2‰。同一冷却系统的多台冷却塔安装时，各台冷却塔的高度应一致，高差不应大于10mm。

2  风机的各组隔振器承受荷载的压缩量应均匀，高度误差应小于2mm。

3  空气冷却器安装的水平度偏差不应大于空气冷却器外形尺寸宽度的1 mm/m。

4  空气冷却器管束出口、进口法兰中心线与总基准中心线的许可偏离公差为±3mm。

5  风机安装完成后，叶片角度应满足要求，允许公差为-0.5°；叶轮的旋转面应和主轴垂直，叶尖高度之差不得大于8mm；风机转向和转速应正常。

6  调整风机皮带的张力应符合产品的技术规定。风机安装完毕，应检查风机的转向和转速是否正常；

9.3.5 管道安装应符合下列规定：

1  管道包装封盖应严密，安装过程中打开时应减少管道内部露空时间，按照产品的技术规定清洗冷却管道内壁，确保内壁洁净。

2  管道支、吊架位置应正确，间距应符合设计要求，安装应平整、牢固。

3  水冷管道之间宜采用法兰连接；法兰连接应与管道同心且法兰间应保持平行，其偏差不应大于法兰外径的1.5‰，且不应大于2mm，不应借法兰螺栓强行连接；管道安装后，管道、阀门不应承受额外应力。

4  管道法兰密封面无损伤，密封圈安装正确，连接严密，无渗漏。密封胶的使用应符合产品的技术规定。

5  穿墙及过楼板的管道，应加套管进行保护，套管应露出墙面或地面且大于50mm，管道与套管间隙宜采用阻燃软质材料填塞。

6  管道安装后各支、吊架受力应均匀，无明显变形，与管道接触紧密。

7  管道接地应可靠，管道法兰间应采用跨接线连接，截面积不应小于16mm2且应符合产品的技术规定。

8  进出水主管道上的进出阀支管的管口方向及中心线定位符合设计及产品的技术规定。

9  对于严寒地区冷却系统，室外裸露部分管道应有保温措施。

9.3.6  充填材料，应符合下列规定：

1  离子交换树脂在装填前进行理化性能检验应合格。

2  过滤器中填料及承托层材质的理化性能、级配、粒度、不均匀系数，经检验应符合产品的技术规定。

3  除氧使用的氮气纯度检验应合格。氮气压力应符合产品的技术规定。

9.3.7  注入阀内冷却系统的水应为去离子水，其电导率应符合产品的技术规定；注入阀外冷却系统的水质符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》规定的自来水。管路系统内注满水，排气后不得有气泡。

9.3.8   冷却设备、管道和阀体冷却水管安装完毕，外观检查合格后，应对冷却管路进行整体密封试验和流量测试。

10  补偿及滤波装置

## 10.1  电阻器安装

10.1.1  电阻器的电阻元件应位于垂直面上。电阻器叠装时，叠装数量及间距应符合产品技术文件要求。有特殊要求的电阻器，其安装方式应符合设计文件要求。电阻器底部与地面间，应留有不小于150mm间隔。

10.1.2  电阻器与其它电器垂直布置时，应安装在其它电器的上方，两者之间应留有间隔。

10.1.3  电阻器的接线，应符合下列规定：

1  电阻器与电阻元件的连接应采用铜或钢的裸导体，连接应可靠。

2  电阻器引出线夹板或螺栓应设置与设备接线图相应的标志；当与绝缘导线连接时，应采取防止接头处的温度升高而降低导线绝缘强度的措施。

3  多层叠装的电阻箱的引出导线，应采用支架固定，并不得妨碍电阻元件的更换。

10.1.4  电阻器和变阻器内部不应有断路或短路；其直流电阻值的误差应符合产品技术文件的要求。

10.1.5  变阻器的转换调节装置，应符合下列规定：

1  转换调节装置移动应均匀平滑、无卡阻，并应有与移动方向相一致的指示阻值变化的标志。

2  电动传动的转换调节装置，其限位开关及信号联锁接点的动作应准确可靠。

3  齿链传动的转换调节装置，可允许有半个节距的串动范围。

4  由电动传动及手动传动两部分组成的转换调节装置，应在电动及手动两种操作方式下分别进行试验。

5  转换调节装置的滑动触头与固定触头的接触应良好，触头间的压力应符合产品技术文件的要求，在滑动过程中不得开路。

10.1.6  频敏变阻器的调整，应符合下列规定：

1  频敏变阻器的极性和接线应正确。

2  频敏变阻器的抽头和气隙调整，应使电动机起动特性符合机械装置的要求。

3  频敏变阻器配合电动机进行调整过程中，连续起动次数及总的起动时间，应符合产品技术文件的要求。

## 10.2  电容器安装

10.2.1  电容器（组）安装前的检查，应符合下列规定：

1  套管芯棒应无弯曲、滑扣。

2  电容器引出线端连接用的螺母、垫圈应齐全。

3  电容器外壳应无显著变形、外表无锈蚀，所有接缝不应有裂缝或渗油。

4  集合式并联电容器的油箱、贮油柜（或扩张器）、瓷套、出线导杆、压力释放阀、温度计等应完好无损，油箱及充油部件不得有渗漏油现象。

10.2.2  电容器安装前试验应合格；成组安装的电容器的电容量，应经试验后进行调配。

10.2.3  电容器支架安装，应符合下列规定：

1  金属构件无明显变形、锈蚀，油漆应完整，各种紧固件齐全，户外安装的应采用热镀锌支架。

2  瓷瓶无破损，金属法兰无锈蚀。倒装时应选用倒装支持瓷瓶。

3  支架安装水平允许偏差应小于3mm/m。

4  支架立柱间距离允许偏差应小于5mm。

5  支架连接螺栓的紧固，应符合产品技术文件要求。构件间垫片不得多于1片，厚度应不大于3mm。

10.2.4  电容器组的安装，应符合下列规定：

1  三相电容量的差值宜调配到最小，其最大与最小的差值，不应超过三相平均电容值的5%；设计有要求时，应符合设计的规定。

2  电容器的配置应使其铭牌面向通道一侧，并有顺序编号。

3  电容器一次接线应正确、符合设计，接线应对称一致、整齐美观，母线及分支线应标以相色。

4  凡不与地绝缘的每个电容器的外壳及电容器的支架均应接地；凡与地绝缘的电容器的外壳均应与支架一起可靠连接到规定的电位上。

10.2.5  对于储油柜结构的集合式并联电容器，油位应正常。

10.2.6  耦合电容器的安装应符合下列规定：

1  耦合电容器安装时，不应松动其顶盖上的紧固螺栓；接至电容器的引线不应使其端子受到过大的横向拉力。额外应力，紧固方法应符合产品技术文件要求。

2  两节或多节耦合电容器叠装时，应按制造厂的编号安装。

## 10.3  串联补偿装置安装

10.3.1  滤波及补偿装置现场开箱检查应符合下列规定：

1  镀锌构件、附件外观检查无损伤变形，镀锌层完好，无锈蚀、无脱落，色泽一致。构件的外形尺寸、螺栓孔及位置、连接件位置等应符合设计要求。

2  斜拉复合绝缘子应胶装紧密，无脱胶、漏胶，与端部金具连接牢固，伞裙无破损。

3  球节点的球窝、球头表面应无明显波纹，其局部凹凸不平不应大于1.5mm，应无锌瘤、锌渣及尖角毛刺。

10.3.2  基础定位轴线、单个基础地脚螺栓间距偏差应符合设计文件要求。

10.3.3  滤波及补偿装置平台绝缘子安装应符合下列规定：

1  单相平台的下球节点安装高度应符合设计要求，相邻球节点水平偏差不应大于2mm，单相平台最大偏差不应大于5mm；轴线偏差不应大于5mm。

2  斜拉绝缘子底座的水平偏差不应大于20mm，轴线偏差不应大于10mm。

3  支柱绝缘子安装过程中应对瓷件采取保护措施。

4  安装好的支柱绝缘子弯曲矢量不应大于10mm。

5  安装好的支柱绝缘子垂直度偏差不应大于10mm。

6  各绝缘子顶部中心间距和对应的基础标称值偏差不应大于5mm。

7  调整后各绝缘子间水平高度偏差不应大于2mm。

10.3.4  平台的组装应符合下列规定：

1  安装主梁并接节点及主次梁并接节点时，高强度螺栓在初拧及终拧时应按照由螺栓群中央向外逐步拧紧的顺序进行。

2  应保持主梁连接呈直线，连接后检查主梁弯曲矢高不应大于10mm，长度偏差不应大于2mm。

3  次梁安装应按照产品安装图编号进行安装，安装同一平台的次梁，其间距误差不应大于2mm。

4  主梁对接螺栓力矩值全部达到要求后方可进行次梁螺栓紧固。

5  主梁上相邻球节点球头间距偏差不应大于2mm，累计间距偏差不应大于10mm。

6  平台组装后检查平台对角线长度应满足产品技术文件要求。

7  平台格栅应固定平整、牢固。

8  平台组装后，螺栓紧固力矩应符合制造厂技术文件。

10.3.5  平台及设备吊装不应在雨雪天气、六级及以上大风中进行。

10.3.6  平台的吊装与调整应符合下列规定：

1  平台吊装方式及吊点的选择应考虑串补平台的受力均衡和变形量的控制。

2  根据吊装重量、吊点和吊绳夹角应根据启吊高度、幅度和吊重选择起重机械选择索具。

3  吊装前应检查起重机操作性能，确认安全装置、刹车装置、报警装置的动作反应性能正常、可靠。各部运行应平稳、无异音、无卡阻、操作灵活。

4  起吊过程应平稳，应设置揽风绳，起重过程中不应出现摆动。

5  球头与球窝应完全接触后方可安装和调整斜拉绝缘子；斜拉绝缘子安装和调整时，吊绳应始终处于受力状态，揽风绳应临时固定并设专人监护；调整完毕后方可松下揽风绳及吊绳。

6   斜拉绝缘子调整应成对进行。

7  调整完成后，阻尼弹簧伸长量应符合技术文件规定，支柱绝缘子最大垂直偏差不应大于20mm。

10.3.7  平台附件安装应符合下列规定：

1  平台护栏安装时应采取保护措施，表面应光洁、无毛刺。

2  平台护栏门应固定牢固，自锁灵活。

10.3.8  平台上设备安装应符合下列规定：

1  平台上设备的吊装方式，应符合产品技术文件要求。

2  平台上的电气设备安装应在平台稳定后进行。

2  各绝缘子顶部中心间距和对应的安装基础标称值偏差不应大于5mm。

3  调整后各绝缘子间水平高度误差不应超过2mm。

10.3.9  金属氧化物限压器应符合下列规定：

1  限压器安装前，应取下运输时用于保护限压器防爆膜的防护罩，防爆膜应完好、无损。

2  限压器应按技术文件或铭牌标识进行编组安装；安装过程中，防爆膜不应受损伤。

3  限压器就位时应注意其喷口朝向，应统一且符合设计要求。

10.3.10  火花间隙安装应符合下列规定：

1  火花间隙应在制造厂技术人员指导下进行组装调整。

2  火花间隙外壳应焊接牢固、无变形、无损伤，防昆虫网体应完好。

3  各间隙距离测量值应符合设计及产品技术文件要求。

4  间隙外壳应垂直，其重量应均匀地分配于所有支柱绝缘子上。

5  各部件和设备连线应规范、正确、牢固，所有螺栓紧固力矩均应符合产品技术文件要求。

6  各间隙的石墨电极或铜电极、屏蔽件，以及触发回路元器件应外观良好无损伤；

10.3.11  光纤柱的安装应符合下列规定：

1  安装过程中，应对光纤柱的绝缘子伞裙采取保护措施；

2  光纤柱悬挂正确，弹簧调整稳固，受力匀称，柱体应无明显摆动现象；

3  光纤柱的光纤不应受外力，且弯曲半径应满足要求；

4  光纤柱的等电位连接导体应可靠连接。

10.3.15  分压器的安装应符合下列规定：

1  分压器应垂直安装，其顶部的接线端子与高压引线连接可靠且无额外应力。

2  专用电缆与分压器、数据采集箱内接线端子应连接正确、牢固。

3  电缆应采取屏蔽保护措施，且与分压器底座、数据采集箱连接牢固可靠。

## 10.4  干式电抗器和阻波器安装

10.4.1  设备运到现场后，应进行下列外观检查：

1  线圈及顶部、底部的支架应无变形或损伤。

2  线圈绝缘和出线端应无损伤和裂纹。

3  表面涂层应无损伤，线圈通风道应清洁、无杂物。

4  支柱绝缘子及其附件应齐全。

10.4.2  设备运到现场后，应按其用途放在室内或室外平整、无积水的场地保管。运输或吊装过程中，支柱或线圈不应遭受损伤和变形，起吊过程中各吊索之间的角度应符合产品技术文件要求。

10.4.3  安装前基础检查，应符合产品技术文件要求。干式空心电抗器基础内部的钢筋制作应符合设计要求，自身没有且不应通过接地线构成闭合回路。

10.4.4  干式空心电抗器采用金属围栏时，围栏基础预埋件及金属围栏应设明显断开点，并不应通过接地线构成闭合回路。

10.4.5  干式空心电抗器应按其编号进行安装，并应符合下列规定：

1  三相垂直排列时，中间一相线圈的绕向应与上、下两相相反，各相中心线应一致。

2  两相重叠一相并列时，重叠的两相绕向应相反，另一相应与上面的一相绕向相同。

3  三相水平排列时，三相绕向应相同。

10.4.6  干式空心电抗器间隔内，所有磁性材料的部件应可靠固定。

10.4.7  干式空心电抗器附近安装的二次电缆和二次设备应考虑电磁干扰的影响，二次电缆的接地线不应构成闭合回路。

10.4.8  干式铁芯电抗器的各部位固定应牢靠、螺栓紧固，铁芯应一点接地。

10.4.9  干式空心电抗器和支承式安装的阻波器线圈，其重量应均匀地分配于所有支柱绝缘子上。

10.4.10  当其额定电流为1500A及以上时，应采用非磁性金属材料制成的螺栓。

10.4.11  干式空心电抗器和阻波器主线圈的支柱绝缘子的接地，应符合下列规定：

1  上、下重叠安装时，底层的所有支柱绝缘子均应接地，其余的支柱绝缘子不接地。

2  每相单独安装时，每相支柱绝缘子均应接地。

3  支柱绝缘子的接地线不应构成闭合环路。

10.4.12  干式平波电抗器安装应符合下列规定：

1  干式平波电抗器安装前支撑平台中心线水平和垂直偏差应符合产品技术文件要求。

2  线圈的重量应均匀分配于所有支柱绝缘子上。

3  支柱绝缘子的接地线不应构成闭合环路。

11  二次回路

## 11.1  二次回路接线

11.1.1 二次回路接线应符合下列规定：

1  导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等，均应牢固可靠，多股导线与端子、设备应采用终端附件连接。

2  盘、柜内导线及引入盘、柜内的电缆芯线不应有接头，导线芯线应无损伤。引入盘、柜的电缆应排列整齐，编号清晰，避免交叉，并应固定牢固，不得使所接的端子排受到机械应力。

3  盘、柜内的电缆芯线，应按垂直或水平有规律地配置，不得任意歪斜交叉连接。备用芯长度应留有足够余量。

4  电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，字迹清晰且不易脱色。

5  每个接线端子的每侧接线不得超过2根。对于螺栓连接端子，当接两根导线时，中间应加平垫片；对于插接式端子，不同截面、不同规格的两根导线不得接在同一端子上。

6  铠装电缆在进入盘、柜后，应将钢带切断，切断处的端部应扎紧，钢带应在盘、柜侧一点接地。

11.1.2  盘、柜内带电母线应有防止触及的隔离防护装置。

11.1.3  二次回路接线施工完毕后，应检查二次回路接线正确、牢靠。

11.1.4  安装调试完毕后，在电缆进出盘、柜的底部或顶部以及电缆管口处应进行防火封堵，封堵应严密。

11.1.5  二次回路接线施工完毕在测试绝缘时，应有防止弱电设备损坏的安全技术措施。二次回路的电源回路送电前，应检查绝缘，其绝缘电阻值不应小于1MΩ，潮湿地区不应小于0.5 MΩ。

11.1.6  所有二次回路电缆及芯线应无机械损伤，绝缘层及铠甲应完好、无破损。

11.1.7  在油污环境中的二次回路应采用耐油的绝缘导线，在日光直射环境中的橡胶或塑料绝缘导线应采取防护措施。

11.1.7  盘、柜内的配线电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线，其截面不应小于2.5mm2；其它回路截面不应小于1.5 mm2；对电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时，在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下，可采用不小于0.5mm2截面的绝缘导线。

11.1.9  用于连接门上的电器、控制台板等可动部位的导线尚应符合下列规定：

1  应采用多股软导线，敷设长度应有适当裕度。

2  线束应有外套塑料管等加强绝缘层。

3  与电器连接时，端部应绞紧，并应加终端附件或搪锡，不得松散、断股。

4  在可动部位两端应用卡子固定。

11.1.10  用于静态保护等逻辑控制回路的二次电缆应采用屏蔽铜芯电缆。对于双重化配置的保护电流、电压回路及直流电源、跳闸等控制回路，两套系统不应合用一根多芯电缆。强、弱电回路不应使用同一根电缆，并应分别成束分开排列。

## 11.2  二次系统接地

11.2.1  盘、柜内二次回路接地应设接地铜排，接地铜排上应预留接地螺栓孔，螺栓孔数量应满足接地线接地的需要。

11.2.2  盘、柜上装置的接地端子连接线、电缆铠装及屏蔽接地线应用黄绿绝缘多股接地铜导线与接地铜排相连。电缆铠装的接地线截面应不小于4mm2，电缆屏蔽层的接地线截面面积应大于屏蔽层截面面积的2倍。

11.2.3  当盘、柜上布置有多个子系统插件时，各插件的信号接地点，均应与插件箱的箱体绝缘，并分别引接至盘、柜内专用的接地铜排母线。

11.2.4  电流互感器二次回路中性点应分别一点接地，接地线截面应不小于4 mm2，且不得与其它回路接地线压在同一接线端子内。

11.2.5  公用电压互感器的二次回路应在控制室内有一点接地；公用电流互感器二次绕组及其回路应在相关保护屏柜内一点接地；独立的、与其它电压互感器和电流互感器的二次回路没有电气联系的二次回路应在开关场一点接地。

11.2.6  控制电缆铠装层应接地。用于保护和控制回路的单屏蔽电缆屏蔽层应采用两端接地方式。保护室与通信室之间采用双屏蔽电缆时，內屏蔽层应单端接地，外屏蔽层应两端接地。

11.2.7  计算机系统、静态保护和控制装置专用接地网的设置应符合设计要求，并应符合下列规定：

1  屏、柜内部应设有截面不小于100mm2的专用接地铜排，专用接地铜排上应预留接地螺栓孔，螺栓孔数量应满足接地线接地的需要。

2  专用接地铜排应采用不小于50mm2带绝缘铜导线或铜缆与专用接地网连接。

3  专用接地网与接地网的连接方式及接地电阻值均应符合设计要求。

4  控制电缆铠装层应连接至接地铜排；电缆屏蔽层应使用截面不小于4mm2多股铜质软导线，连接至专用接地铜排。

## 11.3  光缆敷设与连接

11.3.1  光缆盘应直立运输，缆盘应固定牢靠，且应对缆头采取固定措施。所有的盘条和保护装置应在光缆运抵施工现场后安装时方可拆除。光缆装卸应轻吊轻放，光缆盘不应堆放和平放，应有防滑移、倾倒的措施。

11.3.2  到货检查应符合下列规定：

1  光缆的规格、 长度及工程名称应符合设计文件要求，光纤指标应符合产品技术要求。

2  缆盘应无损坏。缆盘护垫、缆盘以及缆盘上最外层的光缆外皮应无损伤，光缆端头封装应良好。

3  缆盘中心通孔应无损坏并无障碍物。

4  光缆印字应清晰、正确、完整。束管颜色、光纤色谱应符合产品技术要求；填充物应饱满。

5  测试完毕后光缆端头应及时密封。

11.3.3  厂、站内光缆敷设应符合下列规定：

1  敷设光缆时，光缆应由缆盘上方放出并保持松弛弧形，光缆敷设过程中应无扭转，光缆盘滚动方向应按标明的指示标志进行。

2  非铠装光缆的弯曲半径在施工过程中应不小于光缆外径的 25 倍；铠装光缆的弯曲半径在施工过

程中应不小于光缆外径的 30 倍。

4  光缆沿电缆沟、桥、支架敷设时，非铠装光缆应穿管保护并分段固定。

5  埋入地下的光缆应有热镀锌钢管保护，两端应作防水封堵，应设置警示标识。

6  光缆在其作用段内应采用整根光缆，中间不应使用接续盒。

11.3.8  光缆头制作应符合产品技术要求，并应符合下列规定：

1  在接续盒一侧应预留适量的长度，并应可靠固定。

2  去除光缆外护套层时应保证切痕端面平齐、无扭结，且不应损伤纤芯。

3  施工过程中应使用专用工具处理光纤端面，光纤端面应清洁光亮。光纤熔接应在防尘、防潮、防振的环境条件下进行。熔纤盘内接续光纤单端盘留量不少于 500mm，弯曲半径不小于 30mm，盘纤应整齐有序。

4  光纤接续前后应做导通试验，光纤单点双向平均熔接衰耗值应小于 0.05dB。接续工作完成后，应测试全程衰耗，对光纤排序情况进行核对。

5  室内终端盒应固定可靠，放置地面时应采取防水、防潮等措施。

6  铠装光缆两端的金属铠装层应可靠接地。

11.3.9  光纤的终端连接应符合下列规定：

1  尾纤应无扭曲打绞现象， 弯曲半径静态下应不小于缆径的 10 倍，动态下应不小于缆径的 20 倍。

2  尾纤应用活扣扎带绑扎，松紧适度，标识应整齐，清晰，准确。

3  屏、柜间的联络用尾纤敷设时应采取穿管等保护措施。

4  从光缆接续盒引出的光纤适配器或光纤连接器接入设备或专用的插座时，应耦合紧密，插入损耗不大于 0.5dB。备用的适配器、连接器、插座均应盖上防尘防侵蚀的保护帽。

5  尾纤安装完毕应在醒目部位做好标识。

12  蓄电池

## 12.1  阀控铅酸蓄电池、镍镉蓄电池、锂离子蓄电池安装

12.1.1  蓄电池的运输和保管应符合下列规定:

1  蓄电池在运输及搬运过程中，应轻搬轻放，不得触动极柱，阀控铅酸蓄电池、镍镉蓄电池不得触动安全排气阀，不得有强烈冲击和振动，不得倒置、重压和日晒雨淋；

2  蓄电池应存放在清洁、干燥、通风良好的室内，避免阳光直射，环境温度宜为5℃～35℃，相对湿度小于80%；存放中，不得短路、受潮，并应定期清除灰尘；酸性和碱性蓄电池不得存放在同一室内；

3  清除蓄电池表面污垢时，对塑料制作的外壳，应用清水或弱碱性溶液擦拭，不得用有机溶剂清洗。

12.1.2  蓄电池安装前，应按下列规定进行外观检查：

1  蓄电池外观应无裂纹、无损伤；密封应良好，应无渗漏；

2  蓄电池的正、负端接线柱应极性正确，应无变形、无损伤；

3  透明的蓄电池槽，应检查极板无严重变形；槽内部件应齐全无损伤；

4  连接条、螺栓及螺母应齐全。

12.1.3  蓄电池的安装应符合下列规定：

1  蓄电池放置的基架及间距应符合设计要求；蓄电池放置在基架后，基架不应有变形；

2  蓄电池安装应平稳，间距应均匀；同一排、列的蓄电池槽应高低一致，排列应整齐；

3  连接蓄电池连接条时应使用绝缘工具，并应佩戴绝缘手套。

4  连接条的接线应正确，连接部分应涂以电力复合脂。螺栓紧固时，应用力矩扳手，力矩值应符合产品技术文件的要求。

12.1.4  蓄电池组电缆引出线正、负极的极性及标识应正确，且正极应为赭色，负极应为蓝色。蓄电池组电源引出电缆不应直接连接到极柱上，应采用过渡板连接。电缆接线端子处应有绝缘防护罩。

12.1.5  蓄电池组安装完毕后，应按产品技术文件的要求进行充放电，蓄电池表面温度、开路电压、容量、蓄电池组充放电特性及高倍率镍镉蓄电池的倍率试验应符合产品技术文件规定。

12.1.6  蓄电池从出厂之日起到安装后的初始充电时间超过产品技术文件规定时间，应采取充电措施。

12.1.7  蓄电池室应采用防爆型灯具、通风电机，室内照明线应采用穿管暗敷，室内不得装设开关和插座。

12.1.8  蓄电池室不同蓄电池组间应采取防爆隔离措施。

## 12.2 液流蓄电池安装

12.2.1  液流电池安装前，应按下列规定进行外观检查：

1  电堆外观清洁、平整、无变形，标志清晰。

2  电解液储运桶密封完好、无破损。

3  电解液储罐无变形，内部清洁，密封良好。

4  管道、阀门、法兰、泵等外观无缺陷，内部清洁。

5  电堆支架、管路支架等辅助部件无变形、损伤。

12.2.2  电堆安装应间距均匀，排列整齐，放置电堆后支架无变形。电堆与支架间应绝缘，绝缘电阻应不小于1MΩ。

12.2.3  电解液储罐安装完毕后应进行密封检查和测试，注液后罐底周边脱离安装地面距离不大于10mm。

12.2.4  电解液循环系统及冷却系统安装应符合下列规定：

1  管道对口前应将管道内壁清理干净，管道连接中，不得用强力对口、加热管道、加偏垫或多层垫的方法消除接口端面的间隙、偏斜、错口等缺陷；管道与设备的连接，应在管道安装和支吊架调整结束，设备安装定位后在自然状态下进行；管道的标高、走向、坡度应符合设计文件的规定。

2  安装前阀腔内部应清洁；阀门根据介质流向安装；阀门动作灵活无卡涩，阀门密封面及法兰结合面应完好，阀门位置指示应正确。

3  泵基础应牢固，泵体联轴器中心偏差及运行时振动、温升应符合产品技术文件的规定。

4  系统安装完毕24h后，应进行压力试验和漏点检查，压力试验值不低于运行压力的2倍。

12.2.5  电解液储罐及循环系统注液应符合下列规定：

1  储罐注液前，应对电解液储罐及电解液循环系统进行清洗，确保残留异物被清除。

2  注液过程中，储罐法兰应关闭，并采取必要措施防止灰尘、异物进入电解液。

3  电解液注入储罐和循环系统后，电解液液位应不超过储罐净容积的95%。

4  电解液注液完毕后应无渗漏。

12.2.6  蓄电池管理系统安装应符合下列规定：

1  电池附近的电气穿孔或电气穿孔连接应进行防腐封堵，防止电解液泄漏腐蚀电气设备。

2  温度、流速、压力、漏液等传感器安装过程中，防止传感器损坏。

12.2.7  蓄电池系统安装完毕后，充放电试验应符合下列规定：

1  蓄电池系统的电压、功率、容量及伏安特性应符合产品技术文件规定；

2  电堆、管道系统、储罐无电解液泄漏现象；

3  各项参数显示正确，控制逻辑运行正确。

12.2.8  蓄电池厂房内应采用防爆型灯具、通风电机，室内照明线应采用穿管暗敷，室内不得装设开关和插座。

## 12.3 钠硫蓄电池安装

12.3.1  钠硫电池安装前，应按下列规定进行外观检查：

1  钠硫电池户外安装应配置模块堆仓。模块堆仓表面清洁，部件无变形、无缺损。

2  电池模块表面清洁，密封完好，顶盖无松动，壳体无变形、无缺损，极柱无损伤，标识清晰。

12.3.2  模块堆仓安装应符合下列规定：

1  模块堆仓安装螺栓应选用热镀锌螺栓，安装后，确认紧固力矩，并做好标记。

2  户外安装时，模块堆仓应采取必要的防雨、防潮措施，模块堆仓应保持清洁、干燥。

3  堆仓现场拼装后，仓位间应安装防火隔板，隔板应符合设计要求及防火等级要求。

12.3.3  电池模块安装应符合下列规定：

1  电池模块内部温度超过70℃时禁止搬运、安装等工作。

2  极柱与电缆连接应按规定力矩控制，不得扭力过大损伤极柱。

3  电池模块安装完毕后，模块堆仓不应有变形。

12.3.4  蓄电池监控系统安装应符合下列规定：

1  电池模块加热电缆宜与其它辅助电源电缆、通信电缆分开布置。

2  电压、温度等采样设备安装时，应控制好力矩，防止损伤。

12.3.5  蓄电池组安装完毕后，应按产品技术文件的要求进行充放电，蓄电池温升、开路电压、整组电压、容量及伏安特性应符合产品技术文件规定。

13  电缆线路

## 13.1  运输与保管

13.1.1  电缆和附件的运输、保管应符合产品技术文件的要求，并应符合下列规定：

1  电缆盘不应平放。

2  包装外表面及内部制品不得损坏。

3  应采取防止倾倒、受潮、腐蚀及强烈振动的措施。

4  运输或滚动电缆盘，电缆盘应牢固，且电缆应绕紧；充油电缆至压力油箱间的油管应固定，不得损伤。

13.1.2  电缆及其附件运抵现场后应按第3.2.5条相关规定进行检查，并应进行下列检查：

1  电缆外观应完好无损，电缆封端应严密。当外观检查有怀疑时，应进行受潮判断或试验。

2  附件应齐全，材质质量应符合产品技术文件要求。

3  充油电缆的压力油箱、油管、阀门和压力表应完好无损。

13.1.3  电缆、附件及相关材料的储存，应符合下列规定：

1  电缆应集中分类存放，储存场地地基应坚实。存放处应通风、干燥，且不得积水。

2  应有防止电缆终端损伤的措施。

3  电缆附件绝缘材料的防潮包装应密封良好，储存、保管和保管期限应符合产品技术文件要求。

4  充油电缆压力油箱应牢固，压力值应符合产品技术文件要求。

5  电缆桥架应分类保管，不得变形。

6  防火隔板、涂料、包带、堵料等防火材料储存和保管，应符合产品技术文件要求。

## 13.2  电缆导管的加工与敷设

13.2.1  电缆导管型号、规格应符合设计要求，内壁应光滑，不应有穿孔、裂缝。潮湿场所明敷设或埋地暗敷设的钢导管壁厚不应小于2.0mm，干燥场所敷设的钢导管壁厚不应小于1.5mm。

13.2.2  电缆导管的加工，应符合下列规定：

1  管口应无毛刺和尖锐棱角。

2  弯制电缆导管，不应有裂缝和明显的凹瘪，弯扁程度不宜大于管子外径的10%；电缆导管的弯曲半径不应小于穿入电缆的最小允许弯曲半径。

3  无防腐措施的金属电缆导管应在外表涂防腐漆，镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆。

13.2.3  电缆导管的内径与穿入电缆外径之比不得小于1.5。

13.2.4  每根电缆导管的弯头不应超过3个，直角弯不应超过2个。

13.2.5  电缆导管明敷，应符合下列规定：

1  电缆导管应安装牢固，不应受到损伤。

2  电缆导管走向宜与地面平行或垂直，并排敷设的电缆导管应排列整齐。

3  电缆导管支点间的距离应符合设计要求，当设计无要求时，金属管支点间距不宜大于3m，非金属管支点间距不宜大于2m。

4  塑料管的直线长度超过30m时，宜加装伸缩节，伸缩节应避开塑料管的固定点。

13.2.6  电缆导管直埋地基应坚实、平整，不应有沉陷，直埋深度不宜小于0.5m；电缆排管应有不小于0.2%的纵向排水坡度。

13.2.7  电缆导管的连接，应符合下列规定：

1  相连接的两电缆导管的材质、规格应一致。

2  金属电缆管应采用螺纹接头连接或套管密封焊接方式，不得直接对焊；螺纹接头或套管的长度不应小于电缆管外径的2.2倍，且应连接牢固和密封良好；埋入地下的焊口应使用沥青漆防腐。

3  当采用金属软管和合金接头作电缆保护接续管时，其两端应固定牢靠、密封良好。壁厚2.0mm内的钢导管不得采用套管熔焊连接。

4  硬质塑料管在套接或插接时，其插入深度应为管子内径的1.1～1.8倍，插接或套接连接部位应密封良好。采用热熔工艺应保证接口熔接紧密牢固。

5  玻璃钢电缆管间连接宜采用承插密封连接或套管套接，其连接工艺应符合产品技术文件要求。

6  水泥管连接应采用管箍或套接方式，管孔应对准，接缝应严密，管箍应有防水垫密封圈。

7  电缆导管与桥架连接时，宜由桥架的侧壁引出，连接部位宜采用管接头固定；钢导管与产生振动的设备连接时，应采用可弯曲导管或柔性导管过渡。

13.2.8  可弯曲金属导管及柔性金属导管敷设，应符合以下规定：

1  可弯曲金属导管在现浇混凝土内敷设时，应采用重型及以上导管；在室外、潮湿场所或直接在土壤中敷设时，应采用防水型可弯曲金属导管。

2  柔性金属导管不得埋入地下、混凝土和墙体内。

3  可弯曲金属导管、柔性金属导管的防水层或外保护层应完整，不得破损。

13.2.9  钢制电缆导管、非防水型的可弯曲金属导管和没有外保护层的柔性金属导管应可靠接地；钢管与金属软管、金属软管与设备间应使用金属管接头连接，并应保证可靠的电气连接。

13.2.10  应在电缆的以下部位配置足够机械强度的电缆导管或加装保护罩：

1  进入建筑物、隧道，以及穿过楼板或墙壁处。

2  从沟道引至杆塔、设备和墙外表面处。

3  行人容易接近，距地面高度2m以下部分。

3  有载重设备经过的区段。

4  其他可能受到机械损伤的部位。

## 13.3  电缆支架、桥架、竖井的配制与安装

13.3.1  电缆支架、桥架的规格、支吊跨距、防腐类型应符合设计要求，电缆支架加工应平直、无扭曲。

13.3.2  电缆支架、桥架的安装应牢固，不应有明显变形。

13.3.3  电缆支架、桥架层间允许最小距离应符合设计要求，当设计无要求时，应符合表13.3.3的规定，但层间净距不应小于2倍电缆外径加10mm，35kV及以上高压电缆不应小于2倍电缆外径加50mm。

表13.3.3电缆支架的层间允许最小距离值（mm）

| 电缆电压等级和类型、敷设类型 | 普通支架、吊架 | 桥 架 |
| --- | --- | --- |
| 控制电缆明敷 | 120 | 200 |
| 电 力 电 缆 明 敷 | 6kV以下 | 150 | 250 |
|  | 6kV～10kV交联聚乙烯 | 200 | 300 |
|  | 20kV～35kV单芯 | 250 | 300 |
|  | 20kV～35kV三芯 66kV～220kV，每层1根及以上 | 300 | 350 |
|  | 330kV、500kV | 350 | 400 |
| 电缆敷设于槽盒中 | h+80 | h+100 |

注：h表示槽盒外壳高度。

13.3.4  电缆托架、支吊架固定方式应符合设计要求，并应符合下列规定：

1  水平安装的电缆支架，各支架的同层横档应在同一水平面上，偏差不应大于5mm。

2  电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架，应有与电缆沟或建筑物相同的坡度。

3  托架、支吊架沿桥架走向偏差不应大于10mm。

4  当设计无要求时，电缆支架最上层和最下层至沟顶、楼板或沟底、地面的距离不宜小于表13.3.4的规定。

表13.3.4电缆支架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地面的距离

| 电缆敷设场所及其特征 | 垂直净距（mm） |
| --- | --- |
| 电缆沟 | 50 |
| 隧道 | 100 |
| 电缆夹层 | 非通道处 | 200 |
|  | 至少在一侧不小于800mm宽通道处 | 1400 |
| 公共廊道中电缆支架无围栏防护 | 1500 |
| 厂房内 | 2000 |
| 厂房外 | 无车辆通过 | 2500 |
|  | 有车辆通过 | 4500 |

13.3.5  钢结构竖井的组装，应符合下列规定：

1  垂直偏差不应大于其长度的0.2%，支架横撑的水平误差不应大于其宽度的0.2%，对角线的偏差不应大于其对角线长度的0.5%。

2  竖井全长电气导通性应良好，全长应不少于2点与接地网可靠连接，全长大于30m时，应每隔20m～30m增设明显接地点。

3  竖井防坠落装置应符合设计要求。

13.3.6  电缆桥架连接板的螺栓应紧固，螺母应位于电缆桥架的外侧。铝合金桥架在钢制支吊架上固定时，应有防电化腐蚀的措施。

13.3.7  当直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m，以及电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处，应设置伸缩装置。

13.3.8  电缆桥架的转弯半径，不应小于桥架上电缆最小允许弯曲半径的最大者。

13.3.9  金属电缆支架、桥架和金属竖井全长均应可靠接地。

## 13.4  电缆敷设

13.4.1  电缆敷设前的设施条件，应符合下列规定：

1  电缆防护设施与构筑物应符合第3.1.3条和第3.1.4条的相关规定.

2  电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作应结束，人孔爬梯应安装完毕。

3  电缆施工通道应畅通，临时设施、模板及建筑废料等应清理干净,盖板应齐全。

4  电缆沟道排水应良好，相关构筑物的防水性能应符合设计要求。隧道内照明、通风、爬梯等设施应满足施工要求。

5  电缆工作井尺寸应满足电缆最小弯曲半径的要求。电缆井内应设有集水坑，上盖箅子。

6  电缆沟、电缆隧道、电缆导管、电缆井、交叉跨越管道及直埋电缆沟深度、宽度、弯曲半径等应符合设计要求。

7  电缆敷设机具应与所敷设电缆匹配，并应检査、调试正常。

8  采用机械敷设电缆时，牵引机和导向机构应调试完好，牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器、牵引推送方式、速度、侧压力和最大牵引强度等防止机械力损伤电缆的措施应符合产品技术文件要求，当对侧压力无要求时，其不应大于3kN/m。侧压力和牵引力可按附录A的公式计算。

9  在带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全措施。

13.4.2  电缆在敷设前，应对电缆及附件做以下检查：

1  电缆额定电压、型号规格应符合设计要求。并联使用的电力电缆其额定电压、型号规格和长度应相同。

2  电缆外观应无损伤，对电缆的外观和密封状况有怀疑时，应进行受潮判断。埋地电缆与水下电缆应试验并合格。外护套有导电层的电缆，外护套绝缘电阻试验应合格。

3  充油电缆的油压不宜低于0.15MPa,管接头应无渗漏油,油样应试验合格。

4  应通过敷设前的计算和路径实测安排电缆敷设和减少电缆接头，且中间接头位置不得设置在倾斜处、转弯处、交叉路口、建筑物门口、与其他管线交叉处或通道狭窄处。

13.4.3  电缆各支点间的距离应符合设计要求。当设计无要求时，不应大于表13.4.3的规定。

表13.4.3电缆各支点间的距离（mm）

| 电缆种类 | 敷设方式 |
| --- | --- |
|  | 水平 | 垂直 |
| 控制电缆 | 800 | 1000 |
| 电力电缆 | 全塑型 | 400/800 | 1000 |
|  | 除全塑型外的中低压电缆 | 800 | 1500 |
|  | 35kV及以上高压电缆 | 1500 | 3000 |

注:全塑型电力电缆水平敷设沿支架能把电缆固定时，支点间的距离允许为 800mm。

13.4.4 电缆最小弯曲半径应符合表13.4.4的规定。

表13.4.4电缆最小弯曲半径

| 电缆型式 | 多芯 | 单芯 |
| --- | --- | --- |
| 控制电缆 | 非铠装型、屏蔽型软电缆 | 6D | — |
|  | 铠装型、铜屏蔽型 | 12D |  |
|  | 其他 | 10D |  |
| 橡皮绝缘电力电缆 | 无铅包、钢铠护套 | 10D |
|  | 裸铅包护套 | 15D |
|  | 钢铠护套 | 20D |
| 塑料绝缘电力电缆 | 无铠装 | 15D | 20D |
|  | 有铠装 | 12D | 15D |
| 自容式充油(铅包)电缆 | _ | 20D |
| 0.6/1kV铝合金导体电力电缆 | 7D |

注1：表中D为电缆外径。

注2： 表中“0.6/1kV铝合金导体电力电缆”弯曲半径值适用于无铠装或联锁铠装形式电缆。

13.4.5 敷设电缆时，电缆应从盘的上端引出，不应使电缆在支架和地面摩擦拖拉。并不得压扁铠装或金属套，不得使电缆绞拧、护层折裂等。

13.4.6 塑料绝缘电缆的防潮封端和充油电缆的端部封堵应符合产品技术文件要求。

13.4.7 电缆敷设现场的温度应符合产品技术文件要求；当无要求时，不得低于表13.4.7规定。

表13.4.7  电缆允许敷设最低温度

| 电缆类型 | 电缆结构 | 允许敷设最低温度（℃) |
| --- | --- | --- |
| 控制电缆 | 橡皮绝缘橡皮护套 | -15 |
|  | 塑料绝缘塑料护套 | -10 |
| 充油电缆 |  | -10 |
| 橡皮绝缘电力电缆 | 橡皮护套 | -15 |
|  | 铅护套钢带铠装 | -7 |
| 塑料绝缘电力电缆 | — | 0 |

13.4.8  电缆敷设时应排列整齐，不宜交叉。

13.4.9  电缆固定应符合设计要求，并应符合下列规定：

1  垂直敷设或超过30°倾斜敷设的电缆在每个支架上应固定牢固。

2  水平敷设的电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处、对电缆间距有要求时，每隔5m〜10m处应固定牢固。

3  交流系统的单芯电缆或三芯电缆分相后，固定夹具不得构成闭合磁路，宜采用非铁磁性材料。

13.4.10  并列敷设的电缆，其接头位置宜相互错开；电力电缆明敷接头应用托板托置固定；直埋电缆接头应有保护措施。

13.4.11  电缆线路标识，应符合下列规定：

1  电缆终端及电缆接头处应装设电缆标识牌。

2  直埋电缆在直线段每隔5Om〜100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。

3  电网电缆线路还应在电缆管两端人孔及工作井处、电缆隧道内转弯处、T型口、十字口、电缆分支处、直线段每隔50m〜100m处装设电缆标识牌。

13.4.12  沿电气化铁路或有电气化铁路通过的桥梁上明敷电缆的金属护层或金属电缆导管，应沿其全长与金属支架或桥梁的金属构件绝缘。

13.4.13  电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜）以及穿入管子时，出入口应封闭，管口应密封。

13.4.14  电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐蚀物质、虫鼠等危害的地段,应按设计要求采取保护措施。

13.4.15  直埋电缆敷设，应符合下列规定：

1  电缆顶层距地面不应小于0.7m，穿越农田或在车行道下敷设时不应小于1m。

2  电缆应埋设于冻土层以下，当受条件限制时，应采取防止电缆受到损伤的措施。

3  在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处可浅埋，但应采取保护措施。

4  电缆不得平行敷设于管道的正上方或正下方。

5  电缆之间，电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行或交叉时的最小净距，应符合设计要求。当设计无要求时，应符合附录B的规定。

6  电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的电缆导管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边0.5m以上，伸出排水沟0.5m以上，在城市街道应伸出车道路面。

7  电缆上下部应铺不小于100mm厚的软土或砂层，软土或砂子中不应有石块或其他硬质杂物。并应加盖保护板，其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm，保护板可采用混凝土盖板或砖块。

8  直埋电缆回填前，应经隐蔽工程验收合格，回填料应分层夯实。

13.4.16  导管内电缆敷设，应符合下列规定：

1  导管应通畅，内部应无积水、无杂物。

2  电缆穿管的位置和导管内敷设电缆的数量应符合设计要求。

3  导管内电缆敷设，不得损伤电缆护层，并应做好敷设后电缆的固定、管口部位电缆的保护措施和管口封堵。

4  交流单芯电缆单独穿管时，应采用非铁磁性材料的导管。

5  坡度大于10%的排管，应在高标高一端的工作井内设置防止电缆滑落的构件。

13.4.17  构筑物中电缆敷设，应符合下列规定：

1  高压电力电缆，低压电力电缆、强电控制电缆、弱电控制电缆应分层敷设，电力电缆和控制电缆不宜敷设在同一层支架上。

2  耐火分隔时，重要回路的工作和备用电缆应配置在不同侧或不同层的支架上。

3  并列敷设的电缆净距应符合设计要求。

4  普通支架上，控制电缆不宜超过2层，交流三芯电力电缆不宜超过1层；桥架上控制电缆不宜超过3层，交流三芯电力电缆不宜超过2层。

5  交流单芯电力电缆，应布置在同侧支架上，当按品字形布置时，除固定位置外，应每隔一定的距离用电缆夹具或绑带扎牢。

6  不得将电缆平行敷设于热力设备和热力管道的上部。当电缆敷设于热力管道、热力设备其他方位时，平行时净距不应小于1m，交叉时净距不应小于0.5m，受条件限制时，应采取隔热保护措施。

7  电缆通道应避开锅炉的观察孔和制粉系统的防爆门，当受条件限制时，应采取穿管或封闭槽盒等隔热防火措施。

13.4.18  桥梁上电缆敷设，应符合下列规定：

1  利用桥梁敷设电缆，不应超过桥梁允许载荷，且不应影响桥梁结构稳定性。

2  桥梁上电缆的敷设方式应符合设计要求，并应具有防止电缆着火危害桥梁的可靠措施。

3  应有防止外力损伤电缆的措施。在人员不易接触处可明敷，但应采取避免太阳直接照射的措施或采用满足耐候性要求的电缆。

4  应采取防止振动、伸缩变形影响电缆安全运行的措施。

13.4. 19  水下电缆敷设，应符合下列规定：

1  水下电缆不应有接头。当整根电缆超过制造能力时，可采用软接头连接。

2  水下电缆敷设路径及相邻电缆间距应符合设计要求。

3  水下电缆敷设时应采取助浮措施，不得使电缆在水底直接拖拉。

4  敷缆方法应根据敷设船类型、尺度和动力装备、水域条件确定，可选择自航、牵引、移锚或拖航等。

5  敷设船只、机具、通信、导航定位等设施应满足电缆施工路径自然条件和施工要求。

6  敷缆时，两侧陆上应按设计要求设立导标。应同步定位测量和及时纠正航线偏差、校核敷设长度，并应监测电缆所受张力或入水角度满足产品技术文件要求。

7  水下电缆末端登陆时，应将余缆全部浮托在水面上，余缆入水时应保持适当张力。水下电缆引至陆上时应装设锚定装置，陆上区段应采用穿管、槽盒、沟井等措施保护，其保护范围下端应置于最低水位1m以下，上端应高于最高洪水位。

8  水下电缆不得悬浮于水中。在通航水道等需防范外力损伤的水域，电缆应埋置于水底，并应加以稳固覆盖保护；浅水区埋深不宜小于0.5m，深水区埋深不宜小于2m。电缆线路穿过小河、小溪时，可采取穿管敷设。

9  水下电缆两侧应按航标规范设置警告标志。

13.4.20  电缆架空敷设，应符合下列规定：

1  架空敷设的电缆截面不宜过大，架空敷设的电缆允许载流量应根据环境条件进行修正。

2  支撑电缆的杆塔、承载钢绞线及配套装置应满足电缆架空敷设的荷载要求。

3  电缆的金属套、铠装及悬吊线均应有良好的接地。

4  电缆与公路、铁路、架空线路交叉跨越时，最小允许距离应符合表13.54.19的规定。

表13.4.19电缆与铁路、公路、架空线路交叉跨越时最小允许距离（m）

| 交叉没施 | 最小允许距离（m） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 铁路 | 3／6 | 至承力索或接触线／至轨顶 |
| 公路 | 6 | — |
| 电车路 | 3／9 | 至承力索或接触线／至路面 |
| 弱电流线路 | 1 | — |
| 电力线路 | l／2／3／4／5 | l kV以下／6 kV～1O kV／35 kV～110 kV／154 kV～220 kV／330 kV |
| 河道 | 6／l | 五年一遇洪水位／至最高航行水位的最高船桅顶 |
| 索道 | 1.5 | — |

## 13.5  电缆附件安装

13.5.1  电缆终端与接头制作前，应按设计文件和产品技术文件要求做好检查，并符合下列规定：

1  应核对电缆相序或极性正确。

2  附件应齐全、完好，型号应符合设计文件或产品技术文件要求，规格应与电缆相匹配。

3  电缆应绝缘良好。充油电缆油样电气性能试验应合格。

13.5.2  制作6kV及以上电力电缆终端与接头时，施工现场的环境温度、湿度与清洁度应符合产品技术文件要求，不得直接在雾、雨或五级以上大风环境中施工。

13.5.3  电缆终端和接头制作，应符合制作工艺规程及产品技术文件要求。

13.5.4  电力电缆的接地线材质、截面积应符合设计要求。设计无要求时，接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线，其截面积不应小于表13.5.4的规定。

表13.5.4 电缆终端接地线截面积(mm2)

| 电缆截面积(mm2) | 接地线截面积(mm2) |
| --- | --- |
| 16及以下 | 接地线截面积可与芯线截面积相同 |
| 16以上～120 | 16 |
| 150及以上 | 25 |

13.5.5  直埋电缆接头的金属外壳和电缆的金属护层应做防腐、防水处理。

13.5.6  控制电缆不应有中间接头。

13.5.7  电缆终端和接头的金属屏蔽层、金属套、铠装层的连接及接地方式，应符合下列规定：

1  三芯电缆接头及单芯电缆直通接头两侧电缆的金属屏蔽层、金属套、铠装层应分别连接良好，并应相互绝缘。

2  电缆终端头处的电缆铠装、金属屏蔽层应分别引出、相互绝缘，并应接地良好。

3  跨接线及接地线的截面积应符合产品技术文件要求，且不应小于表13.5.7的规定。

表13.5.7 电缆终端接地线截面积

| 电缆截面积（S） | 接地线截面积（mm2） |
| --- | --- |
| S≤16 | 接地线截面积与芯线截面积相同 |
| 16＜S≤120 | 16 |
| S≥150 | 25 |

4  交流系统单芯电力电缆金属屏蔽层、金属套、铠装层联接方式和回流线的选择应符合设计要求。

13.5.8  电力电缆金属护层接地线未随电缆芯线穿过互感器时，接地线应直接接地；随电缆芯线穿过互感器时，应将接地线再穿回互感器后接地。

13.5.9  电缆的交叉互联箱、接地箱、护层保护器等安装应符合设计要求；箱体应安装牢固、密封良好，标识应正确、清晰。

13.5.10  电缆终端、电缆接头、充油电缆铅封和供油管路均应密封严密，不应有渗漏。

13.5.11  电缆终端上应有明显的相位或极性标识，且应与系统的相位或极性一致。

## 13.6  低压配线

13.6.1  电线不应直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内、装饰层内。

13.6.2  除塑料护套线外，绝缘导线应有导管或槽盒保护，不可外露明敷。

13.6.3  绝缘导线穿管前,应清除管内杂物和积水。

13.6.4  同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。

13.6.5  除设计要求以外，不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。

13.6.6  电线接头应设置在盒、箱或器具内，不应设置在导管内。

13.6.7  截面积6mm2及以下铜芯导线间的连接当采用导线连接器时应符合设计及产品技术文件要求；采用缠绕搪锡连接时，连接头缠绕搪锡后应采取可靠绝缘措施。

13.6.8  电线的线芯连接端子，其规格应与线芯规格适配，且不得采用开口端子。

13.6.9  当接线端子规格与电气器具规格不配套时，不应采取降容的转接措施。

## 13.7  电缆线路在线监控系统

13.7.1  电缆线路在线监控系统的安装应符合设计及产品技术文件要求，安装应整齐、牢固，应标识清晰，并应有相应的防护措施。

13.7.2  在线监控系统设备型号、规格、数量、技术指标、系统特性、装置特性应符合设计要求。

13.7.3  在线监控系统的安装不得影响电缆运行、维护、检修工作。

## 13.8  电缆线路防火阻燃设施

13.8.1  爆炸和火灾危险环境、电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，应按设计要求的防火阻燃措施施工。

13.8.2  电缆线路防火阻燃设施封堵部位应满足设计使用寿命，不应发生破损、散落、坍塌等现象。

13.8.3  防火阻燃材料质量证明文件应齐全。材料质量与外观应符合下列规定：

1  有机堵料不应氧化、冒油，软硬应适度，应具备一定的柔韧性。

2  无机堵料应无结块、杂质。

3  防火隔板应平整、厚薄均匀。

4  防火包遇水或受潮后不应结块。

5  防火涂料应无结块、能搅拌均匀。

6   阻火网网孔尺寸应均匀，经纬线粗细应均匀，附着防火复合膨胀料厚度应一致。网弯曲时不应变形、脱落，并应易于曲面固定。

13.8.4  防火阻燃材料施工措施应按设计要求和材料使用工艺确定。

13.8.5  应在下列部位采用防火封堵材料密实封堵：

1  电缆贯穿墙壁、楼板的孔洞处。

2  电缆进入盘、柜、箱、盒的孔洞处。

3  电缆进出电缆竖井的出入口处。

4  电缆桥架穿过墙壁、楼板的孔洞处。

5  电缆导管进入电缆桥架、电缆竖井、电缆沟和电缆隧道的端口处。

13.8.6  电缆线路防火阻燃，应符合下列规定：

1  耐火或阻燃型电缆应符合设计要求。

2  报警和灭火装置设置应符合设计要求。

3  已投入运行的电缆孔洞、防火墙，临时拆除后应及时恢复封堵。

4  防火重点部位的出入口，防火门或防火卷帘设置应符合设计要求。

5  电力电缆中间接头宜采用电缆用阻燃包带或电缆中间接头保护盒封堵，保护盒内的填充材料应具备阻燃性能。

6  电缆接头两侧及相邻电缆长度不小于3m内的电缆应涂刷防火涂料或缠绕防火包带，当采用保护盒时，涂刷防火涂料或缠绕防火包带的长度为1.5m。

7  盘柜进线孔外侧长度不小1.5m内的电缆应涂刷防火涂料或缠绕防火包带。

13.8.7  防火墙施工，应符合下列规定：

1  防火墙设置应符合设计要求。

2  电缆沟内的防火墙底部应留有排水孔洞，防火墙上部的盖板表面宜做明显且不易褪色的标记。

3  防火墙上的防火门应严密，防火墙两侧长度不小于1.5m内的电缆应涂刷防火涂料或缠绕防火包带。

13.8.8 电缆孔洞封堵应严实可靠，不得有明显的裂缝和可见的孔隙。

14  接地装置

## 14.1  接地装置材料选择

14.1.1  接地极、接地线的材质、型号和规格选择应符合设计要求。当采用钢材时应采取热镀锌，锌层厚度不得小于50μm。

14.1.2  利用直接埋入地中或水中的自然接地极，或利用金属构件、金属管道作为接地线，均应符合设计要求，连接处电气连接应可靠。但不得利用输送可燃或爆炸物质的金属管道作为自然接地极或接地线，也不得利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地线。

14.1.3  接地装置采用新技术、新工艺及新材料时，应经过试验和鉴定。接地降阻材料的选用和施工应符合设计要求，并不得造成环境污染。

14.1.4  高土壤电阻率地区的接地装置，在接地网参数不能满足要求时，应由设计确定采取相应的措施。

## 14.2  接地装置敷设与连接

14.2.1  接地极的顶面埋设深度和间距应符合设计要求。接地网的外缘应闭合，外缘各角应做成圆弧形；接地网内应敷设水平均压带。35kV及以上发电厂、变电站接地网边缘有人出入的走道处，应按设计要求采取增设均压带或加强绝缘的措施。

14.2.2  接地极、接地线的连接应可靠且导通良好。当采用电弧焊连接时，应采用不少于3个棱边的搭接焊，搭接长度应为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍。焊接后，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠防腐处理。

14.2.3  接地极、接地线的连接工艺采用放热焊接时，被连接的导体截面应完全包裹在接头内，连接部位的金属应完全熔合且应连接牢固，接头表面应平滑、无贯穿性气孔。

14.2.4  电气设备上的接地线采用螺栓连接时，连接处的接触面处理、螺栓规格及其布置和紧固力矩应符合本规范第7章的相关规定。

14.2.5  接地极敷设在可能使其遭受损伤的部位时，应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。

14.2.6  接地装置由多个分接地装置组成时，或在自然接地极与人工接地极连接处、进出线构架接地线等均应设置断接卡。扩建接地网时，新、旧接地网的连接应通过接地井多点连接。

14.2.7  接地装置回填土应分层夯实；回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。

## 14.3  接闪器接地

14.3.1  避雷针（线、带、网）的接地除应符合本章的有关规定外，还应符合下列规定：

1  避雷针（线、带、网）的接地线及接地装置使用的紧固件均应使用热镀锌制品。

2  构筑物上的防雷设施接地线应设置断接卡。

3  独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m；当小于3m时，应采取均压或隔离绝缘措施。

4  独立避雷针（线）应设置独立的集中接地装置，其与接地网的地中距离不应小于3m。当小于3m时应与接地网相连接，但连接点至35kV及以下电气设备与接地网的地下连接点间沿接地极的长度不应小于15m。

5  发电厂、变电站配电装置的架构或屋顶上的避雷针及悬挂避雷线的构架应在其接地线处装设集中接地装置，并应与接地网连接。

14.3.2  生产用建筑物、构筑物上的避雷针或防雷金属网应和其顶部的金属物体连接成一个整体。

14.3.3  接闪器及其接地装置，应先安装集中接地装置，再安装接地线，最后安装接闪器。

## 14.4  架空线路杆塔的接地

14.4.1  架空线路杆塔接地极的敷设形式、埋设深度和杆塔接地电阻应符合设计要求。除土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区可利用杆塔自然接地体、不设人工接地装置外，其他地区均应增设人工接地装置。

14.4.2  人工接地装置采用放射形接地极时，可采用长短结合的方式，每根接地极的最大长度应符合表14.4.2的要求：

表14.4.2  放射形接地极每根的最大长度

| 土壤电阻率（Ω·m） | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ≤5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大长度（m） | 40 | 60 | 80 | 100 |

14.4.3  居民区和水田中的接地装置应围绕杆塔基础敷设成闭合环形。

14.4.4  在山坡等倾斜地形敷设水平接地极时应沿等高线开挖，接地沟底面应平整，沟深不得有负误差，回填土应清除影响接地极与土壤接触的杂物并夯实；水平接地极敷设应平直。

14.4.5  线路杆塔的每一塔腿均应与接地装置可靠连接，并应便于打开测量接地电阻。

## 14.5  防雷电感应和防静电的接地

14.5.1  发电厂和变电站有爆炸危险的建（构）筑物应有防雷电保护措施，且其接地应符合以下规定：

1  发电厂和变电站有爆炸危险且爆炸后可能波及发电厂和变电站内主设备或严重影响发供电的建(构)筑物，应采用独立避雷针保护，并应采取防止雷电感应的措施。

2  露天贮罐周围应设置闭合环形接地装置，接地电阻不应超过30Ω，无独立避雷针保护的露天贮罐不应超过10Ω，接地点不应少于2处，接地点间距不应大于30m。

3  架空管道每隔20m～25m应接地1次，接地电阻不应超过30Ω。

4  易燃油贮罐的呼吸阀、易燃油和天然气贮罐的热工测量装置，应用金属导体与相应贮罐的接地装置连接。不能保持良好电气接触的阀门、法兰、弯头等管道连接处应跨接。

14.5.2  发电厂易燃油、可燃油、天然气和氢气等贮罐、装卸油台、铁路轨道、管道、鹤管、套筒及油槽车等防静电接地的接地位置，接地线、接地极布置方式等，应符合下列规定:

1  铁路轨道、管道及金属桥台，应在其始端、末端、分支处，以及每隔50m处设防静电接地，鹤管应在两端接地。

2  厂区内的铁路轨道应在两处用绝缘装置与外部轨道隔离。两处绝缘装置间的距离应大于一列火车的长度。

3  净距小于100mm的平行或交叉管道，应每隔20m用金属线跨接。

4  不能保持良好电气接触的阀门、法兰、弯头等管道连接处，也应跨接。跨接线可采用截面积不小于50mm2的导体。

5  油槽车应设置防静电临时接地卡。

6  易燃油、可燃油和天然气浮动式贮罐顶，应用可挠的跨接线与罐体相连，且不应少于2处。跨接线可用截面积不小于25mm2的导体。

7  金属罐罐体钢板的接缝、罐顶与罐体之间以及所有管、阀与罐体之间，应保证可靠的电气连接。

## 14.6  阴极保护安装

14.6.1  布置阴极保护各类装置时应选择在不易发生流水冲刷、滑坡、泥石流的地段。阳极装置与测试装置的布置、与接地极的间距及埋设深度等应符合设计及产品技术文件的要求，并应避开其他地下金属结构物。

14.6.2  阳极装置安装前，检查装置应无翘曲，其表面应无裂纹、气孔、夹杂物和附着物，其尺寸、重量应符合产品技术文件要求；检查外引电缆应绝缘良好，其与阳极装置的连接应牢固，接头应密封良好，电缆长度应满足外引需要；检查填充材料应干燥、无结块。

14.6.3  安装阳极装置时应清除其表面氧化膜和油污，其安装方法应符合产品技术文件要求。

14.6.4  外引电缆与接地极的连接应采取放热焊接，连接部位应按产品技术文件要求进行防腐处理。

14.6.5  填充材料的设置应保证阳极装置四周包裹填充材料的厚度一致且符合产品技术文件要求。填充材料应均匀密实，不得混入石块、泥土、杂草及其他杂物；回填土时应防止损坏装置和电缆。

14.6.6  测试装置与外加电流装置的安装、调试和保护电位等参数测试应符合产品技术文件要求。

15  电气照明

## 15.1  灯具安装

15.1.1  照明装置应有国家认可检测机构出具的检验报告等合格证明资料，列入国家强制性认证产品目录的照明装置应有强制性认证标识，且有相应的认证证书。

15.1.2  照明装置到达施工现场后，应进行检查，并应符合下列规定：

1  技术文件应齐全。

2  型号、规格应符合设计文件要求。

3  灯具、开关、插座面板及其附件应齐全、无损伤。

15.1.3  灯具固定应牢固可靠，不应使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定；吸顶或墙面上安装的灯具固定用的螺栓或螺钉的数量应符合产品技术文件的要求，且不应少于2个。

15.1.4  当灯具采用螺口灯头时，相线应接于灯头中间触点的端子上。

15.1.5  灯具附件与灯具本体之间的电线应穿导管保护，电线不得裸露。

15.1.6  高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具，灯具与裸母线的水平净距不应小于1m。

15.1.7  安装在公共场所的大型灯具的玻璃罩，应有防止玻璃罩坠落伤人的措施。

15.1.8  室外露天安装的灯具及附件防护等级应符合设计要求，且不得低于IP55。

15.1.9  I类灯具的外露可导电部分应与保护地线（PE）可靠连接。

15.1.10  灯具表面及其附件等高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。

15.1.11  仅用于水中的灯具应标有：“只能浸入水中使用”。

15.1.12  在园林树木上安装的装饰灯，不应使树木受到损害。灯具、电源线与树木固定时，应有隔热、绝缘等防火措施。

15.1.14  质量大于10kg的悬吊式灯具，其悬吊装置应按5倍灯具质量的恒定均布载荷或设计要求做强度试验，历时15min，悬吊装置应无明显变形。

15.1.15  室外安装的壁灯，其泄水孔应在灯具腔体的底部，绝缘台与墙面接线盒盒口之间应有防水措施。

15.1.16  悬吊式灯具安装应符合下列规定：

1  带升降器的软线吊灯在吊线展开后，灯具下沿距工作台面不应低于0.3m。

2  质量大于0.5kg的软线吊灯，应增设吊链或吊绳。

3  质量大于3kg的悬吊灯具，在吊钩上固定时，吊钩的圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm。

4  采用钢管作灯具吊杆时，其内径不应小于10mm，壁厚不应小于1.5mm。

15.1.17  嵌入式灯具的安装应符合下列规定：

1  灯具的边框应紧贴安装面。

2  多边形灯具应固定在专设的框架或专用吊杆上。

3  接线盒引向灯具的电线应采用导管保护，不得裸露；导管与灯具壳体应采用专用接头连接。

15.1.18  投光灯的底座及支架应固定牢固，枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。

15.1.19 埋地灯安装应符合下列规定：

1  埋地灯防护等级应符合设计要求，且不应低于IP67。

2  埋地灯套筒应安装平正牢固，与地面平齐。

3  灯体及各部件连接处防水胶圈完整，连接牢固。

4  外置防水接线盒的进线处配套锁母应拧紧，盒盖胶圈完整，连接牢固。

15.1.20  水下灯具安装应符合下列规定：

1  水下灯具的防护等级应符合设计要求。在允许人进入的喷水池的0区内，应采用GB 7000.1中规定的Ⅲ类灯具，工作电压不超过12V。

2  水下照明灯具的配管应采用GB/ T 20041.1中规定的重型绝缘导管，不应采用金属或有金属护套的导管，导管出口处应用防水密封膏封堵。

3  水下照明灯具采用的电缆应为防水型，在水中电缆不应有接头，必须接头时应在防水密封的接线盒内进行，接线盒防护等级应达到设计要求。

4  灯具安装应按设计位置安装牢固，灯具的上部边缘一般应在水面以下；面朝上的玻璃应采取防护措施，防止人体接触，所有金属螺栓及附件均应采用防腐构件。

5  灯具应按设计要求做好等电位联结。

6  当灯具采用隔离变压器供电时，隔离变压器应安装在无人进入的喷水池的0区、1区以外或允许人进入的喷水池的0区、1区、2区以外。

15.1.21  庭院灯、路灯安装应符合下列规定：

1  庭院灯、路灯与基础固定可靠，不应倾斜，地脚螺栓备帽齐全。电源管路应进入灯杆，且无防水措施的接线端子不应低于地面。

2  庭院灯、路灯的接线盒或熔断器盒，盒盖的防水密封垫完整，螺栓紧固到位。

3  庭院灯、路灯防水胶圈与灯体应连接牢固。

4  每套灯具熔断器盒内的熔丝齐全，规格与灯具容量适配。

15.1.22  太阳能灯具安装应符合下列规定：

1  太阳能灯具与基础固定应牢固，固定螺栓应有防松措施，灯具接线盒盖的防水密封垫应完整。

2  太阳能灯具应将光伏电池组件的倾角、方位角调整到能取得当地年平均光照最大值的位置，且不受其他物体阴影的遮挡。

3  灯具表面应光洁，不应有明显的裂纹、划痕、缺损、锈蚀和变形等缺陷。

15.1.23  手术台无影灯安装应符合下列规定：

1  固定灯座的螺栓数量与灯具法兰底座上的固定孔数应一致，且螺栓直径应与底座孔径相适配，螺栓应采用双螺母锁紧。

2  无影灯的固定装置应按本规范第X条第X款的规定进行强度试验。

15.1.24  紫外线杀菌灯的安装位置应符合设计或产品技术文件的要求。

15.1.25  航空障碍灯的安装应符合下列规定：

1  选型及安装位置应符合设计要求。

2  应按产品技术文件安装，安装牢固，密封防水胶圈完好，各部件连接可靠。

15.1.26  防爆灯具的安装应符合下列规定：

1  灯具的防爆型式、外壳防护等级和温度组别应与爆炸危险环境相适配。

2  灯具的外壳应完整，灯罩无裂纹，金属护网无变形，防爆标志清晰。

3  灯具的紧固螺栓应无松动、锈蚀现象，密封垫圈完好。

4  导管与防爆灯具、接线盒之间应连接紧密，密封完好；螺纹啮合扣数不应少于5扣，并在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯。

5  灯具的安装位置不得正对各种管道的泄压口或排放口。

15.1.27  疏散照明、疏散指示标志灯具不应明露导线，且安装应符合下列规定：

1  疏散照明灯具应安装在出口的上部、墙面的上部或顶棚上。

2  疏散指示标志灯应安装在疏散走道距地面1.0m以下的墙面或地面上。

3  安全出口标志灯应安装在疏散门的上方。

## 15.2  开关安装

15.2.1  开关的安装位置应符合设计要求，且便于操作，不应设置在门后。

15.2.2  开关应控制相线，且操作灵活，接触可靠。

15.2.3  暗装的开关应紧贴墙面或装饰面，四周无缝隙、安装牢固。

15.2.4  紫外线杀菌灯的开关应有明显标识，且与普通照明开关的位置分开。

15.2.5  户外场所安装的开关应采用防水型或有防雨罩。

15.2.6  防爆开关的安装应符合本规范15.1.6的规定。

## 15.3  插座安装

15.3.1  当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时，应有明显区别，插座不得互换；配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

15.3.2  不间断电源及应急电源插座应设置标识。

15.3.3  插座的接线应符合下列规定：

1  单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与中性导体（N）连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与中性导体（N）连接；

2  单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体（PE）接在上孔。插座的保护接地导体端子不与中性导体端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序应一致；

3  保护接地导体（PE）在插座之间不得串联连接；

4  相线与中性导体（N）不应利用插座本体的接线端子转接供电。

15.3.4  暗装的插座应紧贴墙面或装饰面，四周无缝隙、安装牢固。

15.3.5  地面插座应紧贴地面，盖板固定牢固，密封良好。

15.3.6  防溅型插座防溅盖板应完好，无碎裂。

16  工程验收

## 16.1  电气设备验收检查

16.1.1  验收检查项目应符合下列规定：

1  电气设备及支架应固定牢靠，外表应清洁完整。

2  绝缘部件、瓷件应完好无损。

3  电气连接应可靠且接触良好

4  螺栓紧固力矩应符合产品技术文件要求。

5  设备引下线连接应可靠且不应使设备接线端子承受超过允许的应力。

6  电气装置动作灵活、闭锁可靠，位置指示正确。

7  充油设备油位、充油压力指示正确，无渗漏。

8  充气设备气体压力位置指示正确，无渗漏。

9  二次回路应接线正确、连接可靠、标识齐全清晰。

10  信号回路的声、光、电信号等应正确，工作可靠。

11  防火封堵应符合设计文件要求。

12  防雨防潮功能应良好

13  接地可靠，标识应清晰。

14  油漆应完好，相色标识应正确。

15  带电显示装置显示正确。

16  消防设施完善、动作可靠。

17  交接试验应合格。

16.1.2 发电机、调相机的验收检查应符合下列规定：

1  发电机的旋转方向和相序应符合设计文件要求，运行中应无异常声音。

2  集电环及电刷的工作情况应正常。

3  发电机振动值及各部位温度，应符合产品技术文件要求。

4  氢冷电机在额定氢压下的漏氢量应符合产品技术文件要求。

5  电压、电流、频率、功率等参数应符合产品技术文件要求。

6  发电机转子绕组交流阻抗、空载特性、短路特性、灭磁时间常数、定子残压和轴电压等测试结果，应符合产品技术文件要求。

7  发电机并入系统保持铭牌出力连续运行时间应符合现行电力行业标准《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T 5437的相关规定。

16.1.3 电动机的验收检查应符合下列规定：

1　电机的旋转方向应符合设计文件要求，运行中应无异常声音。

2　换向器、集电环及电刷应工作正常，接触面应无明显火花。

3　电机的启动电流、启动时间、空载电流应符合产品技术文件要求。

4　电机各部位温度应符合产品技术文件要求。

5　滑动轴承温度不应超过80℃，滚动轴承温度不应超过95℃。

6  电机振动值应符合产品技术文件要求。

7  轴承状态应正常，润滑脂量应符合产品技术文件要求。

16.1.4   变压器、油浸电抗器和互感器的验收检查应符合下列规定：

1  本体、冷却装置及所有附件应无缺陷，且不渗油。

2  事故排油设施应完好，消防设施齐全，事故放油功能正常。

3  本体与附件上的所有阀门位置核对正确。

4  变压器本体应两点接地。中性点接地引出后，应有两根接地引线与主接地网的不同干线连接，其规格应满足设计文件要求。

5  铁芯和夹件的接地引出套管、套管的末屏接地应符合产品技术文件要求。电流互感器备用二次线圈端子应短接接地；套管顶部结构的接触及密封应符合产品技术文件要求。

6  储油柜和充油套管的油位应正常。

7  分接头的位置应符合运行要求，且指示位置正确。

8  测温装置指示应正确，整定值符合要求。

9  冷却装置应试运行正常，联动正确；强迫油循环的变压器、油浸电抗器应启动全部冷却装置，循环4h以上，并应排完残留空气。

10  保护装置整定值应符合规定；操作及联动试验应正确。

11  局部放电测量前、后本体绝缘油色谱试验比对结果应合格。

12  中性点接地系统的变压器，在进行冲击合闸时，其中性点应接地。

13  变压器、油浸电抗器第一次投入时，可全电压冲击合闸。第一次受电后持续时间不应少于 10min。

14  变压器、油浸电抗器应进行5次空载全电压冲击合闸，应无异常情况；全电压冲击合闸时，其励磁涌流不应引起保护装置动作。

15  变压器并列前应核对相位。

16  变压器、油浸电抗器带电后，检查本体及附件所有焊缝和连接面，不应有渗油现象。

17  互感器应无渗漏，油位、气压、密度应符合产品技术文件要求。

18  互感器保护间隙的距离应符合设计文件要求。

16.1.5  断路器、隔离开关、负荷开关及高压熔断器的验收检查应符合下列规定：

1  六氟化硫断路器，真空断路器，气体绝缘金属封闭开关设备中的断路器、隔离开关、接地开关及其传动机构的联动应正常、无卡阻现象；分、合闸指示应正确；辅助开关及电气闭锁应动作正确、可靠。

2  气体绝缘金属封闭开关设备、六氟化硫断路器的密度继电器的报警、闭锁值应符合产品技术文件要求，电气回路传动应正确。

3  气体绝缘金属封闭开关设备室内通风、报警系统应完好。

4  真空断路器并联电阻的电阻值、电容器的电容值，应符合产品技术文件要求。

5  高压开关柜内各元件电气接线符合设计要求；高压开关柜应具备防止电气误操作的“五防”功能。

6  手车或抽屉式高压开关柜在推入或拉出时应灵活，机械闭锁应可靠。

7  断路器的操动机构液压系统应无渗漏、油位正常；空气系统应无漏气；安全阀、减压阀等应动作可靠；压力表应指示正确。

8  断路器防跳跃功能应正确、可靠；具有非全相保护功能的动作应正确、可靠。

9  合闸时三相不同期值，应符合产品技术文件要求。

10  隔开开关相间距离及分闸时触头打开角度和距离，应符合产品技术文件要求。

11  隔开开关触头接触应紧密良好，接触尺寸应符合产品技术文件要求。

12  隔离开关分合闸限位应正确。

13  隔开开关垂直连杆应无扭曲变形。

14  隔开开关合闸直流电阻测试应符合产品技术文件要求。

15  隔离开关、接地开关底座及垂直连杆、接地端子及操动机构箱应接地可靠。

16.1.6避雷器和中性点放电间隙：

1  避雷器密封应良好,外表应完整无缺损。

2  避雷器应安装牢固，其垂直度应符合产品技术文件要求，均压环应水平。

3  放电计数器和在线监测仪密封应良好，绝缘底座及接地应良好、牢固。

4  中性点放电间隙应固定牢固、间隙距离符合设计文件要求，接地应可靠。

16.1.7  母线装置的验收检查应符合下列规定：

1  金属构件加工、配制、螺栓连接、焊接等应符合设计和产品技术文件要求。

2  所有螺栓、垫圈、闭口销、锁紧销、弹簧垫圈、锁紧螺母等应齐全、可靠。

3  母线配制及安装架设应符合设计要求，且连接应正确，螺栓应紧固，接触应可靠；相间及对地电气距离应符合规定。

4  行车滑线滑接器沿滑触线全长可靠接触，并自由无阻地滑动。

16.1.8  盘柜的验收检查应符合下列规定：

1  手车或抽屉式开关推入或拉出时应灵活，机械闭锁应可靠，照明装置应完好。

2  用于热带地区的盘、柜应具有防潮、抗霉和耐热性能，应按国家现行标准《热带电工产品通用技术》JB/T4159要求验收合格。

3  盘、柜内所装电器元件应齐全完好，安装位置应正确，固定应牢固。

4  盘、柜孔洞及电缆管应封堵严密；可能结冰的地区还应有防止电缆管内积水结冰的措施。

16.1.9   电力变流设备的验收检查应符合下列规定：

1  电力半导体器件、快速熔断器、散热器等元件安装应符合产品技术文件要求。

2  电力变流设备配套的变压器、电抗器、高压电器或低压电器、电缆及母线等的安装质量验收，应符合国家现行有关标准的规定。

3  冷却系统安装应符合设计要求，液冷系统应无渗漏现象，风冷系统风道应畅通，空气过滤器应无堵塞。温度、压力、流量、液位、电导率等参数应指标正常。

4  设备操作及联动试验正确，并应符合设计要求。

5  换流阀应安装牢固、外表清洁，电气连接应可靠、接触良好，设备接地应符合设计及产品技术文件的要求。

6  阀冷却系统应设备操作灵活、联动试验正确。

16.1.10  干式电抗器和阻波器的验收检查应符合下列规定：

1  干式电抗器的布置与接线应正确。

2  支柱应完整、无裂纹，线圈应无变形。

3线圈外部绝缘漆应完好。

4  干式空心电抗器的基础内钢筋、底层绝缘子的接地线以及所采用的金属围栏，不应通过自身和接地线构成闭合回路。

5  干式铁芯电抗器的铁芯应一点接地。

16.1.11  电容器的验收检查应符合下列规定：

1  电容器组的布置与接线应正确，电容器组的保护回路应完整，检验一次接线同具有极性的二次保护回路关系正确。

2  三相电容量偏差值应符合设计要求。

3  外壳应无凹凸或渗油现象，引出线端子连接应牢固，垫圈、螺母应齐全。

4  熔断器的安装应排列整齐、倾斜角度符合设计、指示器正确；熔体的额定电流应符合设计要求。

5  放电线圈瓷套应无损伤、相色正确、接线牢固美观；放电回路应完整，接地刀闸操作应灵活。

6  串联补偿装置平台稳定性应良好，斜拉绝缘子的预拉力应合格，平台上设备连接应正确、可靠。

7  电容器室内的通风装置应良好。

16.1.12   二次回路的验收检查应符合下列规定：

1  盘、柜内的电缆芯线接线应牢固、排列整齐、并留有适当裕度。

2  电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，字迹清晰且不易脱色。

3  备用芯线应引至盘、柜顶部或线槽末端，并标明备用标识，芯线导体不得外露。

4  二次回路的电源回路送电前，应检查绝缘，其绝缘电阻值不应小于1MΩ，潮湿地区不应小于0.5 MΩ。

5  二次回路电缆屏蔽层及铠装接地方式应符合设计要求。

16.1.13  蓄电池的验收检查应符合下列规定：

1  蓄电池组应排列整齐，间距均匀，平稳牢固。

2　蓄电池间连接条应排列整齐，螺栓应紧固、齐全，极性标识应正确、清晰。

3  蓄电池组每个蓄电池的顺序编号应正确，外壳应清洁，液面应正常。

4  蓄电池组的充放电结果应合格，其端电压、放电容量、放电倍率应符合产品技术文件要求。

5  液流蓄电池系统的电压、功率、容量符合产品技术文件的要求，电堆、管道系统、储罐无电解液泄漏。

16.1.14  电缆线路的验收检查应符合下列规定：

1  电缆沟内应无杂物、积水，盖板应齐全；隧道内应无杂物，消防、监控、照明、通风、给排水等设施应符合设计要求。

2  电缆通道路径的标志或标桩，应与实际路径相符，并应清晰、牢固。

3  电缆及附件额定电压、型号规格应符合设计要求。

4  电缆排列应整齐，无机械损伤；标识牌应装设齐全、正确、清晰。

5  电缆的固定、弯曲半径、相关间距和单芯电力电缆的金属护层的接线等应符合设计要求和本规范的规定；相位、极性排列应与设备连接相位、极性一致，并符合设计要求。

6  电缆终端、电缆接头及充油电缆的供油系统应固定牢靠；电缆接线端子与所接设备端子应接触良好；接地箱和交叉互联箱的连接点应接触良好可靠；充有绝缘介质的电缆终端、电缆接头及充油电缆的供油系统不应有渗漏现象；充油电缆的油压及表计整定值应符合设计和产品技术文件要求。

7  电缆线路接地点应接地可靠；接地方式、接地电阻值应符合设计要求。

8  电缆终端的相色或极性标识应正确，电缆支架等的金属部件防腐层应完好。电缆管口封堵应严密。

9  水下电缆线路陆地段，禁锚区内的标志和夜间照明装置应符合设计要求。

10  防火措施应符合设计要求。

11  单相的交流单芯线，不得单独穿于钢导管内。

12  接续光纤弯曲半径符合产品技术文件要求。

16.1.15  接地装置的验收检查应符合下列规定：

1  接地网连接可靠，接地线规格正确，防腐层完好，标识齐全明显。

2  避雷针、避雷线、避雷带及避雷网的安装位置及高度符合设计要求。

3  供连接临时接地线用的连接板的数量和位置符合设计要求。

4  接地阻抗、接地电阻值及其他测试参数符合设计规定。

16.1.16  电气照明的验收检查应符合下列规定：

1  成排安装的灯具、并列安装的开关、插座，其中心轴线、垂直偏差、距地面标高应一致。

2  开关、插座和灯具功能应正常。

3  大型灯具安装应牢固可靠。

## 16.2  验收移交资料和文件

16.2.1  通用验收移交资料和文件应符合下列要求：

1  制造厂产品说明书、装箱单、出厂试验报告、合格证件及安装图纸等产品技术文件。

2  施工记录、质量验收资料、隐蔽工程签证、电气交接试验报告及调试报告。

3  施工图纸及设计变更说明文件。

4  备品、备件、专用工器具清单。

附录一  配电装置的安全净距离

附表 1.1  室内配电装置的安全净距离（mm）

| 符号 | 适用范围 | 图 号 | 额定电压 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.4 kV | 1 kV～3 kV | 6 kV | 10 kV | 15 kV | 20 kV | 35 kV | 60 kV | 110J kV | 110 kV | 220J kV |
| A1 | 1.带电部分至接地部分之间 2.网状和板状遮栏向上延伸线距地2.3m处与遮栏上方带电部分之间 | 附图1.1-1 | 20 | 75 | 100 | 125 | 150 | 180 | 300 | 550 | 850 | 950 | 1800 |
| A2 | 1.不同相的带电部分之间 2.断路器和隔离开关的断口两侧带电部分之间 | 附图1.1-1 | 20 | 75 | 100 | 125 | 150 | 180 | 300 | 550 | 900 | 1000 | 2000 |
| B1 | 1.栅状遮栏至带电部分之间 2.交叉的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间 | 附图1.1-1 附图1.1-2 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 930 | 1050 | 1300 | 1600 | 1700 | 2550 |
| B2 | 网状遮栏至带电部分之间 | 附图1.1-1 附图1.1-2 | 100 | 175 | 200 | 225 | 250 | 280 | 400 | 650 | 950 | 1050 | 1900 |
| C | 无遮栏裸导体至地(楼)面之间 | 附图1.1-1 | 2300 | 2375 | 2400 | 2425 | 2450 | 2480 | 2600 | 2850 | 3150 | 3250 | 4100 |
| D | 平行的不同时停电检修的无遮栏裸导体之间 | 附图1.1-1 | 1875 | 1875 | 1900 | 1925 | 1950 | 1980 | 2100 | 2350 | 2650 | 2750 | 3600 |
| E | 通向室外的出线套管至室外通道的路面 | 附图1.1-2 | 3650 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 |

注：1  1l0J、220J指中性点直接接地电网；

2  网状遮栏至带电部分之间当为板状遮栏时，其B2值可取A1+30mm；

3  通向室外的出线套管至室外通道的路面，当出线套管外侧为室外配电装置时，其至室外地面的距离不应小于附表1.2中所列室外部分的C值；

4  海拔超过 1000m 时，A 1值应按附图1.1-6 修正；

5  本表不适用于制造厂生产的成套配电装置。

附表1.2  0.4kV～750kV室外配电装置的安全净距离（mm）

| 符号 | 适 用 范 围 | 图 号 | 额 定 电 压 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.4 kV | 1 kV～10 kV | 15 kV～20 kV | 35 kV | 60 kV | 110J kV | 110 kV | 220J kV | 330J kV | 500J kV | 750J kV |
| A1 | 1.带电部分至接地部分之间 2.网状遮栏向上延伸距地面2.5m处遮栏上方带电部分之间 | 附图1.1-3 附图1.1-4 附图1.1-5 | 75 | 200 | 300 | 400 | 650 | 900 | 1000 | 1800 | 2500 | 3800 | 5600/5950 |
| A2 | 1.不同相的带电部分之间 2.断路器和隔离开关的断口两侧引线带电部分之间 | 附图1.1-3 | 75 | 200 | 300 | 400 | 650 | 1000 | 1100 | 2000 | 2800 | 4300 | 7200/8000 |
| B1 | l.设备运输时,其外廓至无遮栏带电部分之间 2.交叉的不同时停电栓修的无遮栏带电部分之间 3.栅状遮栏至绝缘体和带电部分之间 4.带电作业时的带电部分至接地部分之间 | 附图l.1-3 附图l.1-4 附图1.1-5 | 825 | 950 | 1050 | 1150 | 1400 | 1650 | 1750 | 2550 | 3250 | 4550 | 6250/6700 |
| B2 | 网状遮栏至带电部分之间 | 附图1.1-4 | 175 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1100 | 1900 | 2600 | 3900 | 5600/6050 |
| C | 1.无遮栏裸导体至地面之间 2.无遮栏裸导体至建筑物、构筑物顶部之间 | 附图1.1-4 附图1.1-5 | 2500 | 2700 | 2800 | 2900 | 3100 | 3400 | 3500 | 4300 | 5000 | 7500 | 12000/12000 |
| D | 1.平行的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间 2.带电部分与建筑物、构筑物的边沿部分之间 | 附图1.1-3 附图1.1-4 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3000 | 3800 | 4500 | 5800 | 7500/7950 |

注： 1  110J、220J、330J、500J、750J指中性点直接接地电网；

2  栅状遮栏至绝缘体和带电部分之间,对于 220kV 及以上电压,按绝缘体电位的实际分布,应采用相应的B1值检验,此时允许栅状遮栏与绝缘体的距离小于 B1 值。当无给定的分布电位时,应按线性分布计算。500kV及以上相间通道的安全净距,可按绝缘体电位的实际分布进行检验，当无给定的分布电位时,可按线性分布计算；

3  带电作业时的带电部分至接地部分之间(110J～500J),带电作业时,不同相或交叉的不同回路带电部分之间,其Bl值应取 A2+750mm；

4  500kV 的 A1 值,双分裂软导线至接地部分之间应取 3500mm；

5  海拔超过 1000m时,A1值应按附图1.1-6 进行修正；

6  本表不适用于制造厂生产的成套配电装置；

7  750J栏内“/”前为海拔1000m的安全净距，“/”后为海拔2000m的安全净距。

附图1.1-1   室内A1、A2、B1、B2、C、D值校验

附图1.1-2   室内B1、E值校验

附图1.1-3   室外A1、A2、B1、D值校验

附图1.1-4　室外A1、B1、B2、C、D值校验

附图1.1-5　室外A2、B1、C值校验

A1值（m）

附图1.1-6　海拔大于1000m时，A1值的修正

（A2和室内的A1、A2值可按本图之比例递增）

附表1.3  1000kV室外配电装置的安全净距离（m）

| 符号 | 适 用 范 围 | 最小安全净距 |
| --- | --- | --- |
| A＇1 | 分裂导线至接地部分之间 | 6.80 |
|  | 管型导体至接地部分之间 |  |
| A＂1 | 均压环至接地部分之间 | 7.50 |
| A2 | 带电导体相间 | 分裂导线至分裂导线 | 9.20 |
|  |  | 均压环至均压环 | 10.10 |
|  |  | 管型导体至管型导体 | 11.30 |
| B1 | 带电导体至栅栏 | 8.25 |
|  | 运输设备外轮廓线至带电导体 |  |
|  | 不同时停电检修的垂直交叉导体之间 |  |
| B2 | 网状遮拦至带电部分之间 | 7.60 |
| C | 带电导体至地面 | 单根管型导体 | 17.50 |
|  |  | 分裂架空导线 | 19.50 |
| D | 不同时停电检修的两平行回路之间水平距离 | 9.50 |
|  | 带电导体至围墙顶部 |  |
|  | 带电导体至建筑物边缘 |  |

注：1 表中数据为海拔1000m时的安全净距；

2 交叉导体之间应同时满足A2和B1的要求；

3 平行的导体之间应同时满足A2和D的要求；

4 当带电作业时，人体活动半径取0.75m。

附录二  电缆侧压力和牵引力的常用计算公式

A.0.1侧压力：

P=T/R

式中P—侧压力(N/m)；

T—牵引力(N)；

R—弯曲半径(m)。

A.0.2水平直线牵引：

A.0.3倾斜直线牵引：

A.0.4水平弯曲牵引：

A.0.5垂直弯曲牵引：

1凸曲面

2凹曲面

式中 T—牵引力(N)；

μ—摩擦系数(见附表A.0.5)；

W—电缆每米重量(kg/m)；

L—电缆长度(m)；

θ1—电缆作直线倾斜牵引时的倾斜角(rad)；

θ—弯曲部分的圆心角(rad)；

T1—弯曲前牵引力(N)；

T2—弯曲后牵引力(N)；

R—电缆弯曲时的半径(m)。

附表A.0.5各种牵引件下的摩擦系数

| 牵引件 | 摩擦系数 |
| --- | --- |
| 钢管内 | 0.17～0.19 |
| 塑料管内 | 0.4 |
| 混凝土管，无润滑剂 | 0.5～0.7 |
| 混凝土管，有润滑 | 0.3～0.4 |
| 混凝土管，有水 | 0.2～0.4 |
| 滚轮上牵引 | 0.1～0.2 |
| 砂中牵引 | 1.5～3.5 |

注：混凝土管包括石棉水泥管。

附录三  电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距

B.0.1 未采取隔离或防护措施时，应符合下表的规定（单位：米）。

| 项 目 | 平 行 | 交 叉 |
| --- | --- | --- |
| 电力电缆间及其与控制电缆间 | 10kV及以下 | 0.10 | 0.50 |
|  | 10kV以上 | 0.25 | 0.50 |
| 不同部门使用的电缆间 | 0.50 | 0.50 |
| 热管道(管沟)及热力设备 | 2.00 | 0.50 |
| 油管道(管沟) | 1.00 | 0.50 |
| 可燃气体及易燃液体管道(沟) | 1.00 | 0.50 |
| 其它管道(管沟) | 0.50 | 0.50 |
| 铁路路轨 | 3.00 | 1.00 |
| 电气化铁路路轨 | 非直流电气化铁路路轨 | 3.00 | 1.00 |
|  | 直流电气化铁路路轨 | 10.0 | 1.00 |
| 电缆与公路边 | 1.00 |  |
| 城市街道路面 | 1.00 |  |
| 电缆与1kV以下架空线电杆 | 1.0 | — |
| 电缆与1kV以上架空线杆塔基础 | 4.0 |  |
| 建筑物基础(边线) | 0.60 | — |
| 排水沟 | 1.00 | 0.50 |

B.0.2当采取隔离或防护措施时，可按下列规定执行：

1 电力电缆间及其与控制电缆间或不同部门使用的电缆间，当电缆穿管或用隔板隔开时，平行净距可为0.1m。

2 电力电缆间及其与控制电缆间或不同部门使用的电缆间，在交叉点前后1m范围内，当电缆穿入管中或用隔板隔开时，其交叉净距可为0.25m。

3 电缆与热管道（沟）、油管道(沟）、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道（沟）之间，虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时，在交叉点前后lm范围内，尚应采取保护措施；当交叉净距离不能满足要求时，应将电缆穿入管中，其净距可为0.25m。

4 电缆与热管道（沟）及热力设备平行、交叉时，应采取隔热措施，使电缆周围土壤的温升不超过10℃。

5 当直流电缆与电气化铁路路轨平行、交叉其净距不能满足要求时，应采取防电化腐蚀措施。

6 直埋电缆穿越城市街道、公路、铁路，或穿过有载重车辆通过的大门，进入建筑物的墙角处,进入隧道、人井，或从地下引出到地面时，应将电缆敷设在满足强度要求的管道内，并将管口封堵好。

7 当电缆穿管敷设时，与公路、街道路面、杆塔基础、建筑物基础、排水沟等的平行最小间距可按表B.0.1中的数据减半。

本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”， 反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其它有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中华人民共和国国家标准

电气装置安装工程

电气设备施工及验收标准

Code for construction and acceptance of electric equipment electric equipment installation engineering

GB xxxx—201X

条 文 说 明

目录

1 总  则	78

2  术  语	78

3  基本规定	78

3.1  施工准备	78

3.2  装卸运输、检查与保管	78

3.3  设备安装	79

3.4  设备接地	79

4  旋转电机	79

4.1　保管、搬运和起吊	79

4.2　发电机、调相机定子和转子安装	80

4.3　发电机、调相机引出线安装	81

4.4　集电环、电刷及同轴励磁装置安装	81

4.5　发电机、调相机冷却系统安装	82

4.6电动机检查和安装	82

4.7　旋转电机试运行	83

5  电力变压器、油浸电抗器及互感器	83

5.1  装卸运输、就位与保管	84

5.2  绝缘油处理	84

5.3  排氮及器身检查	85

5.4  本体及附件安装	85

5.5  真空处理、注油及热油循环	86

5.6  补油、整体密封检查和静放	87

5.7  互感器安装	88

高压开关设备	88

6.1  断路器安装	88

6.2  六氟化硫气体充注	89

6.3  气体绝缘金属封闭开关设备安装	90

6.5  操动机构安装与调整	91

6.6  隔离开关、负荷开关及高压熔断器安装	91

6.7  避雷器和中性点放电间隙安装	91

7  母 线 装 置	92

7.1　母线安装与连接	92

7.2  矩形母线安装	92

7.3  管型母线安装	92

7.4  软母线安装	92

7.5 金属封闭母线安装	93

7.6  其它母线安装	93

8  盘、柜设备	93

8.1  盘、柜安装	93

8.2  盘柜上的电器安装	94

9  电力变流设备	94

9.1  换流阀的安装	94

9.2  其他变流设备安装	95

9.3  冷却系统的安装	95

10  补偿及滤波装置	96

10.1  电阻器安装	96

10.2  电容器安装	96

10.3  串联补偿装置安装	97

10.4  干式电抗器和阻波器安装	98

11 二次回路	98

11.1  二次回路接线	98

11.2  二次系统接地	98

11.3  光缆敷设与连接	99

12  蓄电池	99

12.1  阀控铅酸蓄电池、镍镉蓄电池、锂离子蓄电池安装	99

12.2 液流蓄电池安装	99

12.3 钠硫蓄电池安装	100

13  电缆线路	100

13.1  运输与保管	100

13.2  电缆导管的加工与敷设	100

13.3  电缆支架、桥架、竖井的配制与安装	100

13.4  电缆敷设	101

13.5  电缆附件安装	102

13.8  电缆线路防火阻燃设施	102

14  接地装置	103

14.1  接地装置材料选择	103

14.2  接地装置敷设与连接	104

14.3  接闪器接地	104

14.4  架空线路杆塔的接地	105

14.6  阴极保护安装	105

15  电气照明	106

15.1  灯具安装	106

16  工程验收	106

1 总  则

1.0.1 本条简要地阐明了本规范编制的宗旨，是为了保证电气设备的施工和验收质量而制定。

1.0.2 本条明确了规范的适用范围是电气装置安装工程的电气设备。本规范不适用于爆炸及火灾环境下电气设备的施工与验收。

2  术  语

术语通常为在本规范中出现的其含义需要加以界定、说明或解释的重要词汇。尽管在确定和解释术语时尽可能考虑了习惯和通用性，但是在理论上术语只在本规范中有效，列出的目的主要是防止出现错误理解。当本规范列出的术语在本规范以外使用时，应注意其可能含有与本规范不同的含义。

3  基本规定

## 3.1  施工准备

3.1.2   本条所指施工方案是广泛意义的现场施工指导性文件，主要包括施工组织设计（大纲）、施工安全技术措施、作业指导书、专项施工方案和典型施工方法（工法）等。电气设备安装前应编制施工方案是基本要求，尤其是对于220kV及以上电压等级高压电器设备的安装，如特高压变压器和阀厅套管安装、换流站直流场干式电抗器吊装等作业，施工难度大，应根据现场具体条件，施工前应制定包括安全技术措施的施工方案，安全技术措施在会审通过后才能执行。

3.1.3   为了减少现场施工时电气设备和建筑工程之间的交叉作业，同时高压电气设备本身尤其是变压器、电抗器、GIS等安装，对作业现场的环境有严格的要求，本条规定了设备安装前建筑工程应具备的一些具体要求，以便给安装工程创造必要的施工条件。

2  对于安装在配电室内的电气设备，主要是能够满足防潮、防雨和防尘等要求。因此，在电气设备安装前，应将配电室门窗安装完毕。

3.1.4  电气设备安装前应对基础工程、预埋件和构支架的安装质量进行复测和验收，并且办理交付安装的中间交接手续，以便明确职责及做好成品保护工作。

3.1.5  本条规定了电气设备施工现场安全文明施工的基本要求。

2  在改扩建或临近带电区域的电气设备安装时，安全作业空间要包括安装时电气设备或起重设备移动的最大距离和与带电设备最小的安全作业净距。

## 3.2  装卸运输、检查与保管

3.2.4  本条规定大型电气设备，一般规定电压在220kV，容量为150MVA及以上变压器、油浸电抗器以及高压GIS等设备，在运输时应装设冲击监测装置，以记录在运输和装卸过程中受冲击和振动情况。设备受冲击的轻重程度以重力加速度g表示。基于国内外的资料和产品技术协议规定，以及总结多年来安装和运行经验，认为取三维冲击加速度均不大于3g较适宜。

3.2.7  设备安装用的紧固件在综合考虑加工精度以及材料性能情况下，对于小规格紧固件，无镀锌制品时，采用了不锈钢制品。有些制造厂提出一般M12规格以下紧固件采用不锈钢材料，M12规格以上采用热镀锌制品。

3.2.8  设备及器材保管是安装前的一个重要前期工作，施工前做好设备及器材的保管有利于以后的施工。设备及器材保管的要求和措施，因其保管时间的长短而有所不同，故本标准明确为设备到达现场后安装前的保管。

2  通常情况下，产品技术文件应有对设备及器材保管的要求和措施。盘柜、绝缘部件、专用材料、专用小型工器具及备品、备件等有防潮、防雨要求，所以应置于干燥的室内保管。

## 3.3  设备安装

3.3.1  本条第4款电气设备安装时吊装机具选择，包括起重机械种类、吨位和布点位置等选择；吊具选择包括吊索、专用吊装器等选择；吊点选择包括专用吊点、绑扎固定点等选择。特别是装有绝缘套管的电气设备整体起吊时,由于重量较重,利用瓷套管或瓷套管顶帽起吊,将使其受损伤,故应按产品技术文件要求选用吊装器具及吊点，不得碰伤伞裙。

## 3.4  设备接地

3.4.1  考虑到设备安装后能够及时进行接地，该配电装置区域内的主接地网施工在设备安装前应完成，以便提供可靠接地。另一方面，是为了避免接地网施工开挖等造成场地不平整，给电气设备安装带来不便和安全隐患。

3.4.2  由于本条各款规定的各部分如不接地，一旦带电将直接危及人的生命安全。

3.4.3  本条规定了接地线一般不应作其他用途，如电缆架构或电缆钢管不应作电焊机零线，以免损伤电缆金属护层。

4  旋转电机

## 4.1　保管、搬运和起吊

4.1.2  本条第1款：考虑到6000kW及以上旋转电机，尤其是发电机、调相机和大容量电动机属于大型电气设备，且体积大、重量也较大，如果装卸时枕木垛、卸货台、平台的承载能力和平整度不能满足，可能会造成设备的倾覆甚至损坏，所以本条规定了旋转电机放置地点的承载能力。

本条第2款：规定了发电机、调相机主体设备存放处的环境、温度和湿度应符合产品技术文件的要求。当条件不允许时，可就地保管，但应有防火、防水、防潮、防尘、保温、防机械损伤及防止小动物进入等措施。通常，产品技术文件对存放环境都有具体要求，如温度和湿度要求，防尘、防潮、防积水浸泡要求；另外，残存在绝缘引水管内少量剩水在低温时可能将绝缘引水管冻裂，对水内冷发电机、调相机有保温的要求；为防止潮气侵入影响电机绝缘，对充氮保管的电机的氮气纯度和压力的要求；为防止小动物进入损伤电机绕组的事故的措施等，以免降低旋转电机的绝缘性能。

本条第3款：定期使用兆欧表测量定子及转子的绝缘电阻，以及时发现电机是否受潮。实践证明这种措施是简单可行的。强调了发电机、调相机定子、转子在保管期间，当条件发生变化时，为保证设备质量而及时测量绝缘电阻，当发现绝缘电阻值明显下降时，应查明原因，并应采取处理措施。

本条第4款：转子存放时不得使护环、尤其是护环与本体嵌装部位受力，应使刚度较大的部位（大齿）处于垂直方向，对于大型发电机、调相机，随着转子长度的增加，放置时的挠度也就增大，因此应注意转子存放时的支撑位置，为防止转子轴变形，制造厂要求在保管期间定期盘动转子，避免因存放不当导致转子大轴弯曲。保管期间还应每月一次检查轴颈、铁芯、集电环等部位不得有锈蚀。

4.1.3  规定了与起吊有关的建筑结构、起重机械、辅助起吊设施等强度和道路承载能力要求；还规定了定子、转子在起吊及搬运过程中不得作为着力点的部位和应采取的保护措施，以防止外壳、铁芯、绕组等受到损伤或额外的机械应力。大型氢内冷发电机采用气隙取气斜流通风方式时，转子表面已不是光滑的圆柱体，现在一般用合成纤维尼龙带做为吊带。

## 4.2　发电机、调相机定子和转子安装

4.2.1  规定对空气相对湿度不宜高于75%的规定，征求了相关电机厂家的意见，同时考虑到施工现场的实际情况存在空气相对湿度较大的季节和施工环境，即空气相对湿度高于75%的施工环境，所以，为了保证工程进度，当不满足75%的湿度要求时，应采取通风、除湿措施。

4.2.2  本条第1款、第2款、第4款规定了发电机、调相机定子和转子安装时的常规检查项目和要求。第3款：发电机安装槽楔后，为测试其松紧程度，依靠人工用小铜锤敲击听其声响的方法来判断。如果有空响，则认为敲击处的这一小段槽楔没有装紧。沿整个轴向方向敲击槽内的槽楔，将那些有空响的一个个小段的槽楔的长度加起来，就称为“槽楔空响长度”。一般要求这个长度不能超过整个槽楔的长度的1/3。每根槽楔的空响长度各制造厂工艺规范不一，故规定应符合产品技术文件的要求。第5款：本条是为保证氢冷电机转子安装前的质量而规定的。转子通风试验方法和限值应按现行行业标准《隐极同步发电机转子气体内冷通风道检验方法及限值》JB/T 6229的有关规定进行。

4.2.3  穿转子前后测试并记录定子绕组直流电阻及绝缘电阻，以便及时比较穿转子前后定子绕组直流电阻及绝缘电阻的数值，确认定子线圈绝缘是否受到损伤。穿转子前后转子绝缘电阻及交流阻抗测试要求，测试结果与出厂值进行比较应无明显差别（通常相互间差别不大于30%时，即认为无明显差别。）。是为了及时检查穿转子过程中转子绝缘是否受到损伤，有无匝间短路等问题。

4.2.7  本条第4款：规定绝缘引水管不得有凹瘪、砂眼和裂痕，水电接头部位密封应良好可靠，且绝缘水管相互之间及其与端盖或其他构件不得碰触或摩擦，是为了保证冷却水水流畅通，并防止因为砂眼、裂痕、水电接头部位密封不良漏水或相互间振动摩擦导致绝缘引水管损坏漏水，进而引发事故。

4.2.8  发电机励端轴承座为绝缘结构，机务人员在安装过程中的脏污容易造成轴承座绝缘低或无绝缘，导致发电机励端大轴接地，轴电压因励端大轴接地而产生环流，危害发电机的安全运行。所以规定了隔绝发电机、励磁装置轴电流的绝缘部件应绝缘性能良好，绝缘电阻值符合产品技术文件要求。

4.2.9  按照设计要求，发电机、调相机的底座和外壳应当接地，为提高接地的可靠性和便于检查，规定了应有2个及以上明显接地点，并应分别引入接地网的不同位置的要求。

## 4.3　发电机、调相机引出线安装

4.3.1  引线及出线的接触面必须良好，以保证接触面的质量，但有的产品未满足此要求，故条文中予以规定，以引起重视。此外，引线及出线接头的接触电阻，还取决于接触面是否清洁、螺栓是否紧固以及接触面的材料；接触面镀银层锉磨后，将对接头质量产生不良影响，故作了明确规定。

4.3.3  为保证氢冷电机在安装后的漏氢量符合制造厂或规范规定和防止水内冷发电机的出线套管漏水，因此本条规定了安装前对氢气冷却或水内冷发电机的出线套管作密封性试验合格后才能安装的要求。出线箱法兰与套管法兰和发电机本体的结合面应密合，这对大型氢冷电机尤为重要。在整体性气密试验中应注意检查定子各处焊口、结合面及引出线套管密封处等有无漏气，以使整体性气密试验符合产品技术文件要求。

4.3.4  通畅性检查试验，主要是防止发电机、调相机运行时冷却水回路不通畅造成的局部过热，甚至引发发电机、调相机的严重事故的情况发生。冷却水回路不通畅的常见原因有以下几个方面：冷却水管路内遗留异物，冷却水管路间的对口焊接对口不正导致焊口部位截面变窄，冷却水管路密封部位涂抹密封胶过量，密封胶被挤入管腔内导致截面变窄甚至堵塞管路，外力导致管路扭瘪变形使截面变小等，这些述施工工艺和质量控制问题，需引起相关作业人员和质量控制人员的高度重视。

4.3.5  规定现场手包绝缘工作宜在空气相对湿度不高于75% 的环境下进行，是考虑空气相对湿度过高时进行手包绝缘，一旦空气中的水分进入绝缘层，一来水分不容易散发出来，二来电位外移试验可能不合格，严重者手包绝缘要重新返工，造成人力、物力和工期的浪费；根据国内大型汽轮发电机运行事故统计资料，有的发电机由于定子引线及出线绝缘包扎不良而发生过对地及相间短路事故。故对引线及出线的绝缘包扎的技术要求作了明确规定。

4.3.6  曾发现某些电厂因建筑或安装等外部因素在发电机单相出线部位形成闭合铁磁回路，发电机出线为大电流部位，闭合磁路容易引发严重事故。所以本款规定了发电机引线及出线的安装，单相引线或出线周围不允许形成闭合的铁磁回路。

4.3.7  现场组装的对拼接头部位为大电流接触面，接触应可靠。但多个现场曾发现对拼接头部位变形、锈迹和镀银层损伤，有的因此引发了严重事故。所以本款规定了发电机引线及出线的安装，现场组装的对拼接头部位安装前应检查表面镀银层完好、电气连接面平整无机械损伤和变形。

4.3.8  为确保导电接触面连接接触可靠，大型发电机的引线及出线使用力矩扳手紧固，除紧固力矩符合厂家技术要求外，还应辅以必要的检测手段（如塞尺法、测接触电阻等）。本条还规定了发电机现场组装的大电流部件间连接规定内容及相关验收测试要求。对于现场组装的发电机出线现场组装的对拼接头部位，应在紧固螺栓力矩后检查接触面的连接情况，定子绕组的直流电阻应在对拼接头部位现场组装后测量。是为了进一步确认现场组装的对拼接头部位的连接接触情况。

4.3.9  发电机的引出线（出线罩内）一次侧加装在线监测装置，主要是监测运行中发电机的局部放电现象。该部位的在线监测装置长期承受发电机相电压，其绝缘性能关系到发电机的安全运行，所以本款规定：大型发电机的引出线（出线罩内）一次侧加装在线监测装置时，对在线监测装置应进行交流耐压试验，耐压水平应等同于发电机或调相机定子绕组交流耐压水平。

## 4.4　集电环、电刷及同轴励磁装置安装

4.4.5  本条第1款：因不同制造厂生产的电刷性能差别很大，甚至同一制造厂不同时间生产的电刷性能亦有所差别，故本款提出了此项要求。

本条第3款：电刷接触面应与集电环的弧度相吻合，接触面不应小于单个电刷截面的75%，以保证通过各电刷电流的均匀性。

本条第4款：由于一般电刷弹簧均有部分电流流过，使弹簧发热而丧失弹性。制造厂已生产带有绝缘结构的电刷弹簧，安装时要求绝缘垫完好。为了使各电刷可靠工作和其工作面磨损均匀，同一极上电刷弹簧压力偏差一般不超过5%。

4.4.7  本条第1款和第3款：是针对国内发电机励磁采用GENERREX—PPS及无刷励磁系统时，为保证该部位电气连接质量、绝缘良好和元部件完好，应按制造厂的规定进行相关检查。同轴励磁装置与转子回路的电气连接，主要是指同轴励磁装置直流输出与发电机转子回路电气连接接触面应平整、清洁、镀层完好、紧固力矩值等应符合产品技术文件的要求。

## 4.5　发电机、调相机冷却系统安装

4.5.1  为保证氢冷发电机在安装后的漏氢量符合制造厂或规范规定，本条规定了在氢冷发电机的定子、转子及氢、油、水系统管路等作严密性试验合格后才能作整体性气密试验的要求。这对大型氢冷发电机尤为重要，但在整体性气密试验中应注意检查定子各处焊口、接合面及引出线套密封处等有无漏气，以使整体性气密试验符合产品技术文件要求。

4.5.2  对氢气质量的要求主要是指对氢气纯度和湿度的要求。

4.5.3  本条第1款：水内冷发电机或调相机定子和转子水回路的水压试验标准，各制造厂都有具体的规定。试验时应注意，将绕组回路的空气放尽，避免出现假象，以便正确判断试验结果。

本条第2款：水内冷电机的定子、转子安装后进行正反冲洗，能及时消除水回路堵塞现象，确保分支水回路畅通。制造厂对冷却水水质（如铜离子 、电导率等）也都有具体规定，其对冷却水质的规定参照《隐极同步发电机技术要求》GB/T7064和《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》DL/T801。

本条第3款：为了保证水内冷发电机或调相机定子冷却水回路畅通，通常是通过热水流试验或超声波流量法测试定冷水系统流量。相关要求和标准应在现行行业标准《汽轮发电机绕组内部水系统检验方法及评定》JB/T 6228中有具体规定。

## 4.6电动机检查和安装

4.6.1  规定了电动机安装时的主要检查内容及要求。电动机安装时，应对转子的转动情况，润滑状况进行检查，通常的做法是盘动转子，转子转动应灵活、无卡阻，且不得有异音，电动机轴承有问题或转子转动时扫膛，一般会发出“咔咔”、“咔—咔”或“嚓—嚓”等异常声音；还应对定子、转子之间的空气间隙，电源引出线的连接及防护等级等进行检查，把好安装时的质量关，尤其是裸露带电部分的电气间隙，更应满足产品标准的规定，这是电动机安全运行应具备的条件之一。

4.6.2  规定了电动机需要抽转子检查的几种情况为出厂日期超过保证期限或外观检查、电气试验、试运转质量可疑，并规定了抽转子检查的相关质量要求。

4.6.6  有的电动机不能反转，有的电动机虽然可以反转，但与之联为一体的机械不能反转，因此有固定转向要求的电动机，接线前应检查电动机与电源的相序并应一致，以免反转时损坏电动机或机械设备。

4.6.7  从运行安全考虑，规定电动机应有明显可靠的接地，设计文件中对接地导线规格的规定通常是参照现行国家标准《旋转电机定额和性能》GB 755的相关规定。

## 4.7　旋转电机试运行

4.7.1  规定了对发电机、调相机启动试运及其他旋转电机单机试运应具备的基本条件的检查和相关要求。其中第1款，为了避免试运行区域与生产或施工区域间的相互干扰和影响，保证人员、设备和系统安全，规定了试运行区域与生产或施工区域应已安全隔离；考虑到大多数发电机、调相机出线罩并非全密封结构，且其周围空间存在油、水、汽等管道，管道泄漏时油、水会进入出线罩内，发电机、调相机运行时，发生接地短路事故，现场有这样的事故案例，所以，规定启动试运前，应排查发电机、调相机出线罩周围空间的漏水、漏油、掉落异物等不安全因素，并应做好相关防范措施。其中第2款主要是考虑到发电机、调相机内部冷却水系统管路可能有剩水残留，如果气温低于零度，残留水结冰时体积膨胀可能使管路受损而发生渗漏，所以规定发电机、调相机在寒冷环境试运行时，应做好厂房封闭和防冻措施。一般试运气温宜在5℃以上。其中第4款旋转电机中的发电机、调相机涉及的附属系统较多，且都是发电机、调相机启动试运行不可缺少的系统，某些大容量的电动机（如一次风机电动机、引风机电动机等）试运行时，也需要起润滑和冷却作用的油站系统的投入，所以，规定了旋转电机冷却、润滑、水、氢、密封油、调速、温度监测等附属系统应安装完毕，并应验收合格；发电机、调相机水质、油质和发电机氢气质量标准与其容量等级相关联，即不同容量的发电机、调相机要求的水质、油质标准也不同，不同厂家的要求也可能存在差别，所以，规定水质、油质和氢气质量应符合产品技术文件要求。其中第5款某些发电机、调相机出线罩并非全密封结构，环境中的灰尘会进入出线罩内附着在绝缘件表面，如果环境灰尘较多，历经一段时间后，绝缘件表面可能会积很多的灰尘，发电机运行时绝缘件表面可能会爬电，甚至造成绝缘击穿，引发短路事故，安装现场曾有这样的事故案例，所以启动试运前，应对出线罩内的情况进行检查，确保发电机、调相机出线套管及出线罩内绝缘件表面清洁，并应无异物残留。

4.7.2  本条第1款、第2款和第3款：是对氢气直接冷却的发电机、氢气间接冷却的发电机和水内冷发电机运行的一些限制条件。其中，水内冷电机允许的断水运行持续时间为30s（在此期间若备用水泵不能恢复供水就必须跳闸），是参照现行国家标准《隐极同步发电机技术要求》GB/T 7064的有关规定制订的。

本条第4款：安装后，对电动机进行空载试运行并测量空载电流是检查电动机有无问题的简单有效的方法。电动机试运时，发现三相电流严重不平衡和电动机发热，通过做空载检查，可以分析辨别是电动机的问题，还是机械的问题，从而使问题简单化；直流电动机一般作为事故电机，由蓄电池供电，为了保护蓄电池不过度放电，直流电动机空载运转时间大于30min即可，如有必要延长运行时间，应注意蓄电池的状态。

本条第5款：国家现行有关标准或电动机产品技术文件均有规定：冷态时，电动机每次启动间隔时间不得小于5min；热态时，正常情况下，可启动1次，只有在处理事故时及启动时间不超过3s时，可再启动1次。

5  电力变压器、油浸电抗器及互感器

## 5.1  装卸运输、就位与保管

5.1.1  国家现行标准《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB 6451.1～5中规定“电压在220kV，容量为150MVA及以上变压器运输中应装冲击记录仪”。

5.1.2  为防止变压器在运行过程中由于倾斜过大而引起结构变形，正常情况下，制造厂规定变压器倾斜角仅允许为15º，特殊运输方式其倾斜角需要超过15º时，应在订货时特别提出，以便做好加固措施。

5.1.3  随着变压器、电抗器的电压等级升高，容量不断增加，本体重量相应增加，为了适应运输机具对重量的限制，大型变压器、电抗器常采用充氮气或充干燥空气运输的方式。为了使设备在运输过程中不致因氮气或干燥空气渗漏而进入潮气，使器身受潮，油箱内必须保持一定的正压，所以要求装设压力表用以监视油箱内气体的压力，并应备有气体补充装置，以便当油箱内气压下降时及时补充气体。

5.1.8  目前国内换流变电站的设计，换流变压器均为阀侧套管直接插入阀厅内的布置方式，受运行位置场地的限制，换流变压器应预就位在安装场地上安装完毕后再移动到运行位置就位。

2  要求在换流变压器就位前应安装完成所有附件，并且所有交接试验合格，以免就位后再将换流变压器移出造成大量的返工。

3  换流变压器预就位在换流变站区广场轨道上，无法对换流变进行正式接地。因此，安装前应做好临时接地。

5.1.9  换流变压器在就位之前还应根据产品技术文件要求复核运输轨道、永久性基础尺寸。换流变压器一般由制造厂家配备了移动专用小车。

5.1.10  本条是换流变移动就位时的规定。

1  安装专用小车时，液压顶升设备的顶升位置应为制造厂的规定位置，不得盲目操作，以免对换流变压器本体造成损伤。牵引速度要求缓慢匀速。

2  下降过程的操作要求指挥协调一致，速度缓慢均与，防止造成换流变压器受墩或较大的振动。

3  换流变压器就位尺寸误差应符合制造厂的要求，为控制基础尺寸误差和确保安装施工质量，套管插入阀厅相对中心线位置垂直和水平误差控制在20mm以内较为合适。

4  换流阀厅的洁净度要求很高，为避免对阀厅造成影响，在换流变压器就位后应按阀厅要求及时封闭阀厅的套管孔洞，并清理好施工遗留物。

## 5.2  绝缘油处理

5.2.1  绝缘油管理工作的好坏，是保证设备质量的关键，应引起充分注意。因此，本条作了下列规定：

1  绝缘油到达现扬，都应存放在密封清洁的专用油罐或容器内，不应使用储放过其它油类或不清洁的容器，以免影响绝缘油的性能。绝缘油到达现场后，应进行目测验收，以免混入非绝缘油。

3  新安装的变压器不宜使用混合油，最好使用同一牌号的油品,以保证原来运行油的质量和明确的牌号特点。我国变压器油的牌号按凝固点分为 10号(凝固点 -10℃)、25号(-25℃)和45号(-45℃)三种,一般是根据设备种类和使用环境温度条件选用的。混油选用同一牌号,就保证了其运行特性基本不变,且维持设备技术档案中用油的统一性。

5.2.2  绝缘油现场过滤用储油罐总容积应大于单台最大设备容积的120%，用于呼吸的进气口要求安装干燥过滤装置，并在顶部设置人孔盖便于检查维修，使用时应可靠密封。

5.2.3  含水量以前标准单位采用ppm，等同于本规范的μL/L。保管期间的油样试验耐压和含水量能够反映保管状态，选取击穿电压≥60kV和含水量≤10μL/L标准是能满足变压器、油浸电抗器的保管要求的。颗粒度一般为750kV及以上变压器和油浸电抗器才作要求。

## 5.3  排氮及器身检查

5.3.1  变压器、电抗器在充氮状态下经运输和较长期的保管,原浸入绝缘件中的绝缘油逐渐渗出,绝缘件表面变得干燥,若器身一旦暴露在空气中,绝缘件就极易吸收空气中的湿气而受潮,因此,为防止绝缘件受潮,在人员进入内部作业之前,应使器身再浸一次油,并静置一定时间。具体操作步骤是变压器和油浸电抗器安装在基础之后,要注入事先过滤好的油,将运输时充入的氮气置换出来,然后静置 12h 以上,待绝缘件浸透油后,再用干燥空气置换油。

5.3.4  本条规定了由于冲击监视装置记录等原因，不能确定运输、装卸过程中冲击加速度是否符合产品技术要求时，应通知制造厂，与制造厂共同进行分析，确定内部检查方案并最终得出检查分析结论。

5.3.5  为确保变压器、油浸电抗器的安装质量和工作人员的安全。进入变压器、油浸电抗器内部进行器身检查时，应将干燥、清洁、过筛后的硅胶装入变压器油罐硅胶罐中，确保硅胶罐的完好。周围空气温度不宜低于 0℃，器身温度不宜低于周围空气温度；当器身温度低于周围空气温度时，应将器身加热，宜使其温度高于周围空气温度 10℃。或采取制造厂要求的其他措施。当空气相对湿度小于 75% 时，器身暴露在空气中的时间不得超过 16h。内检前带油的变压器、油浸电抗器，应由开始放油时算起；内检前不带油的变压器、油浸电抗器，应由揭开顶盖或打开任一堵塞算起，到开始抽真空或注油为止；当空气相对湿度或露空时间超过规定时，应采取可靠的防止变压器受潮的措施。

5.3.6  本条规定了进入变压器内部进行器身检查的具体技术要求。

1  大型变压器在运输中都加有支撑,在顶部或两端装有压钉,以避免运输装卸过程中器身移动,故规定首先应检查运输支撑及运输用的临时防护装置是否有移动,并规定检查后应将其拆除、清点、作好记录、将顶部压钉翻转,以防止引起多点接地。

3  检查铁芯时,应注意铁芯有无多点接地,铁芯多点接地后在接地点之间可能形成闭合回路,导致循环电流引起局部过热,甚至将铁芯烧损。近几年来,一些变压器铁芯增加了屏蔽,铁芯的固定由穿芯螺丝改为夹件、压钉等方式,所以在进行铁芯检查时,应注意这些地方的绝缘检查。

6  检查引出线时,应校核其绝缘距离是否合格,曾发生过由于引出线的绝缘距离过小,而在局部放电试验时出现故障;引出线的裸露部分应无毛刺和尖角,以防运行中发生放电击穿。

5.3.7  器身检查的同时亦应检查箱壁上阀门开闭是否灵活,指示是否正确,否则以后不易检查和处理。器身检查完毕后,用合格的变压器油对铁芯和线圈冲洗,以清除制造过程中可能遗留于线圈间、铁芯间和箱底的杂物,并冲洗器身露空时可能污染的灰尘等。冲洗器身时往往会产生静电,故要求冲洗时不得触及引出线端头裸露部分,以免触电。

## 5.4  本体及附件安装

5.4.3  本条对冷却装置的安装作了具体的要求。

1  冷却装置安装前应按制造厂规定的压力值进行密封试验。散热器，应按制造厂规定的压力值，持续 30min 应无渗油现象。强迫油循环风冷却器的密封试验标准，制造厂一般规定为 0.25MPa 压力，持续30min，应无渗漏。

2  油冷却器现场配制的外接管路，其内壁除锈清理工作非常重要，以往曾发生过变压器因现场配制的油管中砂子、杂物未清干净而造成烧毁事故。内部除锈不彻底，清洗不干净，造成的后果是严重的。有的单位在清理干净后，将管内部涂以绝缘漆。据介绍，外接油管可先喷砂，再用压缩空气吹，然后用蒸汽冲洗效果较好，内部则不必喷漆；关键在于要彻底除锈并清洗干净，若除锈不尽，内壁所涂漆膜容易起皮冲进变压器内部，有堵塞油路的可能。故本条强调了彻底除锈，对油管内壁涂漆则不作硬性规定。水冷却装置停用时，应将水放尽，以免天寒冻裂。

5.4.4  储油柜胶囊安装时,应沿其长度方向与储油柜的长轴保持平行,否则运行时将可能在胶囊口密封处附近产生扭转或皱皮而使之损坏。胶囊检漏充气时务必缓慢。油位表很容易出现假油位,应特别引起注意。

5.4.5  升高座安装时应特别注意绝缘筒的缺口方向,应使之与引出线方向一致,不使相碰,否则会由于振动等原因易擦破引出线绝缘。升高座放气塞的位置应在最高点,为了便于套管安装,电流互感器和升高座的中心线应一致。

5.4.6  套管顶部结构的密封至关重要,由于顶部结构密封不良而导致潮气沿引线渗入变压器线圈造成烧坏事故者不少。部分原因是因安装不当所致,例如密封垫未放正确,或因单纯要求三相连接引线位置一致而将帽顶松扣。故应特别强调顶部结构的密封。为便于观察套管的油位,油位指示应面向外侧。现在一些电容芯套管为了试验方便将末屏引出,在正常时,末屏应良好接地。

5.4.7  气体继电器安装前应根据专业规程的要求检验其严密性、绝缘性能并作流速整定。根据《QJ－25. 50. 80 型气体继电器检验规程 》DL/T 540的规定，管路通径80mm者为0.7m / s～1.5m / s;管路通径50mm者为0.6m / s～1.2m / s。

5.4.8  目前，大型变压器、电抗器都改为密封结构。采用压力释放装置,以使与外部空气隔离。当变压器、电抗器发生故障时,内部压力达到 0.05MPa 时,压力释放装置动作。规定安装压力释放装置时,应注意方向,是为了使喷油口不要朝向邻近的设备。压力释放装置在产品使用说明书中明确规定：“压力释放阀门出厂时已经过严格试验和检查,而各紧固件和接合缝隙,均涂有固封胶,阀门的各零件不得自行拆动,以免影响阀门的密封和灵敏度,凡是拆动过的阀门必须重新试验,合格后方能使用。凡经用户拆动过的阀门,制造厂不再保证原有的性能”。如制造厂技术文件中已有要求时，则现场不必进行校验。

## 5.5  真空处理、注油及热油循环

5.5.1  对变压器抽真空的过程中，应随时检查有无泄漏。为便于听到泄漏响声，必要时可以暂停真空泵，发现渗漏，及时修理。当真空度小于200Pa时，关闭变压器本体抽真空阀门和真空机组，静放5分钟，记录此时的残压P1。30分钟后，记录此时的残压P2。然后按照下式计算泄漏率：

η= （P2－P1）×L∕1800

式中：η――泄漏率 （单位：Pa·L/s）

L――油箱容积=主体油重（kg）/0.9

P1、P2――残压值 （单位：Pa）

油箱及管路的泄漏率η应小于1000Pa·L/s，如果泄漏率η不符合此要求，则应检查渗漏处并修理，才可以继续抽真空。

5.5.4  真空注油能有效地驱除器身及油中气泡,提高变压器的绝缘水平,特别对纠结式线圈匝间电位差较大的情况下,防止存在气泡引起匝间击穿事故,具有重要意义。本条规定注油时，宜从下部油阀进油，是为了排除油箱内及附于器身上的残余气体,从油箱下部油阀进油较为有利。

强调“对导向强油循环的变压器,注油应按制造厂的规定”,因为导向强油循环的变压器,制造厂规定进油门和放油门同时注油和放油,以保持围屏内外油压一致,但在工程施工中却往往忽视此点,故在此条中特别提出以加强重视。

5.5.5  本条为了人身和设备的安全,要求可靠接地。通过滤油纸的油可能形成一种静电电荷,当变压器充油时,这种电荷将传导到变压器绕组上。在这种情况下,绕组上的静电电压可能影响人身及设备安全。为避免这种可能性发生,在充油过程中,要求把所有外露的可接近的部件及变压器外壳和滤油设备可靠接地。

5.5.6  330kV及以上变压器、电抗器应进行真空干燥处理,注完油后又进行热油循环,质量有所保证，因为 330kV及以上设备的器身作业时间较长,为彻底清除潮气和残留气体，要求注油后进行热油循环。现有一些 500kV 变压器在施工中一次注满油,减少了注油后保持真空这道工序,故规定500kV 者在注满油后可不继续保持真空。

3  为了驱除器身表面的潮气,提高器身绝缘,也可使器身加温,故规定注入的油温应高于器身温度,国外也有要求将油加热至 30℃ 左右然后注入的情况,本条对油温不作具体规定,可根据施工现场的条件而定。

4  为了抽真空需要,油面距箱顶应有一定距离,有的制造厂提出为 200mm。同时油应淹过线圈绝缘以防受潮。220kV及以上变压器、油浸电抗器真空注油和破真空有两种方法，现提供参考：一是真空注油至离箱顶100mm～200mm，持续抽真空2h～4h，采用高纯氮气解除真空，关闭各个抽真空平衡阀门，补充油到储油柜油位计指示当前油温所要求的油位并进行各分离隔室注油。二是真空注油至储油柜接近当前油温所要求的油位，停止抽真空，继续补充油到储油柜油位计指示当前油温所要求的油位，采用高纯氮气通过储油柜呼吸器接口解除真空，关闭各个抽真空平衡阀门，进行各分离隔室注油。

## 5.6  补油、整体密封检查和静放

5.6.3  密封检查主要是考核油箱及附件是否会渗漏油，现场作密封检查时基本上都是在储油柜上进行。近年来制造厂的密封结构都采用压力释放装置，而压力释放装置的动作压力为 0.05MPa，作密封试验时，不应超过释放装置的动作压力，否则应装临时闭锁压板，增加油和空气接触时间。《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB 6451－2008中规定“变压器油箱应承受住真空度为133pa和正压力98kpa的机械強度试验，油箱不得有损伤和不允许的永久变形。”故压力应从箱盖算起，若在储油柜加压，应减去储油柜油面到油箱顶盖的油压，才是真正作试验的压力。试验持续时间均按 24h 即经过一昼夜温度变化检查其渗漏情况。

5.6.4  对于高压电力变压器、电抗器,在现场检查安装后,虽经真空脱气注油,但在变压器绝缘油中还可能残留极少量能使油中产生电晕的气泡。这种气泡主要是指残留在油浸纸内的气泡、残留在部分油中的气泡两种，这两种均可在油中溶解而消失，但前者较后者难于溶解,气泡消失的时间较长。一般浸过油的变压器,即使将油抽出去,由于毛细管现象,已浸入绝缘物中的油仍可保存在绝缘物中,以后再注油时不会再出现此类气泡。但充气运输的变压器、电抗器,由于安装注油前有较长时间未浸油,且在运输过程中由于振动而会把原浸入绝缘物中的油离析出来；或经过干燥处理的变压器、电抗器,在最初浸油时,都容易出现残留在绝缘物中的气泡。而残留在绝缘油中的气泡在每次注油时其概率都大体相同,且这种气泡在油中较容易溶解。因此,为了溶解这些残留气泡就需要有一定静置时间。

要准确地确定静置时间是比较困难。首先,要知道气泡残留在什么部位,气泡的体积及形状;其次要知道气泡周围的境膜厚度,以便确定气泡的溶解速度。实际上各国都是根据各制造厂多年的生产经验来确定。

5.6.5  变压器、电抗器注油静放后，油箱内残留气体以及绝缘油中的气泡不能立即全部逸出，往往逐渐积聚于各附件的高处，所以须进行多次放气，并应启动潜油泵以便加速将冷却装置中的残留空气驱出。

## 5.7  互感器安装

5.7.2  电容式电压互感器由于现场调试困难，制造厂出厂时均已成套调试好后编号发运，故安装时须仔细核对成套设备的编号，按套组装不得错装。

5.7.3  本条对各种型式不同的互感器应接地之处都作了规定。对电容式电压互感器，制造厂根据不同的情况有些特殊规定，故应按产品技术文件要求进行接地。110kV 及以上的电流互感器当为“U”型线圈时，为了提高其主绝缘强度，采用电容型结构，即在一次线圈绝缘中放置一定数量的同心圆筒形电容屏，使绝缘中的电场强度分布较为均匀，其最内层电容屏与芯线连接，而最外层电容屏制造厂往往通过绝缘小套管引出，所以安装后应予以可靠接地，避免在带电后，外屏有较高的悬浮电位而放电，以往曾发生过末屏未接地而带电后放电的情况。

高压开关设备

## 6.1  断路器安装

6.1.1  第2款强调基础预埋件顶面应高出混凝土表面 lmm〜10mm，是为了保证断路器支架与预埋件更可靠接触，预埋件与混领土表面平齐或低于混凝土表面时，标高误差会造成断路器支架无法可靠与预埋件接触。

6.1.2  为避免潮气进入断路器灭弧室或罐体，应特别注意充有六氟化硫气体的部件，气体压力和水分含量是否符合要求。

第2款 对均压电容、合闸电阻提前进行试验，避免安装后测试不合格，造成返工。

第3款 为确保灭弧室和罐体密封良好，应检查气体压力是否符合要求，同时对油压机构设备进行检查，避免渗漏油。

6.1.3  本条第1款规定了制造厂提供的产品应是含现场正确安装、试验合格的完整产品，因此六氟化硫断路器的组装明确应在制造厂技术人员指导下进行。

第4款 断路器现在安装过程，需对内部绝缘拉杆进行组装连接时，应检查内部绝缘拉杆端部连接部件是否牢固可靠，否则开关动作时，会造成拉杆滑脱或断裂。

第5款 对于制造厂已安装完好的液压机构压力表和六氟化硫压力表、密度继电器，现场不宜进行拆卸校验。现场校验一般采用温度、压力校正法，该方法是目前现场校验使用最多的方法。它是利用SF6气体的放气过程对其进行检验，但不是利用SF6设备本体的气体，而是采用一种专用装置在现场进行。检验时，设备本体的专用阀门将SF6密度继电器与本体隔离，然后与SF6气体密度继电器检验设备连接，进行检验。在精确测量SF6气体密度继电器动作时的压力并同时记录环境温度，通过换算到20°C时的动作压力作为检验结论的。制造厂对六氟化硫压力表、密度继电器一般单独装箱，以利于现场的校验；同时，为了给今后运行维护（校验和更换）提供方便， 密度继电器的连接宜满足不拆卸校验的要求。

6.1.4  本条第1款是罐式断路器安装前应对电流互感器进行核对和试验，避免返工。

第4款 对灭弧室进行检查组装时，以及对户外安装的罐式断路器更换吸附剂、对罐体进行内检，端盖密封面的处理等工作，要求细致而费时，应按厂家技术文件要求采取必要的防尘防潮措施，并进行相关有针对性的检查。

6.1.5吸附剂的更换过程一般是：在开关组装完后，更换为活化后的重新开箱的吸附剂然后进行抽真空作业，以去除水分。

6.1.6本条明确规定不应在现场解体的规定，因为现场条件差，现场解体易造成设备内部绝缘不合格，危害安全运行，设备有故障时，应返厂检修。

6.1.7   本条第1款是真空断路器灭弧室其外壳多采用玻璃、陶瓷材质，应在包装箱上标以“玻璃制品”“小心轻放”“不准倒置”以及“防雨防潮”等明显标志。

2  保管期限如超过真空灭弧室上注明的有效期，应检查真空灭弧室的内部气体压强。

6.1.8   本条第1款是六氟化硫断路器在未充足气体时就进行分合闸，可能会损坏断口内的一些部件，故要求在联合动作前，断路器内必须充有额 定压力的六氟化硫气体。在条件许可时，现场的首次操作应在制造厂技术人员指导下进行。

第3款 采用液压操动机构的SF6断路器，有可能产生慢速分、合闸，这种慢速分、合闸在带电操作时，将会造成断路器严重事故。 故条文中规定，有慢分、合装置的条件时，在进行快速分、合闸操作前，先进行慢分、合操作，以检查断路器有无这方面的防卫功能。 目前出厂的配有液压操动机构的断路器都具备防止失压慢分或失压后重新打压慢分的功能，这是对产品的基本要求。采用气动机构或弹簧机构的SF6断路器不存在慢分、慢合的问题。

第4款 操动机构所具有的防止跳跃功能、远方和就地操作、防止非全相运行（采用分相操动机构时）的功能，是对操动机构的基本要求，这些功能大多通过二次回路来实现，要求选用的继电器等二次元件具有标准、稳定可靠、精度高、长寿命的特点；有些操动机构在机械方面也具有防止跳跃功能。

## 6.2  六氟化硫气体充注

6.2.1  六氟化硫气体的技术条件规范表6.2.1中的水分含量指标为重量比值，如换算为体积比，可按下式换算：体积比=重量比/0.123

6.2.3  SF6气体属惰性气体，是已知的质量最重的气体之一，密度约为空气的5倍，在通风条件不良的情况下可能造成窒息事故。为此，运输、储存、 验收检验的场所必须通风良好。在管理过程中，应注意分制造厂、分批次保存，将检验与未经检验的气瓶分开保管，经常检查气瓶的密封以防泄漏,还应注意防晒和防潮。严禁气瓶阀门上粘有油污或水分。

6.2.4   本条第1款是对设备抽真空是净化和检漏的重要手段。充气前设备应抽真空至规定指标，真空度为133 X 10MPa,再继续抽气 30min,停泵30min，记录真空度（A）,再隔5h,读真空度（B），若 (B) —(A)值<133X10-6MPa,则可认为合格，否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。充装完毕后，对设备密封外，焊缝以及管路接头进行全面检漏，确认无泄漏则可认为充装完毕。

第2款 采用真空泵抽真空时，为防止抽真空时因停电或误操作而引起真空泵油或麦式真空计的水银倒灌事故，可在管路的一侧加装逆止阀或电磁阀的措施；针对GIS设备，由于容量大，应采用专用的大功率带有逆止阀或电磁阀的抽真空机组或六氟化硫回收装置。

## 6.3  气体绝缘金属封闭开关设备安装

6.3.1 本条第5款是设备基础及预埋件接地应良好，是确保设备安全运行的保证，GIS均由若干气室组成.一些部件如母线筒等，固定在支 架上，支架固定在基础或预埋件上，因此支架水平度（包括基础及 预埋件的水平偏差）是保证GIS各元件组装质量的基本条件，各 制造厂对其偏差值以及调整方式均有明确规定。现场组装通常从 断路器主体开始进行。

6.3.2  本条第2款是运行设备发生过由于导电部件镀银层脱落造成事故，因此有必要对导电部件镀银层进行检查。

第3款 应根据安装进度，合理安排元件试验顺序，避免造成返工。

第4款 母线和母线筒内壁的毛刺是造成内部放电的原因之一，会造成设备故障和损坏，所以安装中应清除母线和母线筒内壁毛刺，通常采用厂家提供的专用清洁材料进行清理。实际发生过由于制造厂提供的各单元母线的长度超差， 在安装以后造成母线和支柱绝缘子变形而引发事故，因此现场应进行测量。

第5款 由于产品所装设的防爆装置现场无法检验，其出厂证明文件尤为重要。

6.3.3  本条规定了GIS设备安装的要求：

第1款 GIS元件在制造厂技术人员指导下进行设备安装，是经工程实践证明的一种非常有效的保证质量的措施。某制造厂750kV GIS产品要求所采取的防尘、防潮措施为搭建防尘室。防尘室尺寸应满足GIS设备最大不解体单元体积或设备技术文件要求，其内部应配备测尘装置、除湿装置、空气调节器、干湿度计等装置，地面铺设防尘垫，防尘室应能移动，防尘室内应保持微正压，测量粉尘度满足产品技术文件要求。

第2款 对于制造厂预充氮气的箱体进行内部检查或安装时，必须先经排氮，然后充干燥空气，箱体内空气中的氧气含量必须达到 18%以上时，安装人员才允许进人内部进行检查或安装是确保人身安全的需要。

第3款 发生过临时支撑由于运输原因造成磨损的事件，此时需要认真清理磨损遗留物。

第4款 为了减小导体接触面的接触电阻，避免接头发热，在各元件安装时，应检查导电回路的各接触面，当不符合要求时，应与制造厂联系，采取必要措施。

《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150的要求是：接触电阻不超过产品技术条件规定值的1.2倍。有的制造厂说明书中：接触电阻测量值与制造厂测量值比不超过1.1倍，与产品技术文件要求比不超过1. 2倍。接触电阻超过产品技术文件规定值的1.1倍时，就应引起现场重视，分析原因。

第5款 伸缩节通常采用波纹管式装置，具有一定伸缩性，但强度比其他部件小，伸缩节在安装后，采取整体吊装会造成伸缩节受力过大造成损坏，所以吊装应采取补强措施保护，安装长度、螺栓调节应符合产品技术文件要求，确保伸缩节功能正常发挥。

6.3.4   本条第1款是不同GIS制造厂对于GIS中的隔离开关在电动操作时是否需要充满六氟化硫气体要求不同，制造厂明确在六氟化硫气体起缓冲作用时气室内必须充满额定压力的六氟化硫气体，本条中规定“在电动操作前，气室内六氟化硫气体压力应符合产品技术文件要求”。

第4款 接地开关与GIS外壳绝缘，绝缘水平符合产品技术文件要求，接地连接按一品技术文件要求进行，宜采用软连接，运行时必须与外壳连接牢固可靠。

## 6.5  操动机构安装与调整

6.5.3   本条第1款是目前制造厂均提供空气压缩机或空气压缩机组成品，现场环境、技术力量等条件不支持现场解体检查。

第2款 主空气管路安装后，以1.25倍额定压力的气压进行严密性检查时，应注意在充气过程中采取逐步递升加压的步骤，以防发生爆炸危险。

## 6.6  隔离开关、负荷开关及高压熔断器安装

6.6.3  本条第2款是拉杆的内径与操动机构轴的直径间的间隙应不大于1mm,以防由于松动而影响操作；连接部分的销子不应松动，是否焊死不作规定。

第4款 在以往工程中出现过因垂直连杆刚度不够而导致变形，影响设备使用。

6.6.4  本条第2款是三相联动的隔离开关触头接触时的不同期值应符合产品技术文件的规定，并给出产品技术文件无规定时的参考值。

第4款 由于分合过程中引起的电弧温度较高，而引弧触头耐温较高，为保护主触头不被电弧烧损，特作此规定。

第5款 隔离开关应有防误操作的闭锁装置，不论是电气、电磁或机械闭锁装置均应动作灵活，正确可靠。

6.6.5  本条第3款是高压熔断器在安装时，应注意检查熔管、熔丝质量及规格是否符合设计要求，并按规定进行安装。

## 6.7  避雷器和中性点放电间隙安装

6.7.1  根据制造厂要求，金属氧化物避雷器在运输及保管过程中必须垂直立放。

6.7.2  避雷器出厂时均经密封处理，部分型号产品（所有500kV及以上电压等级、部分220kV电压等级）的避雷器已充干燥氮气，现场拆卸后，充氮密封处理很困难，故规定不得任意拆开。

6.7.4  本条第3款是避雷器防爆片损坏后，将使潮气或水分侵入避雷器内部，若损坏过大，则此避雷器不能投入运行，故对防爆片应认真检查。大多数金属氧化物避雷器产品为防止防爆片在运输过程中损坏，加装了临时保护盖子，安装前应将其取下，否则防爆片将起不到防爆作用，也有个别制造厂的产品保护盖不用取下，具体应按产品技术文件要求执行。

第5款 已充干燥氮气的避雷器应按制造厂的要求进行压力检查，保证内部不受潮。

6.7.5  本条第1款是目前金属氧化物避雷器产品出厂前均经配装试验合格，若现场安装时互换，将使特性改变，故应严格按照制造厂编号组装。

第6款 金属氧化物避雷器的排气方向，应避免排气时造成电气设备相间短路和接地事故的发生，同时不得朝向巡视通道，是为了确保运行人员人身安全。

第7款 为了便于运行维护，监测仪计数器应调至同一个值。

7  母 线 装 置

## 7.1　母线安装与连接

7.1.4  配电装置安全净距离参照《高压配电装置设计技术规程》DL/T 535-2006、《1000kV变电站设计规范》GB 50697-2011的规定。

7.1.5  虑到钢及铝容易被腐蚀，钢、铜、铝电导率不同，在潮湿的环境下直接连接在一起，会在接触面间产生电腐蚀，严重影响电气设备或系统的运行安全，因此对母线及导体的搭接连接，根据不同材质和使用环境对其搭接面的处理作出了规定，以确保母线连接的可靠性。

7.1.6  本条说明如下：

1  母线接触面是否平整，是否有氧化膜，是母线能否紧密接触和不过热的关键，因此要求涂电力复合脂或专用导电脂；

3  碗型垫具有补偿热膨胀，消弱蠕变效应，接触压力不发生较大变化的优点，螺栓紧固母线时，可以采用碗型垫或平垫、弹垫方式；

4  母线连接用力矩扳手紧固为了保证接触面连接紧密，防止发热。表7.1.6规定是采用4.6级的钢制螺栓，螺栓施于母线接触面的压强在6.86MPa～17.65MPa的范围内，通过计算得出的螺栓紧固力矩值，多年运行经验表明母线接触面没有过热，但目前部分厂家采用4.8级、6.8级、8.8级等级别的连接螺栓，紧固力矩大于表7.1.6的规定值，故螺栓紧固力矩值应符合产品技术文件要求。

7.1.7  母线在运行中通过的电流是变化的，发热状况也是变化的，所以母线在支柱绝缘子上的固定既要牢固，又要能使母线自由伸缩。为避免交流母线因产生涡流而发热，金具之间不能形成闭合磁路。

7.1.10  铝母线焊接工艺及质量要求参考《铝母线焊接工程施工及验收规范》 GB50586-2010、《母线焊接技术规程》DL/T 754-2013的规定。

## 7.2  矩形母线安装

7.2.1  矩形母线因弯曲的角度大小不同，其弯曲处发热温升也不同，直角弯曲处的温升可比45°弯曲处高10℃左右，故应减少直角弯曲。

## 7.3  管型母线安装

7.3.3  为防止管形母线起吊时弯曲变形，规定应采用多点吊装；

7.3.6  管形母线最低点钻排水孔是为了排除母线里面的积水。

## 7.4  软母线安装

7.4.3 为了确保母线施工质量，要求在正式进行液压前，应进行试压，本条对耐张线夹连接的导线取样数量进行了规定，以检验液压工器具及钢模等是否良好，压接后的导线握着力是否满足要求，接触是否良好。

7.4.4  液压压接工艺要求参照《输变电工程架空导线及地线液压压接工艺规程》DLT/T 5285的规定。

7.4.6  当导线与马口铁或钢板制成的螺栓式线夹连接时，为防止损伤铝导线，应按规定缠绕铝包带。若是铝制线夹，则导线可以不缠绕铝包带而直接与线夹接触。

7.4.7 软导线与线夹连接时，要除去接触面的氧化膜，并涂以电力复合脂，以降低接触电阻和防止氧化，减少接头发热；室外易积水的线夹设置滴水孔是防止在冬季雨水进入线夹结冰涨裂线夹。

7.4.9  软母线的弛度大小是设计时根据导线的承受应力及对地安全距离等因素决定的，施工时误差超过规定值，将会使导线或构架、金具等承受额外增大的应力或减少对地安全距离。

## 7.5 金属封闭母线安装

7.5.1  由于封闭母线内绝缘子数量多，在安装前测量绝缘电阻和进行工频耐压试验，有助于排查出损坏的绝缘子。

7.5.8  微正压的金属封闭母线，在安装前应对一些主要密封部件进行检查和处理，可以有效减小安装后发现漏气点的后期处理工作量。

## 7.6  其它母线安装

7.6.2  母线接头现场浇注，需按照产品技术条件控制浇注质量。

7.6.3　固体绝缘管型母线包括导体、绝缘层、屏蔽层、外护层，导体采用铜管或铝管，屏蔽层应采用非金属半导电材料，绝缘材料可采用硅橡胶、乙丙橡胶或环氧树脂等，具有载流量大、机械强度高、外形尺寸小、电气绝缘性能强等优点。

7.6.4  遮拦保护是防止滑触线裸露引起触电；为保证滑接器与滑触线可靠接触,规定了滑接器中心线不应超出滑触线边缘。

8  盘、柜设备

## 8.1  盘、柜安装

8.1.2  盘、柜的安装一般用基础型钢作底座。基础型钢施工前，首先要核实盘、柜基础的设计尺寸是否和厂家尺寸相符，检查型钢的不直度并予以校正。盘、柜基础尺寸的安装偏差值应控制在表8.1.2所对应的最大允许偏差值范围内，以保证盘、柜安装的质量。限制基础位置偏差及不平行度，以保证盘、柜对整个控制室或配电室的相对位置。

8.1.3  本条第一款强调按设计要求采取减震措施。因为设计单位掌握盘、柜安装地点的震动情况，据此提出不同的减震措施，如常用垫橡皮垫、减震弹簧等方法。

4  成套柜内的接地母线铜排，是柜内接地刀闸及二次控制和保护系统的重要接地汇流排，为保证人身安全和设备安全，应与主接地网直接可靠连接，并且接地引线应符合热稳定的要求。此接地装置的安全作用，是盘、柜本体及基础型钢接地不能替代的,因直接涉及人身安全和设备安全。

8.1.5  本条第五款成套柜设置机械闭锁及电气闭锁，是为了确保设备、系统运行操作安全和运行、维护人员的人生安全，要求其动作必须准确、可靠。

## 8.2  盘柜上的电器安装

8.2.2  该条文强调端子排安装的规定。有部分条文在设计规程中已规定，这里重复提出是考虑在安装施工过程中，有可能疏忽。鉴于近年来出现了多起由于交、直流互串而导致的运行事故，为了降低类似的风险，故要求交、直流端子应分段布置。

5  要求小端子不得配大截面导线，在施工中时有发生小端子配大截面导线的情况，安装困难且接触不良。

8.2.4  可采用喷涂塑料胶或专用标签机打印等方法。

8.2.6  盘柜内的一次母线一般属于非安全电压等级，为了保证人身安全，防止带电后触及，要求采用适当的隔离防护措施，但不应影响负荷侧电缆的拆、装工作。最小电气间隙和爬电距离与电器所处电场条件、污染等级和所用材料等因素有关。

8.2.7  装有电器的可开启的盘、柜门，若无软导线与盘、柜的框架连接接地，则当门上的电器绝缘损坏时，将使盘、柜门上带有危险的电位，危及运行人员的人身安全。现一般采用黄绿绝缘多股接地铜导线作为活动部位的接地线，保证设备运行安全。

9  电力变流设备

## 9.1  换流阀的安装

9.1.1  本条是根据国内、外换流阀制造厂关于换流阀现场保管的规定而制订的，目的是防止换流阀在保管中受潮。

9.1.2  规定元器件的内包装在换流阀安装前拆解是为了防止换流阀元器件受潮，如果现场拆解了内包装未能及时安装，保管要求要符合产品技术文件要求。

9.1.3  条目的是降低升降车使用的安全风险，随着电压等级提升，阀厅升降作业平台也越来越高了，所有阀厅升降作业平台到现场后应进行试操作验收，平台供货厂家对现场操作人员进行专项培训，方可确保平台的正常使用，以降低安全风险。车辆排放的尾气及焊接作业会对阀厅环境造成影响，故规定不得使用有尾气排放的车辆和焊接作业。

9.1.4  本条是由于换流阀对安装环境的洁净、温度及空气相对湿度有较高的要求。换流阀在安装期间遭到污染或受潮，其绝缘性能将会明显下降，影响设备安全、可靠运行。为了保证换流阀的安装质量，避免阀厅内的电气装置安装工程与建筑工程之间交叉作业，做到安全文明施工，本条对换流阀安装前阀厅应具备的必要条件作了规定。

5  工作人员及设备进入阀厅，造成扬尘，安装期间应做好严格的防尘措施，并做好安装环境的清洁保持工作。通常现场工作人员进入阀厅，应更换鞋服，使用大功率吸尘器等设备对阀厅地面及构件等进行日常清扫。

9.1.6  本条第2款，绝缘子安装完成后，就应在各悬吊结构底部、支撑绝缘子的上顶面进行水平度测试，是为了保证换流阀安装水平。

11  有些厂家的阻燃材料需在现场进行绝缘检测，以检查干燥程度。另有些厂家对阻燃材料采用真空包装，不漏气就证明干燥程度好。所有，在这里不做详细的规定，只要求安装前进行检查，确保干燥。

9.1.7  设计阀厅图纸中均会列出关键位置电气间隙，换流阀安装完毕后，现场应及时对阀厅内换流阀设备电气间隙校核，其误差允许范围±50mm，若发现超出误差允许值及时与设计沟通校核。

## 9.2  其他变流设备安装

9.2.1  电力变流设备运行时振动较大，柜体与基础的连接及柜上的设备与各构件间的连接应牢固可靠，还应按设计要求采取防振措施。变流柜（控制柜）之间、柜上的设备与各构件间的连接方式较多，应符合设计要求。为保证人身安全，除设计要求绝缘安装外，柜体外露金属部分要可靠接地。

9.2.2  各行业、各类型变流设备的安装形式各不相同。变流柜和控制柜的柜体采用直接接地或对地绝缘安装是由工程设计选择的 ，其中绝缘安装主要在有色冶金等行业的大功率电解整流设备中采用，这是由于大功率电解直流系统的泄漏电流较大，若柜体采取接地法安装，当直流电压碰壳时将产生强大电弧可能危及人身或设备安全。

9.2.3   本条第4款是作为变流柜、控制柜安装完毕的一般性检查项目，发现缺陷及早采取弥补或修正措施，以保证安装质量，保证设备安全可靠运行。

9.2.4  快速熔断器是电力变流设备过载或短路保护的重要电气元件。选择快速熔断器时，需考虑到快速熔断器的额定电压、恢复电压、Ⅰ2t值、额定电流、最大分断电流、功耗等因素，其选择结果应既能可靠保护设备，又不可频繁熔断，增大维护工作量，或误熔断造成不必要的损失，因此要求新更换的快速熔断器的规格要与原产品相同。目前，电力半导体器件趋于集成化、模块化，更换时要选用与原器件的型号、规格相同的产品，以使更换后仍能达到产品的技术要求和设计指标。

9.2.5  本条第3款是电力半导体器件的拆装是电力变流设备安装、维修的一项重要工作，能否按要求拆装，关系到器件的完好程度、散热效果和并联器件的均流效果。目前，电力半导体器件类型十分繁杂，制造厂家十分众多，对器件拆装的具体方法和技术要求各有不同、差别较大，因此本条仅对器件的拆装提出原则性的要求。

9.2.6  电力变流设备母线和主电路电缆的安装质量影响到电力变流设备的安全可靠运行和均流效果。

9.2.7  因电力半导体器件的触发或驱动电路的脉冲连线易受到干扰，影响变流设备正常运行，故作出此要求。

## 9.3  冷却系统的安装

9.2.4  本条的部分内容引用自GB 50243 《通风与空调工程施工质量验收规范》。

9.3.5  本条1款中，为保证现场安装质量，制造厂往往在厂内已将冷却管道内壁清洗干净，并采用临时封盖将管道两端密封。为避免冷却管道内壁被污染，只有当管道安装时才能拆卸两端的临时封盖，并不得用手触摸内冷却管道内壁。内冷却管道内壁污染时，应采用去离子水、丙酮和无绒的清洁布进行清洗。外冷却管道应采用水质符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》的自来水冲洗干净。

8  某制造厂要求：主水管的定位要求，应使主管道上的进出阀支管的管口中心线与阀塔水管支管中心线吻合。

9.3.6  本条1款中，离子交换树脂的理化性能检验项目包括交换容量、含水量、耐磨率、密度、颗粒度等指标。有关性能指标应符合DL/T 519《发电厂水处理用离子交换树脂验收标准》的规定。

10  补偿及滤波装置

## 10.1  电阻器安装

10.1.1  根据产品技术条件，电阻器可以叠装使用，但从散热条件、不降低电阻器容量及箱体机械强度考虑，直接叠装的层数应符合产品技术文件的要求，否则运行不安全。若组间也要叠装，为保证散热效果，则组间的间距也应符合产品技术文件的要求。另外为了散热方便，电阻器底部与地面之间留有一定散热距离。

10.1.2  电阻器发热后，热气流上升而影响其它电器设备运行，为此电阻器应安装在其它电器的上方，且两者之间应有适当的间隔。

10.1.3  电阻元件有较高的发热温度，因此元件之间的连接线，应采用裸导线，一般用铜导线或钢导线。电阻器因其工作环境、用途不同，所以发热情况不一样，为此，其外部接线的施工方法也不是相同的，要根据具体情况来决定，对能产生高温的特殊电阻器，应按产品的技术条件的规定来考虑，但要保证接触可靠。

10.1.4  电阻器与变阻器在运输途中或安装时可能因搬运不慎而受到机械损伤，因此在安装就位后应对电阻器及变阻器进行检查，不应有断路或短路的现象，必要时，对其阻值应用电桥进行测量，实测值与铭牌值之间的误差，应符合产品技术条件的规定。

10.1.5  变阻器的转换调节装置用来改变阻值，以调节电动机的转速或直流发电机的电压。因此对转换调节装置的移动、限位开关、电动传动、手动传动等的功能，均应按产品技术文件的规定进行试验。

10.1.6  频敏变阻器专供50Hz三相交流绕线型电动机转子回路作短时起动之用。此时起动的电动机负载，可分为轻载(如空压机、水泵等)、中载、重载(如真空泵、带飞轮的电机)和满载四种情况。为了获得最合适的负载起动特性，一般改变绕组匝数的抽头进行粗调，在调整抽头过程中，连续起动次数及总的起动时间，应符合产品技术条件的规定。同时要防止电动机及频敏变阻器过热。

## 10.2  电容器安装

10.2.1  本章中所述电力电容器包括移相电容器，增加了对串联电容补偿装置的规定。其附属设备的安装应符合本规范有关章节及现行的有关国家标准的规定。串联电容补偿装置目前主要应用在电压等级为500kV的超高压系统，简称为串补。设备在安装前应进行认真的检查，以便发现可能存在的缺陷和问题，及时处理，确保安装质量。应特别注意串联电容补偿装置的光缆套管、光CT等易受损设备的保管，光缆套管、光CT要在其他设备安装完成后才能安装。

10.2.2  对于制造厂已经分好组运输的电容器，现场应进行试验并复核分组电容量。

10.2.3  电容器支架一般由电容器制造厂提供，对现场安装的检验也是对产品加工质量的检验。

10.2.4  三相电容量的差值，其最大与最小的差值不应超过三相平均电容值的5%；静止补偿电容器三相平均电容值及偏差值，应能满足继电保护的要求。

6  电容器端子的连接线，设计有规定时应按设计要求，若设计未作规定时，考虑到硬母线将会由于温度的变化而胀缩使端子套管受力造成渗油，宜采用软导线连接。

10.2.6  耦合电容器顶盖螺栓松动或接线端子受力过大，均将造成电容器进水而引起损坏或发生运行事故，故作出此项规定。

2  两节或多节耦合电容器叠装时，制造厂均已选配好。其最大与最小电容值之差不超过其额定的5%，所以安装时应按制造厂的编号安装。

## 10.3  串联补偿装置安装

10.3.1  由于补偿装置相关设备的特殊性，运输和保管按制造厂产品技术文件进行是必要的。设备到货后开箱检查前，首先检查外包装。开箱检查时，强调检查铭牌，核实型号、规格符合设计要求，检查设备无损伤、无腐蚀、无受潮，清点附件、备件、专用工具的供应范围和数量符合合同要求。各制造厂提供的技术文件没有统一规定，可按各厂家规定及合同协议要求。

10.3.3  补偿装置平台是用来支撑补偿装置相关设备的钢结构平台，需要保证对地有足够绝缘强度和机械强度。因此对组成补偿装置平台的各部件提出了现场开箱检查具体要求。

10.3.8  限压器安装前应取下运输时用以保护限压器防爆膜的防护罩，同时检查防爆膜，确保防爆膜完好无损。本条规定了限压器应严格按照技术文件的编组进行安装，且安装过程中，也要确保防爆膜不受损伤，因为防爆膜是限压器的最薄弱区，它的好坏直接影响限压器的可靠性。

10.3.10  不同厂家提供的火花间隙并不相同，且火花间隙属于专用设备，现场人员接触很少，因此应在制造厂技术人员指导下进行火花间隙的组装。

10.3.11  光纤柱在安装前须进行外观检查，在安装过程中注意保护绝缘子伞裙以及光纤，光纤的弯曲半径必须满足要求，不能有折痕，因为弯曲半径过小会严重影响光纤的光传输性能。

10.3.12  本条规定了晶闸管阀室的吊装要求。为确保阀室的安装，要求阀室连同运输加固附件整体吊装，并在安装完毕后拆除加固件。

10.3.13  本条规定了阀室高低压套管、通风窗等附件的安装顺序，应在阀室吊装完成后安装。

10.3.14  本条规定了阀室安装后的内部检查项目。

10.3.15  本条规定了分压器二次输出电缆的保护措施，同时起到很好地屏蔽作用。

10.3.16  本条规定了注入冷却系统的水应为去离子水，不能使用冷却系统的离子交换器处理自来水作为冷却系统的水。

## 10.4  干式电抗器和阻波器安装

10.4.1  设备到达现场后应及时进行检查，以便发现设备可能存在的缺陷和问题，并加以及时处理，为安装得以顺利进行创造条件。检查时，干式空心电抗器、阻波器主线圈和支柱应该无严重损伤和裂纹。

10.4.2  设备的保管是安装前的一个重要前期工作。对不同使用环境下的设备，应按其要求进行保管。设备在吊装或运输过程中，应特别注意，防止支柱或线圈遭到损伤和造成变形。

10.4.3～10.4.4  为避免干式空心电抗器的强磁场对周围铁构件的影响，周围的铁构件不应构成闭合回路，以免产生涡流引起发热。

10.4.5  干式空心电抗器线圈绝缘受损及导体裸露时，应按制造厂的技术规定，使用与原绝缘材料相同的绝缘材料进行局部处理。

10.4.9  为了减少故障时垂直安装的电抗器相间支持瓷座的拉伸力，干式空心电抗器安装组合时应按本条规定配置。垂直安装时，三相中心线应在同一垂直线上，避免歪斜。

10.4.10  为防短路时电动力的影响而作此规定。当工作电流大于1500A时，为避免对周围铁构件因涡流引起发热，故其连接螺栓应采用非磁性金属材质。

10.4.11  干式空心电抗器周围的强磁场对二次设备及二次电缆会产生很大影响，尤其是室内安装时注意安装距离，附近的二次电缆应单侧接地。干式铁芯电抗器铁芯及夹件的接地应符合设备技术文件的要求，避免由于多点接地而产生涡流。

10.4.12  为使支柱绝缘子受力均匀，安装时应注意设备的重心处于所有支柱绝缘子的几何中心处；为了缓冲短路时干式空心电抗器之间所受到的冲击，上下重叠安装的干式空心电抗器，应在其绝缘子顶帽上放置绝缘垫圈。户内安装时，垫圈可为绝缘纸板或橡胶垫片；户外安装时，应用橡胶垫片，因为绝缘纸板垫片受潮或雨淋后将失去其作用。

11 二次回路

## 11.1  二次回路接线

11.1.1  本条是对二次回路内部接线的一般规定。为了保证导线无损伤，配线时宜使用与导线规格相对应的剥线钳剥去导线绝缘。目前多股导线应用越来越多，强调连接端头应压接终端附件。

6  铠装钢带应一点接地的做法是为了避免因地电位差在两点接地的钢带上产生电流。

11.1.7  油污环境采用塑料绝缘导线较好。在日光直晒环境，常采用电缆穿蛇皮管或其它金属管的保护措施。

## 11.2  二次系统接地

11.2.1  盘、柜内二次回路应设接地连接线，以使接地明显可靠；盘、柜制造时应根据盘、柜内接地线数量及预计外接电缆接地线的数量装设足够的接地连接线并合理预留接地螺栓孔，以满足本盘、柜二次回路接地的需要。根据抗二次系统干扰实际情况，接地网设置、盘柜接地连接线与接地网的连接方式应符合设计的要求。

11.2.4  电流互感器二次回路中性点分别接地是为了形成独立的、与其它互感器二次回路没有电的联系的电流互感器二次回路，避免形成相互影响电流互感器二次回路。电流互感器二次回路中性点一点接地是为了避免下列情况：①部分电流经大地分流；②因地电位差的影响，回路中出现额外的电流；③加剧电流互感器的负载，导致互感器误差增大甚至饱和。上述情况可能造成保护误动作或拒动作。

11.2.6  屏蔽电缆屏蔽层接地才能起到屏蔽和降低干扰的作用；屏蔽层接地方式直接影响到屏蔽电缆的抗干扰效果。考虑到电气保护及控制二次回路可能受到一次回路高电压接地故障大接地电流影响、开关设备操作或系统故障引起的高频干扰、雷击引发的感生干扰电压等情况，单屏蔽电缆屏蔽层两端接地方式比较有利于解决上述性质的抗干扰问题。适用于“单点接地”的计算机系统，因为抗干扰的性质主要为抗低频干扰，屏蔽层采用一点接地可消除电场对电缆芯的干扰，而多点接地可能产生电势差而造成干扰。

11.2.7  随着电力系统的迅速发展,系统短路容量也越来越大,短路时的入地电流最大可达到几千安,有时设计会设置专用接地网来减缓高频电磁干扰的耦合。

## 11.3  光缆敷设与连接

11.3.5  本条规定了光缆到达现场后的检查和验收项目及相关技术要求。 出厂资料包括出厂的测试记录和合格证。光缆指标包括光缆的类别、几何尺寸、光学性能和光

缆的机械性能、电气性能等。在开盘检验前应进行目测外观检查，初步判断光缆未受到外力损伤。本条款规定了外观检查的项目及相关技术要求。

3  是为了防止中心通孔受损变形而成的凸起造成光缆外护套损伤，而通孔中的障碍物会影响缆屏转动和光缆放出。

11.3.8光缆头一般由制造厂在厂内预制而成，现场不需进行制作。对于光缆头的制作工艺，不同厂家产品可能不尽相同，因此一般要求以产品技术规定为准。

1  适量长度指依据施工经验可满足多次接续的长度。

2  光缆端面是指去除光缆外护套层的光缆切面。10mm～20mm依据施工经验确定。

12  蓄电池

## 12.1  阀控铅酸蓄电池、镍镉蓄电池、锂离子蓄电池安装

12.1.1  蓄电池存在自放电，在较高的储存温度环境中电池会加速自放电，因此对蓄电池存放环境及时间作要求。

12.1.3  蓄电池都是荷电出厂的，因此安装时候要注意防止电池短路、触电，连接时候要带绝缘手套，使用绝缘工具。

12.1.4  采用过渡板连接是为防止连接引出电缆时蓄电池极柱受到太大应力而损坏蓄电池。

## 12.2 液流蓄电池安装

12.2  液流电池为新型蓄电池，正负极均为电解液，功率大小取决于电池堆，容量的大小取决于电解液，具有容量高、使用领域、环境广，循环使用寿命长的特点，使用时注意防酸、防腐及系统渗漏，常作为电站储能装置。

12.2.4 本条参考《电力建设施工技术规范 第5部分:管道及系统》DL 5190.5的有关规定。

## 12.3 钠硫蓄电池安装

12.3.1  钠硫电池为新型蓄电池，金属钠为负极、硫为正极、陶瓷管为电解质隔膜蓄电池，能量密度大，可大电流、高功率放电，其工作温度在300℃～350℃，电池工作时需要一定的加热保温，使用时注意防火，常作为电站储能装置。

13  电缆线路

## 13.1  运输与保管

13.1.1盘装电缆在运输和滚动前应检查其盘的牢固性。因为从出厂到工地、从工地至各使用场所是经过多次滚动和倒运，若运输和滚动方式不当或电缆盘质量不好，以致盘变形松散，会引起电缆损坏或油管破裂。

13.1.3为方便电缆的使用，存放时应按电压等级、规格等分类存放，盘间留有通道以便人员或运输工具通过。为保证电缆存放时的质量，存放场所应地基坚实且易于排水，电缆盘应完好而不腐烂。

## 13.2  电缆导管的加工与敷设

13.2.3  考虑电缆穿管施工中可能存在一根电缆管中穿入多根电缆的情况，因此本条电缆外径指管内所有电缆的包络外径。

13.2.7  金属电缆管直接对焊可能在接缝内部出现疤瘤，穿电缆时会损伤电缆，故要求不宜直接对焊。

硬质塑料管采用短管套接或插接时，在接触面上均需涂以胶合剂，以保证连接牢固可靠、密封良好。

13.2.9  钢管与金属软管、金属软管与设备间使用管接头连接是保证连接严密、紧固的有效方法；金属软管及金属管接头本身不能作为接续导体，因此强调金属软管及金属管接头区段还应有可靠的电气连接。

## 13.3  电缆支架、桥架、竖井的配制与安装

13.3.4  本条对电缆支架(包括普通型电缆支架和桥架的支吊架)安装位置的误差提出了要求，主要是从美观上考虑。桥架的支吊架位置纵向偏差过大可能会使安装后的梯架(托盘)在支吊点悬空而不能与支吊架直接接触。横向偏差过大可能会使相邻梯架(托盘)错位而无法连接或安装后的电缆桥架不直影响美观。因此对桥架支吊架的位置误差应严格控制。

## 13.4  电缆敷设

13.4.1  由于电缆放线架放置不稳，钢轴的强度和电缆盘的重量不配套，常常引起电缆盘翻倒事故。为了保证施工人员的安全和电缆施工质量。电缆盘应有可靠的制动措施，在紧急情况下迅速停止放缆。使用履带输送机敷设电缆时，卷扬机和履带输送机之间应有联动控制装置。

13.4.4  本条中0.6/1kV铝合金导体电力电缆最小弯曲半径的选择是根据NB/T 42051-2015《额定电压0.6/1kV 铝合金导体交联聚乙烯绝缘电缆》标准而制定的。

13.4.9  对于交流单芯电力电缆，因电磁感应会在闭合铁磁性材料中产生损耗导致发热，从而对电缆的运行产生危害，故做此要求。本章13.4.16条的规定也是基于此种考虑。

13.4.12  沿电气化铁路或有电气化铁路通过的桥梁上敷设的电缆，由于电缆两端的金属护层或金属导管是接地的，故此有地下杂散电流通过，并在其上产生电势；而电缆支架和桥梁构架是直接接地的，其电位与地相同；电缆金属套的电位和地电位可能不同。因此如果电缆金属护层或金属导管不与支架或桥梁构架绝缘，就可能发生火花放电现象，烧坏电缆而发生事故。

在钢铁企业的厂区内，由于杂散电流较大，也存在这样的问题，应引起注意。

13.4.17  本条规定解释如下：

1为了降低电力电缆和控制电缆间的干扰，要求电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上。电缆敷设时应按高压电力电缆、低压电力电缆、强电、弱电控制电缆的顺序分层配置，由上而下还是自下而上排列可根据工程实际情况确定。

2考虑了双侧支架布置的情况，当采用双侧电缆支架敷设时，同一重要回路的工作与备用电缆优先布置在两侧。

13.4.18本条规定解释如下：

汽车或列车在桥梁上行驶及桥梁受风压都会发生振动。在选择电缆支撑方式及间隔时，应保证其振动频率与桥梁振动的固有频率不同，以避免形成共振。同时，为减小桥梁振动给电缆运行带来的不良影响，电缆选型时可选择皱纹铝护套；施工时应采用橡皮、砂袋等弹性衬垫的防振措施。

由于受到温、湿度变化和车辆通行、风、地震等动载荷的影响，桥梁会在纵向上发生一定的位移变化，而电缆也会因环境温度或负载变化造成热伸缩，因此应视工程实际情况采取必要措施减小其影响，如电缆采取蛇形敷设，在桥梁两端、伸缩缝和电缆中间接头等处采用大的蛇形敷设方式，或设置吸收伸缩的电缆伸缩装置。为避免桥梁伸缩影响，电缆接头位置宜避开桥梁伸缩缝位置。

水下电缆敷设的施工环境和条件错综复杂且易发生改变，其施工技术要求较高，施工前应根据待敷设电缆的长度、外径、重量、水深、流速和河床地形等因素，确定合适的施工方法和施工方案，选择符合要求的敷设船只，配置合理、完备的机具、设备和仪器，配备充足的施工人员。

水下敷设电缆时，如在水底直接拖拉，其阻力较大，且易损伤电缆护层。拉力过大时，甚至可使电缆铠装退扭或拉断导线，因此水下电缆敷设时应采取助浮措施。

对于可采取装盘敷设的水下电缆，在水面不宽且流速较小的水域施工时，可将电缆盘放置在岸上，由对岸钢缆牵引敷设；在水面较宽或流速较大的水域施工时，可将电缆盘放置在船上，边航行边敷设。电缆长度较大，可采取船舶散装敷设。

水下电缆装船敷设在中间水域施工时，根据敷设船的类型、尺度和动力装备等情况以及施工水域的自然条件，可选择通过自航、牵引、移锚或拖航等方法敷缆。其中敷设船自航敷缆，主要适用于在较开阔的施工水域、水较深及电缆较长的情况下、操作性能良好的机动船舶，其特点是敷设速度较快、施工需连续进行，敷设偏差较大，可配备辅助拖轮以保证敷设船航向；钢缆牵引平底船敷缆，主要适用于电缆弯曲半径和盘绕半径较大、直径较粗的情况，其特点是敷设船不受水深限制，敷设速度平稳、易控制；敷设船移锚敷缆，主要适用于敷设路径较短、水深较浅、电缆自重大或先敷设后埋设的情况，其特点是敷、埋设速度平稳，船舶位置控制精度高，中途可长时间停泊；拖航敷缆因敷设船既无动力，又无牵引机械，敷缆时船舶移动靠拖轮吊拖或绑拖进行，施工时控制敷设船位较为困难，仅适用于对敷设路径允许偏差较大、规模较小的情况。

水下电缆敷设过程中应注意防止电缆打扭、套结而损伤电缆。电缆盘绕装船时形成较大的扭应力，退扭架的作用就是将呈平面螺旋状盘绕电缆的扭应力释放掉，使其恢复自然状态（对采取线轴方式敷缆，因电缆未经过盘绕，不存在扭应力，无需使用退扭架）。退扭架的退扭高度应符合产品技术文件要求，一般为0.7倍的缆圈外径。

水下电缆敷设时，通过布缆机（或其他机具）的制动，可使入水段的电缆保持一定的张力，既可防止电缆在水中打扭、套结，又可较好地控制电缆敷设余量，避免敷设船上电缆因受水中电缆自重的影响而迅速滑入水中。

电缆末端登陆时，船身转向、甩出余缆是水下电缆敷设中最易发生打扭的施工环节，应将余缆全部浮托在水面上，浮胎的间距视电缆重量、以其淹没一半为宜；同时余缆入水应保持适当张力，随着电缆不断被送出，使电缆呈不断扩大的“Ω”状。

浅水区是指船舶不可能靠近投锚的水域，深水区是指主航道或船舶能投锚的水域。

## 13.5  电缆附件安装

13.5.3  电缆终端和接头的种类和型式较多，结构、材料不同，要求的操作技术也各有特点。具体执行时除应遵守本规范外，还应按有关工艺规程及产品技术文件进行制作，确保安装质量。

13.5.7  三芯电缆接头及单芯电缆直通接头两侧电缆的金属屏蔽层和铠装层不得中断，避免非正常运行时产生感应电而发生放电的危险。

13.5.9  交叉互联箱、接地箱等作为单芯电缆金属套接地系统的重要配套装置，可简化接线连接工作，若有护层保护器时，也能起到将保护器与外部环境隔离，防水防潮等作用。因此，交叉互联箱、接地箱在高压单芯电缆金属套接地系统中被广泛使用。为方便维护检修，应对交叉互联箱、接地箱编号、箱内铜排连接方式进行标识。

## 13.8  电缆线路防火阻燃设施

13.8.1  造成电缆火灾事故的原因主要为外部火灾引燃电缆和电缆本身事故造成电缆着火。在爆炸和火灾危险环境、电缆密集场所发生电缆线路着火，将造成巨大的生命和财产损失，因此除保证电缆敷设和电缆附件安装质量外，在施工中必须按照设计要求做好防止外部因素引起电缆着火和电缆着火后防止电缆延燃进一步扩大事故的措施。

13.8.6  本条列举了目前常用的防止电缆着火和延燃的措施，这几种措施对电缆的防火及阻燃都很重要。具体施工中采用哪些措施，应按照设计要求。另外，为防止电力电缆接头发热引起电缆着火，在电力电缆接头两侧及相邻电缆应施加防火涂料或防火包带；为防止电缆损伤，便于增补或更换电缆，紧贴电缆部位应采用柔性防火材料。

13.8.7  本条提出了防火墙施工的要求。为使电缆沟排水通畅，防火墙底部应留有排水孔洞。为方便维护，防火墙上部的盖板表面宜做明显且不易褪色的标记。为防止防火墙上的防火门不严密造成通风，当防火墙一侧发生火灾时，火灾可能蔓延至另一侧，引起电缆着火后延燃，在防火墙两侧应施加防火涂料或防火包带。

14  接地装置

## 14.1  接地装置材料选择

14.1.1  设计人员进行接地网设计时，要掌握工程地点的地形地貌、土壤的种类和地质分层状况，实测或搜集站址各地层土壤电阻率分布情况和土壤腐蚀性能数据，根据工程经验初步选择接地材料；通过热稳定校验、防腐蚀校验和机械强度校验，并经过经济技术方案比较，最终确定接地材料的材质、型号和规格。因此为保证接地装置运行可靠性，并保证使用寿命能满足设计使用年限的要求，接地极、接地线的材质、型号和规格选择应符合设计要求。

热镀锌钢质接地极、接地线在我国接地装置中已普遍采用，且在土壤条件较好地区使用效果良好，而冷镀锌钢材作为接地材料的使用情况普遍较差，因此本条规定了接地材料采用时应采用热镀锌。而锌层厚度直接影响到接地材料使用寿命，当前由于土壤环境污染严重，土壤腐蚀率也逐步加重，据有关数据了解，在总结实验室土壤对热镀锌钢腐蚀性试验结果基础上可得热镀锌钢年腐蚀速率约0.03 mm/a～0.065mm/a。因此参考架空输电线路铁塔的相关规定，对锌层厚度提出了不小于50μm的要求。

14.1.2  利用直接埋入地中或水中的自然接地极，或利用金属构件、金属管道作为接地线，此类做法符合国家环保节能政策，但为保证接地装置运行可靠性，且不影响自然接地极、金属构件和金属管道的自身原有功能使用或安全可靠性，设计人员需要调查具体情况、核实其可否作为接地极或接地线，并校验其热稳定是否满足要求，所以本条规定了此做法应符合设计要求，并规定了输送可燃或爆炸物质的金属管道不得作为自然接地极。

金属软管、管道保温层的金属外皮，或金属网、低压照明网络的导线铅皮等，它们的强度差又易腐蚀，电缆金属护层的截面积较小，载流能力一般不能满足要求，作接地线易出现安全隐患或事故，故本条规定了不得作为接地线。但据了解，BTTZ矿物质绝缘电缆金属护层的截面积较大，如经设计确认，其载流能力可满足设计要求后，也可以作为接地线。

14.1.3  随着技术进步，在接地工程中采用新技术、新工艺及新材料时，应经过相关工程试验验证，并要求由甲方组织或委托相关机构进行技术鉴定，合格后方可使用，以满足设计及安全使用要求。

目前，接地降阻材料种类和制造厂众多，在我国接地工程中应用也较为广泛，但降阻效果或降阻有效期限不尽如人意，甚至有些产品对接地体造成了腐蚀，或对土壤造成污染，故本条规定了材料选用和施工应符合设计要求，且不得造成环境污染。

14.1.4  某些地区由于其土壤电阻率高或土壤地质结构复杂，接地装置施工后，部分接地参数未能达到设计要求，应由设计人员综合考虑现有接地网状况、周围地形地貌、土壤电阻率分布等情况，通过经济技术方案比较，经专门计算，确定采取降阻措施直至达到设计要求，或在确保人身安全和设备安全可靠运行的前提下，决定采取或不采取隔离、均压或限压等措施，适当增大接地电阻等接地网参数。

## 14.2  接地装置敷设与连接

14.2.1  地表下一定深度（如0.1～0.7m）的土壤层处于土壤干湿交界地段，当前土壤污染也较为严重，接地极易受腐蚀；接地极埋得超过此深度后，土壤的湿度、温度的变化就较小，接地电阻也较为稳定。设计人员结合各地区实情、工程地形地貌和地质条件等具体情况，确定接地极的合理埋深，因此本条规定了接地极的顶面埋设深度应符合设计要求。

设计人员在进行接地网设计时，通过合理布置接地极，以使用相对较少的接地材料达到接地参数满足规范要求的效果，因此接地施工时要按设计要求布置接地极，避免接地体的间距过近因互相屏蔽影响而失去作用，也要避免因接地极的间距过远而造成跨步电压或接触电势等接地参数达不到设计要求。

为保证均压、跨步电压和接触电压满足设计和运行要求，防止电网故障时可能造成人身伤害，本条对接地网敷设提出了相关要求，施工与验收中应给予应有的重视。

14.2.2  焊接不良可能造成接地不良或失去接地，不仅会带来安全隐患，而且加速接地网接头部位的腐蚀，因此对接地线、接地极的连接提出了连接可靠、导体良好的要求。采用电弧焊连接时，对搭接焊的方式、搭接长度作出要求，以保证焊接良好。为延缓接地极、接地线的腐蚀，热镀锌钢焊接的接头和热影响区处（100mm左右）应采取防腐措施。

14.2.3  本条规定是为了保证放热焊接质量。

14.2.6  加装断接卡的目的是为了便于运行、维护和检测接地电阻。接地装置由多个分接地装置组成时，应按设计要求设置接地井及便于分开的断接卡。另外增加扩建接地网时，新、旧接地网的连接通过接地井多点连接，且电气连接要良好，以便真实反映新、旧两块接地网的接地电阻。

## 14.3  接闪器接地

14.3.1  本条第1款是目前镀锌制品使用较为普遍，为确保接地装置长期运行可靠，强调了提高材料防腐能力的要求，均应使用镀锌制品。

2  构筑物上的防雷设施接地线设置断接卡，是为便于测量接地电阻及检查接地线的连接情况。

3  为降低跨步电压与接触电势，独立避雷针及其接地装置不得设在人员经常通行的地方，即要求与道路或建筑物出入口等的距离应大于3m，否则应采取均压措施，或铺设砾石或沥青地面。

4～5  避雷针（线）设置集中接地装置，是为了加强雷电流散流作用，降低雷电流入地点的对地电压。为了防止雷击电流流过独立避雷针（线）时所产生的高电位对接地网或与其有联系的电气设备发生反击，独立避雷针（线）的集中接地装置与接地网间要求保持一定（3m）的安全距离。条文中“地中距离”是指独立避雷针（线）接地装置的接地网与变配电站的主接地网间在地下的最近距离。当地中距离小于3m时，独立避雷针（线）集中接地装置要与接地网相连接，使两者保持同一电位而不发生反击；雷击避雷针（线）时，避雷针（线）接地点的高电位向外传播15m后，在一般情况下会衰减到不足以危及35kV及以下设备的绝缘。发电厂、变电站配电装置架构或屋顶上避雷针及悬挂避雷线构架的集中接地装置与接地网相连接，是因无法做到两类接地装置保持不发生反击的安全距离，相连保持同一电位反而不发生反击。

14.3.2  本条是为防止雷电感应的危害。当建（构）筑物上的避雷针或防雷金属网与顶部的金属物体连接成一个整体，可形成等电位，不致发生人身伤害或设备损坏。

14.3.3  为保证施工中的人身、设备及建筑物的安全，规定接闪器及其接地装置采取自下而上的施工程序。

## 14.4  架空线路杆塔的接地

14.4.1  设计人员进行有避雷线的高压输电线路杆塔接地设计时，分别针对不同地段的地形地貌、土质情况和土壤电阻率，经过技术经济比较，规定了线路各类杆塔接地装置的形式、接地极埋设深度，以及对杆塔接地装置接地电阻值的要求。线路接地施工时，应遵照设计要求进行施工。

根据工程经验，对于土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区，利用杆塔自然接地体一般即可满足接地电阻要求，其他地区则需要增设人工接地装置方可达到要求。

14.4.2接地装置采用放射形接地极时，放射形接地极长度过长，将影响降阻（尤其是冲击接地电阻）和散流效果，甚至可能产生反击，本条规定了放射形接地极的最大长度。

14.4.3  在居民区和水田中的接地装置易受外力破坏，敷设成闭合环形一方面是起到了提高可靠性的作用，同时也形成连通的接地网，有助于降低跨步电压和接触电势。

14.4.4  本条是对在山坡等倾斜地形敷设水平接地极的专门要求，主要目的是考虑线路长期的运行维护工作中，防止接地极的外露腐蚀生锈和外力破坏。规定回填土应清除影响接地极与土壤接触的杂物并夯实，是为了防止接地极受雨水冲刷外露，腐蚀生锈；规定水平接地极敷设应平直，是为了保证与土壤更好接触。

14.4.5  因为在室外，尤其是耕地、水田、山区等易受外力破坏的地方，经常发生接地线被破坏等情况，所以要求架空线路杆塔都应与接地极连接，杆塔通过多点接地以保证其可靠性。接地线与杆塔的连接，既要考虑施工又要考虑运行维护，所以应同时考虑接触良好可靠和便于测量接地电阻。

## 14.6  阴极保护安装

14.6.1  为保证阴极保护能长期可靠运行，阴极保护各类装置不应布置在易发生流水冲刷、滑坡、泥石流的地段。阳极装置的布置、与接地极的间距及埋设深度，将影响阴极保护电位在接地极的均匀分布，或影响保护电位达到预期电位值，从而影响阴极保护功能的正常发挥。阴极保护各类装置要避开其他地下金属结构物，避免金属结构物产生屏蔽或干扰作用，影响阴极保护功能的正常发挥。测试装置的布置符合设计要求，是为准确测试保护电位、电流、阴极极化值等参数。

14.6.2  为保证阴极保护装置能正常发挥功能，本条对阳极装置及其外引电缆、填充材料提出了安装前的检查事项。

14.6.4  为保证外引电缆与接地极的连接长期运行可靠，尽可能减少对保护电位分布产生影响，本条提出采取放热焊接，并做好防腐处理。

14.6.5  如果将阳极直接埋入土攘，由于土壤的成分不均匀，会造成阳极自身腐蚀，从而降低阳极效率。当使用填充材料时，一是保持其中水分，降低阳极的接地电阻，提高阳极的电流输出效率；二是使阳极表面均匀腐蚀，提高阳极利用效率。

15  电气照明

## 15.1  灯具安装

15.1.3  灯具固定不允许使用木楔、尼龙塞或塑料塞是因为牢固性比较差，具有膨胀功能膨胀螺栓和塑料涨塞是可以使用的。

15.1.9  按国家标准《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB7000.1规定，灯具分为0类、I类、Ⅱ类、Ⅲ类。I类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘，而且还包括附加的安全措施，即将外露导电部分连接到布线系统中的保护导体上，当外露导电部分在基本绝缘失效时，使保护电器在规定的时间内切断电源，不致发生安全事故。因此，I类灯具必须与保护地线（PE）可靠连接，以防电击事故的放生。

15.1.14  一般情况下，悬吊装置应按5倍灯具质量的恒定均布载荷做强度试验。当灯具质量较大，结构无法承受5倍的灯具质量时，应按设计要求做强度试验。

15.1.16  本条第4款是采用钢管作灯具吊杆是指现场制作的非成套的管吊式灯具，成套提供的灯具吊杆符合产品技术文件要求即可。

15.1.17  本条第3款是接线盒引向灯具的电线多采用柔性软管保护，可弯曲金属导管和金属软管均可使用。

15.1.25  本条第5款是灯具的安装位置不得正对各种管道的泄压口或排放口，主要是因为避免泄放时气体冲击，损坏灯具。

16  工程验收

16.1  本节规定了电气设备验收时应检查的项目。

16.2.1  本条规定了在工程验收时应提交的资料和文件。

# Text boxes

GB×××××－××××