UDC

中华人民共和国国家标准

P                                       GB/T 50103-2010

总图制图标准

Standard for general layout drawings

（局部修订条文征求意见稿）

20××-××-××发布               20××-××-××实施

联合发布

中华人民共和国住房和城乡建设部

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

《总图制图标准》GB/T 50103-2010

局部修订条文对照表

（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）

| 现行《规范》条文 | 修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 1 总则 | 1 总则 |
| 1.0.1 为了统一总图制图规则，保证制图质量，提高制图效率，做到图面清晰、简明，符合设计、施工、存档的要求，适应工程建设的需要，制定本标准。 | 1.0.1 为了统一总图制图规则，保证制图质量，提高制图效率，做到图面清晰、简明，符合设计、施工、存档的要求，适应工程建设的需要，适用信息化发展的要求，制定本标准。 |
| 1.0.3 本标准适用于总图专业的下列工程制图: 1 新建、改建、扩建工程各阶段的总图制图（场地园林景观制图）； 2 原有工程的总平面实测图； 3 总图的通用图、标准图； 4 新建、改建、扩建工程各阶段场地园林景观设计制图。 | 1.0.3本标准适用于总图专业的下列工程制图∶ 1 新建、改建、扩建工程各阶段的总图制图（场地园林景观制图）； 2 原有工程的总平面实测图； 3 总图的通用图、标准图。 |
|  | 1A 术语 |
|  | 1A.0.1总平面布置 general layout 在建筑基地内，根据功能、安全、卫生等要求，综合利用环境条件，合理地确定所有建筑物、构筑物、设备、交通运输线路、工程管线、绿化景观等的平面位置。 1A.0.2竖向布置 vertical layout 对场地的自然地形及建筑物、构筑物进行垂直方向的高程（标高）设计。 1A.0.3雨水控制及利用 rainwater management and utilization 径流总量、径流峰值、径流污染控制设施的总称，包括雨水入渗（渗透）、收集回用、调蓄排放等。 1A.0.4绝对标高absolute elevation 以一个国家或地区统一规定的基准面作为零点的标高。 1A.0.5相对标高 relative elevation 把室内首层地面高度定为相对标高的零点，用于建筑物施工图的标高标注。 1A.0.6综合地沟comprehensive trench 小区、厂区设置在地下，用于容纳2种以上公用设施管线的构造物。 1A.0.7综合管廊 utility tunnel 设置于城市地下，用于容纳2种以上公用设施管线的构造物及其附属设备。 1A.0.8皮带走廊 belt passageway 传送带或机运通道外部的围护结构。 1A.0.9风玫瑰 wind rose 也叫风向频率玫瑰图，表示某一地区多年平均统计的各个方向和风速的百分数值。 1A.0.10计算机辅助制图文件 CAD drawing file，CAD file 利用计算机辅助制图技术绘制的，记录和存储工程图纸所表现的各种设计内容的数据文件。 1A.0.11图样 engineering drawing 即工程图样，指工程技术中心，根据投影原理及国家标准规定表示工程对象的形状、大小以及技术要求的图。 1A.0.12图库文件 document file 可以在一个以上的工程中重复使用的计算机辅助制图文件。 1A.0.13工程图纸编号 construction drawing number 用于表示图纸的图样类型和排列顺序的编号，亦称图号。 1A.0.14协同设计 synergistic design 通过计算机网络与计算机辅助设计技术，创建协作设计环境，使设计团队各成员围绕共同的设计目标与对象，按照各自分工，并行交互式地完成设计任务，实现设计资源的优化配置和共享，最终获得符合工程要求设计成果文件的设计过程。 1A.0.15计算机辅助制图文件参照方式 reference of CAD drawing file 在当前计算机辅助制图文件中引用并显示其他计算机辅助制图文件(被参照文件)的部分或全部数据内容的一种计算机辅助制图技术。 1A.0.16图层 layer 计算机辅助制图文件中相关图形元素数据的一种组织结构。属于同一图层的实体具有统一的颜色、线型、线宽、状态等属性。 1A.0.17文件级协同 file level collaboration 协同设计的初级方式，所有协同设计的工作基于项目工作文件开展，专业间以外部引用或互提文件作为协同工作的推进手段。 1A.0.18图层级协同 layer level collaboration 协同设计的高级方式。所有协同设计的工作在互提文件的基础上，通过图层过滤器对图层进行过滤，保留必要的图层，再进行协同设计。 1A.0.19数据级协同 data level collaboration 协同设计的最高级方式。所有协同设计的工作在数据共享的基础上实现，通过建立底层数据的一致性，使各专业及各终端间的数据实现连续协调。 |
| 2 基本规定 | 2 基本规定 |
|  | 2.0 图纸幅面规格与图纸编排顺序 2.0.1总图制图的图纸幅面、标题栏应符合现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001的有关规定。 2.0.2总图专业的工程图纸宜按照图纸目录、设计说明、总平面图、竖向布置图、道路平面图、绿化总平面图、管线综合图等顺序编排。 |
| 表2.1.2 图 线 名 称; 线 型; 线 宽; 用 途. 实 线; 粗; b; 1.新建建筑物±0.00高度可见轮廓线 2.新建铁路、管线. 中; 0.7b 0.5b; 1.新建构筑物、道路、桥涵、边坡、围墙、运输设施的可见轮廓线 2.原有标准轨距铁路. 细; 0.25b; 1.新建建筑物±0.00高度以上的可见建筑物、构筑物轮廓线 2.原有建筑物、构筑物、原有窄轨、铁路、道路、桥涵、围墙的可见轮廓线 3.新建人行道、排水沟、坐标线、尺寸线、等高线. 虚 线; 粗; b; 新建建筑物、构筑物地下轮廓线. 中; 0.5b; 计划预留扩建的建筑物、构筑物、铁路、道路、运输设施、管线、建筑红线及预留用地各线. 细; 0.25b; 原有建筑物、构筑物、管线的地下轮廓线. 单点长画线; 粗; b; 露天矿开采界限. 中; 0.5b; 土方填挖区的零点线. 细; 0.25b; 分水线、中心线、对称线、定位轴线. 双点 长画线; b; 用地红线. 0.7b; 地下开采区塌落界限. 0.5b; 建筑红线. 折断线; 0.5b; 断线. 不规则 曲线; 0.5b; 新建人工水体轮廓线. 注∶根据各类图纸所表示的不同重点确定使用不同粗细线型。. | 表2.1.2 图线 名 称; 线 型; 线 宽; 用 途. 实 线; 粗; b; 1.新建建筑物±0.00高度可见轮廓线 2.新建铁路、管线. 中; 0.7b 0.5b; 1.新建构筑物、道路、桥涵、边坡、围墙、挡土墙、运输设施的可见轮廓线 2.屋顶投影最大轮廓范围投影线、原有标准轨距铁路 3.拆除铁路用0.5b. 细; 0.25b; 1.新建建筑物±0.00高度以上的可见建筑物、构筑物轮廓线 2.原有建筑物、构筑物、道路、桥涵、围墙的可见轮廓线 3.新建人行道、排水沟、坐标线、尺寸线、等高线. 虚 线; 粗; b; 1.新建建筑物、构筑物地下轮廓线 2.铁路比较方案线. 中; 0.5b; 规划预留扩建的建筑物、构筑物、铁路、道路、运输设施、管线及预留用地各线. 细; 0.25b; 原有建筑物、构筑物、管线的地下轮廓线. 单点长画线; 粗; b; 露天矿开采界限. 中; 0.5b; 土方填挖区的零点线. 细; 0.25b; 分水线、中心线、对称线、定位轴线、建筑控制线. 双点 长画线; b; 用地红线. 0.7b; 地下开采区塌落界限. 折断线; 0.5b; 断线. 0.35b; 铁路上使用折断线. 注∶1、可根据各类图纸所表示的不同重点确定使用不同粗细线型。 2、一般情况下，铁路b值宜采用0.7mm。 |
|  | 2.1A 字体 2.1A.1总图制图的字体应符合现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001的有关规定。 2.1A.2总平面图中地块名称、建筑物名称、构筑物名称、市政道路名称等重点内容的文字应采用清晰、明显的字体表达。 2.1A.3总平面图中的数字、文字的宽度因子宜采用0.7～1.0。 |
| - 比例 2.2.1 总图制图采用的比例，宜符合表2.2.1的规定。 表2.2.1 比 例 图 名; 比 例. 现状图; 1∶500、1∶1000、1∶∶2000. 地理交通位置图; 1∶25000～1∶200000. 总体规划、总体布置、区域位置图; 1∶2000、1∶5000、1∶10000、1∶25000、1∶50000. 总平面图、竖向布置图、管线综合图、土方图、铁路、道路平面图; 1∶300、1∶500、1∶1000、1∶2000. 场地园林景观总平面图、场地园林景观竖向布置图、种植总平面图; 1∶300、1∶500、1∶1000. 铁路、道路纵断面图; 垂直∶1∶100、1∶200、1∶500 水平∶1∶1000、1∶2000、1∶5000. 铁路、道路横断面图; 1∶20、1∶50、1∶100、1∶200. 场地断面图; 1∶100、1∶200、1∶500、1∶1000. 详图; 1∶1、1∶2、1∶5、1∶10、1∶20、1∶50、1∶100、1∶200. | 2.2 比例 2.2.0总图制图的比例应符合现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001的有关规定。 2.2.1 总图制图采用的比例宜符合表2.2.1的规定。 表2.2.1 比 例 图 名; 比 例. 现状图; 1∶500、1∶1000、1∶2000. 地理、交通位置图; 1∶25000～1∶200000. 总体规划、总体布置、区域位置图; 1∶2000、1∶5000、1∶10000、1∶25000、1∶50000. 总平面图、竖向布置图、管线综合图、土方图、道路平面图、交通流线图、绿化总平面图、消防总平面图、人防总平面图、场地排水图、场地雨水控制与利用总平面图; 1∶300、1∶500、1∶1000、1∶2000. 铁路全线工程地质图、铁路全线综合水文地质图、铁路线路平面图; 1∶2000，1∶5000、1∶10000～1∶500000. 铁路桥隧平面图; 1∶500～1∶50000. 场地园林景观总平面图、场地园林景观竖向布置图、种植总平面图; 1∶300、1∶500、1∶1000. 道路纵断面图; 垂直：1∶20、1∶50、1∶100、1∶200、1∶500 水平：1∶500 、1∶1000、1∶2000、1∶5000、1:10000. 道路横断面图; 1:20、1:50、1∶100、1∶200. 铁路纵断面图; 垂直：1∶500，1∶1000，1∶2000，1∶5000，1∶10000 水平：1∶10000，1∶50000～1∶500000. 铁路横断面图; 1∶200. 场地断面图; 1∶100、1∶200、1∶500、1∶1000. 详图; 1∶1、1∶2、1∶5、1∶10、1∶20、1∶50、1∶100、1∶200. |
|  | 2.2A 符号 2.2A.1总图制图的剖切符号、索引符号、详图符号、引出线等应符合现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001的有关规定。 2.2A.2 指北针的形状宜符合图2.2A.2的规定，其指针外侧圆形的直径宜为24mm，用细实线绘制；指针尾部的宽度宜为3mm，指针头部应注“北”或“N”字。需要用较大直径绘制指北针时，指针尾部宽度宜为直径的1/8。 2.2A.3 指北针与风玫瑰结合时宜采用互相垂直的线段，线段两端应超出风玫瑰轮廓线2mm～3mm，垂点宜为风玫瑰中心，北向应注“北”或“N”字，组成风玫瑰的所有线宽均宜为0.5b。 图2.2A.3 指北针、风玫瑰 2.2A.4 经缩小或放大后使用的总平面图，应将比例数调整为图纸缩小或放大后的实际比例数值，或加绘形象比例尺。形象比例尺的绘制应符合本标准图2.2A.4的规定。比例尺的标绘位置可在指北针或风玫瑰图的下方，或在图例下方。 图2.2A.4 形象比例尺图式 注：图上一小格代表地形实物实际长度50m |
| 2.3.1 总图中的坐标、标高、距离以米为单位。坐标以小数点标注三位，不足以“0”补齐，标高、距离以小数点后两位数标注，不足以“0”补齐。详图可以毫米为单位。 | 2.3.1 总图中的坐标、标高、距离以米为单位。坐标以小数点后标注三位，不足以“0”补齐；标高、距离以小数点后两位数标注，不足以“0”补齐。详图宜以毫米为单位，如不以毫米为单位，应另加说明。 |
| 2.3.3 铁路纵坡度宜以千分计，道路纵坡度、场地平整坡度、排水沟沟底纵坡度宜以百分计，并应取小数点后一位，不足时以“0”补齐。 | 2.3.3铁路纵坡度宜以千分计，道路纵坡度、场地平整坡度、排水沟沟底纵坡度宜以百分计，并应取小数点后一位，不足时以“0”补齐，部分较平坦地段可取小数点后两位。 |
| 2.4.1 总图应按上北下南方向绘制。根据场地形状或布局，可向左或右偏转，但不宜超过45º。总图中应绘制指北针或风玫瑰图（图2.4.1）。 图2.4.1坐标网格 注∶图中X为南北方向轴线，X的增量在X周线上；Y为东西方向轴线，Y的增量在Y轴线上。A轴相当于测量坐标网中的X轴，B轴相当于测量坐标网中的Y轴。 | 2.4.1总图应按上北下南方向绘制。根据场地形状或布局，可向左或右偏转，但不宜超过45º。总图中应绘制指北针或风玫瑰图（图2.4.1）。 图2.4.1坐标网格 注∶图中X为南北方向轴线，X的增量在X轴线上；Y为东西方向轴线，Y的增量在Y轴线上。A轴相当于测量坐标网中的X轴，B轴相当于测量坐标网中的Y轴。 |
| 2.4.4 表示建筑物、构筑物位置的坐标根据设计不同阶段要求标注，当建筑物与构筑物与坐标轴线平行时，可注其对角坐标。与坐标轴线成角度或建筑平面复杂时，宜标注三个以上坐标，坐标宜标注在图纸上。根据工程具体情建筑物、构筑物也可用相对尺寸定位。 2.4.5 在一张图上，主要建筑物、构筑物用坐标定位时，根据工程具体情况也可用相对尺寸定位。 2.4.6建筑物、构筑物、铁路、道路、管线等应标注下列部位的坐标或定位尺寸∶ 1 建筑物、构筑物的外墙轴线交点； 2 圆形建筑物、构筑物的中心； 3 皮带走廊的中线或其交点； 4 铁路道岔的理论中心，铁路、道路的中线或转折点； 5 管线（包括管沟、管架或管桥）的中线交叉点和转折点； 6 挡土墙起始点、转折点墙顶外侧边缘（结构面）。 | 2.4.4应根据设计不同阶段的要求标注用地红线及建筑物、构筑物的定位坐标，坐标宜直接标注，也可列表标注。 2.4.4A当建筑物、构筑物与坐标轴线成角度或建筑平面复杂时，宜标注三个以上坐标；当建筑物、构筑物与坐标轴线平行时，可仅标注其对角坐标。 2.4.5建筑物、构筑物用坐标定位时，根据工程具体情况也可用相对尺寸定位。 2.4.6用地红线、建筑物、构筑物、铁路、道路、管线等应标注下列部位的坐标或定位尺寸∶ 01用地红线的转折点； 1建筑物、构筑物的外墙轴线交点； 2圆形、椭圆形及正多边形等建筑物、构筑物的中心； 3皮带走廊的中线或其交点； 4道路的中线或转折点； 5管线（包括管沟、管架或管桥）的中线交叉点和转折点； 6挡土墙起始点、转折点墙顶外侧边缘（结构面）； 7定位距离应标注建筑物、构筑物外墙完成面、路缘石内缘之间的尺寸。 8铁路线路、桥涵、隧道、车站、场、段及其附属设施、建筑物、构筑物、道路、管线等均应标注定位尺寸。当需要标注的坐标点较多时，可用代号标注各坐标点，代号与坐标数值可在图纸的适当位置列出； 9铁路里程应在正线和其他需要标注里程的线路上标注公里标、百米标及断链标，并标注在垂直于线路的短线上，字头均朝向图纸左端； |
| 2.5标高注法 2.5.1 建筑物应以接近地面处的±0.00标高的平面作为总平面。字符平行于建筑长边书写。 2.5.2 总图中标注的标高应为绝对标高，当标注相对标高，则应注明相对标高与绝对标高的换算关系。 2.5.3 建筑物、构筑物、铁路、道路、水池等应按下列规定标注有关部位的标高∶ 1 建筑物标注室内±0.00处的绝对标高在一栋建筑物内宜标注一个±0.00标高，如有不同地坪标高以相对±0.00的数值标注； 2 建筑物室外散水，标注建筑物四周转角或两对角的散水坡脚处标高； 3 构筑物标注其有代表性的标高，并用文字注明标高所指的位置。 4 铁路标注轨顶标高； 5 道路标注路面中心线交点及变坡点标高； 6 挡土墙标注墙顶和墙趾标高，路堤、边坡标注坡顶和坡脚标高，排水沟标注沟顶和沟底标高。 7 场地平整标注其控制位置标高，铺砌场地标注其铺砌面标高。 2.5.4 标高符号应按《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001）的有关规定进行标注。 | 2.5标高注法 2.5.0标高符号应按现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001的有关规定进行标注。 2.5.1建筑物应以接近地面处的±0.00标高的平面作为总平面。位于坡地、山地等地坪上的建筑可按不同高程地坪绘制总平面。 2.5.2总图中标注的标高应为绝对标高，当标注相对标高时，则应注明相对标高与绝对标高的换算关系。 2.5.3场地、建筑物、构筑物、铁路、道路、管线等应按下列规定标注有关部位的标高∶ 1应根据不同的场地特征标注标高，坡地标注等高线标高，台地或平地等相对平整的场地标注其控制位置标高； 2位于室外场地覆土以下的建筑物、构筑物，宜标注顶标高； 3应标注建筑物室内±0.00处的绝对标高； 4在一栋建筑物内宜标注一个±0.00标高，当有不同地坪标高时，应以相对±0.00的数值标注； 5建筑物出入口处应标注室外标高； 6 建筑物室外散水应标注建筑物四周转角或两对角的散水坡脚处标高； 7 构筑物应标注其有代表性的标高，并用文字注明标高所指的位置； 8 铁路应标注轨顶标高； 9 道路应标注路面中心线交点及变坡点标高； 10 挡土墙应标注墙顶和墙趾标高，路堤、边坡应标注坡顶和坡脚标高，排水沟应标注沟顶和沟底标高； 10 管线（包括管沟、管架或管桥）应标注其与红线交接处的标高，场地内的管线应在标高变化节点处应标注标高，压力管标注管中心标高，重力管标注管内底标高。 |
| 3 图例 | 3 图例 |
| 3.0.1总平面图例应符合表4.0.1的规定。 1; 新建建筑物; 新建建筑物以粗实线表示与室外地坪相接处±0.00外墙定位轮廓线 建筑物一般以±0.00高度处的外墙定位轴线交叉点坐标定位。轴线用细实线表示，并标明轴线号 根据不同设计阶段标注建筑编号，地上、地下层数，建筑高度，建筑出入口位置（两种表示方法均可，但同一图纸采用一种表示方法） 地下建筑物以粗虚线表示其轮廓。 .建筑上部（±0.00以上）外挑建筑用细实线表示。 建筑物上部连廊用细虚线表示并标注位置. | 3.0.1总平面图例应符合表4.0.1的规定。 1; 新建建筑物; 1新建建筑物以粗实线表示与室外地坪相接处±0.00外墙定位轮廓线。 2建筑物应以±0.00高度处的外墙定位轴线交叉点坐标定位。轴线用细单点长画线表示，并标明轴线号。 3根据不同设计阶段标注建筑编号，地上、地下层数，建筑高度，建筑出入口位置（两种表示方法均可，但同一图纸采用一种表示方法。） 4地下建筑物以粗虚线表示其轮廓。 5如建筑上部（±0.00以上）有外挑，总平面图建筑投影最大外外挑轮廓线以中实线表示，其他外挑建筑轮廓线用细实线表示。 6建筑物上部连廊用细实线表示并标注位置。 7建筑物轮廓内可用灰色填充。 8应在建筑物轮廓内右上角或左上角以数字及字母表示层数与高度。. |
| 5; 建筑物下 面的通道. | 5; 建筑物下 面的通道; 图中应注明通道名称. |
| 6; 散状材料露天堆场; 需要时可注明材料名称. | 6; 消防车登高操作场地; —. |
| 8; 铺砌场地. |  |
| 16; 斜井或平洞. | 16; 斜井或平洞; —. |
| 18; 围墙及大门. | 18; 围墙及大门; （b）; 1.（a）为砖石、混凝土和金属材料的围墙。 （b）为镀锌铁丝网、篱笆等围墙。 2.如仅表示围墙时，可不画大门。. （a）. |
| 21; 台阶及无 障碍坡道; 1.表示台阶（级数仅为示意） 2.表示无障碍坡道. | 19; 台阶及无 障碍坡道; （a）; 1. （a）表示台阶（级数仅为示意） （b）表示无障碍坡道 2.箭头表示向下方向. （b）. |
| 28; 坐标; 1. 2.; 1.表示地形测量坐标系 2.表示自设坐标系 坐标数字平行于建筑标注. | 26; 坐标; （a）; 1.（a）表示地形测量坐标系 （b）表示建筑坐标系 2.坐标数字平行于建筑标注. （b）. |
| 45; 室内地 坪标高; 数字平行于建筑物书写. | 28; 室内地 坪标高; “151.00”为绝对标高，“±0.00”为相对标高 数字平行于建筑物书写. |
| 46; 室外地 坪标高; 室外标高也可采用等高线. | 29; 室外地 坪标高; —. |
| 19; 挡土墙; 挡土墙根据不同设计阶段的需要标注 墙顶标高 墙底标高. | 31; 挡土墙; 被挡土画在“突出”侧 挡土墙需要标注 墙顶标高 墙趾标高. |
| 31; 填挖边坡. | 33; 填挖变坡、护坡; 边坡较长时，可在一端或两端局部表示. |
| 35; 截水沟; “1”表示1%的沟底纵向坡度，“40.00”表示变坡点间距离，箭头表示水流方向. | 37; 截水沟; “1.0”表示1.0%的沟底纵向坡度，“40.00”表示变坡点间距离，箭头表示排水方向. |
| 36; 排水明沟; 上图用于比例较大的图面 下图用于比例较小的图面 1.“1”表示1%的沟底纵向坡度，“40.00”表示变坡点间距离，箭头表示水流方向 2.“107.50”表示沟底变坡点标高（变坡点以“+”表示）. | 38; 排水明沟; （a）; 1.（a）用于比例较大的图面 （b）用于比例较小的图面 2.“1.0”表示1.0%，为沟底纵向坡度，“40.00”表示变坡点间距离，箭头表示排水方向 3.“107.50”表示沟底变坡点标高（变坡点以“+”表示）. （b）. |
| 37; 有盖板 的排水沟; -. | 39; 有盖板 的排水沟; （a）; 1.（a）用于比例较大的图面 （b）用于比例较小的图面 2.“1.0”表示1.0%，为沟底纵向坡度，“40.00”表示变坡点间距离，箭头表示排水方向 3.“107.50”表示沟底变坡点标高（变坡点以“+”表示）. （b）. |
| 38; 雨水口; 1.雨水口 2.原有雨水口 3.双落式雨水口. | 41; 雨水口; （a）; 1.（a）雨水口 （b）原有雨水口. （b）. |
| 39; 消火栓井. |  |
| 47; 盲道. |  |
| 48; 地下车 库入口; 机动车停车场. | 47; 地下车 库出入口; —. |
| 50; 露天机 械停车场; 露天机械停车场. |  |
| 3.0.2道路与铁路图例应符合表4.0.2的规定。 1; 新建的道路; “R=6.00”表示道路转弯半径，“107.50”为道路中心线交叉点设计标高，两种表示方式均可，同一图纸采用一种方式表示，100为变坡点之间距离，0.3%表示道路坡度， 表示坡向。. | 3.0.2道路与铁路图例应符合表3.0.2的规定。 1; 新建的道路; “R=6.00”表示道路转弯半径，“107.50”为道路中心线交叉点设计标高，两种表示方式均可，同一图纸采用一种方式表示，100为变坡点之间距离，0.3表示道路坡度， 表示坡向。道路坡度以百分计。. |
| 2; 道路断面; 1.为双坡立道牙 2.为单坡立道牙 3.为双坡平道牙 4.为单坡立道牙. | 2; 道路断面; （a）; （a） 为双坡立缘石 （b）为单坡立缘石 （c）为双坡平缘石 （d）为单坡平缘石. （b）. （c）. （d）. |
|  | 5; 场地坡度. |
| 7; 道路曲线段; 主干道宜标以下内容，JD为曲线转折点，编号应标坐标 α为交点 T为切线长 L为曲线长 R为中心线转弯半径 其他道路可标转折点、坐标及半径. | 7; 道路曲线段; 主干道宜标以下内容，JD为曲线转折点，编号应标坐标 α为曲线转向角 T为切线长 L为曲线长 R为中心线转弯半径 其他道路可标转折点、坐标及半径. |
| 11; 运煤走廊. | 11; 转运站及皮带走廊; —. |
| 12; 新建的标 准轨距铁路. 13; 原有的标 准轨距铁路. 14; 计划扩建的标准轨距铁路. 15; 拆除的标 准轨距铁路. 16; 原有的 窄轨铁路. 17; 拆除的 窄轨铁路; “GJ762”为轨距（以mm计）. 18; 新建的标准轨距电气铁路. 19; 原有的标准轨距电气铁路. 20; 计划扩建的标准轨距电气铁路. 21; 拆除的标准轨距电气铁路. 22; 原有车站. 23; 拆除原 有车站. 24; 新设计车站. 25; 规划的车站. 26; 工矿企业车站. 27; 单开道岔; 1.“1/n”表示道岔号数 n表示道岔号. 28; 单式对 称道岔. 29; 单式交 分道岔. 30; 复式交 分道岔. 31; 交叉渡线. 32; 菱形交叉. 33; 车挡; 上图为土堆式 下图为非土堆式. 34; 警冲标. 35; 坡度标; “GD112.00”为轨顶标高，“6”、“8”表示纵向坡度为6‰、8‰，倾斜方向表示坡向，“110.00”、“180.00”为变坡点间距离，“56”、“44”为至前后百尺标距离. 36; 铁路曲线段; “JD2”为曲线转折点编号，“α”为曲线转向角，“R”为曲线半径，“T”为切线长，“L”为曲线长. 37; 轨道衡; 粗线表示铁路. 38; 站台. 39; 煤台; 粗线表示铁路. 40; 灰坑或 检查坑. 41; 转盘. 42; 高柱色 灯信号机; (1)表示出站、预告 (2)表示进站 (3)表示驼峰及复式信号. 43; 矮柱色 灯信号机. 44; 灯塔; 左图为钢筋混凝土灯塔 中图为木灯塔 右图为铁灯塔. 45; 灯桥. 46; 铁路隧道. 47; 涵洞、涵管; 1.上图为道路涵洞、涵管，下图为铁路涵洞、涵管 2.左图用于比例较大的图面，右图用于比例较小的图面. 48; 桥梁; 1.用于旱桥时应注明 2.上图为公路桥，下图为铁路桥. | 12; 既有铁路; （a） （b）; 1.（a）标准轨单线 （b）标准轨双线 （c）非标准规距铁路 （d）既有电气化线 2.线间距0.8mm. （c）. （d）. 13; 规划铁路; 线宽b. 14; 铁路比较方案; 线宽b. 15; 拆除铁路; （a）; 1.（a）近期 （b）远期 2. 适用于正线，线宽0.5b. （a）. 16; 非标准轨距铁路; （a）; 1．（a）既有线，线宽0.5b （b）规划线，线宽b 2．标注GJxxx，xxx为轨距值. （b）. 17; 车站及车场; （a）; （a） 既有 （b）拆除既有 （c）近期规划 （d）远期规划 （e）预留规划 （f）厂矿企业. （b）. （c）. （d）. （e）. （f）. 18; 道岔; （a）; 1．（a） 单开 （b）单式对称 （c）三开 （d）复式交分 （e）交叉渡线 （f）菱形交叉 2. n是道岔编号，m是辙叉号数 3.斜线倾角15度，长10mm，短竖线长2mm. （b）. （c）. （d）. （e）. （f）. 19; 关闭枕木; —. 20; 车挡; （a）; 1．（a）堆式 （b）非堆式. （b）. 21; 挡车器; —. 22; 脱轨器; 斜向为脱轨方向，用在需设安全线而无法设的位置. 23; 减速器; 加注减速器节数，长度. 24; 停车器; （a）; 1．（a）非可控停车器 （b）可控停车器. （b）. 25; 警冲标; L为距信号楼或值班员室中心距离（m）. 26; 坡度标; 细实线绘制，“124.376”为轨顶标高，倾斜方向表示坡向。铁路线路、纵向排水沟槽、人工改沟等的坡度宜用千分率表示；道路、路基面排水、污工表面排水、场地地面等的坡度宜用百分率表示。. 27; 铁路曲线标; 比例大于等于1∶10000时，线路平面图应绘制曲线交点,并标注交点编号、偏角、半径，如(a)；可研阶段应加注缓和曲线长、切线长、曲线长，如(b)；定测放线引出垂直线控制标，加注符号和里程，如(c)。. 28; 轨道衡; 粗线表示铁路. 29; 站台; 230×8×1.25表示 长度×宽度×高度. 30; 煤台; 1 粗线表示铁路 2 圆圈直径4mm，黑点直径2mm，圈内斜线间距1mm. 31; 灰坑或检查坑. 32; 转盘. 33; 风栓; 黑点直径2mm. 34; 检查井; 圆圈直径4mm. 35; 风栓及检查井; 1 黑点直径2mm 2 圆圈直径4mm. 36; 通话柱; 1 圆圈直径4mm 2 圈内两线间距1mm，端头短线长2mm. 37; 架空索道; Ⅰ是支架位置. 38; 沙塔; —. 39; 卸油台; 黑点表示油鹤，个数为油鹤数；黑点直径1mm. 40; 卸油柱; 黑点直径2mm. 41; 高柱色 灯信号机; （a）; （a）遮断及其预告信号机，出站、进路及调车复示信号机 （b）进站复示信号机 （c）驼峰复示信号机. （b）. （c）. 42; 矮型色 灯信号机; 表示出站、进路及调车复示信号机. 43; 道岔位置表示器; 开通直向为紫灯 开通侧向为黄灯. 44; 信号桥; 安装臂板信号机时应改用臂板信号机的图形符号. 45; 铁塔; 前为常用普通铁塔 后为铁路专用通信塔. 46; 混凝土电杆; ○; 可用文字符号标注，其中 A∶杆路或所属部门 B∶杆长 C∶杆号. 47; 投光灯塔; 带投射方向. 48; 光纤. 49; 调度台. 50; 无线列调控制台. 51; GSM-R基站; 分布式基站用文字表示. 52; 电池井; —. 53; 按钮柱; —. 54; 测重器; —. 55; 隧道; （a）; 1.（a）既有隧道 （b）规划隧道 2.注名称、长度及进出口里程，在引出线左侧. （b）. 56; 明洞; （a）; （a） 既有明洞 （b） 规划明洞. （b）. 57; 涵洞; 1 上图为道路涵洞、涵管 2 下图为铁路涵洞，（a）既有涵洞（b）改建涵洞 3 左二图用于比例较大的图面，右二图用于比例较小的图面. （a） （b）. 58; 桥梁; （a） （b）; 1 上图（a）为公路桥，（b）为小铁路桥 2下图为大中桥铁路桥 （a）既有铁路桥 （b）规划铁路桥 （c）改建铁路桥 3 用于旱桥时应注明. （a） （b） （c）. |
| 51; 发电站 运行的. 52; 发电站 规划的. 53; 变电站、配电所规划的. 54; 变电站、配电所运行的. | 61; 发电站; 上为发电厂 中为光伏发电站 下为柴油发电站 左为规划建筑，右为既有建筑. 62; 变电站、配电所; （a）; （a）既有建筑 （b）规划建筑. （b）. |
|  | 63; 防护栅栏; （a）; （a） 钢筋混凝土 （b） 金属网片. （b）. 64; 挡水埝; （a）; 1．（a）既有挡水埝 （b）规划挡水埝 2. L为挡水埝长度，三角形尖端朝来水方向. （b）. 65; 取土坑; （a）; 1．（a）既有取水坑 （b）规划取水坑 2. 既有取水坑应间隔一定距离标注坑底高程及地面高程. （b）. 66; 弃土场; （a） （b）; 1．（a）既有弃土场 （b）规划弃土场 2. 既有弃土场应注顶部高程及地面高程. 67; 铁路水准点; 圆直径4mm，标注点号和高程. |
| 3.0.3管线图例应符合表示表3.0.3的规定。 2; 地沟管线; -. | 3.0.3管线图例应符合表示表4.0.4的规定。 2; 地沟管线; 1 管线代号按国家现行有关标准的规定标注 2 线型宜以中粗线表示. |
|  | 3; 综合地沟、综合管廊; ZHDG为综合地沟的字母表达方式。 ZHGL为综合管廊的字母表达方式。. |
| 3; 管桥管线; 管线代号按国家现行有关标准的规定标注. | 4; 管桥管线; 管线代号按国家现行有关标准的规定标注 线型宜以中粗线表示. |
| 4; 架空电 力、电信线; 1.“”表示电杆 2. 管线代号按国家现行有关标准的规定标注. | 5; 架空电 力、电信线; 1 “”表示电杆 2 管线代号按国家现行有关标准的规定 标注线型宜以中粗线表示. |
|  | 6; 单柱管桥; 管桥中心线线型宜以中粗实线表示. 7; 双柱管桥; 管桥中心线线型宜以中粗单点划线、两侧边线宜以细实线表示. 8; 沿墙（设备）敷设管线; 管线沿墙或设备敷设，用双细斜实线表示. 9; 消火栓井; —. 10; 化粪池; —. |
| 3.0.4园林景观绿化应符合表示表3.0.4的规定。 序号; 名 称; 图 例; 备 注. 1; 常绿针 叶乔木. 2; 落叶针 叶乔木. 3; 常绿阔 叶乔木. 4; 落叶阔 叶乔木. 5; 常绿阔叶灌木. 6; 落叶阔 叶灌木. 7; 落叶阔 叶乔木林. 8; 常绿阔 叶乔木林. 9; 常绿针 叶乔木林. 10; 落叶针 叶乔木林. 11; 针阔混交林. | 3.0.4园林景观绿化应符合表示表3.0.4的规定。 序号; 名称; 图例; 备注. 1; 常绿针 叶乔木; 设计; 现状; —. 2; 落叶针 叶乔木; —. 3; 常绿阔 叶乔木; —. 4; 落叶阔 叶乔木; —. 5; 常绿阔叶灌木; —. 6; 落叶阔 叶灌木; —. 7; 落叶阔 叶乔木林; —. 8; 常绿阔 叶乔木林; —. 9; 常绿针 叶乔木林; —. 10; 落叶针 叶乔木林; —. 11; 针阔混交林; —. |
| 13; 整形绿篱. | 13; 整形绿篱; —. |
|  | 14; 草坪; （a）; （a） 草坪 （b） 自然草坪 （c） 人工草坪. （b）. （c）. |
|  | 25; 下凹绿地; —. 26; 屋顶绿化; —. |
|  | 4 计算机辅助制图 |
|  | 4.1 制图文件 4.1.1计算机辅助制图的文件管理、文件命名、图纸编号、文件夹要求等应符合现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001的有关规定。 4.1.2 计算机辅助制图文件包括图库文件、工程模型文件、工程图纸文件以及其他计算机辅助制图文件，工程图纸文件中的数据模型应与工程模型文件保持一致。 4.1.3 工程模型文件是工程的二维或三维数字模型，应按照场地的实际尺寸绘制。 4.1.4工程图纸文件与纸介质工程图纸应一一对应，且与工程图纸编号协调一致。 4.1.5工程模型与工程图纸的文件命名中的专业代码、阶段代码、版本代码及部件文件名代码等宜符合本标准附录A的规定。 4.2 文件图层 4.2.1 总图计算机辅助制图的文件图层应符合现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001的有关规定。 4.2.2 在同一工程中，应使用统一的图层命名格式，图层名称应保持不变。 4.2.3图层名称宜使用汉字、英文字母和连字符“-”的组合，但汉字与英文字母不得混用。 4.2.4图层名称宜符合本标准附录B的规定。 4.2.5 不同要素的图形与标注对象应绘制在不同的图层中，便于识别、软件操作和检索，同一要素的实体类型必须相同，颜色、线型应与图层一致。 4.2.6 “0”层为默认图层，除作为插入块的基准层外不能存放任何数据；提交成果时应清除无实体的图层。 4.3 制图规则 4.3.1 总图计算机辅助制图的制图规则应符合现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001的有关规定。 4.3.2 在项目设计过程中，应先生成工程模型文件，提交成果时从工程模型文件中复制分离若干图层，细化后生成对应的工程图纸文件。 4.3.3 在工程模型文件中，应使用测量坐标系，在同一套图纸中应采用相同的坐标系与坐标原点。 4.3.4计算机辅助制图时，应采用1∶1的比例绘制图样，并按照图样中标注的比例打印成图。 4.3.5 设计时宜将符号、图块、文字标注及表格样式等进行统一，便于信息共享转换。在CAD图中不宜使用下列图形元素∶ 1 自定义实体； 2 样条曲线； 3 其它非常规使用的实体类型。 4.4 协同设计 4.4.1 总图计算机辅助制图的协同设计应符合现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001的有关规定。 4.4.2协同设计文件宜在服务器共享目录中集中存储，并设置相应的目录操作权限。 4.4.3各专业在进行外线设计时宜采用外部参照的方式引用其它专业内容，提交成果时应将不同内容并入工程模型文件，不再使用外部参照。 4.4.4地形图、遥感影像图等公共信息宜以独立文件的形式存放在协同设计目录中，以外部参照的方式引用，同一设计成果应引用同一比例的地形图。 4.4.5宜使用协同设计软件，实现全过程图层级与数据级协同设计，提高协同效能，减少错漏碰缺现象。 附录A 总图常用工程图纸编号与计算机辅助制图文件名称列表 表A.0.1总图专业代码 专业; 专业代码名称; 英文专业代码名称; 备注. 总图; 总; G; 含总图、景观、测量/地图、土建. 表A.0.2常用阶段代码列表 设计阶段; 阶段代码名称; 英文阶段代码名称; 备注. 可行性研究; 可; S; 含预可行性研究阶段. 方案设计; 方; C; —. 初步设计; 初; P; 含扩大初步设计阶段. 施工图设计; 施; W; —. 专业深化设计; 深; D; —. 竣工图编制; 竣; R; —. 设施管理阶段; 设; F; 物业设施运行维护及管理. 表A.0.3常用版本代码列表 版本; 版本代码名称; 英文版本代码名称; 备注. 部分修改; 补; R; 部分修改，或提供对原图的补充，原图仍使用. 全部修改; 改; X; 全部修改，取代原图. 分阶段实施; 阶; P; 预期分阶段作业的图纸版本. 自定义过程; 自; Z; 设计阶段根据需要自定义增加的. 表A.0.4总图专业部件文件名代码列表 序号; 名称; 英文简称; 英文名称. 1; 图纸目录; LIST; LIST. 2; 说明; INFO; INFOrmation. 3; 现状; EXIS; EXISting map. 4; 总平面; SITE; SITE. 5; 竖向布置; VERT; VERTical plan. 6; 管线综合; PIPE; PIPEline combined layout. 7; 道路设计; ROAD; ROAD design. 8; 节点; DETL; DETaiL. 9; 绿化; GREE; GREEn. 10; 交通; TRAF; TRAFfic. 11; 人防; AIRD; civil AIR Defence basement. 12; 土（石）方; EART; earthworkEARTh workearthwork. 附录B总图专业常用图层名称列表 表B 总图专业常用图层名称列表 图层含义; 英文名称; 应用对象; 备注. 公共; 总图-用地红线; G-REDL; 用地红线、绿线、蓝线、黄线、紫线. 总图-红线坐标; G-REDL-CODT; 红线坐标. 总图-其他用地界线; G-REDL-OTHE; 其他用地界线. 总图-建筑控制线; G-REDL-CTRL; 建筑控制线. 总图-现状建筑; G-EXBD; 现状建筑、保留建筑. 总图-规划建筑; G-PLBD; 规划建筑轮廓线. 总图-地下室轮廓线; G-BASE; 建筑地下室轮廓线. 总图-建筑基底; G-WALL-GRUD; 建筑首层轮廓线. 总图-建筑外墙; G-WALL-OTHE; 非首层、非屋顶建筑外墙线. 总图-建筑屋顶; G-ROOF; 建筑屋顶轮廓线. 总图-建筑填充; G-HACH-GRUD; 建筑首层填充; 提图时应冻结. 总图-建筑其他填充; G-HACH-OTHE; 建筑出挑填充、地下室填充. 总图-围墙; G-FENC; 围墙. 总图-停车位; G-PKNG; 停车位标线. 总图-运动场地; G-SPRT; 比赛、训练、运动场地. 总图-台阶、坡道、阳台、片墙、窗井、建筑构件、室外柱子、吊装孔等; G-GRUD-STEP; 台阶、坡道、阳台、片墙、窗井、建筑构件、室外柱子、吊装孔等. 总图-排水沟; G-DRAN; 排水明沟、盖板沟等. 总图-护坡挡墙; G-GRUD-RETN; 护坡、挡土墙. 总图-修改云; G-MODI; 修改云; 不打印. 总图-地形图; G-RMAP; 地形图; 提图 时应冻结. 总图-坐标网格; G-CROS; 坐标十字网格及坐标文字. 总图-说明文字; G-TEXT-EXPL; 各图纸说明文字. 总图-建筑属性; G-TEXT-HEGH; 正负零、层数、高度、名称、编号等. 总图-建筑出入口; G-TEXT-EXIT; 建筑出入口标识文字及符号. 总平面; 总图-总平文字; G-SITE-TEXT; 总平面文字，仅模型空间用. 总图-总平标注; G-SITE-DIMS; 总平尺寸标注. 总图-建筑坐标; G-SITE-CODT; 建筑定位坐标. 总图-总平轴号; G-SITE-AXIS; 建筑定位轴号. 竖向; 总图-竖向标高; G-VERT-GRAD; 竖向标高、道路坡度坡长. 总图-等高线; G-VERT-HEGL; 设计等高线. 总图-竖向文字; G-VERT-TEXT; 竖向文字. 总图-排水箭头; G-VERT-AROW; 场地排水方向. 总图-剖切线; G-VERT-SECT; 场地剖面或道路剖面线; 提图 时应冻结. 交通; 总图-消防流线; G-TRAF-FIRE; 消防车流线; 提图 时应冻结. 总图-机动车流线; G-TRAF-VECL; 机动车流线. 总图-人行流线; G-TRAF-WALK; 人行流线. 总图-非机动车流线; G-TRAF-BICY; 非机动车流线. 总图-其他流线; G-TRAF-OTHE; 其他流线. 道路; 总图-机动车道路; G-ROAD-DESN; 基地内部设计道路. 总图-市政道路; G-ROAD-URBN; 市政道路. 总图-非机动车道路; G-ROAD-BICY; 基地内部设计非机动车道路. 总图-人行道; G-ROAD-WALK; 设计人行道、宅间路、园路等. 总图-道路中线; G-ROAD-CENT; 道路中线. 总图-道路标注; G-ROAD-DIMS; 道路尺寸、道路转弯半径; 提图时应冻结. 总图-道路文字; G-ROAD-TEXT; 道路文字. 总图-道路坐标; G-ROAD-CODT; 道路坐标. 总图-道路填充; G-ROAD-HACH; 道路、广场等填充. 消防; 总图-消防车道; G-FIRE-ROAD; 消防车道. 总图-消防扑救场地; G-FIRE-SITE; 消防救援场地. 绿化; 总图-绿植; G-GREE-TREE; 示意性行道树、绿篱等. 总图-景观; G-GREE-LDSP; 景观底图. 总图-绿化文字; G-GREE-TEXT; 绿化说明文字; 提图时应冻结. 总图-实土绿化填充; G-GREE-HACH; 实土绿化填充. 总图-覆土绿化填充1; G-GREE-HACH1; 计全面积覆土绿化. 总图-覆土绿化填充2; G-GREE-HACH2; 非计全面积覆土绿化. 总图-覆土绿化填充3; G-GREE-HACH3; 屋顶绿化. 总图-绿化计算边界线; G-GREE-LINE; 绿化计算边线. 人防; 总图-人防说明; G-AIRD-TEXT; 人防说明; 提图时应冻结. 总图-人防坐标; G-AIRD-CODT; 人防定位坐标. 总图-人防填充; G-AIRD-HACH; 人防填充. 土方; 总图-土方网格; G-EART-GRID; 土方计算网格线; 提图时应冻结. 总图-土方标高; G-EART-ELEV; 原始标高、设计标高、填挖高度. 总图-土方计算; G-EART-VOLM; 零线、填挖方量、表格、文字等. 详图; 道路详图; G-DETL-ROAD; 道路详图; 提图时应冻结. 排水沟详图; G-DETL-DRAN; 排水沟做法详图. 管线综合; 总图-管线文字; G-PIPE-TEXT; 管线说明文字. 总图-管线标注; G-PIPE-DIMS; 管线尺寸标注及标注文字. 总图-管线坐标; G-PIPE-CODT; 管线坐标. 总图-管线交叉点; G-PIPE-CROS; 管线交叉点编号、标注. 注：管线综合图中各专业管线图层参见相关专业图层规定。 |